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江苏省华厦工程项目管理有限公司

[bookmark: _Toc24910]第一章  招标公告
项目概况：
南京信息职业技术学院标准化泵房建设项目（项目名称）招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年8月13日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况：
1.1项目编号：JSZC-320000-HXZC-G2026-0036 
1.2项目名称：南京信息职业技术学院标准化泵房建设项目
1.3项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。
1.4项目预算：278.05万元
1.5最高限价：2730165.15元
1.6采购需求：本项目为南京信息职业技术学院生活泵房改造项目采购（具体采购内容清单详见招标文件采购项目需求部分），项目内容包括但不限于产品设备采购、运输、安装、调试、提供备品备件、专业安装工具直至交付使用通过验收、售后服务等。
1.7合同履行期限：自合同签订之日起45个工作日内完成供货、配套安装及相关调试工作，通过验收，交付使用。
1.8本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]1.9本项目是否接受联合体投标：否。
1.10本项目是否接受进口产品：不接受。
二、供应商的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；
  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；
  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）； 
  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
  （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
[bookmark: _GoBack]2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为  /  %。
②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为  /  %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件评标标准。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：投标水泵制造商具有省级卫生健康委员会《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》且供应商具有机电工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质，并取得安全生产许可证。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]2.4本章2.1第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。（提供相应承诺，格式自拟）
2.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供相应承诺，格式自拟）
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。采购代理机构将在开标结束后通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。（提供查询截图）
三、获取招标文件：
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082]3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云）。
3.3方式：网上下载。
3.4售价：0.00元。
四、投标、开标信息：
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]4.1开标时间：2026年8月13日14时00分（北京时间）。
4.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜：
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]6.1本项目在江苏政府采购网发布公告。
6.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。
6.3勘察现场或答疑：本项目因现场情况复杂，因此需要投标人进行现场勘察。潜在供应商于2026年7月31日10时 00分在南京信息职业技术学院（迟到视同放弃），携带企业法人营业执照、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证，由采购人组织现场踏勘，联系人：刘老师，联系电话：15651688699 。若潜在供应商因未参与踏勘现场或踏勘现场未提出疑义所导致的偏差，投标人自行承担相应风险。
6.4供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
6.5有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
7.1采购人信息：
名称：南京信息职业技术学院
地址：南京市栖霞区文澜路99号
联系人：韦老师
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13675139298
7.2采购代理机构信息：
名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司
地址：南京市鼓楼区汉中门大街309号港湾中心B座6层
联系人：王思喻
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：15793699665
7.3项目联系方式：
项目联系人：王思喻
电话：15793699665
[bookmark: _Toc5791]
第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	名  称
	内  容

	1
	采购人
	名称：南京信息职业技术学院
地址：南京市栖霞区文澜路99号
联系人：韦老师
联系方式：13675139298

	2
	采购代理机构
	名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司
地址：南京市鼓楼区汉中门大街309号港湾中心B座6层
联系人：王思喻  
联系方式：15793699665

	3
	采购项目名称
	南京信息职业技术学院生活泵房改造项目

	4
	项目实施地点
	南京市

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	评审方法
	综合评分法

	7
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日（供应商应承诺投标有效期不少于90日）

	8
	供应商企业信用信息
	（1）查询人：采购代理机构；
（2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）；
（3）查询时间：开标结束后；
（4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存；
（5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。

	9
	投标文件拒收情形
	采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

	10
	投标无效情形
	（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（4）投标文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件采购项目需求的；
（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（9）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的；
（10）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（12）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的；
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	11
	废标情形
	（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

	12
	相同品牌产品
投标要求
	（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效；
（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；
（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。



一、总   则
  1、适用法律
  1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
  2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
    2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
    2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物”指本招标文件中所述产品。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物的单位。
    3、政策功能
    3.1中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（2）中小企业供应商参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见招标文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准[《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）]确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4节能产品政策
（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第四章评标说明。
（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。
    3.5环境标志产品政策
（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。
（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。
（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第四章评标说明。
3.6信息安全产品政策
（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
（2）供应商提供的产品属于信息安全产品的，应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.7进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
    （3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.8支持本国产品的政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
    4、招标文件的约束力
  4.1供应商一旦下载了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.2招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
二、招标文件构成
    5、招标文件组成
    5.1招标公告
5.2供应商须知
5.3评标标准
5.4纪律和职责
5.5采购项目需求
5.6合同主要条款及格式
5.7附件
5.8投标文件格式
    6、招标文件的澄清或者修改
6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
6.2供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
6.3采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标
  7、投标文件的语言、计量单位、货币
  7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
  7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
  7.3供应商应用人民币报价，招标文件另有约定的除外。
7.4供应商投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
  8、联合体投标（如本项目接受联合体投标的，联合体各方须满足以下要求）
8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
8.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
8.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
    9、投标费用
    9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
9.2本次采购招标代理服务费由中标供应商参照计价格【2002】1980号文件规定的基准费率下浮39.98%计算（不满4000按4000计算）支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。
    9.3本次采购招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时结算。
    10、投标文件组成
    10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
    10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
    10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
10.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
    11、投标文件的商务部分
    11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：
    （1）※投标函（投标申请及声明）；
    （2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
    （3）※“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函；
    （4）※第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；
（5）※第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件；
    （6）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件； 
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；
    （8）《商务条款偏离表》。
    12、投标文件的技术部分
    12.1技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。
12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.3提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
    12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：
    （1）※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
（2）※《投标项目主要产品一览表》；
（3）※《供货一览表》；
    （4）货物安装验收标准；
    （5）项目实施方案；
（6）服务承诺；
    （7）供应商认为需要提供的其他技术资料等；
（8）《技术条款偏离表》。
    13、投标文件的价格部分
    13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
13.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
13.4供应商应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
13.5对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
14、投标文件的其他部分
    14.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
    15、投标保证金
    15.1本项目不收取投标保证金。
    16、投标有效期
    16.1自提交投标文件截止之日起90日。
    16.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
    17、投标文件的提交
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.3条规定做无效投标处理。
17.3采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
    18、投标文件的拒收
[bookmark: OLE_LINK16]18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
    19、投标文件的撤回和修改
19.1投标文件的撤回
19.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2投标文件的修改
19.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: OLE_LINK28]四、开标、评标与定标
    20、开标
20.1采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。
20.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
    21、评标
    21.1评标组织
    21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
    （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
    21.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。
    21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格性审查
21.2.1.1开标结束后，由采购人或者采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定依法对供应商投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
21.2.1.2开标结束后，采购代理机构将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果将截图打印保存，并作为本项目档案资料留存。
21.2.1.3投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照投标无效处理：
    （1）本章11.1加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；
（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
21.2.1.4合格供应商不足3家的，不得评标。
[bookmark: OLE_LINK13]21.2.2投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
21.2.2.2实质性要求是指：本招标文件第二章供应商须知中加“※”项要求、第五章采购项目需求中加“★”项技术要求以及商务要求。
[bookmark: OLE_LINK14]21.2.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照投标无效处理：
[bookmark: OLE_LINK17]    （1）本章12.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；
（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（3）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
    （5）投标文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件采购项目需求的；
（6）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的；
（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13）属于第一章招标公告中2.6所列情形的；
（14）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的；
（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
    21.2.2.4有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
[bookmark: OLE_LINK20]    （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
    （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
    （4）因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.4如出现投标截止时间后参加的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.2.5投标文件的进一步评审
[bookmark: OLE_LINK21]21.2.5.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，其中投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK15]21.2.5.2异常低价处理
采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供 项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
21.2.5.3澄清有关问题
（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
    （2）供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
（4）需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
（5）接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
21.2.5.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
21.2.5.5比较与评价。评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.5.6相同品牌产品投标要求
（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效；
（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；
（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。
    21.3评标方法和标准
21.3.1评标方法分为综合评分法和最低评标价法。本次招标采用的评标方法和标准详见本招标文件第四章。
21.3.2综合评分法
（1）综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
（2）采用综合评分法评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
（3）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
21.3.3最低评标价法
（1）最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
（2）采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。
22、确定中标供应商
22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
22.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。
22.3中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商：
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
    22.4采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。
    22.5中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.6中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，视情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
22.7采用综合评分法评审的，评审结束后，采购代理机构将告知未中标供应商本人的评审得分与排序，但无义务向其解释未中标的原因。
    23、评标过程的保密性
    23.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
    24、签订合同
24.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
    24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    24.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
24.5采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行政府采购合同义务。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
    25、询问
    25.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
    26、质疑
    26.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
26.2供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
26.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对招标文件提出质疑的，自获取招标文件或招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
26.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
    26.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
    26.7质疑材料接收信息：
    （1）接收单位：采购代理机构
    （2）联 系 人：王工
    （3）联系电话：15793699665
    （4）联系邮箱：2209515114@qq.com
    （5）接收地址：南京市鼓楼区汉中门大街309号港湾中心B座6层
    26.8采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
    27、投诉
    27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
    28、诚实信用
    28.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
    28.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。
    28.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
    28.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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第三章  纪律和职责
一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。
（二）宣布评标纪律。
（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。
（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。
（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。
（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。
（八）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告。
（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
（十）处理与评标有关的其他事项。
（十一）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
二、评标委员会及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商。
 （二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章21.2.5.1规定的情形除外。
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见。
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分。
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的。
（六）记录、复制或者带走任何评标资料。
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
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第四章  评标标准
一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
二、评标标准：
	评审项目
	评审子项
	分值
	评分标准

	投标报价
（30分）
	报价得分
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格分=(评标基准价÷投标报价)×30（小数点保留两位）

	技术部分（56分）
	产品质量及技术要求
	18
	[bookmark: _Hlk235473349]根据投标人对第五章采购项目需求中的技术参数要求的响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复；打★号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标处理；打▲指标为重要参数，有一项负偏离扣2分；其余指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。
（投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术条款偏离表》为准。）

	
	项目总体概述
	8
	总体概述：项目安装调试方案总体设想、方案针对性（提供施工效果图，包含但不限于：一、泵房室外效果；二、泵房室内效果（改造后的房间尺寸、各类设备位置、门窗及通道布置）；总体实施方案科学合理、完整全面、切合实际、可行性强，得8分；总体方案欠科学合理，得5分，总体方案基本科学合理，得3分，总体方案不科学合理，得1分。未提供不得分。

	
	安装调试现场布置
	8
	项目安装调试现场平面布置和临时设施；布置方案科学合理、详实，安装调试流程各环节描述清晰完整，改造期间临时供水方案可靠，得8分；布置方案欠科学合理，安装调试流程各环节描述欠完整，改造期间临时供水方案欠合理，得5分；布置方案基本科学合理，安装调试流程各环节描述基本完整，改造期间临时供水方案基本合理，得3分；布置方案不科学合理，安装调试流程各环节描述不完整，改造期间临时供水方案不合理，得1分。未提供不得分。

	
	安装调试进度保证
	8
	项目安装调试进度计划和各阶段进度的保证措施；措施科学合理，得8分；措施欠科学合理，得5分；措施基本科学合理，得3分；措施不科学合理，得1分。未提供不得分。

	
	安装调试工艺
	8
	关键安装调试技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；方案科学合理，得8分；方案欠科学合理，得5分；方案基本科学合理，得3分；方案不科学合理，得1分。未提供不得分。

	
	应急突发方案
	6
	在应急突发状况下及售后服务过程中，应急突发方案、拟投入的售后服务人员、售后服务的能力；方案科学合理，得6分，方案欠科学合理，得3分，方案基本科学合理，得1分。未提供不得分。

	商务部分
（14分）
	类似业绩
	6
	供应商提供近三年（指递交响应文件截止时间往前推3年以来承担过类似水泵房设备供货及配套安装业绩的，每提供一份得3分，最高得6分。
注：须提供相关合同关键页扫描件（含合同封面、合同金额、服务内容及签字盖章页等)。

	
	质保期
	5
	在满足本项目核心供水泵设备最低质保期3年的基础上，投标人承诺延长质保期的，承诺供水泵质保期达5年的，得1分；承诺质保期达7年的，得3分；承诺质保期达10年的，得5分；本项最多得5分（即质保期达到10年）。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供不得分。）

	
	综合实力
	3
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一张证书得1分，共3分。 须同时提供以上证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询结果截图，已失效、撤销或暂停的对应证书项不得分。


三、评标说明：
  备注：
1、根据财库〔2026〕2号文件《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》的要求：评审委员会对于异常低价投标(响应)将启动审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
3、小微企业的价格扣除
（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）小微企业参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见招标文件附件），否则不享受小微企业价格评审优惠政策。
4、监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
5、残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
6、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。
7、除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。
8、采用综合评分法。评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、人员配备、类似业绩、为客观分，由评标委员会统一打分；施工组织设计方案为主观分，由评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。
根据各投标人最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按施工组织设计方案优劣顺序排列。
9、评审小组不保证有效报价最低的供应商中标。
10、项目所属行业：其他未列明行业。


[bookmark: _Toc32256]
第五章  采购项目需求
本项目为南京信息职业技术学院标准化泵房建设项目。目前学校中心泵房存在设备老化、能耗高、智能化不足等问题，需进行系统性升级改造，以满足校园供水安全、节能环保及智慧化管理需求。
南京信息职业技术学院中心泵房用于提升和稳定供水压力，确保校园内建筑、宿舍楼、教学楼等区域的正常用水需求。本次升级改造以"安全、智慧、节能、规范"为核心目标，通过底层设备升级、系统信息化建设和泵房环境标准化整治，第一要实现消除现有设备老化风险，建立完善的安防体系，保障15000名师生的饮水安全，第二达到国家及江苏省现行标准规范要求；第三，实现泵房无人值守，通过平台实时远程管控，运维响应效率提升80%以上；第四，综合节能率达30%以上等建设目标。
项目内容包括不限于：负责设计范围内所有材料、设备的采购，提供完整的质量证明文件（CCC认证、检测报告等）；设备配套安装工作：严格按经采购人审批确认的施工图纸及相关要求实施；调试工作：调试完成，符合设计要求，满足运营要求。所有安装、调试、装修装饰、平台系统等均需配合核心水泵系统设备改造，交付完整的货物系统。
1.项目名称：南京信息职业技术学院标准化泵房建设项目
2.实施范围：南京信息职业技术学院供水泵房
3.供货及配套安装时间：自合同签订之日起45天。
4.质量标准：合格；项目整体验收主依据：GB50242、GB17051、GB50093 自动化仪表工程施工及质量验收规范；弱电综合布线配套参照GB/T50312-2016执行；同步执行72小时无故障连续运行测试，水质通过卫生监督部门检测符合 GB5749-2022。
5.中标人统一设计、采购、安装临时供水系统，保障设备安装施工期间全校全天候不间断供水，全部费用包干；校方配合提供市政接驳点位，协调校内用水调度；若因校方管网原有故障造成停水，免除中标人责任。
二、项目内容及改造要求
（一）供水系统改造
★1、水泵配置（能效等级不低于GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》规定的2级能效要求）
单台泵参数：Q≥170m3/h，H≥40m，合计配3台泵；
★2、变频控制系统
1）PLC+物联网模块（支持手机APP监控），带有远程监测（流量、压力、水质实时数据），漏损报警，能耗管理；2）（一泵一变频控制）实现恒压供水，具备休眠唤醒功能。
3、管路系统
1）明露主管道采用304不锈钢管；2）设置止回阀、Y型过滤器等保护装置；3）主管道管路范围主要指泵房内进水管道和出水管道。
（二）电气与自控系统
1、配电系统改造
1）现状配电柜换新（包括开关及元器件等）；
2、自动化控制系统
1）PLC需支持IEC 61131-3编程标准，配置数字量/模拟量输入输出模块；2.编程实现功能：水泵自动轮换、故障自动切换、压力自动调节、水位自动控制等。
整套自控平台、物联网系统提供标准MQTT/OPC UA对接协议，免费开放API接口（即系统接口免费开放，新系统可直接对接原系统），兼容学校现有智慧校园平台，免费完成数据对接调试，费用含在总价内。整体要求需按照学校软件系统公共技术需求执行。
3、传感器网络
1）具备功能：压力传感器、液位传感器、流量计、泵房出水水质（余氯、浊度）监测。
4、人机界面
1）设置彩色触摸屏，显示系统运行状态；2）设置操作权限管理，防止误操作。
（三）远程监控
1、监控中心硬件
1）机柜网关等；2）屏幕显示系统；3）网络通信设备。
2、软件系统
1）实时数据监测；2）历史数据存储与查询；3）报警记录与管理；4）报表自动生成；5）远程控制功能。
3、通讯网络
1）采用有线网络为主；2）配置工业级路由器，确保通信稳定；3）数据加密传输，保障系统安全。
4、安防系统
1）视频监控；2）门禁系统（密码锁）；3）入侵系统；4）环境监测（水浸）；5）远程监控系统需符合网络安全等级保护。
（四）配套内部装饰
1、墙体、地面
1）墙面应选用符合环保要求、易清洁的材料铺砌或涂覆，内墙采用瓷砖贴面，地下设备间地砖满贴，内墙墙砖高度自室内地坪起，贴至与钢结构连廊扶手持平，如采用隔音板应自瓷砖贴面以上安装；地下泵房的防水等级不应低于二级；地上控制间墙地砖满贴。
2）地面应符合《建筑地面设计规范》GB 50037及 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定。
2、门窗、通风、照明
1）泵房出入口应从公共通道直接进入，宜采用双扇外开门,尺寸应满足搬运最大设备的需要，泵房门应满足防火防盗要求；
2）泵房外门窗抗风压性能分级不宜低于国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的4级，气密性能分级不宜低于6级，水密性能分级不宜低于3级；
3）泵房门窗孔洞应设置防止蝇，鼠等进入的措施；
4）泵房应设置通风装置，保证房间内通风良好；
5）泵房窗户及通风孔应设防护格栅；
6）泵房内部照明系统应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
3、室内装饰应满足《二次供水设施卫生规范》GB 17051相关规定。装饰效果需在设计方案中体现
（五）节能与环保措施
1、节能设计
1）采用高效节能水泵，效率≥85%；
2）合理的管路设计，减少水力损失；
3）智能休眠功能，降低空载损耗。
2、环保措施
1）选用环保材料，304不锈钢材料应符合《GB/T 3280-2015》标准，且可回收利用率≥95%；2）噪声标准应根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008），泵房、设备白天噪声控制≤55dB(A) 夜间控制在≤45dB(A)；3）设置防漏报警系统，防止水资源浪费；4）规范施工废弃物处理。
3.整体项目要求
3.1 质保期：水泵、电机、配电柜、PLC、不锈钢管路、钢结构主体设备，及水质传感器、滤芯、密封件、除湿机滤网等易损件整体质保≥3年；软件免费升级及维护不低于5年。
3.2 服务承诺：远程可排查解决故障1小时内线上处置；现场硬件故障市区 4小时到达现场，8小时内排除重大供水故障。
3.3服务标准：不低于国家规范及行业标准。
3.4验收标准：验收需依据《GB/T 50312-2016》（综合布线工程验收规范）等具体标准，并包含72小时连续运行测试。
3.5培训服务：提供不少于 3 次免费运维培训（含智慧水务平台操作），场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
3.6设备配套安装实施期间，中标人自行考虑临时供水，保障全校用水正常。供应商在投标报价中综合考虑相关费用，甲方不再另行支付。
三、报价要求
1.报价形式：固定总价；本项目采用项目总承包模式。
具体包括采购工作：包括不限于，负责改造范围内所有材料、设备的采购，提供完整的质量证明文件（CCC认证、检测报告等）。配套安装改造内容工作严格按经采购人审批确认的设计图纸及相关要求实施。
2.计税方法:根据企业性质，由供应商自行考虑，结算后付款需开具增值税专用项目发票。
3.本项目工期适中，供应商需在报价中考虑人工、材料等的涨跌风险，结算时不做相关调整。严格执行甲方设备改造安装时间节点要求。
4.供应商应充分考虑材料的运输安排，结算时不得另行考虑材料转运费等。
5.本项目施工脚手方案供应商自行考虑，在报价中考虑。
6.本项目目标工期以招标文件为准，请供应商在投标报价中综合考虑相关费用，结算时包干使用，项目实施期间按照甲方要求，保证工期内完成改造内容，采购人不再签证赶工费用。
7.项目影像资料拍摄整理费用（满足档案馆档案归档要求），已含在招标报价措施费中，施工过程中不再变更，结算时不再增加任何相关费用。
8.所有拆除物外运垃圾渣土费等由供应商负责，在投标报价中综合考虑。
9.拆除期内，供应商需确保自身人员及设备设施的安全，并对自身原因导致的安全负全部责任。
10.项目实施完成后需进行场地清理并进行周边恢复成现状原状（如绿化带等的恢复），费用在投标报价中综合考虑。
11.成交后拆除过程中需注意保护周边设备设施等，如有损坏需承担相关费用。
12.成交后成交单位需向业主提交安全承诺书。
四、付款方式
结算方式：本项目采用固定总价方式；
付款方式：合同签订后支付合同总价的30%；主材进场验收合格后，支付至合同总价的70%；项目改造完毕，试运行正常且验收合格后，支付至合同总价100%。
上述款项的支付，须以供应商提供合法票据为前提结算金额进行结算。
五、其他要求
响应文件中需提供下列内容并满足相应要求：
1.设计方案；2.项目实施方案；3.报价书；4.品牌表
六、详细技术参数
详见附件


附件：
1、水泵电机技术参数要求
1.1水泵设备技术参数及要求
参考标准
设备必须遵守下列标准的最新版本或同等ISO/EN/DIN标准的要求：
	GB/T5656
	离心泵技术条件

	GB/T7021
	离心泵名词术语

	GB/T3216
	回转动力泵水力性能验收试验1级2级3级

	GB/T3214
	水泵流量的测定方法

	GB/T29531
	泵的振动测量与评价方法

	GB/T29529
	泵的噪声测量与评价方法

	GB/T2555-2556
	一般用途法兰

	DINEN1092-2
	法兰及连接

	GB/T145
	中心孔

	GB/T9239
	刚性转子平衡品质许用不平衡的确定

	GB/T1184
	形状和位置公差、未注公差规则

	GB/T1220
	不锈钢棒

	GB/T2100
	不锈耐酸钢铸件技术条件

	GB/T3077
	合金结构钢技术条件

	GB/T9439
	灰铸铁件

	JB/T4297
	泵产品涂漆技术条件

	GB/T13384
	机电产品包装通用技术条件

	GB/T755
	旋转电机基本技术要求

	GB/T997
	电机结构及安装型式代号

	GB/T1993
	旋转电机冷却方法

	GB/T4942
	电机外壳保护等级

	GB/T1032
	三相异步电动机试验方法

	GB/T10069.3
	旋转电动机噪声测量方法及限制、噪声限值

	GB/T10068.2
	旋转电动机振动测量方法及限制、振动限值

	GB/T4831
	电动机产品型号编制方法

	GB/T4826
	电动机的功率等级

	GB/T13957
	大型三相异步电动机和基本系列技术条件

	IEC
	国际电工委员会标准


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.1.1基本参数
水泵推荐使用格兰富、赛莱默、凯士比等同档次品牌，投标人可选用"优于或相当于"以上品牌的产品。
★水泵参数：Q≥170m3/h，H≥40m，合计配3台泵；
★水泵噪声应符合GB/T29529-2013规定的A级标准。
★水泵振动应符合GB/T29531-2013规定的A级标准。
★水泵效率符合GB19762-2007标准的效率要求，不低于85%。
运行模式：3台水泵互为备用，定期自动轮换，故障自动投入备用泵；具备供水冗余保障措施，满足教学、宿舍不间断用水。
▲品牌水泵（含配套电机），电机能耗等级须符合GB18613-2020中二级或以上能效要求；
密封环：水泵应设有可更换的密封环，材料须为锡磷青铜或同等级材料，耐磨性好，抗腐蚀。
水泵密封：采用耐磨机械密封，达到密封性、自润滑性、耐磨性的最佳匹配，使水泵寿命长、无渗漏、磨阻小。
轴承：采用进口原装SKF或FAG轴承，轴承的使用寿命不得低于8万小时。轴承均用免维护轴承，保证轴承工作时最高温度不超过70℃或轴承温升不超过35℃。
1.1.2铸件表面处理工艺
▲铸造件表面做特殊电覆处理后再进行电泳工艺处理，盐雾试验达到10级（须提供第三方盐雾实验报告），20年铸造件不会出现锈蚀现象。
1.1.3泵体内部处理工艺
蜗壳内部进行特殊的电覆处理后，以提高水泵水力性能和防腐性能
1.1.4密封环材质
采用锡磷青铜材质，通环结构，耐磨，抗腐蚀，以减少回流，提高水力效率。
1.1.5机械密封
采用原装进口德国博格曼碳化钨、碳化硅机械密封以减少设备内漏和外漏，减少摩擦损失，提高设备的容积效率及机械效率。
1.1.6轴承
水泵轴承采用SKF轴承、FAG或NSK轴承。内置油脂润滑，免维护。两端轴承分别安装测温元件，采用PT100热电阻，以便随时监控轴承运行温度。
1.1.7轴套
采用不锈钢材质。
1.1.8叶轮
（1）叶轮采用S30408不锈钢材料精铸工艺，表面经数控加工，以保证表面粗糙度在Ra25之内。
（2）采用CFD流体软件进行设计仿真，优化流道，以保证叶轮具有良好的抗汽蚀性能及抗磨性。
（3）叶轮加工完毕后，进行动平衡实验，精度不低于GB9239中的G2.5级，以保证水泵运行平稳可靠，降低水泵噪音，延长使用寿命。
1.1.9泵轴
（1）泵轴采用40Cr材质，粗加工后，进行调质处理，最后进行精加工，以确保强度和精度，同心度精度达到0.02mm。
（2）主轴应满足在最大1.3倍额定转速范围内运转，不发生有害变形。
1.1.10泵体、泵盖
采用覆膜砂或树脂砂造型，提高铸件表面的光洁度，减小内表面过流部分阻力大的问题，提高运行效率。泵盖上部设有排气用的管螺孔，进出水口法兰上有安装压力表的管螺孔，泵体下部有放水的管螺孔。
1.1.11水泵配套紧固件
水泵所有配套连接紧固件螺栓、螺母及弹平垫均采用不锈钢材质，美观且不易锈蚀。
1.1.12水泵底座
采用高强度钢制底座，以方便安装、调试，保证电机、水泵的同轴度，确保传动效率。底座上表面采用经过数控精加工，以确保泵体与电机的安装精度，减少振动。
1.1.13无故障运行时间大于10000小时。
1.1.14▲水泵主要部件材料
[bookmark: _Hlk182321655]泵壳							HT250材质（同等或或性能优于HT250材质）
[bookmark: _Hlk182321664]叶轮							304不锈钢材质
轴							   不锈钢12Cr13材质
[bookmark: _Hlk182321689]轴套							不锈钢06Cr19Ni10材质
密封							机械密封
耐磨环						   锡磷青铜材质

1.2水泵配套电机技术要求
1.2.1一般电气要求：电机能耗等级须符合 GB18613-2020中二级能效要求；
1.2.2电源电压：采用380V
1.2.3▲效率：η≥94.5%
1.2.4▲电机为全封闭风冷或水冷结构，外壳防护等级不低于IP54
1.2.5电机定转子绝缘涂层及电机内部绝缘材料均采用H级绝缘，绕组耐温200℃
1.2.6定子机座
a）采用优质的耐腐蚀防护和表层喷漆，保护电机在内免受气候影响。
b）电动机所有部件采用防腐工艺处理，满足“三防”要求。
c）电动机采用绝缘结构预防轴电流。
1.2.7定子铁芯
a）定子叠层铁芯应采用低损耗、双面绝缘、无时效、高导磁系数、机械性能优良的优质冷轧薄50W350硅钢片叠装成整圆，绝缘材料绝缘等级采用H级绝缘，耐温200℃，采用高硬度冲片模具，端板及齿压板一体化设计、一次性加工，保证叠压系数的技术要求，确保端部无翘齿、整齐度高。定子绕组用槽楔固定在铁芯槽内，定子接线盒的尺寸应能承受电缆头的重量及容纳铜芯电缆的安装。接线为密封结构。
b）定子铁芯内的通风沟布置应使气流通畅平稳，让铁芯充分冷却，风摩阻损耗最小。通风槽钢能承受安装和运行所施加的压力而不产生有害变形。
c）定子和转子组装完成后，定子内圆半径和转子外圆半径的最大或最小值分别与其平均半径之差不大于设计空气间隙的±4%。
1.2.8定子绕组
1） 定子绕组应采用成型绕组，真空浸渍处理（VPI）。浸漆流程应为全自动化、全过程的真空度、压力、温度监控。所有电动机的使用寿命在现场规定的工作制下，不小于30年。
b）定子绕组的绝缘应符合IEC-34规定的F级绝缘。
c）成形的线棒应保证导体周边绝缘厚度均匀，并是严密的、无气隙、具有一定弹性、均匀圆滑无明显棱角和尖角的整体，并具有良好的电气性能、机械性能、抗老化、耐潮湿性能和具有不燃或难燃特性。
d）定子绕组应具有互换性。
e）线圈的端部和连接线均应牢靠地支撑和固定，以防止电动机在可能遭受严重的作用力时产生变形和振动。
f）绕组应具有良好的防电晕和耐腐蚀能力。
g）所有的接头和连接应采用银铜焊或冷压工艺。接头绝缘（或并头套）与线棒主绝缘的搭接长度应符合有关规定要求。
h）定子绕组在实际冷态下，最大与最小两相间的直流电阻差值，在校正由于引线长度不同引起的误差后，应不超过最小值的1%。
i）定子绕组应在相角和电压相序上沿整个定子圆周完全对称并均匀分布，在绕组布置上要考虑到使气隙磁场中谐波分量最小。
j）电机定子绕组的耐压试验和匝间耐压试验按JB/T7118、GB/T22715要求进行。
1.2.9电机转子
a）电机转子采用50WW350的无取向冷轧硅钢片，绝缘材料绝缘等级不低于H级绝缘，耐温不低于200℃；
b）电机转子的校平衡品质等级达到G1.0标准。
1.2.10电机轴
a）电动机轴采用优质40Cr钢锻造而成应有足够的刚度和强度，使在瞬态转速运行的条件下，其变形、振动和安全系数均在规定的范围内。
b）轴应采用优质钢，并应进行热处理，热处理后任意截面的机械性能应保持均匀。
c）主轴应在制造厂按GB/T6402进行无损探伤检验，不应有裂纹和影响使用性能的缺陷。
d）主轴应有足够的强度和刚度以承担正常和非正常运行情况下作用于轴上的各种转矩和力，并使应力、挠度均在允许范围之内，以保证机组的安全和正常运行，且长期停机情况下，满足不盘车的要求。与水泵轴联接的法兰尺寸及相应轴径应与水泵供货厂家商定，其应符合有关规定。
1.2.11采用原装SKF或FAG轴承，轴承的使用寿命不得低于8万小时。轴承均用免维护轴承，保证轴承工作时最高温度不超过70℃或轴承温升不超过35℃。

1.3智能控制技术要求
1.3.1智能控制系统
要求具备智能变频控制系统。变频控制系统要求如下：
（1）★系统采用“一对一”全变频控制方式，即每台水泵均独立配置一台水泵专用变频器。
（2）变频器须为水泵专用型，具备PID调节功能，能根据管网压力自动调节水泵转速。
（3）变频器应具备RS485通讯接口，支持MODBUS通讯协议，能够与控制中心实时交换数据。
（4） 变频器应具备过电压、过电流、欠电压、缺相、变频器过载、过热、电机过载等保护功能。
（5） 变频器品牌建议：参考国际或国内一线品牌（如ABB、西门子、施耐德或同档次品牌）
1.3.2功能显示
▲集成智能控制系统需有如下功能显示：
（1）电流显示功能
（2）电压显示功能
（3）频率显示功能
（4）功率显示功能
（5）功率因数显示功能
（6）瞬时流量显示功能
（7）累计流量显示功能
（8）出水压力显示功能
（9）电机转速显示功能
（10）电机温度显示功能
（11）总用电量显示功能
1.3.3恒压、变压功能
▲水泵应具有自动恒压控制功能，保证供水的稳定性；应具有变压功能，根据实时采集的用水工况调节设定压力，使双驱泵节能运行。水泵恒压供水时，压力控制误差不应超出±0.01MPa。
1.3.4压力检测、反馈、控制系统
变速泵进、出水口设置高灵敏度压力变送器，将压力信号传递到PLC控制模块，通过相关机械阻尼机构及PID调节消除变速泵进、出水口压力波动偏大的不良影响。
1.3.5数据历史可追溯
配备网络终端控制器实时传输数据，采集记录每台泵的运行状态进行实时监控。历史数据永久存档，任意年月日，任意时间段的供水量、用电量等数据均可准确查询。
1.3.6保护系统
对电源缺相、欠压、过压、过热、堵转、短路、欠流、过载、三相不平衡等故障，都能及时做出判断并实施保护，保证变速泵安全运行。
1.3.7人机交互系统
操作界面简单直观，易学易操作。配备高清显示屏，随时查看设备各项运行参数。
1.3.8无水自动停机，有水自动开机功能
在市政管网压力低于允许压力时应自动停机，并具有报警功能，水压恢复后应自动转入正常供水状态。
1.3.9恒压、变压功能
设备应具有自动恒压控制功能，保证供水的稳定性；应具有变压功能，根据实时采集项目的用水工况调节设定压力，使变速泵节能运行。
1.3.10连续运行功能
设备在工频额定工况下，连续运转不少于2h后，不应出现运转异常的现象。
1.3.11起停控制功能
应具备自动启动、停止功能，即变速泵因报警或电源停电而停机，恢复后应自动启动。
1.3.12自动保护功能
变速泵应具备自动保护功能，运行过程中出现电源过压、欠压、缺相、过流等故障时应自动停止运行并报警，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。
1.3.13超压保护功能
设备应具有超压保护功能，运行过程中出现出水口压力超高时应自动停止运行并报警，超压消除后应自动恢复正常运行。
2、安防与环境技术要求
红外高清网络摄像机（球机）	
球机可通过调整云台覆盖大部分关键部位，至少能覆盖控制柜、电源柜、供水机组、地面等，安装时需注意安装位置选择。建设要求如下：
大于等于200万像素4寸23倍星光轻智能网络高清球机；
防雷、防浪涌、防突波，防护等级大于等于IP66；
软件集成的开放式API，ISAPI，SDK，第三方管理平台接入，ONVIF协议、GB/T28181协议、Ehome等协议接入，支持视图库，支持萤石接入，ISUP，开放型网络视频接口；
可实现人物移动监测远程提醒；
支持远程对讲喊话功能；
支持最大256G的MicroSD卡存储；
支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；
需配备安装用支架。
推荐品牌：海康威视、大华
[bookmark: _Toc17627]2.2红外高清网络摄像机（枪机）	
需至少包含一个对门的枪机，支持移动侦测报警。建设要求如下：	
大于等于200万像素筒型网络摄像机；
支持防雷、防浪涌、防静电，防护等级大于等于IP66；
支持ONVIF(profileS/profileG)、ISAPI、GB/T28181和Ehome协议接入；
内置RJ45网口，内置SD卡插槽（最大128G）；
可实现人物移动监测远程提醒；
支持远程对讲喊话功能；
支持双码流（H.265/H.264）；
最大视距50米；
需配备安装用支架；
推荐品牌：海康威视、大华、宇视等，可选用"优于或相当于"以上品牌的产品。
2.3人脸门禁一体机	
人脸门禁一体机参数要求如下，建设要求如下：
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块；
人脸识别采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量支持大于等于6000人脸库、6000张卡，5万条事件记录；
硬件接口支持LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；
通信方式及网络协议支持有线网络；
防护等级≥IP65；
工作电压：DC12V/2A；
[bookmark: _Toc16367][bookmark: _Toc11808]推荐品牌：海康威视、大华、宇视等，可选用"优于或相当于"以上品牌的产品。
2.4电磁锁/电插锁及支架	
电磁锁/电插锁与门禁面板联合实现进门功能，建设时选择其中一个即可。
电磁锁建设要求如下：
单门磁力锁；
最大拉力500kg；
输入电压DC12V或DC24V；
工作电流12V/420mA24V/210mA。
电插锁建设要求如下：
50万次通电上锁耐用度；
高强度铝合金锁体，不绣钢锁舌；
延时设置：0/3/6/9秒可调；
锁芯强度不锈钢抛光处理，承受2000kg压力；
输入电压12VDC+10%范围；
工作电流1200mA(启动瞬间)200mA(完全上锁)；
根据泵房门类型选择合适的产品，支持门型应包含木门、玻璃门、金属门、防火门等；
使用环境温度-10～+55℃(14-131F)；
使用环境湿度0~95%(相对湿度)。
[bookmark: _Toc31752]2.5烟雾报警器	
对泵房的烟雾进行探测，支持烟感报警器外接声光报警设备，
建设要求为：
电源：AV220V；
工作温度：-10℃～50℃；
报警输出：声光输出；
备用电源：内置备用电源断电后可续航30-6.0分钟。
[bookmark: _Toc18401]2.6水浸变送器	
对泵房的是否产生水淹进行探测，支持水淹报警联动控制逻辑及向平台上传水淹报警，建设要求为：
工作湿度：20%RH~100%RH；
工作温度：0~50℃；
供电电压：24VDC；
每个泵房配备1个水浸变送器，任意2个水淹信号同时触发时上报水淹报警。
[bookmark: _Toc9685]2.7投入式液位计
投入式液位计可对水箱液位进行监测。建设要求如下：
4-20mA电流信号输出；
量程0-10m；
线长15m。
[bookmark: _Toc30823]2.8除湿机
当监测到泵房湿度过高，可启动除湿机进行除湿，建设要求为：
全自动控制运行；
带环境温、湿度显示，可实现手机APP远程互联操作，运行状态可实时监控；
湿度1%RH可调功能，湿度设定范围支持10%-98%RH可调；
可以支持1-24小时定时关机功能；
具有高效自动化霜系统，适应低温环境；
具备系统故障自动诊断功能，可快速诊断机组运行故障；
可连接软管实现连续排水功能；
底部要求配有万向轮，可自由移动位置；
要求采用高品质离心风机，风力强、气流均匀、噪音低。
[bookmark: _Toc18665]3、能效管理技术要求
[bookmark: _Toc16158]3.1电磁流量计
电磁流量计可用于监测泵房或设备的供水量。
支持RS485通讯，需根据出水管路口径大小进行选型。
[bookmark: _Toc30545]3.2电能表	
电能表可用于监测泵房或设备的耗电量，建设要求如下：
支持三相交流输入；
输入频率：工频45-60Hz；
数据更新周期：0.05S-1S；
接口：支持1路RS485接口，支持ModbusRTU协议；
测量精度：电压/电流+0.2%FS，电量+0.5%FS；
每套电能表需配3个电流互感器。
[bookmark: _Toc3045]4、水质管理技术要求
[bookmark: _Toc21836]4.1▲多参数水质检测仪
多参数水质检测仪需支持余氯、浊度、PH的检测，建设要求如下：
测量配置：
余氯：0-2.00mg/L分辨率：0.01mg/L精度：+2%FS；
浊度：0-5NTU分辨率：0.01NTU精度：+3%FS；
PH：0-14.00分辨率：0.01精度：+1%FS；
支持RS485通讯（Modbus协议）。
5、二次供水管理系统建设要求
5.1泵房管理
5.1.1泵房监控
二次供水管理部门和运维部门可了解泵房运行及接管情况，查看详细数据。通过地图实现逐级查看和分析，实现泵房简单有效管理。系统支持地图总览、泵房详情、远程下控功能。
地图总览:监控二次供水业务，包括泵房设施、运维等。展示泵房关键数据。
泵房详情:查看泵房详情，包括实时和历史数据、安防、报警、运维信息。直观显示运行状态。
远程下控:远程控制门禁、设备、阀门等，需权限验证。记录操作信息，确保可追溯。
5.1.2安防管理
工作人员可查看、回放视频，控制云台和门禁。系统支持联动门禁、摄像头等（需泵房硬件具备），进行非法闯入监测并主动报警（需泵房硬件具备）。同时，系统可集成第三方，泵房监控视频可嵌入第三方Web应用。系统支持视频监控、门禁管理、入侵报警和统一管理。
视频监控:实时查看泵房摄像机，支持截图、录制、播放控制。可轮流切换预设摄像机显示。核查历史视频数据，回放控制。联动入侵探测系统，记录报警信号。
门禁管理:多种开门授权方式，门禁记录可追溯。与视频监视、红外报警系统联动。泵房出入人员管理、权限分配、远程操作。门禁视频联动，与红外报警设备联动。
统一安防管理:视频和门禁在二次供水管理系统中统一查看。
入侵报警:门禁、红外入侵、摄像头、灯光联动。正常开门时，灯光亮起，摄像头拍摄留存。非法入侵时，触发报警信号，推送报警和实时视频弹窗。支持对讲功能。
5.1.3异常诊断处理
为了智能化、精准化报警，系统具备异常自动诊断功能。结合专家库和智能配置，实时分析数据，快速诊断异常，辅助解决问题，提升处理速度和供水服务水平。系统支持异常数据源、诊断配置、规则库、报警推送及处理功能。
异常数据源:系统支持物联网和业务数据源类型的报警规则配置。同时，支持业务数据源配置，包括名称、类型、IP、端口、数据类型和单位等。
异常诊断灵活配置:为了方便配置异常诊断规则，系统设置灵活的报警规则配置能力，支持可视化、拖拽式配置。系统支持多种报警判断方式，如上下限值、开关量等。同时，系统支持报警降噪，设置异常数据过滤策略，推送真实报警。具体方式包括直接报警、连续报警、持续报警等。
异常规则库:系统需配备至少10类、100条规则的异常诊断规则库，包括流量、安防、水泵等。支持在报警详情界面查看并编辑报警规则，便于工作人员修改和新增规则，优化异常规则库。
异常报警推送:异常触发自动匹配报警规则诊断并推送。支持视频弹窗、语音播报、声光电等多种渠道。报警分级，优先级高者先推送。灵活设置查看权限，包括级别、管理范围、报警级别、类型等。
报警处理:工作人员可查看、编辑报警信息、规则及运维知识，进行数据分析，确认处理并派单。报警信息需含泵房、名称、级别、时间、值、详情、视频等。数据分析支持曲线查看，支持多时段数据查看及对比。
5.1.4快速检索
系统通过检索快速找到并查看泵房的详情页面。点击检索框下方的分类标签可以直接查看相应数据的汇总页面。标签支持自定义配置。
5.2运维管理
5.2.1计划管理
系统支持周期性工作计划制定和管理。可支持填写信息，选择负责人、组织及泵房，设置工单日期，关联知识，系统生成工单派发。周期性工作包括巡检计划管理、保养计划、水箱清洗计划。
5.2.2工单服务
系统支持多种工单业务类型、工单任务查看、工单闭环管理考核等功能，辅助运维人员处理运维任务。工单业务类型包括设备维修工单、巡检工单、泵房保养工单、水箱清洗工单4大类工单流程，也可通过工单自定义配置修改工单流程实现其他工单类型。
5.2.3线上巡检
系统支持运维人员通过系统进行线上巡检，针对接管大量泵房后的周期性巡检任务，提高日常巡检效率节省人力成本。支持巡检配置、巡检计划管理、巡检任务、巡检过程、巡检记录及派单以及巡检报告等。
巡检配置：系统支持配置巡检内容，如泵房模板、步骤、巡检项等。
巡检计划管理：系统支持制定临时及周期性巡检计划，自动生成任务并派发至负责人。
巡检任务:系统展示巡检任务，支持多种巡检启动方式。
巡检过程:支持实时数据和视频判断，结果分正常、异常，异常可截图描述。需按步骤顺序巡检，支持时间限制。巡检完成自动跳转并生成报告，可派发工单并追踪处理情况。
巡检记录及派单:系统记录巡检泵房，可查看完成日期、结果、报告等。异常可查看内容并派发工单。支持导出巡检记录。
巡检报告:系统自动生成巡检报告，可查看或下载。
5.2.4水箱水龄分析
系统支持水箱水龄分析，展示基础信息、清洗记录和液位波动，计算水龄和补水周期。
液位波动分析：展示波动情况，支持补水周期和水龄计算，辅助改善水质；
用水规律分析：用水规律和高峰期，结合液位波动图查看蓄水逻辑；
水箱清洗记录：可查看水箱清洗管理情况；
5.2.5解决方案知识库管理
系统支持运维解决方案知识库管理，为运维人员提供指导。知识库包括报警、水箱清洗、巡检、保养4大类，至少100条知识，支持灵活配置，如文字、表格等。系统支持知识库修改、完善。
5.2.6报表中心
在日常工作中，通过整合和统计各类数据，生成专业的分析报表，以提升工作效率和辅助日常工作。报表中心提供多种报表，包括资产、压力、水电量、能效、水质和水龄报表。资产报表汇总显示相关资产信息，支持查看详细信息并进行编辑和导出。压力报表展示设备压力数据，并支持时间间隔自定义、数据分析和报表导出。水电量报表统计供水量和用电量数据，提供数据分析和报表导出功能。能效报表展示吨水电耗和配水电耗数据，支持数据分析和报表导出。水质报表统计水质数据，支持时间间隔自定义和报表导出。水龄报表统计水箱水龄数据，支持时间间隔自定义和报表导出。
5.2.7压力分析
系统提供压力分析功能，涵盖热力分析、排名和压力波动等。通过报表查看详细数据。实时和历史数据帮助了解压力范围，并实现异常报警。
5.2.8工单分析
系统需支持通过图表分析工单，提供多维度统计，帮助管理人员快速评估工单处理绩效。需支持根据权限显示工单总数及不同状态的数据，并统计各类工单的平均处理时长。系统还需支持查看线上巡检数量，以及泵房工单绩效，包括总数、状态和时效性。需支持监控组织泵房运维进度，显示计划与完成情况，并提供工单处理状态图。系统需支持对个人运维绩效进行排名，支持按类型分类查看。
5.2.9报警分析
系统需支持提供报警信息的详细列表展示，涵盖泵房、设备、内容、处理状态等，便于追踪故障处理进度，实现报警流程的全面监管。记录并统计报警数据，包括总数、活动报警、已结束报警等，并允许直接处理活动报警和查看工单进度。通过图表分析报警，包括数量、等级、区域分布、分类，并展示趋势。根据组织和泵房进行报警排名，分析报警占比，识别多发报警对象以便排查。支持按厂家、设备类型对比报警数据。查看报警工单处理情况，帮助工作人员分析问题，减少设备故障，提升服务水平。
5.2.10能耗分析
系统需支持提供泵房水电量数据，包括实时数据、历史趋势和吨水电耗等，支持多维度能耗和能效分析。需支持实时监测水电量异常，历史统计分析异常日期，吨水耗电量分析帮助发现能耗异常泵房。
5.2.11生命周期预估
系统需支持管理设备和关键零部件的生命周期数据，包括采购、安装、启用、质保等关键阶段日期，运维记录，配件台账和相关文档。它整合使用寿命统计，结合使用年限和运维记录，对配件寿命进行建模和预估，预测潜在问题。
5.3配置管理
5.3.1报警配置
系统需支持泵房异常报警配置，提供实时数据运算和多维度分析，实现快速、自动、精准的智能化故障诊断。它允许用户灵活配置故障诊断规则，快速实施诊断经验。系统需包含报警配置和规则引擎模块，前者支持多种报警判断方式，如上下限值、开关量报警等，后者允许自定义复杂的报警规则。系统还需支持配置报警通知方式和相关知识。
5.3.2工单配置
系统需支持自定义泵房运维工单流程、节点和表单，以适应特定需求。提供丰富的表单配置选项，包括行业特定组件，满足二次供水运维需求。工单流程管理需新增、修改、删除和可视化设计流程，每个节点可配置业务表单。表单管理需支持新增、修改、删除和设计表单。工单模版管理需允许查询、修改、删除和新增模版，提供统一的工单表单样式和内容模板库，便于快速应用至工单业务场景。
5.3.3业务配置
系统应支持具备业务配置功能，方便系统管理人员对不同业务场景使用功能进行配置，并支持系统相关日志管理。
5.3.4系统配置
系统支持集中配置功能，方便系统管理人员将一个全新泵房进行一站式录入并管理泵房相关的所有信息，包括小区、泵房、设备、水箱、泵房分区等。需支持对系统直采数据的监测量进行分组、配置。支持对系统非直采数据，如能耗数据进行监测量配置，并支持对异常能耗数据进行清洗修正。
支持泵房设备根据变频水箱、无负压等供水模式进行细化分类，并按照不同的供水模式提供针对性的业务数据展示和管理模块。
5.3.5用户中心
管理人员可自定义多级组织、角色和用户数据，设置分级权限。组织和角色管理分别对应部门及员工等岗位。
5.4移动应用
移动端APP同时支持Android、IOS 双系统，支持手机、平板远程监测、报警推送、权限分级远程操作并通过第三方接口集成数据，可以更加方便地和其他各个异构应用系统进行跨系统的数据交换，支持同第三方的移动协同系统、H5页面等进行集成。
移动端支持管理人员、运维人员等不同角色，按照分别关注的内容进行监控和管理。
5.4.1设备管理
移动端满足管理人员及运维人员的设备管理，支持管理人员进行概况总览、运维人员进行详情查看。包括设备监控、安防管理、异常诊断。
（1）设备监控
设备概况：支持显示设备总数、设备在线情况。
地图总览：让管理人员能查看设备位置，筛选特定区域，快速定位设备。
泵房详情：支持通过列表视图展示泵房运行状态，深入查看单个泵房的环境、安防、能耗、报警和档案信息，以便全面掌握泵房状态并快速分析数据。
（2）安防管理
安防：系统提供在设备详情页查看泵房视频及门禁状态等信息。
泵房视频：PC端、移动端均可查看泵房监控视频直播，支持多型号设备接入。
门禁管理：PC端、移动端查看并控制门禁，支持多种设备，实现门禁操作、状态监控和远程控制。
（3）异常诊断
系统支持运维人员在移动端接收报警信息、查看报警详情、辅助指导运维人员进行报警处理。
报警接收：异常发生时，系统自动诊断报警并通过APP/短信（需购买短信套餐）/平台推送等方式通知运维人员。运维人员可查看设备名称、报警信息、报警等级、报警发生或解除时间等信息，方便确认及后续处理报警。
报警处理：接收报警后，人员可查看详细信息，如泵房名称、级别、时间、值、详情、地址、历史数据曲线和相关知识，以指导处理。支持直接派单，实现报警全流程监管，确保及时处理，保障供水稳定和安全。
5.4.2运维管理
（1）工单管理
创建工单：移动端快速生成维修、巡检等工单，使用模板关联设备和运维知识。
工单处理：查看工单详情，执行处理操作，包括退回、延期等。
（2）解决方案知识库管理
工单可关联运维知识，指导运维人员规范操作。
管理人员可在PC端知识库管理功能中进行查看、修订、管理，促进知识内容优化。
5.4.3便捷功能
（1）扫码查询信息
系统支持运维人员通过扫描泵房、设备专属二维码，显示该泵房详细信息及运行情况，帮助外业人员在巡检、维修过程中快速熟悉泵房、设备情况。
（2）泵房地址指引
系统支持小区内泵房地址指引。可在移动端进行图文并茂式的维护泵房位置，对于老旧或较大的小区能够精准引导工作人员快速找到泵房。
（3）泵房问题上报
系统支持运维人员现场报告突发问题，并附带详细描述和图片。提供问题搜索功能以查看处理状态。问题上报可通过工单详情或首页快速入口进行。在上报问题时，系统能自动识别泵房地址，简化填写流程。提交后，问题可在列表中查看，并支持派发工单处理。系统PC端支持对上报问题进行详细查看、派单处理和分析，以帮助汇总管理。
6、泵房整体配套改造要求
6.1拆除部分
拆除室内原有管网、水泵组、控制电箱、门窗等，可二次利用的设备进行保护性拆除。
6.2土建部分
（1）参照图集052S502/136新建钢筋混凝土水表井一座。
（2）室外管沟开挖，管网施工完毕后，管沟进行分层回填压实避免后期沉降。
（3）原门口石板路拆除后地面混凝土找平，采用花岗岩石板重新铺贴。
（4）混凝土：室外散水坡采用C25混凝土浇筑恢复便面抹光处理，室内设备基础，采用C25素混凝土浇筑一次性成型，过程中保证振捣密实养护到位。
6.3配套装饰部分
（1）吊顶采用600*600铝合金集成吊顶，顶面灯具均采用600*600LED平板灯嵌入式安装。
（2）墙面出新，室内墙面进行局部找补，涂刷底涂后刷环保净味乳胶漆两遍。室外墙面基层清理局部找补，刷底涂后再涂刷两遍外墙专业乳胶漆，并做好局部分色处理。
（3）墙地面：原墙面打磨刨除装饰层，涂刷界面剂采用墙面专用瓷砖胶进行墙砖粘贴施工，原地面清理涂刷界面剂并采用干硬性水泥砂浆铺贴地砖。墙面应选用符合环保要求、易清洁的材料铺砌或涂覆，内墙采用瓷砖贴面，地下设备间地砖满贴，内墙墙砖高度自室内地坪起，贴至与钢结构连廊扶手持平，如采用隔音板应自瓷砖贴面以上安装；地下泵房的防水等级不应低于二级；地上控制间墙地砖满贴；防水等级不低于二级。
（4）防水：屋面防水在施工前进行人工清理，清除空鼓起砂部位，清理屋面杂草杂物。屋面局部采用水泥砂浆找补平整。新做非固化加SBS防水后并进行闭水实验，方口完工验收。
（5）门窗：拆除原旧门窗，更换全新铝合金推拉窗，及钢质防盗门。门窗更换固定采用膨胀螺栓进行机械固定，洞口采用水泥砂浆及细石混凝土灌浆处理，保证牢固，
6.4室内配套钢结构平台
（1）钢结构平台制作，原钢结构平台设计受力均为地下室底板部位，并在墙上增加化学锚栓拉结点加强稳定性。
（2）钢结构刷漆，焊接完成后对焊点及型材进行打磨和除锈处理，处理完毕后喷涂两遍环氧富锌底漆，再喷涂两遍氟碳面漆。
6.5设备安装部分
（1）水泵改造，现状所有水泵进行改造换新，改造后水泵能效等级不低于GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》规定的2级能效要求。
（2）管线安装，所有室内管线均为暗敷，管线内穿线符合规范要求。设备配线均应设计接地线和接地排。墙面插座、照明、空调等均应在墙面原回路电箱接出，并按要求留设漏电保护开关。
（3）管网安装，管网施工时保证所有管网横平竖直，管网支架支撑牢固做工精致，管网使用食品级304不锈钢抛光管道施工，连接方式均采用焊接工艺，焊接完成后需对焊点进行打磨抛光处理，保证整个管网的统一度。
5.6配套绿化：须按甲方要求，项目实施区域内进行破坏后的恢复。
7、泵房管路及配件
7.1总体要求
设备的管道系统(以下称为管道系统)应符合本标准和GB50242《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定。
▲管道、管件和法兰应采用食品级不锈钢材质。
连接法兰及法兰盖应不低于管道设计压力。
蝶阀应符合GB/T12238《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》的规定，其它类型的阀门应符合各自相关标准的规定。
系统进水口前应设置过滤器，其滤网、阀体及所有过流零件的材质均应使用符合安全卫生的要求。
7.2▲阀门等配件配置
水泵进水总管至水泵进水口段应配置：蝶阀、橡胶软连接、偏心异径管;水泵出水口至出水总管段应配置：异径管、橡胶软连接、止回阀、蝶阀。出水总管上应安装压力变送器压力表，紫外线消毒装置；下部应配置液位开关及排水阀门。
7.3阀门等配件配置材料
管道、阀门及其他过流部件应采用食品级304（06Cr19Ni10）或质量更高的不锈钢材质，且应符合国家《生活饮用水卫生监督管理办法》。管路配用的阀门等配件均应采用标准件。
7.4管路连接
管道与设备、阀门的连接方式采用法兰连接，法兰尺寸应GB/T9113系列或HG/T20592系列标准。
7.5阀门连接长度、性能、材质、标志要求：
①阀门的结构长度符合GB/T12221—2005《金属阀门的结构长度》标准。
②壳体壁厚：阀门壳体的最小壁厚符合《阀门壳体最小壁厚要求规范》GB26640-2011的规定。壳体内外须应光洁、无气孔、无沙眼、无疏松等现象（经酸洗钝化处理）。
③阀门的强度试验和密封试验的检验结果须符合《工业阀门压力试验》GB/T13927-2008。④阀门的非金属密封材料：阀体与阀盖的密封垫片、阀杆填料等密封件须采用无毒的材料（如四氟乙烯、橡胶等），符合国家饮用水标准。阀门供货商应提供所使用的材料品种、牌号及材质证明。
⑤阀门的铭牌标志内容应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB/T12220的规定，应有：制造企业名称、产品型号、公称压力、公称尺寸、阀体材质、制造批号等内容；
7.6阀门结构要求：
①闸阀的结构和阀杆直径按GB/T12234—2007《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀》标准的规定；流道各处直径不得小于GB/T12234—2007的要求。
②球阀的结构按GB/T12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》标准的规定；流道各处直径不得小于GB/T12237—2007的要求。
③蝶阀的结构按GB/T12238—2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》标准的规定。
④止回阀的结构按GB/T12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》；流道最小面积应不小于阀门连接端的面积。
阀门其它未特殊说明部分，必须符合《钢制阀门一般要求》GB／T122242005或更高标准。
7.7配套的不锈钢总成及管件技术要求：
①所投产品卫生标准须符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》GB/T 17219-2025的规定。
②不锈钢板材为食品级304（06Cr19Ni10）或以上等级材料。
③不锈钢管件类型、代号、参数、结构型式与尺寸、标志等符合GB/T19228-2011或GB/T33926-2017的规定。
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第六章  合同主要条款及格式


江苏省政府采购合同





合同编号 ：          
项目名称 ：          
采 购 人 ：          
供 应 商 ：          
签订日期 ：          
      



南京市市场监督管理局

南京市财政局  监制


（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

合同编号： 
	采购人：（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的  
1、乙方根据甲方需求提供下列货物：                             。
2、货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。
第二条 合同总价款
1、本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。
2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。
3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
4、本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、招标文件；
2、乙方提供的投标文件；
3、供货一览表；
4、交货一览表；
5、投标承诺/服务承诺；
6、中标通知书；
7、甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件另有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
第八条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条 履约保证金
无。
第十条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：详见招标文件。
第十一条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十二条 项目履约验收
1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
第十三条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：

	采购代理机构：（盖章） 
	

	日      期：     年    月    日
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第七章 附  件
附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加             （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                    企业名称（盖章）：
        日期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由 供应商 在投标文件中提供加盖 本单位公章 的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日　　　　　　期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、节能产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

附件五、环境标志产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。
[bookmark: _Toc21684]
附件六、政府采购实施本国产品标准及相关政策（如适用） 
符合本国产品标准的声明函（如适用）
[bookmark: _Toc6335]
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。


1
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[bookmark: _Toc20443]附件七、成本比例声明函（如适用） 
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除） 
成本比例声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到       （填写具体百分比）。 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：
日期： 年 月 日


注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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第八章  投标文件格式
评分索引表（可按需调整）
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	






南京信息职业技术学院生活泵房改造项目





商务部分
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[bookmark: OLE_LINK22]项目编号：                     
供 应 商：                     （加盖电子公章）
联 系 人：                     
联系方式：                     
单位地址：                     
     年   月   日
目  录
一、投标函（投标申请及声明）……………………………………………………………………………X
二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X
三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函 …………………………………………………………………………………………………………X
四、第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件…X
五、第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件…………………………X
六、第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件……………X
七、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料………………………………………………X
八、《商务条款偏离表》格式………………………………………………………………………………X



一、投标函（投标申请及声明）


致：南京信息职业技术学院
江苏省华厦工程项目管理有限公司

根据贵方                               （项目名称）          （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商                         （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们所投项目名称为       ，项目编号为      ；投标总报价为（大写）                 元人民币。
3、我们单位        （根据单位实际情况填写“是”或“不是”）外商投资企业。
4、如本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，我们承诺我们所投设备均为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品。
5、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。
6、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
7、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
8、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。
10、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
11、与本投标有关的正式联系方式为：
地    址：                      
电    话：                      
传    真：                      
开户银行：                               
银行账号：                                
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日      期：       年    月    日



二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：南京信息职业技术学院
江苏省华厦工程项目管理有限公司

    本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的                    （供应商名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                 （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                         （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

供应商（加盖电子公章）：
日     期：    年  月  日

法定代表人身份证的复印件：






委托代理人的身份证明文件的复印件：








三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函

致：南京信息职业技术学院
江苏省华厦工程项目管理有限公司


    根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    特此承诺！

供应商名称：                 （加盖电子公章）
日     期：    年  月  日





单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。
B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。


五、第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：
1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；
2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；
4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；
2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；
3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：
1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1、缴纳税收证明材料：供应商参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；
    2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；
    3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。


（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：
1、提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2、无重大违法记录声明格式：

致：南京信息职业技术学院
江苏省华厦工程项目管理有限公司
    我单位                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                声明人：（加盖电子公章）
                                年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：
注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。


六、第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

七、第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

八、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

注：各供应商根据企业自身实际情况可提供其他资格证明文件和商务资料，格式自拟。

九、《商务条款偏离表》格式

商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                                     （加盖电子公章）




南京信息职业技术学院生活泵房改造项目




技术部分






项目编号：                     
供 应 商：                     （加盖电子公章）
联 系 人：                     
联系方式：                     
单位地址：                     
     年   月   日
目  录
一、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明…X
二、《投标项目主要产品一览表》…………………………………………………………………………X
三、《供货一览表》…………………………………………………………………………………………X
四、货物安装验收标准………………………………………………………………………………………X
五、项目实施方案……………………………………………………………………………………………X
六、服务承诺…………………………………………………………………………………………………X
七、供应商认为需要提供的其他技术资料等………………………………………………………………X
八、第四章评标标准要求提供的方案或相关证明材料等…………………………………………………X
九、《技术条款偏离表》及其他表格格式…………………………………………………………………X
注：投标文件的技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对招标文件响应程度进行编制投标文件，格式自拟。

表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）投标项目主要产品一览表格式
投标项目主要产品一览表
（至少填报核心产品以及单价最高的产品）
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	质保年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK26]供应商名称:                                        （加盖电子公章）

（二）供货一览表格式
供货一览表
（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号：

	货物1名称
	
	品牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：如果行数不够，请自行增加。
供应商名称：  （加盖电子公章）

（三）供应商类似业绩情况表格式
供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同
金额
	合同签定
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。
[bookmark: OLE_LINK27]供应商名称：（加盖电子公章）

（四）技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件
条目号
	采购项目要求提供的
技术或服务要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                                     （加盖电子公章）


南京信息职业技术学院生活泵房改造项目





价格部分





项目编号：                     
供 应 商：                     （加盖电子公章）
联 系 人：                     
联系方式：                     
单位地址：                     
     年   月   日

一、开标一览表格式
《开标一览表》
	序号
	项目名称
	
	项目编号
	

	1
	投标总价
	合计
	                            元（大写）

	
	
	
	                           元（小写）

	2
	项目交付时间
	满足招标文件要求

	3
	供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物
	是       否



供应商名称:                                      （加盖电子公章）

说明：供应商须根据制造商实际情况，在“供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物”栏后“是”或“否”上打“√”，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。





二、分项报价表格式
《分项报价表》
自行编写

备注： 
1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。
2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。
3.《分项报价表》中的分项名称须与“项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。
4.行数不够，可自行添加。
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