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[bookmark: 第一章_竞争性磋商邀请]第一章	竞争性磋商公告
项目概况
江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目城中院区门急诊楼改造（病理科迁移改造）的潜在供应商应在江苏政府采购网免费下载采购文件，并于2026年7月22日上午9:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况：
1.项目编号：JSZC-320281-SCJS-C2026-0002 
2.项目名称：江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目城中院区门急诊楼改造（病理科迁移改造）
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算及最高限价：180万元
5.采购需求：江阴市人民医院城中院区病理实验室改造项目包括且不限于实验室改造范围内配套装饰装修给排水强弱电系统、工艺通风及空气处理系统、实验室辅助设备安装以及所有其他为本系统项目及设备正常运行所需的内容。（详见采购文件）
6.供货期：合同签订后120天完成供货安装调试，并经验收合格，交付使用。
7.本项目（是/否）接受联合体：否
8.本项目是否专门面向中小企业：是
9.本项目标的所属行业：其他未列明行业
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）
2.提供格式条款《关于资格的声明函》
3.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈不含投标当月〉为其缴纳社保的证明扫描件】
4.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _GoBack]本项目专门面向中小微企业采购，供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
（三）本项目的特定资格要求：/
三、获取采购文件：
时间：2026年7月10日至2026年7月17日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：“江苏政府采购网”
方式：自行免费下载
售价：0.00元。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：
[bookmark: 提交响应文件截止时间：2021年5月13日下午13:30（北京时间）]2026年7月22日上午9:00（北京时间）
地点：苏采云平台
五、公告期限：
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：025-83633744、025-83633743（服务时间：工作日9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日9:00-11:30,13:00-17:00）
（二）获取采购文件，完成项目参与
供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名　　称：江阴市卫生健康委员会
统一社会信用代码：11320281014040660Y
地　　址：江阴市澄江中路9号市政大厦12楼
项目联系人：高女士
联系电话：0510-86861221
2、采购代理机构信息
名　　称：江苏省苏辰建设投资顾问有限公司
统一社会信用代码：91320000758989051R
地　　址：江阴市澄江中路276号西单元702室
项目联系人：刘女士
联系电话：0510-80612663、13626230780



江苏省苏辰建设投资顾问有限公司
2026年7月10日
[bookmark: 第三章_竞争性磋商须知]第二章	竞争性磋商须知
一、遵循原则：
透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、竞争性磋商文件：
1、竞争性磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在磋商响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。
2、磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。
4、磋商文件仅作为本次竞争性磋商采购使用。
5、供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。
三、竞争性磋商文件的解释：
1、供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请于磋商响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江苏省苏辰建设投资顾问有限公司。
2、本文件的最终解释权归采购人。
四、竞争性磋商文件的补充或修正：
1、采购人可在提交首次磋商响应文件截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次磋商响应文件截止时间。
2、如需对磋商文件进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件的编制，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分，供应商应在磋商响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商响应文件不符合采购文件要求，而造成的损失及风险(包括但不限于未成交)由供应商自行承担。
五、磋商响应文件的要求：
磋商响应文件由下列部分组成：
（1）*响应函；
（2）*项目报价总表；
（3）*报价明细表；
（4）*详细配置一览表；
（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目服务方案；
（7）*资格证明文件：
文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）
文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署磋商响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自磋商声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含磋商当月>为其缴纳社保的证明扫描件】
文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件
（8）供应商认为需要提供的其他证明文件
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效磋商响应文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目磋商之日前三个月内。
④磋商响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。
⑥联合体磋商的，由联合体牵头单位编制、提交投标(响应)文件。
⑦本项目不接受纸质磋商响应文件。
六、磋商响应文件的制作、提交与远程交互：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标、磋商变动响应、提交最后报价等交互环节。相关要求和说明如下：
①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
②磋商当日，供应商不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3、竞争性磋商的有效期为评审后60天。
4、竞争性磋商费用自理。
七、无效磋商响应文件的确认：
（一）供应商存在下列情况之一的，其磋商响应文件无效：
1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
2、不具备磋商文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
5、磋商响应文件未按规定的期限、地点送达的；
6、磋商响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的；
7、磋商响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应磋商文件中的付款方式的。
（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其磋商响应文件无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的磋商情况，并修改其磋商响应文件；
2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；
3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改磋商响应文件；
4、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；
6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
7、供应商之间商定部分供应商放弃磋商或者放弃成交；
8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；
11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
13、不同供应商的磋商响应文件相互混装。
八、磋商、评审：
1、磋商、评审工作由江苏省苏辰建设投资顾问有限公司负责组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。采购人代表和有关专家依法组成磋商小组，参加评审的专家实行回避制度。
2、磋商小组对磋商响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。
A、资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文件(文件1-文件4)等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
B、符合性检查：依据采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
3、磋商响应文件的澄清：为有利于评选审查，磋商小组在评审过程中，可随时要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。
4、对确定为实质上响应的磋商响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
(1)报价总表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价总表为准。
(2)总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商响应文件将被拒绝。
5.异常低价投标（响应）审查
（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 

6、磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。
7、磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效磋商响应文件。
9、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
10、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
九、确定成交单位：
1、磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求在3家成交候选单位中，依法确定排序第一的供应商为成交供应商，并编写评审报告。
2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。
3、磋商、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、采购代理机构不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。
十、质疑处理：
1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。
2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；
（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。
4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
5、供应商提交书面质疑函可以采用现场递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构。
6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加磋商的供应商或在磋商活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。
8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
9、采购人及采购代理机构将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
十一、采购项目的终止：
在竞争性磋商采购中，有下列情形之一者，将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
十二、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。
十三、成交无效的确认：
供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。
十四、签订合同：
1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需经采购代理机构见证。
2、签订合同前，成交供应商须向采购人提供2份与网上投标（响应）文件一致的纸制打印投标（响应）文件。
3、采购代理机构监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、磋商响应文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理，不可抗力除外。
4、履约保证金的收取：合同签署前，成交供应商向采购单位缴纳履约保证金。成交供应商向采购单位按政府采购合同金额的10%缴纳履约保证金，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交供应商出具有效的履约保证金收款凭证。
根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。
江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。
5、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、磋商响应文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
十五、付款方式：见项目要求。
十六、政策功能：
1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。
2、监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，采购单位有权公开中标（成交）供应商的《中小企业声明函》。
7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
8、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
9、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
10、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
11、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
十七、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十八、质量及验收：
项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、磋商文件、磋商响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（澄财购〔2025〕1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
十九、成交服务费：
1、本项目中标（成交）服务费由采购人支付，收费按《江阴市政府采购代理机构指导性收费标准》的48%计取，最高为5万元整。评审专家费由采购人支付。
	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1.3
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元—500万元（含）元部分
	0.4
	

	3
	500万元—1000万元（含）部分
	0.3
	

	4
	1000万元—5000万元（含）部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	



江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目城中院区门急诊楼改造（病理科迁移改造）
江苏省苏辰建设投资顾问有限公司
2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省苏辰建设投资顾问有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
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[bookmark: 一、项目概述]一、项目名称 
江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目城中院区门急诊楼改造（病理科迁移改造）
2、 项目概况
本项目为江阴人民医院城中院区江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目城中院区门急诊楼改造（病理科迁移改造）。主要包含病理常规技术制片室、细胞实验室、档案室、诊断室、库房等辅助用房，总面积约为352平方米。
三、项目内容
本次项目采购提供的平面图范围线内部分内容包括改造涉及的装饰工程、强弱电工程、给排水工程、实验室空气处理系统及配套暖通工程,含设备材料(包含质保期内的备品备件、易损件、专用工具等)的制作购买（除甲供材）、运输、安装、现场调试、有效可靠的试运行、系统完善以及培训操作，含图纸深化完善、提交资料和项目图纸、组织测试与通过验收（含行政主管部门）及售后服务、修改技术支持等，以及所有其他为本系统工程及设备正常运行所需必要的项目。
四、采购范围
1、装饰装修
供应商负责采购工程量清单内包含的装修装饰工程，包括部分墙面、顶面、地面、内门、内窗。实验室辅助设备仅包含工程量清单内的部分设备（如取材台、各类通风柜、标本柜、全钢实验台等），移动式家具（如会客桌椅、办公桌椅、更衣格柜等含在本项目采购范围内，具体采购数量以采购清单数量为准，平面图中的以上内容图块仅作布局参考示意）。
2、暖通专业
1）采购工程量清单内的所有空调冷冻（热水）供回水、冷凝水、设备排水等系统的设备材料采购、施工、安装、冲洗、打压、调试工作；
2）供应商负责采购工程量清单内实验区全新风空调机组、工艺排风机组的购买、安装、调试等工作。
3）采购工程量清单内除原有防排烟系统、原有空调送回风系统以外的包括排风系统、新风系统等所有系统设备材料采购、施工、安装、调试等工作。
4）施工范围内的独立的净化空调系统及必要的辅材配件（如送风、回风风口等）。
3、强弱电专业
1）采购工程量清单内涉及所有设备、管线、桥架、开关、插座、灯具等采购、安装、调试、验收；完成其施工范围内的通风系统的自动控制，并负责相关设备、材料采购、安装、调试和验收，并负责免费提供设备与其他设备的对接；
2）采购工程量清单内所有等电位箱及接地线的采购、安装，采购人提供各类接地的接地点；采购工程量清单涉及的弱电系统；
3）相关设备涉及楼层或区域总配电箱内安装调整的，由供应商完成。
4）监控、门禁、烟感及消防相关改造按图纸要求包干。
4、室内给排水
1）采购工程量清单内从预留阀门处开始至采购范围内的所有给水管道、卫生洁具、相关配件的采购、安装、施工、调试；
2）排水设施与排水立管接入点之间的管道连接，以及卫生洁具、相关配件的采购、安装、调试。
3）消防相关改造按图纸要求包干。
5、其他
供应商需配合相关医疗设备、弱电等其他工程的安装，费用由供应商在响应报价中自行考虑。
五、总体技术要求
设计的总体原则是：洁污分明，功能齐全、选材及配置合理。
项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，环保型，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、环保型、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本采购文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：
所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的最新标准及规范。包括但不限于：
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB51039-2014
	综合医院建筑设计规范

	2
	卫办医政发〔2009〕31号
	病理科建设与管理指南（试行）

	3
	GBZ 2.1-2019
	工作场所有害因素职业接触限值·化学因素

	4
	GB/T18883
	室内空气质量标准

	5
	GB19489
	实验室生物安全通用要求

	6
	GB15982-2012
	医院消毒卫生标准

	7
	GB50019-2005
	采暖通风与空气调节设计规范

	8
	GB50243-2002
	通风与空调工程施工质量验收规范

	9
	GB50242-2002
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

	10
	GB50303-2002
	建筑电气工程施工质量验收规范

	11
	GB50210-2013
	装饰工程施工及验收规范

	12
	GBJ304-88
	通风与空调工程质量检验评定标准


以上所列的主要技术标准和规范，如还未能达到国际和国内最新标准，成交商的系统深化设计、施工及选用的设备和材料须符合最新的国内、国际标准。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Toc385114027][bookmark: _Toc385167595][bookmark: _Toc385114463]本项目按照固定总价采购，交钥匙工程。按照采购范围总承包，即包材料、包安装、包工期、包质量、包安全、包调试检测、包售后。若采购人不变更，成交商不得以任何理由要求调整价格。如采购人提出变更，按采购文件相关规定结算。
总体技术要求：设备和材料的选择、洁污分明，功能齐全、选材及配置合理，装饰和安装施工要求均满足使用要求，全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本采购文件及国家规范的相关要求。
本项目为交钥匙工程，报价包含项目实施，符合国家合格标准，并通过相关部门验收合格。并提供有资质的第三方检测报告。
六、采购工程量清单及图纸
详见附件（另附）
七、主要材料及设备技术参数要求：
<一>实验室装饰、水、电技术说明
1、医用PVC地板：
（1） 抗病毒防静电PVC卷材地板:实验区地面铺设3mm厚水泥自流平后铺贴2mm厚PVC同质透心卷材地板，具备抗病毒、抗菌、防静电、耐磨、防火等优点，接缝处采用原材料处理成无缝地面，所有卷材拼缝均平整无缝，拼缝处均为热焊熔接，与墙体交界处均采用圆弧形不锈钢一体化垫条，后上翻踢脚100mm高。
2、 双面彩钢单玻镁夹芯板等（详见图纸清单）：
50mm厚手工双面双层彩钢面玻镁夹芯板，内衬玻镁板，内填岩棉容重为100kg/m³， 双面彩色钢板覆塑料保护膜，钢板厚度 0.5mm（不包含表面烤漆涂层），表面烤漆(PE)，四边用钢龙骨封边，带加强筋，不吸尘、不产尘，耐腐蚀、易清洁。
防火等级：A
防火时长：80分钟
耐火温度：1000摄氏度
3、吊顶要求：
3.1铝扣板（详见图纸清单）
U型轻钢主龙骨38*1.2厚，中距≤1200， V型轻钢副龙骨，中距600，0.8厚铝合金扣板面层，规格600*600，嵌入式安装，专用修边条收边；（注：U38龙骨为不上人龙骨，上人龙骨需采用U60，Φ8吊杆或以上）
4、 门窗要求：
4.1常规实验室设钢质门，门框材厚度1.2mm，门板材质0.8mm冷轧钢板。门上设置观察窗，双层5mm厚钢化中空玻璃，尺寸为400*600mm。配置不锈钢执手锁、闭门器。（详见图纸清单）
4.2负压实验室设置洁净气密钢质门。缓冲间及实验室的门应能单向锁定（电子互锁），门上设置观察窗，双层5mm厚钢化中空玻璃，尺寸为400*600mm。门下缘设置扫地条。
5、 电气系统总体要求：
5.1电缆电线
本项目所有电线电缆应由成交商负责将电源线分别由配电房引至实验室总配电箱内，应采用阻燃及其以上级别电缆、电线，高性能长寿命电力电缆，保证电缆的机械物理性能、电气性能和低烟无卤阻燃性能。电缆电线采用金属管及金属桥架敷设，选材及敷设要符合设计规范标准。
5.2配电柜
a、配电箱柜内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。
b、配电箱柜应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度符合相关标准要求。
c、配电箱门开启应为0-180度，自带门锁。
d、配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。
所有二次元器件均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。
5.3 LED实验室灯盘
实验室工作区域照明设计平均照度应在 300-350LX，操作技术室平均照度应在 500LX，实验室辅房300LX，走廊平均照度应在 100LX以上，所有灯具光源为 LED 光源。处理区域照明应采用 LED 密封灯盘，禁用普通灯盘代替。
5.4弱电
（1）综合布线系统
在科室内各房间图示位置布置电话、网络插座，布线低烟无卤六类非屏蔽网线23AWG和铜芯电话线。网络布线穿镀锌金属管敷设在吊顶内或墙内。
6、给排水系统工程技术要求：
按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019要求进行设备采购及安装。根据规范要求，实验室配有洗手盆与边台水盆，实验室适当位置安装有洗眼器。整体实验室设计要达到既符合国家标准又能满足医院的使用要求。
<二>工艺通风及空气处理系统
1、实验室空气处理系统
根据实验室的使用要求，对实验室污染区域进行工艺通风及空气处理系统的设计、生产、送货、安装及相关配套服务，采用合理的气流组织，确保各个独立实验室内空气中的有害气体不会泄露至其他实验室内，有效采用多次换气及空气处理措施保证有害气体浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值·化学因素》(GBZ 2.1-2019)要求,甲醛浓度不超过0.08mg/m3，苯浓度不超过3mg/m3，以及其他有关卫生标准。设备的噪声应符合《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008的规定。
2、实验室空调系统配置要求
2.1镀锌钢板风管：风管制作安装工程质量必须符合以下标准：GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》；
2.2直膨式全新风空调机组：新风机组功能段和组合方式必须按图纸要求设置，满足图纸要求的技术参数。
（1）制造商需获得ISO9001质量体系认证。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]▲（2）空调机组面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，机组的漏风率要符合箱体内静压为1000pa时，漏风率不大于0.09%；漏风率达到欧洲空气处理机组EN1886:2007  L1（M）级以上指标。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
▲（3）符合国家行业标准，无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。投标书必须详细说明具体的“断冷桥”措施、并提供详细说明及结构示意图。机组应采取良好的防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能必须达到EN1886-1997的T2级保温等级，整个箱体的冷桥/热桥系数必须达到EN1886 TB1级，（冷桥/热桥因子）达到欧标0.8。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
（4）空调机组箱体应有足够的强度，当机组风量≥100000㎡/h、机组内保持静压正1000Pa条件下，机械强度符合EN1886 D1（M）级标准（在设计工况下，变形率不大于4mm/m）；每块面板四周均有铝合金边框，箱体4角配ABS护角。其强度应避免机组在运输和运行过程中产生变形。箱体底层面板具备足够的强度，满足人员安装、检修时不发生变形。
（5）空调机组的箱体按功能段进行工厂生产，应易于现场组装。空调箱要有足够的维护空间，特别是风机故障时，空调箱体要便于拆卸，易于拆运风机。空调箱内壁不得出现清洁不到的死角。所有机组内部连接处的密封都要采用无硅的橡胶密封条，不得使用密封胶。
（6）箱体内侧板采用净化专用板，具备抗菌、除菌、净化功能；
2.3空调系统节能技术设计要求：
（1）先进合理的设备选型：空气处理机组风机根据最高效率标准进行选型，系统各级过滤器均选取大容尘量的低阻力过滤器，降低风机吸收功率；
（2）变频技术的应用：机组均采用变频器对风机电机进行控制，实现风量无级调节功能及值班工况低风量节能运行功能。
从箱体强度、漏风率、传热系数、冷桥因子等指标进行控制
2.4空调自动化控制系统设计要求：
（1）整体要求：采用业内多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。
（2）空调控制系统的控制必须满足远程控制的功能需求。
3、配套实验室质控系统
3.1集成终端控制平台
实验室空气质控系统，10寸液晶触控屏，一体化控制柜落地安装，中央集成控制装置，含中控系统、电气控制系统、APP端口接口模块、触控式人机界面；数字化和图形化多种模式显示区域空气质量数据，实时显示系统运行数据控制系统运行状态。含pcr一键启停控制系统。
3.2 APP远程控制及监测报警软件
(1)保证APP软件安全性，具备供应商或厂家自主研发并拥有自主产权的APP控制软件。
(2)保证APP软件安全性，具备供应商或厂家自主研发并拥有自主产权的APP控制软件需在手机应用商店上线。
(3)根据各级医院评审标准实施细则中对病理实验室环境要求，实验室质控数据保存云端（阿里云或腾讯云），服务器可存储系统数据存储时间不小于1年。
3.3离子空气处理主机
（1）专业处理有害气体及细菌灭杀。安装在新风管道中，处理实验室内有害气体；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度；运行相对湿度在0-99%范围内。
（2）功率：230V,50/60Hz,10-80W。电离管的外电极通过螺丝固定的连接方式接地线接地，保证不会产生电火花。设备质量满足国内标准。
（3）风管道钢制安装框架安装，配管8根电离管。工作环境：最大工作温度60℃，最大工作湿度80%（RH）。
▲（4）离子空气处理主机中专用净化器经过具有CMA或CNAS资质的国家级检测机构检测，且检测结果达到甲醛（1小时）净化效率≥98%，TVOC（1小时）净化效率≥98%，白色葡萄球菌（1小时）净化效率≥99%，自然菌（1小时）净化效率≥94%，臭氧单位时间内臭氧浓度增加量低于0.1mg/m；(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章)
▲（5）离子主机净化器经过具有CMA或CNAS资质的国家级检测机构检测，且验收检测结果达到大肠杆菌(1小时)净化效率>99%，黑曲霉(1小时)净化效率>99%白色葡萄球菌(1小时)净化效率>99%，自然菌(1小时)净化效率>94%，氨(2小时)去除率>90%，硫化氢(2小时)去除率>95%，甲型流感病毒 A/PR/8/34(1小时)去除率>99.9%。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章)
3.4甲醛监测传感器
（1）分辨率高灵敏度实时监测甲醛数据，金属氧化物半导体传感器,自动基线校准。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK30]▲（2）考虑到实验室酒精挥发物的普遍性，该检测仪需对酒精具备良好抗干扰性、并具有自动湿度校准功能。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章)
（3）甲醛气体检测仪校准证书，测量范围(0.08~1.3)umol/mol,最大误差允许范围2.2%*k,k=2,测量数据不少于三组，校准结果不确定度不高于4%，产品校准合格。
3.5层流离子布气单元
（1）新风导流装置可确保新风垂直均匀输送至实验室内，不会引起室内多余的气流扰动；
（2）自带吊耳，适应各种吊顶形式，吊装方便。
（3）新风过滤滤芯，滤芯可定期更换。采用过滤等级不低于G4的高效环保材质，确保新风洁净舒适。
（4）布气面板，表面无螺丝安装，可拆卸。
▲（5）产品燃烧等级达 B2 级或以上，导热系数≤0.05，甲醛释放量为 0，且产品不含重金属(铅、镉、铬、汞）。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章)
▲（6）产品具有一定的防腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021，产品分别进行24H、48H、72H盐雾试验，表面无腐蚀迹象。(提供具备CMA资质的检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，报告中附产品检测前后对比照片，产品表面无腐蚀迹象并加盖投标人公章) 
4、实验室辅助设备
4.1病理取材台
（1）规格尺寸：1800*900*1950mm（±5）（特殊要求可定制）；      
（2）设备材质：一体式整体台面采用厚度≥2mm优质304不锈钢 ，其余部分采用厚度≥1.2mm优质304不锈钢，整体防腐耐磨不锈蚀；
（3）表面处理：不锈钢整体拉丝，丝纹清晰美观；
（4）排风系统：侧排风抽风系统，可设定一周的每天自动开关闭时间；消音处理，噪声小于45分贝；吸风罩截面风速>1米/秒；带离子新风导入接口及新风散流装置，可导入净化系统新风。
（5）照明系统：双LED平板灯照明嵌入式安装,≥24W双光源，整体台面光照均匀；带紫外线杀菌功能，紫外灭菌光源≥6W,有效对整个取材操作台面杀菌消毒，可设定一周的每天自动开关闭时间；带LED暖光源聚光射灯,≥5W光源；
（6）水路系统：配置即热式电加热热水器，操作台面设置品牌冷热水拉伸龙头；台面喷淋装置，电控，水量无极可调；台面一体化水池，配置品牌折叠冷水龙头，脚踏控制龙头，水量无极可调，12V安全电压控制品牌管道粉碎机，强制排水；水池底部四周圆弧，无死角；取台面斜度≥8°，便于水的流动,四周圆弧，无死角；
（7）控制系统：≥7寸液晶触摸显示控制，友好操作界面；12v安全电压脚踏开关控制水槽龙头；水槽龙头及台面喷淋电磁阀控制；防水电源插座；
（8）取材配置  PE取材刀板（≥400*300），带不锈钢支架（支架带400*300毫米级刻度）；抽风罩带1米刻度标尺，毫米级，方便取材测量；碎标本过滤装置；    
4.2通风柜（手工染色、全封闭脱水、包埋、染封一体、封片晾片）
规格尺寸根据使用功能定制
（1）柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板，表面酸洗磷化处理，喷涂环氧树脂粉末高温固化，拒绝镀锌钢板直接喷涂油漆；
（2）视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；
（3）照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
（4）台面：落地柜不含台面，上下柜有台面的通风柜台面采用总厚25mm一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，技术参数满足以下所有指标，
a台面参照GB/T 17657-2022检测依据，污染物接触时间不少于48小时，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%等至少7种试剂检测正面都符合5级无明显变化。
b水杯表面耐污性能：参照GB/T17657-2022，接触时间不少于48小时,检测结果：高氯酸72%，盐酸37%，硝酸65%，氢氧化钠40%，王水等至少11种检测种类，检测结果符合5级无明显变化。
c为确保碟型台面一体成型（非后期黏贴）阻水边阻水效果，碟型凹面区域储水量测量结果水容量为不低于5L/㎡。
d质量稳定性：为确保台面的质量稳定性和可靠性，提供台面制造厂商的中国绿色产品认证证明、产品3C强制认证证明，认证范围中至少包括实验室陶瓷板等材料，以此证明产品稳定。需提供认证证书原件或复印件并加盖厂商公章。
（5） 水盆：实验室专用黑色PP水盆；水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水嘴，可调节水平方向。
（6） 内衬板：采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能，技术参数满足以下所有指标：
a耐高温性能：提供参照GB/T17657-2022标准的测试报告，检测结果符合：表面未产生裂纹。
b耐干热性能：提供参照GB/T17657-2022标准的测试报告，检测结果符合：5级。
c弹性模量： 提供参照GB/T17657-2022标准的测试报告，检测结果符合：≥8990 MPa。
（7）可APP远程控制排风系统，提供手机APP内实际用户案例的设备控制界面截图，可现场根据要求使用实际案例进行控制演示。
4.3全钢实验台
（1）规格尺寸L*750*800，外壳说明：外壳采用1.0mm优质冷轧钢板折弯耐焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
（2）门板说明：斜口式，采用1.0mm优质冷轧钢板（双层)，无焊连接可拆卸带减震垫。酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
（3）铰链说明：配置品牌铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀能力强，并配有格拉斯导轨；
（4）调整脚说明：采用直径φ10mm塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度,最大调节为0-30mm；
（5）工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔；
（6）台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面，技术参数满足以下所有指标：
a工艺要求：参照T/CIQA 10-2020标准，检测结果符合：样品敲碎后里面无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实心胚体。
b外观要求：参照T/CIQA 10-2020标准，检测结果符合：样品釉面与胚体之间无脱层，釉面与胚体成一体结构，釉面为烧成颜色。
c承载性能：参照T/CIQA 10-2020 4.1.2附录A检测标准，在样品上施加≥400kg载荷，保载时间≥1190h，样品未被破坏。
d断裂模数：参照T/CIQA 10-2020标准，检测结果符合：单个值39N/mm²~49N/mm²。
e耐污染性能：台面参照GB/T 17657-2022检测依据，污染物接触时间不少于48小时，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%等至少9种试剂检测正面都符合5级无明显变化。
f耐高温性能：参照GB/T 17657-2022检测依据，检测结果符合：试件表面无裂纹。
g耐划痕性能: 参照GB/T 17657-2022检测依据，检测结果符合：3级，2.0N负荷测试后未见划痕。
八、材料进场前必须由监理、采购人验收合格后方可进场。
九、安装管理及验收要求
供应商在响应文件中应提供详细的施工组织设计，确保安全文明施工、项目质量达到规范要求。在工作开始之日起，指派有经验的工程师负责现场工作的组织、协调和施工工作，并根据施工时间安排，提供相应阶段的验收文档，由采购单位核实并签字。
1、设备验收及交货
（1）设备质量应满足相关规范要求。
（2）验收按采购文件中的主要技术性能指标、要求及配置、相关技术规范及设备安装的设计图纸进行。
（3）验收必须由采购人、成交商、监理方三方到场验收。
（4）正式验收前成交商应自行初验后再写出验收大纲，经采购人同意后，双方按验收大纲进行验收，验收后，写出验收报告，由双方签字。
（5）验收不合格，成交商必须按照国家相关技术规范和采购文件要求进行限期整改，并承担一切复验与整改费用。
（6）验收后成交商向采购人交付的有关资料：
6.1合同规定的验收报告与验收资料；
6.2各种试验记录；
6.3所有设备及备件清单所有外购设备的检验合格证、说明书、装箱清单、图纸与有关资料其它应交付的有关资料及竣工图纸。
6.4用户操作手册和维修手册
（7）设备验收后，成交商应向采购人提供本次采购项目所含有关的技术资料，一式三份。
8、成交商应提供的技术资料，技术资料的内容应包括但不限于：
（1）使用手册或使用说明书；
（2）安装说明书；
（3）主要设备及材料的技术规格；
（4）系统故障判断及维修说明书；
（5）系统维护、保养说明书；
十、售后服务要求
1、免费质量保证期：自实际工程竣工验收合格之日起计算。质保期不少于两年，所有设备提供终身维护服务。在全部工程竣工验收前，经采购人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。在质保期内所有产品性能如出现质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期内所有耗材备品备件均须原厂备品备件，由成交商承担，供应商须在响应文件中提供备品备件清单及价格。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交商应及时优惠提供所需的备品备件。
2、供应商应具有固定的服务机构，根据提供的相关材料，提供服务机构的营业执照等证明材料以及供应商售后服务承诺书原件。
3、在质量保证期内，除正常免费保养外，一旦接到使用单位的报修电话后，成交商应在4小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务；
4、在每次报修结束后的4小时内送交使用单位一份维修报告，标明报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。
5、供应商应能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。
6、供应商应免费提供人员的现场培训及对应的培训视频，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；免费培训操作人员至熟悉为止。
7、供应商对本项目设备实行定期巡访制度，巡访人员每1个月至少一次赴现场对设备进行必要的维护性保养和检测，并认真做好巡访记录。
8、供应商在响应文件中详细对质量保证及售后服务方案作出承诺。
十一、项目工期要求
合同签订后120天完成供货安装调试，并经验收合格，交付使用。
十二、付款方式
合同签订后支付合同价款的30%，设备到货并安装调试完毕并经验收合格支付至合同价款的80%，审计单位审定后支付至审定价的97%，余款在本合同项目验收合格两年内一次性付清（无息）。
十三、其他说明：
1、响应报价为固定总价，报价包括但不限于采购文件所确定采购范围内相应图纸的全部内容，以及为按采购文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械设备、材料、劳务、技术措施、施工方法、场地清理、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费、现场安全文明施工措施费、总包管理费、税金等一切货物和服务的费用。设计图纸未完善之处的完善、深化，若现场实际施工过程中，采购人、监理单位、政府相关部门等发现与现场实际不符或与规范冲突之处，承包人可进行优化，并经采购人同意后施工，优化方案不得改变原有使用功能及相关参数，由此产生的费用含在报价中，不予增加。
2、本项目为交钥匙工程，报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，成交后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。漏报、少报视为此项费用已包含在工程量清单的其他子目单价和合价中。
3、本采购文件中带“▲”为关键技术要求。
4、所有设备的安装调试由成交供应商负责，相关费用包含在报价中。
5、本项目中涉及病理信息系统对接的设备，需免费开放接口，接入科室信息系统。
6、本项目中涉及机电控制系统的，需免费开放接口，接入医院机电信息平台。
7、成交商项目现场须服从采购人管理，并签订相关管理协议。
8、项目完毕后，成交商书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、采购文件、成交商的响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照相关规范要求验收，费用由成交商承担。
9、采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
10、凡涉及采购文件的补充说明或修正，均以代理公司书面依据为准。
11、采购人及代理机构对本次采购结果不做任何解释。


















附件：工程量清单

	城中病理实验室改造预算清单

	序号
	 设备名称
	主要技术参数
	单位
	工程量

	一
	墙面、地面、吊顶施工
	
	
	

	1
	拆除
	现有装饰隔墙、吊顶、水电、空调等拆除，含建筑垃圾处理综合考虑
	项
	1

	2
	铝扣板吊顶天棚
	1、60主龙骨@1100mm，60大吊，暗架龙骨，8mm全牙丝杆@1100mm 
2、L型收边；
3、0.8mm厚600*600国标板
	m2
	253.5

	3
	石膏板吊顶
	石膏板吊顶，白色无机涂料
	m2
	78.7

	4
	50系列玻镁净化板隔断
	隔板材料品种:手工中空玻镁板
规格：50mm
工作内容:骨架及边框安装、隔板安装
	m2
	290

	5
	铝合金型材组件
	铝合金槽铝、铝合金阴角铝、塑料底座、铝合金阳角立柱、月亮弯、铝合金角铝、T字铝、门封头、硅胶密封。
	m2
	290

	6
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	单/双排75系列轻钢龙骨，12+75+12耐火纸面石膏板，内填50厚岩棉
	m2
	13

	7
	抗菌耐污防辐射乳胶漆
	1、腻子种类:防霉防潮耐水性
2、刮腻子遍数:三遍
3、油漆品种、刷漆遍数:高性能水性底涂二遍，高效防霉内墙面涂二遍
	m2
	416

	8
	地面自流平
	地面基层找平及清理：3mm自流平水泥层；
	m2
	352

	9
	医用PVC地板
	1、粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂粘贴            2、2mm厚同质透芯PVC卷材                           3、包含新做及修补地面
	m2
	352

	10
	PVC踢脚线
	踢脚线高度:100mm，配套塑料圆弧底座，成品L型收边条，配套底板螺丝固定；面层材料种类、规格、色:2mm厚同质PVC地材上翻，颜色与地材PVC一致，详见图纸
	m
	356

	11
	窗帘盒
	200窗帘盒
	m
	71

	12
	阳光卷帘
	阳光卷帘，卷帘性能需满足一下要求：1、防紫外线性能：UPF＞40 ，T(UVA)AV＜5%；2、可萃取重金属：汞≤0.005mg/kg，镍≤0.05mg/kg；3、燃烧性能符合B1级
	组
	26

	13
	零星修缮
	零星砌筑加固
	项
	1

	二
	门、窗
	
	
	

	1
	医用洁净密闭门
	1、M0821成品钢制单开门(带观察窗)                          2、钢质门门套配成品钢制门套,门上带400X600mm的观察窗                                             3、成品钢制气密门,配密封条,扫地条，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	2

	2
	医用洁净密闭门
	1、M1021成品钢制单开门(带观察窗)                   2、钢质门门套配成品钢制门套,门上带400X600mm的观察窗3、成品钢制气密门,配密封条,扫地条，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	9

	3
	医用洁净密闭门
	1、M1221成品钢制子母门(带观察窗)                  2、钢质门门套配成品钢制门套,门上带400X600mm的观察窗3、成品钢制气密门,配密封条,扫地条，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	1

	4
	医用洁净密闭门
	1、M1421成品钢制双开门(带观察窗)                  2、钢质门门套配成品钢制门套,门上带400X600mm的观察窗3、成品钢制气密门,配密封条,扫地条，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	1

	5
	医用洁净密闭门
	1、M1521成品钢制双开门(带观察窗)                  2、钢质门门套配成品钢制门套,门上带400X600mm的观察窗3、成品钢制气密门,配密封条,扫地条，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	1

	6
	普通钢质门
	1、M0920成品钢制单开门                            2、配套钢制门套，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	1

	7
	玻璃移门
	定制钢化玻璃移门，1000*2000，304不锈钢包边门框
	套
	1

	8
	收发窗口
	采用1.0厚304不锈钢包边，10mm厚透明钢化玻璃
	m2
	3.6

	9
	窗口人造石台面
	人造石台面，宽度根据窗口尺寸定制
	m
	2.4

	三
	电气控制、照明、给排水
	
	
	

	1
	LED灯
	600*600LED平板灯，≥32w，含人工及材料费。
	个
	71

	2
	强弱电线路铺设及末端安装
	灯具电源控制电缆及电箱，开关插座，电话线、宽带线等现场强弱电控制箱及末端、空调风机等设备供电系统及电箱。
	m2
	352

	3
	动力电缆
	配电总线两组YJY-4*35+1*16及一组WDZ-YJV5*16由地下室配电间牵引至病理科电箱位置
	项
	1

	4
	给排水
	水电管道铺设（含主材、辅材、人工）；材料含（给排水管、纯水管）、人工安装（含铺设上下水管、暗藏的开槽、补槽及清理、给排水管安装，及完工调试和测试）和辅料；不含空调冷凝水管及铜管敷设
	m2
	220

	5
	紧急喷淋
	立式，304材质，紧急喷淋带洗眼器
	组
	1

	6
	热水器及淋浴花洒
	60L电热水器，淋浴花洒一套，原卫生间内安装
	套
	2

	7
	不锈钢拖把池
	污洗间拖把池
	组
	1

	8
	门禁系统
	实验区两个主要出入口刷卡门禁系统、指纹密码二合一
	套
	2

	9
	监控系统
	主要出入口及走道摄像监控，录像机及存储硬盘
	套
	1

	10
	样本传递窗
	外径400*400*400，304不锈钢材质，机械互锁，带紫外杀菌
	个
	1

	11
	样本传递窗
	外径600*600*600，304不锈钢材质，机械互锁，带紫外杀菌
	个
	1

	四
	暖通及实验室质控系统
	
	
	

	1
	集成终端控制平台
	实验室空气质控系统，10寸液晶触控屏，一体化控制柜落地安装，中央集成控制装置，含中控系统、电气控制系统、APP端口接口模块、触控式人机界面；数字化和图形化多种模式显示区域空气质量数据，实时显示系统运行数据控制系统运行状态。
	台
	1

	2
	APP远程控制及监测报警软件
	与集成终端控制平台匹配，通过服务器连接手机app，可以任意位置远程控制实验室辅助设备的开关状态，实时查看并储存系统内各个传感器实时数据以及系统运行异常报警，手机app内可查询15日数据，后台服务器24h监控系统运行。
	套
	1

	3
	风压传感器
	风压传感器，与质控塔配套，量程0~500或0~1000pa，非线性，管道式安装。
	个
	2

	4
	温度传感器
	新风进风口温度监测，供电电源：24v DC;量程：-40℃-60℃,
	个
	1

	5
	甲醛监测单元
	甲醛监测单元，80*80*300mm，进口金属氧化物半导体传感器，自动基线校准，工作环境0° to +50°C，5 to 95% r.h.，室内吊顶安装
	个
	2

	6
	二甲苯监测单元
	二甲苯监测单元，80*80*300mm，进口金属氧化物半导体传感器，自动基线校准，工作环境0° to +50°C，5 to 95% r.h.，室内吊顶安装
	
	2

	7
	空气质量监测单元
	空气质量监测单元,80*80*300mm,金属氧化物半导体传感器,自动基线校准,工作环境0%%D to +50%%DC,5 to 95% r.h.
	个
	6

	8
	离子空气处理主机
	1）专业处理有害气体及细菌灭杀。安装在新风管道中，处理实验室内有害气体；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度；运行相对湿度在0-99%范围内。
2）功率：230V,50/60Hz,10-80W。电离管的外电极通过螺丝固定的连接方式接地电线接地，保证不会产生电火花。设备质量满足国内标准。
3）风管道钢制安装框架安装，配管3根电离管。工作环境：最大工作温度60℃，最大工作湿度80%（RH）。
4）离子空气处理主机中专用净化器经过具有CMA或CNAS资质的国家级检测机构检测，且检测结果达到甲醛（1小时）净化效率≥98%，TVOC（1小时）净化效率≥98%，白色葡萄球菌（1小时）净化效率≥99%，自然菌（1小时）净化效率≥94%，臭氧单位时间内臭氧浓度增加量低于0.1mg/m。
	台
	1

	9
	层流离子布气单元
	1、新风导流装置可确保新风垂直均匀输送至实验室内，不会引起室内多余的气流扰动；
2、自带吊耳，适应各种吊顶形式，吊装方便。
3、静压腔采用一体模压高分子环保材质，阻燃保温绝热。与布气面板配合确保实验室新风匀速、安全。
4、新风过滤滤芯，滤芯可定期更换。采用过滤等级不低于G4的高效环保材质，确保新风洁净舒适。
5、布气面板，表面无螺丝安装，可拆卸。
	个
	13

	10
	立式导流单元
	空气动力学专用设施，铝合金材质，表面喷砂氧化，整体一次成模，表面耐候处理，设计风量:300-600m3/h，截面尺寸250*150mm,垂直落地安装
	个
	8

	11
	离子氧异味处理设备
	电源：220V，50/60Hz,输出端3000V/AC；可根据污染程度的不同以及不同的排放环境需求适配相应效力的产品。处理风量根据排风量定制选型。排风联锁，废气导流架，工作环境-20℃-50℃，湿度最大环境湿度85%。
	台
	1

	12
	组合式废气处理箱
	处理风量3000m3/h，根据处理风量定制箱体。内置改性活性炭外排吸附装置及光氧灯管杀菌装置，吸附并氧化分解排风中的有碳氢结构毒化合物，满足《大气污染物综合排放标准》要求。
	台
	1

	13
	排风管道
	镀锌钢板矩形风管，共板法兰（国标），含室外风管及井道风管吊装。
	㎡
	110

	14
	新风管道
	镀锌钢板矩形风管，共板法兰（国标），含室外风管及井道风管吊装。
	㎡
	130

	15
	橡塑保温棉
	国标，防火B1级，含专用胶水贴附
	㎡
	4

	16
	通风软管
	国标，直径300mm以内，排风复合伸缩软管，新风采用玻璃棉保温。
	m
	40

	17
	风量调节阀
	24v供电，0-10模拟量控制，阀体国标，周长3600mm以内
	只
	14

	18
	阻抗式消声器
	国标，周长3600mm以内
	个
	2

	19
	低噪音排风机组
	风量12000m3/h。低噪音离心风机箱，风压600pa，功率5kw，变频电机。
	台
	1

	20
	低噪音排风机组
	风量1000m3/h。低噪音离心风机箱，风压500pa，功率0.5kw，定频电机。
	台
	1

	21
	低噪音排风机组
	风量400m3/h。低噪音离心风机箱，风压300pa，功率0.2kw，定频电机。
	台
	1

	22
	排气扇
	吸顶式排气扇
	台
	3

	23
	变频直膨式全新风机组
	1、名称:直膨式新风处理机组（变频)、外机VX-1
2、进风段、初中效过滤段(G4+F8)、表冷(加热)段、风机送风段
3、型号、规格:内机：新风量8000cmh，制冷量82kw 制热量83kw，机外余压350Pa，风机功率4kw ，噪音73dB(A)外机：额定功率28kw，噪音62dB(A)
4、安装方式:平台落地安装
5、减震装置形式:减震装置
6、含机组基础及底座、制冷工质R410A
	台
	1

	24
	铜管及配线
	材质：磷酸脱氧无缝紫铜管（冷媒空调用）；连接方式：氧乙炔焊；规格：按所选产品技术要求深化配置；压力试验、吹扫、清洗设计要求：按设备商技术要求进行气密性试验,真空干燥，冷媒充填；包含开槽/孔及墙面的恢复等费用；
	套
	1

	25
	风机盘管
	水冷风机盘管，按实验室房间选型配置
	台
	17

	26
	控制器
	风机盘管温控器；规格:与所控制空调配套
	个
	17

	27
	风机盘管水管
	风机盘管水路系统机组进出水关断阀门，过滤器、电动调节阀、进出水管及保温等。
	套
	17

	28
	机组吊运
	机组搬运、调运上楼，吊车≤80吨。
	项
	1

	29
	成套强电变频控制箱
	IP44防护等级电箱及安装，新风排风变频控制单元，空开、开关电源、交流接触器、电机保护器，各类线缆，散热风扇等配套附件
	台
	1

	30
	控制系统综合布线
	控制电缆（RVV 2*0.5、RVV 3*0.5、RVV 5*0.5、RVVP 3*0.5、RVVP 5*0.5），桥架（50*100、50*50）、穿线管（DN16、DN20、DN25）及穿线金属软管
	套
	1

	31
	百叶风口
	周长2500mm以内
	个
	23

	32
	防雨百叶
	周长3200mm以内
	个
	3

	33
	设备基础
	新风空调机组及排风机组混凝土或钢结构基础，满足设备安装需求
	个
	2

	34
	辅材
	角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶、抱箍等
	平方
	216

	35
	设备拆装
	原危化品室防爆设备保护拆除及二次安装
	项
	1

	五
	实验设施及家具
	
	
	

	1
	病理取材台
	1、规格尺寸：1800*900*1950；      
2设备材质：台面厚2mmSUS304不锈钢，其余1.2mmSUS304不锈钢；
3、表面处理：不锈钢整体拉丝，丝纹清晰美观；
4、排风系统：侧排风抽风系统；排风量1000-1900风量，可设定一周的每天自动开关闭时间；消音处理，噪音小于45分呗；吸风罩腰槽孔面积（1050*400）；吸风罩截面风速>1米/秒；吸风罩上方宽大的存放平台（1380*350）；
5、照明系统：嵌入式LED灯照明,18W光源,2只；嵌入式紫外线杀菌，6W光源,可设定一周的每天自动开关闭时间；LED暖光源聚光射灯,5W光源；
6、水路系统：品牌冷热水拉伸龙头；品牌电加热热水器；脚踏控制龙头，水量无极可调，12V安全电压控制；台面喷淋装置，电控，水量无极可调；品牌管道粉碎机，强制排水；水池尺寸：310×270×120，底部四周圆弧，无死角；取台面斜度≥8°，便于水的流动,四周圆弧，无死角；
7、控制系统：7寸液晶触摸显示控制；12v安全电压脚踏开关控制水槽龙头；水槽龙头及台面喷淋电磁阀控制；防水电源插座；
8、取材配置  PE取材刀板（400*300），带不锈钢支架（支架带400*300毫米级刻度）；抽风罩带1米刻度标尺，毫米级，方便取材测量；碎标本过滤装置；
9、可APP远程控制排风系统。
	台
	1

	2
	手工染色通风柜
	全钢结构，1500*850*2350mm
1、台面：采用总厚25mm一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，耐腐蚀、易清理；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、水盆：不锈钢一体化水槽
6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。
7、内衬板:采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能；
8、可APP远程控制排风系统
	台
	3

	3
	细胞处理通风柜
	全钢结构，1500*850*2350mm
1、台面：采用总厚25mm一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，耐腐蚀、易清理；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、水盆：不锈钢一体化水槽，碎标本过滤装置；
6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。
7、内衬板:采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能；
8、可APP远程控制排风系统
	台
	1

	4
	快蜡通风柜
	全钢结构，1500*950*2350mm
1、台面：采用总厚25mm一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，耐腐蚀、易清理；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、水盆：不锈钢一体化水槽
6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。
7、内衬板:采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能；
8、可APP远程控制排风系统
	台
	1

	5
	染封通风柜
	全钢结构，2500*1100*2350mm
1、台面：钢架桌框架，采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面，耐腐蚀、易清理；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带轨道一门，无噪音，无级变速平衡砝码设计；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、内衬板:采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能；
6、可APP远程控制排风系统
	台
	1

	6
	封片晾片通风柜
	尺寸：1500*850*2350mm
1、台面：采用总厚25mm一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，耐腐蚀、易清理；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、内衬板:采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能；
6、可APP远程控制排风系统
	台
	1

	7
	取材记录桌
	记录桌下部采用钢架结构，台面尺寸1600*750mm，台面部分采用实验室专用陶瓷台面制作而成，台面采用20mm厚平板止滑台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉脱落现象的发生。台面不接受后期二次加厚边方式。
	组
	1

	8
	全钢实验台
	外壳说明：外壳釆用1.0mm优质冷轧钢板折弯耐焊接后成型,酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末髙温烘烤固化；
门板说明：斜口式，采用1.0mm优质冷轧钢板（双层)，无焊连接可拆卸带减震垫。酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
铰链说明：配置品牌铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀性能力强，并配有格拉斯导轨；
调整脚说明：采用直径φ10mm塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室內地坪适当调整柜体高度,最大调节为0-30mm；
工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔；
台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面；
龙头水槽8组：台雄实验室专用龙头。水槽旁带单口洗眼器.
	m
	33.7

	9
	会议桌
	2800*1200*750，欧盟标准E1级环保板材，优质碳钢烤漆钢架，桌底隐藏走线便捷桌面用电，滑盖多功能插座两组，10张椅子
	组
	1

	10
	办公桌椅
	单人办公桌含椅，单侧桌下柜，隐藏式走线系统，桌子尺寸1500*700*750，人造板台面，人体工学座椅自适应腰枕，全椅龙纹特网，调节扶手，尼龙脚。
	套
	8

	11
	防静电升降椅
	升降旋转吧椅带靠背，45-58cm高，4级气压杆。
	个
	14

	12
	更衣柜
	钢制两门更衣柜900*500*1850mm，加厚冷轧钢材1.4mm，静电喷涂，环保无味。上部放衣物，下方可放鞋物。
	组
	8

	13
	货架
	全钢货架，规格1000*500，四层
	组
	8

	六
	消防相关
	
	
	

	1
	消防喷淋系统
	53组K80玻璃球闭式快速响应喷头，喷头温级 68°C，配套支干管管径、长度及与原系统对接按图示要求包干。
	项
	1

	2
	消火栓系统
	3组薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，配套支干管管径、长度及与原系统对接按图示要求包干。
	项
	1

	3
	消防广播系统
	6个消防广播及配套配线配管安装对接消控室
	项
	1

	4
	消防电话及报警联动系统
	26个烟感3组声光报警器3组报警按钮及配套配线配管安装对接消控室
	项
	1

	5
	应急照明系统
	11组安全指示灯、10组应急照明灯及配套配线配管安装对接消控室
	项
	1
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第四章	评审方法和评审标准
一、评审方法
本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。
磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评审标准评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，推荐3家成交候选单位，依法确定排序第一的供应商为成交供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
[bookmark: 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。]注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评审标准

	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分
（35分）
	1.1
	磋商报价
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×35分
	35

	二、技术部分
（56分）
	2.1
	技术性能指标响应情况
	根据各投标单位磋商响应文件中技术要求及其他相关内容酌情打分。全部满足关键技术参数要求（即带“▲”项）的得21分，有一项负偏离扣3分，扣完为止。
注：磋商响应文件中对材料、设备品牌或技术文件要求提供检测报告或相关证明材料的，未提供视作负偏离。 
	21

	
	2.2
	实施方案
	投标人针对本项目提供项目实施方案，包括①项目重点难点分析、②实施人员配置、③实施进度计划、④项目运维方案、⑤验收方案、⑥防尘降噪、⑦安全生产保障方案、⑧文明施工与现场管控方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	8

	
	2.3
	应急措施方案
	投标人针对本项目提供项目应急措施方案，包括①需求分析、②总体思路、③技术路线、④功能详细介绍、⑤应急处置、⑥应急责任分工体系、⑦应急培训与演练机制，方案内容描述全面合理符合采购需求的得7分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	7

	
	2.4
	项目质量施工进度保证措施
	投标人针对本项目提供项目质量施工保证措施方案，包括：①质量保证措施、②施工进度保证措施，方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	8

	
	2.5
	培训方案及服务培训措施
	投标人针对本项目提供项目培训方案，包括：①培训内容、②培训计划、③培训师资、④培训方式、⑤培训保障措施、⑥培训效果考核机制，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	
	2.6
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供项目售后服务方案，包括：①售后服务体系、②服务内容、③响应时间、④响应方式、⑤备品备件保障方案、⑥技术升级及迭代服务，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	三、商务部分
（9分）
	3.1
	业绩
	投标人须提供2023 年 1 月 1 日（含）以来（以合同签订时间为准）已完成的、包含实验室专用空气处理系统内容的类似项目业绩合同。每提供一个得3分，最多得9分。磋商响应文件中须附业绩合同扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	9



[bookmark: 第六章_合同书（格式）]


第五章	合同书（格式仅供参考）

甲方（采购单位）： 江阴市卫生健康委员会                   
乙方（成交单位）：                                         

第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：　江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目城中院区门急诊楼改造(病理科迁移改造)（项目编号：JSZC-320281-SCJS-C2026-0002）　
2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。
（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）
分项价款如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）
第三条  履约保证金的缴纳和退还
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：  是   。
履约保证金缴纳金额：              元。
履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。
履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。
履约保证金不予退还的情形：                                           。
逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条  组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
(1)磋商文件；
(2)磋商响应文件；
(3)成交通知书；
(4)成交供应商在磋商、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
(5)甲乙双方商定的其他文件等。
第五条  权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件与磋商响应文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、乙方承诺的质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第七条　包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第八条　交货及验收
1、交货地点、方式及日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、验收标准：按磋商文件所规定的采购标准和乙方磋商响应文件的承诺，根据实际按照转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（澄财购〔2025〕1号）组织验收，费用由          承担。
第九条　伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及磋商文件及磋商响应文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；
（2）对甲方人员进行免费培训。
3、乙方承诺的售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
                                                                   
第十条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：合同签订后支付合同价款的30%，设备到货并安装调试完毕并经验收合格支付至合同价款的80%，审计单位审定后支付至审定价的97%，余款在本合同项目验收合格两年内一次性付清（无息）。
第十一条　违约责任
1、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第十二条  不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十三条  合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十四条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十五条  争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十六条  合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏省苏辰建设投资顾问有限公司见证。
2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏省苏辰建设投资顾问有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。





	甲方（采购单位）：	（盖章）
	乙方（成交单位）：	（盖章）

	地址：	
	地址：	

	法定（授权）代表人：	
	法定（授权）代表人：	

		年	月	日
		年	月	日

	见证方：江苏省苏辰建设投资顾问有限公司（盖章）
	

	见证方代表：	
	

		年	月	日
	


★备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。
[bookmark: 第七章_合同条款（格式）]
[bookmark: 第八章_磋商响应文件的组成和格式]第六章	磋商响应文件的组成和格式





磋商响应文件

项目名称：江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目城中院区门急诊楼改造（病理科迁移改造）
项目编号：
供应商： 

二○	年	月	日





[bookmark: 一、响应函]致：
一、响应函

我方收到贵单位	（项目名称及编号）竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的竞争性磋商采购。
1、愿意按照磋商文件的一切要求，提供江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目城中院区门急诊楼改造（病理科迁移改造），报价详见《项目报价总表》。
2、我方同意按磋商文件的规定，本磋商响应文件的有效期限为评审后60天。
3、我方愿意提供磋商文件中要求的原始资料及可能另外要求的与磋商有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4、我方认为你们有权决定成交供应商。
5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由采购代理机构协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对磋商文件、评审办法、评分细则及配分提出质疑的权利。
7、如我们在磋商截止期后撤回磋商响应文件或成交后拒绝遵守磋商承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8、如果我方被确定为成交单位，我方如未履行磋商文件、磋商响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。
9、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：
电话：
传真：地址：邮编：



[bookmark: 二、项目报价总表]二、项目报价总表


	
项目编号
	JSZC-320281-SCJS-C2026-0002

	
项目名称
	
江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目城中院区门急诊楼改造（病理科迁移改造）

	
项目报价
（单位：元）
	
以“标书制作客户端一一基本目录一磋商报价表”中填写的金额为准。





供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日



[bookmark: 四、项目服务方案][bookmark: 三、报价明细表]
三、报价明细表

	序号
	 设备名称
	主要技术参数
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	总价（元）

	一
	墙面、地面、吊顶施工
	
	
	
	
	

	1
	拆除
	现有装饰隔墙、吊顶、水电、空调等拆除，含建筑垃圾处理综合考虑
	项
	1
	
	

	2
	铝扣板吊顶天棚
	1、60主龙骨@1100mm，60大吊，暗架龙骨，8mm全牙丝杆@1100mm 
2、L型收边；
3、0.8mm厚600*600国标板
	m2
	253.5
	
	

	3
	石膏板吊顶
	石膏板吊顶，白色无机涂料
	m2
	78.7
	
	

	4
	50系列玻镁净化板隔断
	隔板材料品种:手工中空玻镁板
规格：50mm
工作内容:骨架及边框安装、隔板安装
	m2
	290
	
	

	5
	铝合金型材组件
	铝合金槽铝、铝合金阴角铝、塑料底座、铝合金阳角立柱、月亮弯、铝合金角铝、T字铝、门封头、硅胶密封。
	m2
	290
	
	

	6
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	单/双排75系列轻钢龙骨，12+75+12耐火纸面石膏板，内填50厚岩棉
	m2
	13
	
	

	7
	抗菌耐污防辐射乳胶漆
	1、腻子种类:防霉防潮耐水性
2、刮腻子遍数:三遍
3、油漆品种、刷漆遍数:高性能水性底涂二遍，高效防霉内墙面涂二遍
	m2
	416
	
	

	8
	地面自流平
	地面基层找平及清理：3mm自流平水泥层；
	m2
	352
	
	

	9
	医用PVC地板
	1、粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂粘贴            2、2mm厚同质透芯PVC卷材                           3、包含新做及修补地面
	m2
	352
	
	

	10
	PVC踢脚线
	踢脚线高度:100mm，配套塑料圆弧底座，成品L型收边条，配套底板螺丝固定；面层材料种类、规格、色:2mm厚同质PVC地材上翻，颜色与地材PVC一致，详见图纸
	m
	356
	
	

	11
	窗帘盒
	200窗帘盒
	m
	71
	
	

	12
	阳光卷帘
	阳光卷帘，卷帘性能需满足一下要求：1、防紫外线性能：UPF＞40 ，T(UVA)AV＜5%；2、可萃取重金属：汞≤0.005mg/kg，镍≤0.05mg/kg；3、燃烧性能符合B1级
	组
	26
	
	

	13
	零星修缮
	零星砌筑加固
	项
	1
	
	

	A1
	小计
	
	
	
	
	

	二
	门、窗
	
	
	
	
	

	1
	医用洁净密闭门
	1、M0821成品钢制单开门(带观察窗)                          2、钢质门门套配成品钢制门套,门上带400X600mm的观察窗                                             3、成品钢制气密门,配密封条,扫地条，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	2
	
	

	2
	医用洁净密闭门
	1、M1021成品钢制单开门(带观察窗)                   2、钢质门门套配成品钢制门套,门上带400X600mm的观察窗3、成品钢制气密门,配密封条,扫地条，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	9
	
	

	3
	医用洁净密闭门
	1、M1221成品钢制子母门(带观察窗)                  2、钢质门门套配成品钢制门套,门上带400X600mm的观察窗3、成品钢制气密门,配密封条,扫地条，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	1
	
	

	4
	医用洁净密闭门
	1、M1421成品钢制双开门(带观察窗)                  2、钢质门门套配成品钢制门套,门上带400X600mm的观察窗3、成品钢制气密门,配密封条,扫地条，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	1
	
	

	5
	医用洁净密闭门
	1、M1521成品钢制双开门(带观察窗)                  2、钢质门门套配成品钢制门套,门上带400X600mm的观察窗3、成品钢制气密门,配密封条,扫地条，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	1
	
	

	6
	普通钢质门
	1、M0920成品钢制单开门                            2、配套钢制门套，门体颜色与墙面协调一致,含配套五
	樘
	1
	
	

	7
	玻璃移门
	定制钢化玻璃移门，1000*2000，304不锈钢包边门框
	套
	1
	
	

	8
	收发窗口
	采用1.0厚304不锈钢包边，10mm厚透明钢化玻璃
	m2
	3.6
	
	

	9
	窗口人造石台面
	人造石台面，宽度根据窗口尺寸定制
	m
	2.4
	
	

	A2
	小计
	
	
	
	
	

	三
	电气控制、照明、给排水
	
	
	
	
	

	1
	LED灯
	600*600LED平板灯，≥32w，含人工及材料费。
	个
	71
	
	

	2
	强弱电线路铺设及末端安装
	灯具电源控制电缆及电箱，开关插座，电话线、宽带线等现场强弱电控制箱及末端、空调风机等设备供电系统及电箱。
	m2
	352
	
	

	3
	动力电缆
	配电总线两组YJY-4*35+1*16及一组WDZ-YJV5*16由地下室配电间牵引至病理科电箱位置
	项
	1
	
	

	4
	给排水
	水电管道铺设（含主材、辅材、人工）；材料含（给排水管、纯水管）、人工安装（含铺设上下水管、暗藏的开槽、补槽及清理、给排水管安装，及完工调试和测试）和辅料；不含空调冷凝水管及铜管敷设
	m2
	220
	
	

	5
	紧急喷淋
	立式，304材质，紧急喷淋带洗眼器
	组
	1
	
	

	6
	热水器及淋浴花洒
	60L电热水器，淋浴花洒一套，原卫生间内安装
	套
	2
	
	

	7
	不锈钢拖把池
	污洗间拖把池
	组
	1
	
	

	8
	门禁系统
	实验区两个主要出入口刷卡门禁系统、指纹密码二合一
	套
	2
	
	

	9
	监控系统
	主要出入口及走道摄像监控，录像机及存储硬盘
	套
	1
	
	

	10
	样本传递窗
	外径400*400*400，304不锈钢材质，机械互锁，带紫外杀菌
	个
	1
	
	

	11
	样本传递窗
	外径600*600*600，304不锈钢材质，机械互锁，带紫外杀菌
	个
	1
	
	

	A3
	小计
	
	
	
	
	

	四
	暖通及实验室质控系统
	
	
	
	
	

	1
	集成终端控制平台
	实验室空气质控系统，10寸液晶触控屏，一体化控制柜落地安装，中央集成控制装置，含中控系统、电气控制系统、APP端口接口模块、触控式人机界面；数字化和图形化多种模式显示区域空气质量数据，实时显示系统运行数据控制系统运行状态。
	台
	1
	
	

	2
	APP远程控制及监测报警软件
	与集成终端控制平台匹配，通过服务器连接手机app，可以任意位置远程控制实验室辅助设备的开关状态，实时查看并储存系统内各个传感器实时数据以及系统运行异常报警，手机app内可查询15日数据，后台服务器24h监控系统运行。
	套
	1
	
	

	3
	风压传感器
	风压传感器，与质控塔配套，量程0~500或0~1000pa，非线性，管道式安装。
	个
	2
	
	

	4
	温度传感器
	新风进风口温度监测，供电电源：24v DC;量程：-40℃-60℃,
	个
	1
	
	

	5
	甲醛监测单元
	甲醛监测单元，80*80*300mm，进口金属氧化物半导体传感器，自动基线校准，工作环境0° to +50°C，5 to 95% r.h.，室内吊顶安装
	个
	2
	
	

	6
	二甲苯监测单元
	二甲苯监测单元，80*80*300mm，进口金属氧化物半导体传感器，自动基线校准，工作环境0° to +50°C，5 to 95% r.h.，室内吊顶安装
	
	2
	
	

	7
	空气质量监测单元
	空气质量监测单元,80*80*300mm,金属氧化物半导体传感器,自动基线校准,工作环境0%%D to +50%%DC,5 to 95% r.h.
	个
	6
	
	

	8
	离子空气处理主机
	1）专业处理有害气体及细菌灭杀。安装在新风管道中，处理实验室内有害气体；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度；运行相对湿度在0-99%范围内。
2）功率：230V,50/60Hz,10-80W。电离管的外电极通过螺丝固定的连接方式接地电线接地，保证不会产生电火花。设备质量满足国内标准。
3）风管道钢制安装框架安装，配管3根电离管。工作环境：最大工作温度60℃，最大工作湿度80%（RH）。
4）离子空气处理主机中专用净化器经过具有CMA或CNAS资质的国家级检测机构检测，且检测结果达到甲醛（1小时）净化效率≥98%，TVOC（1小时）净化效率≥98%，白色葡萄球菌（1小时）净化效率≥99%，自然菌（1小时）净化效率≥94%，臭氧单位时间内臭氧浓度增加量低于0.1mg/m。
	台
	1
	
	

	9
	层流离子布气单元
	1、新风导流装置可确保新风垂直均匀输送至实验室内，不会引起室内多余的气流扰动；
2、自带吊耳，适应各种吊顶形式，吊装方便。
3、静压腔采用一体模压高分子环保材质，阻燃保温绝热。与布气面板配合确保实验室新风匀速、安全。
4、新风过滤滤芯，滤芯可定期更换。采用过滤等级不低于G4的高效环保材质，确保新风洁净舒适。
5、布气面板，表面无螺丝安装，可拆卸。
	个
	13
	
	

	10
	立式导流单元
	空气动力学专用设施，铝合金材质，表面喷砂氧化，整体一次成模，表面耐候处理，设计风量:300-600m3/h，截面尺寸250*150mm,垂直落地安装
	个
	8
	
	

	11
	离子氧异味处理设备
	电源：220V，50/60Hz,输出端3000V/AC；可根据污染程度的不同以及不同的排放环境需求适配相应效力的产品。处理风量根据排风量定制选型。排风联锁，废气导流架，工作环境-20℃-50℃，湿度最大环境湿度85%。
	台
	1
	
	

	12
	组合式废气处理箱
	处理风量3000m3/h，根据处理风量定制箱体。内置改性活性炭外排吸附装置及光氧灯管杀菌装置，吸附并氧化分解排风中的有碳氢结构毒化合物，满足《大气污染物综合排放标准》要求。
	台
	1
	
	

	13
	排风管道
	镀锌钢板矩形风管，共板法兰（国标），含室外风管及井道风管吊装。
	㎡
	110
	
	

	14
	新风管道
	镀锌钢板矩形风管，共板法兰（国标），含室外风管及井道风管吊装。
	㎡
	130
	
	

	15
	橡塑保温棉
	国标，防火B1级，含专用胶水贴附
	㎡
	4
	
	

	16
	通风软管
	国标，直径300mm以内，排风复合伸缩软管，新风采用玻璃棉保温。
	m
	40
	
	

	17
	风量调节阀
	24v供电，0-10模拟量控制，阀体国标，周长3600mm以内
	只
	14
	
	

	18
	阻抗式消声器
	国标，周长3600mm以内
	个
	2
	
	

	19
	低噪音排风机组
	风量12000m3/h。低噪音离心风机箱，风压600pa，功率5kw，变频电机。
	台
	1
	
	

	20
	低噪音排风机组
	风量1000m3/h。低噪音离心风机箱，风压500pa，功率0.5kw，定频电机。
	台
	1
	
	

	21
	低噪音排风机组
	风量400m3/h。低噪音离心风机箱，风压300pa，功率0.2kw，定频电机。
	台
	1
	
	

	22
	排气扇
	吸顶式排气扇
	台
	3
	
	

	23
	变频直膨式全新风机组
	1、名称:直膨式新风处理机组（变频)、外机VX-1
2、进风段、初中效过滤段(G4+F8)、表冷(加热)段、风机送风段
3、型号、规格:内机：新风量8000cmh，制冷量82kw 制热量83kw，机外余压350Pa，风机功率4kw ，噪音73dB(A)外机：额定功率28kw，噪音62dB(A)
4、安装方式:平台落地安装
5、减震装置形式:减震装置
6、含机组基础及底座、制冷工质R410A
	台
	1
	
	

	24
	铜管及配线
	材质：磷酸脱氧无缝紫铜管（冷媒空调用）；连接方式：氧乙炔焊；规格：按所选产品技术要求深化配置；压力试验、吹扫、清洗设计要求：按设备商技术要求进行气密性试验,真空干燥，冷媒充填；包含开槽/孔及墙面的恢复等费用；
	套
	1
	
	

	25
	风机盘管
	水冷风机盘管，按实验室房间选型配置
	台
	17
	
	

	26
	控制器
	风机盘管温控器；规格:与所控制空调配套
	个
	17
	
	

	27
	风机盘管水管
	风机盘管水路系统机组进出水关断阀门，过滤器、电动调节阀、进出水管及保温等。
	套
	17
	
	

	28
	机组吊运
	机组搬运、调运上楼，吊车≤80吨。
	项
	1
	
	

	29
	成套强电变频控制箱
	IP44防护等级电箱及安装，新风排风变频控制单元，空开、开关电源、交流接触器、电机保护器，各类线缆，散热风扇等配套附件
	台
	1
	
	

	30
	控制系统综合布线
	控制电缆（RVV 2*0.5、RVV 3*0.5、RVV 5*0.5、RVVP 3*0.5、RVVP 5*0.5），桥架（50*100、50*50）、穿线管（DN16、DN20、DN25）及穿线金属软管
	套
	1
	
	

	31
	百叶风口
	周长2500mm以内
	个
	23
	
	

	32
	防雨百叶
	周长3200mm以内
	个
	3
	
	

	33
	设备基础
	新风空调机组及排风机组混凝土或钢结构基础，满足设备安装需求
	个
	2
	
	

	34
	辅材
	角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶、抱箍等
	平方
	216
	
	

	35
	设备拆装
	原危化品室防爆设备保护拆除及二次安装
	项
	1
	
	

	A4
	小计
	
	
	
	
	

	五
	实验设施及家具
	
	
	
	
	

	1
	病理取材台
	1、规格尺寸：1800*900*1950；      
2设备材质：台面厚2mmSUS304不锈钢，其余1.2mmSUS304不锈钢；
3、表面处理：不锈钢整体拉丝，丝纹清晰美观；
4、排风系统：侧排风抽风系统；排风量1000-1900风量，可设定一周的每天自动开关闭时间；消音处理，噪音小于45分呗；吸风罩腰槽孔面积（1050*400）；吸风罩截面风速>1米/秒；吸风罩上方宽大的存放平台（1380*350）；
5、照明系统：嵌入式LED灯照明,18W光源,2只；嵌入式紫外线杀菌，6W光源,可设定一周的每天自动开关闭时间；LED暖光源聚光射灯,5W光源；
6、水路系统：品牌冷热水拉伸龙头；品牌电加热热水器；脚踏控制龙头，水量无极可调，12V安全电压控制；台面喷淋装置，电控，水量无极可调；品牌管道粉碎机，强制排水；水池尺寸：310×270×120，底部四周圆弧，无死角；取台面斜度≥8°，便于水的流动,四周圆弧，无死角；
7、控制系统：7寸液晶触摸显示控制；12v安全电压脚踏开关控制水槽龙头；水槽龙头及台面喷淋电磁阀控制；防水电源插座；
8、取材配置  PE取材刀板（400*300），带不锈钢支架（支架带400*300毫米级刻度）；抽风罩带1米刻度标尺，毫米级，方便取材测量；碎标本过滤装置；
9、可APP远程控制排风系统。
	台
	1
	
	

	2
	手工染色通风柜
	全钢结构，1500*850*2350mm
1、台面：采用总厚25mm一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，耐腐蚀、易清理；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、水盆：不锈钢一体化水槽
6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。
7、内衬板:采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能；
8、可APP远程控制排风系统
	台
	3
	
	

	3
	细胞处理通风柜
	全钢结构，1500*850*2350mm
1、台面：采用总厚25mm一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，耐腐蚀、易清理；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、水盆：不锈钢一体化水槽，碎标本过滤装置；
6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。
7、内衬板:采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能；
8、可APP远程控制排风系统
	台
	1
	
	

	4
	快蜡通风柜
	全钢结构，1500*950*2350mm
1、台面：采用总厚25mm一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，耐腐蚀、易清理；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、水盆：不锈钢一体化水槽
6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。
7、内衬板:采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能；
8、可APP远程控制排风系统
	台
	1
	
	

	5
	染封通风柜
	全钢结构，2500*1100*2350mm
1、台面：钢架桌框架，采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面，耐腐蚀、易清理；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带轨道一门，无噪音，无级变速平衡砝码设计；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、内衬板:采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能；
6、可APP远程控制排风系统
	台
	1
	
	

	6
	封片晾片通风柜
	尺寸：1500*850*2350mm
1、台面：采用总厚25mm一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，耐腐蚀、易清理；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、内衬板:采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄易清洁，使用年限长等性能；
6、可APP远程控制排风系统
	台
	1
	
	

	7
	取材记录桌
	记录桌下部采用钢架结构，台面尺寸1600*750mm，台面部分采用实验室专用陶瓷台面制作而成，台面采用20mm厚平板止滑台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉脱落现象的发生。台面不接受后期二次加厚边方式。
	组
	1
	
	

	8
	全钢实验台
	外壳说明：外壳釆用1.0mm优质冷轧钢板折弯耐焊接后成型,酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末髙温烘烤固化；
门板说明：斜口式，采用1.0mm优质冷轧钢板（双层)，无焊连接可拆卸带减震垫。酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
铰链说明：配置品牌铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀性能力强，并配有格拉斯导轨；
调整脚说明：采用直径φ10mm塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室內地坪适当调整柜体高度,最大调节为0-30mm；
工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔；
台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面；
龙头水槽8组：台雄实验室专用龙头。水槽旁带单口洗眼器.
	m
	33.7
	
	

	9
	会议桌
	2800*1200*750，欧盟标准E1级环保板材，优质碳钢烤漆钢架，桌底隐藏走线便捷桌面用电，滑盖多功能插座两组，10张椅子
	组
	1
	
	

	10
	办公桌椅
	单人办公桌含椅，单侧桌下柜，隐藏式走线系统，桌子尺寸1500*700*750，人造板台面，人体工学座椅自适应腰枕，全椅龙纹特网，调节扶手，尼龙脚。
	套
	8
	
	

	11
	防静电升降椅
	升降旋转吧椅带靠背，45-58cm高，4级气压杆。
	个
	14
	
	

	12
	更衣柜
	钢制两门更衣柜900*500*1850mm，加厚冷轧钢材1.4mm，静电喷涂，环保无味。上部放衣物，下方可放鞋物。
	组
	8
	
	

	13
	货架
	全钢货架，规格1000*500，四层
	组
	8
	
	

	A5
	小计
	
	
	
	
	

	六
	消防相关
	
	
	
	
	

	1
	消防喷淋系统
	53组K80玻璃球闭式快速响应喷头，喷头温级 68°C，配套支干管管径、长度及与原系统对接按图示要求包干。
	项
	1
	
	

	2
	消火栓系统
	3组薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，配套支干管管径、长度及与原系统对接按图示要求包干。
	项
	1
	
	

	3
	消防广播系统
	6个消防广播及配套配线配管安装对接消控室
	项
	1
	
	

	4
	消防电话及报警联动系统
	26个烟感3组声光报警器3组报警按钮及配套配线配管安装对接消控室
	项
	1
	
	

	5
	应急照明系统
	11组安全指示灯、10组应急照明灯及配套配线配管安装对接消控室
	项
	1
	
	

	A6
	小计
	
	
	
	
	

	A
	总计
	（A1+A2+A3+A4+A5+A6）
	小写：￥
大写：人民币






   供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日

四、详细配置一览表

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量/单位
	单报价
	分项总报价
	生产厂家
	质保期
	是否属于     小、微型企业产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。
2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请做重点说明。
3、本表可根据需要自行添行。
4、因表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。（必须详细填写品牌、型号。）
5、在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“生产厂家”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标单位对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示；
6、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
7、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

 供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日


五、商务、技术要求响应及偏离表

供应商名称（盖章）                              采购项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

    供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日

六、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：




















































七、资格证明文件

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）
文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署磋商响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自磋商声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含磋商当月>为其缴纳社保的证明扫描件】
文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件
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[bookmark: 七、法定代表人授权委托书]附件1：
（一）法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加磋商的，请提供《法定代表人亲自磋商声明》）


江苏省苏辰建设投资顾问有限公司：
	系中华人民共和国合法企业。法定地址：		特授权	代表我公司（单位）全权办理针对		项目（项
目编号：	）的竞争性磋商、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：	性别：	年龄：	职务：	
身份证号码：		电话：			
通讯地址：					
授权委托人签名：		单位名称（公章）：	
法定代表人（签名或盖章）：	



【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含磋商当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】


	
法定代表人身份证复印件
	
	
授权委托人身份证复印件



[bookmark: 八、关于资格的声明函]法定代表人亲自磋商声明


江苏省苏辰建设投资顾问有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　项目（项目编号：　　　　）由我单位法定代表人参加磋商、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。


法定代表人情况：
姓名：性别：年龄：
身份证号码：电话：
通讯地址：




单位名称（盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：

附：
	法定代表人身份证
扫描件











附件2：（供应商）关于资格的声明函（格式）
（二）关于资格的声明函


江苏省苏辰建设投资顾问有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　　　　，全称为　　　　，统一社会信用代码为　　　　，法定代表人(单位负责人)为　　　　，具有独立承担民事责任的能力(如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书)。
二、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有：　　　。主要专业技术能力有：　　　　。
五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。
九、我单位响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。我单
位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司(单位)愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。


供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日


说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，其磋商响应文件无效。
2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其磋商响应文件无效。
3.采购代理机构或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。
[bookmark: 附件：]附件3：

（三）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商（电子签章）：
日期：  年  月  日







注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


残疾人福利性单位声明函
(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购
活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商（电子签章）：


日期：   年   月  日
























八、供应商认为需要提供的其他证明文件
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