南京市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320116-JSCY-G2026-0017 采购项目：六合文庙消防系统设备及安装 # 采购单位：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心） 采购类别：货物类

# 江苏驰驿招标代理有限公司

二〇二年七月

目  录

第一章  招标公告 ·······························3

第二章  供应商须知 ······························7

第三章  纪律和职责···························26

第四章  评标标准····························27

第五章  采购项目需求··························31

第六章  合同主要条款及格式·······················59

第七章  投标文件格式··························66

第一章  招标公告

一、项目概况

六合文庙消防系统设备及安装招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年7月24日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

基本情况

# 1.1采购编号：JSZC-320116-JSCY-G2026-0017

1.2项目名称：六合文庙消防系统设备及安装

1.3预算金额：1108630.64元

1.4最高限价：1106130.64元

1.5采购需求：六合文庙位于江苏省南京市六合区雄州街道观滁社区，为江苏省第四批省级文保单位。本次采购内容主要包括火灾自动报警系统、消防水灭火系统、应急疏散照明与疏散指示标志照明系统、消防应急广播系统、电气火灾监测及消防电源监测系统、消防灭火器具设置、消防控制室建设、智慧消防建设等。

1.6合同履行期限：合同签订之日起180天内完成供货安装。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表等,成立不满一个月不需提供）。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

- 法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统；

3.3方式：网站下载；

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1递交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月24日9时00分（北京时间）；

4.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不组织。

6.2投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.3是否接受进口产品：否。

6.4供应商通过苏采云（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

6.5.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间须为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。

6.5.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》即可替代即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

6.5.3供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

6.5.4其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.5.5供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6公告媒体

（1）本采购公告在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

单位名称：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

单位地址：南京市六合区雄州街道王桥路168号

联系人：陈先生

联系电话：025-57638989

7.2采购代理机构信息

单位名称：江苏驰驿招标代理有限公司

单位地址：南京市鼓楼区水佑岗6号     联系人：邢工

联系电话：025-58956157

7.3项目联系方式

项目联系人：邢工                    电话：025-58956157

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名称：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心） 地址：南京市六合区雄州街道王桥路168号 联系人：陈先生 电话：025-57638989 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名称：江苏驰驿招标代理有限公司 地址：南京市鼓楼区水佑岗6号 联系人：邢工 电话：025-58956157 |
| 3 | 采购项目名称 | 六合文庙消防系统设备及安装 |
| 4 | 项目所属行业划分 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。 |
| 5 | 分包划分与实施地点 | 一个分包，南京市。 |
| 6 | 分包主体 | 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，如在中标后将本项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备第一章投标邀请2.1、2.3相应资质条件且不得再次分包。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日（供应商应承诺投标有效期不少于60日） |
| 8 | 投标文件拒收情形 | （1）拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 |
| 9 | 投标无效情形 | - 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。 - 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。 - 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。 - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。 - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。 - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。 - 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 - 供应商不具备招标文件规定的资格要求。 - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。 - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。 - 供应商的报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的。 - 未通过符合性审查。 - 不符合招标文件中实质性要求和条件。 - 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。 - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。 - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，启动异常低价投标审查程序。通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。 - 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。 - 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 10 | 废标情形 | （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。 （2）出现影响采购公正的违法、违规行为。 （3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的。 （4）因重大变故，采购任务取消的。 （5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。 （6）因苏采云系统故障造成开标不成功。 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。 |
| 11 | 盖章要求 | （1）供应商投标文件不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的电子印章；否则，按无效投标处理。 （2）招标文件要求供应商提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。 |
| 12 | 核心产品品牌要求 | 提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |

一、总   则

# 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

# 2、定义

2.1“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供的货物、承担的工程或服报价价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，具体内容如下：

1）货物：供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目为货物类采购，按此条标准执行，在投标系统上传《中小企业声明函》。属于监狱企业的在投标系统上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》）。

2）工程：投标供应商为小微企业，则给予投标价格5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）服务：投标供应商为小微企业，则给予投标价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%（工程项目为2%）的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（6）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（7）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2节能产品、环境标志产品规定

- 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

3.3.绿色采购

（1）本项目如涉及绿色采购政策的按照江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定执行绿色采购需求标准。

3.4进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5本国产品政策

- （1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，本次政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

（2）本国产品应当符合以下条件：

1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（3）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）对本国产品的支持政策

1）本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

4）供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5）对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

（5）政策执行要求

1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

3）评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.6供应商信用：拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。

4、招标文件的约束力

4.1供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1投标邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4纪律和职责

5.5采购项目需求

5.6合同主要条款及格式

5.7投标文件格式

5.8招标的最小单位是包。采购项目需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目需求中已经分包的，可以以包为单位投标。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原采购公告媒体发布更正公告；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

# 三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

8、联合投标（本项目不接受联合体投标）

8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件（即第一章投标邀请2.1规定要求）；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的（即第一章投标邀请2.3规定要求），联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

8.4联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

# 9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2因本项目整体预算包含完成本项目的所有费用，故本项目采购代理费、专家评审费均由采购人支付。

9.21本次采购招标代理服务费参照苏政采协〔2024〕20 号文件规定的基准费率下浮20％计算。

9.22该项目专家评审费按苏财购〔2016〕48 号文件规定标准支付。

10、投标文件组成

10.1供应商应根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明），格式见第七章；

（2）※法定代表人授权委托书，格式见第七章；

（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺，格式见第七章；

（4）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（说明：供应商在提供此承诺书的基础上，也可以同时提供承诺函替代的材料，替代材料详见第七章）；

（5）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（6）※实质性要求完全响应承诺书，格式见第七章；

（7）※《商务条款偏离表》或实质性要求完全响应承诺书，格式见第七章。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※《投标项目核心产品及主要产品一览表》，格式见第七章；

（2）《技术条款偏离表》，格式见第七章；

（3）※《供货一览表》，格式见第七章。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《开标一览表》标明提供货物的总价、《分项报价》标明提供货物的分项报价。

14、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1自提交投标文件截止之日起60日，投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签署。

17、投标文件的编制、递交

17.1投标文件可以按照投标系统要求进行编制，投标系统未有固定格式的可以参照招标文件中的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整。

17.2供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

18、投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

19.4供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.5供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

# 四、开标、评标与确定中标单位

20、开标

20.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或根据采购人授权直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

21.1.3采购代理机构将对评标现场活动进行全程录音录像。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子签章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人（或采购人授权委托采购代理机构）对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评标委员会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.1.5 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.1.6 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.1.7 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.1.8 供应商不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.9 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

25.1.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

25.1.11 供应商的报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的。

25.1.12 未通过符合性审查。

25.1.13 不符合招标文件中实质性要求和条件。

25.1.14 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

25.1.15 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.16 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，启动异常低价投标审查程序。

（1）评审过程中投标（响应）报价出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；;

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对最后报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.17 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.18 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。

25.1.19 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的。

25.2.4因重大变故采购任务取消。

25.2.5 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则见招标文件第四章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。投标文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的中标供应商，应在中标公告发布之日起3工作日内将“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向中标供应商发出中标通知书。

27.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

五、签订合同

28、签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订之日起2个工作日内采购人进行合同公示。

28.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

28.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

28.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

# 29.询问

29.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2采购代理机构询问电话：邢工，025-58956157；

采购人询问电话：陈先生，025-57638989。

30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如多次提出的，将被拒绝受理。

30.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自招标公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标各程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30.8质疑联系方式

采购代理机构名称：江苏驰驿招标代理有限公司

采购代理机构地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系人：邢工

质疑咨询电话：025-58956153  025-58956158

传真：025-58956152

邮编：210009

31、投诉

31.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31.2政府采购监督管理部门联系方式

政府采购监督管理部门名称：南京市财政局政府采购管理处

政府采购监督管理部门地址：南京市长江路66号

投诉咨询电话：025-51808867

32、诚实信用

32.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

32.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

32.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

32.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33、违反信用承诺的法律责任

# 供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# 第三章  纪律和职责

一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项；

（十一）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

二、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章23条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

第四章  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分=(评标基准价／最后报价)×30。 | 30 | 客观分 |
| 二、技术（50分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数 | 供应商所投产品技术参数全部满足磋商文件“第四章采购清单”中的“规格型号等技术参数说明”的得满分24分；加“▲”号参数（10个）为重要技术指标，有一项负偏离扣1分；其他参数为一般技术参数，有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。供应商提供技术偏离表，其中加“▲”号参数应在投标系统上传检测报告证明材料，上传加盖公章或上传后加盖电子签章。 | 24 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于：安装实施组织、质量控制措施、项目进度计划、岗位人员安排等）进行综合评分： 项目实施方案贴合实际、内容全面，合理性、可行性强的得9分； 项目实施方案较贴合实际、内容较全面，基本合理、可行的得6分； 项目实施方案基本全面，基本合理、可行的得3分； 项目实施方案不太全面，不大能满足项目需求的得1分； 未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 应急预案 | 评委根据响应文件提供的突发事件应急处理预案进行综合评分： 执行中可能遇到的风险有预测，并有合理可行的风险应对方案，完整详细的得9分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有合理预测，且提供风险应对基本解决方案的得6分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有一定程度了解，提供了基本的解决方案的得3分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有一定程度了解，提供的解决方案较简单的得1分； 未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 项目经理 | 供应商拟投入本项目的项目经理具有机电工程专业一级注册建造师资格的得2分，具有机电工程专业二级注册建造师资格的得1分。（投标系统上传加盖公章的证书扫描件或上传后加盖电子签章）。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 消防设施操作员、安全员 | 项目组成员（不含项目经理）： 项目组成员具有：1名中级及以上消防设施操作员、1名安全员，一人一证，同时提供的得2分； （投标系统上传人员证书，以及供应商为其缴纳的2026年1月-2026年7月中任意一个月的社保缴纳记录，若为退休返聘人员无需提供社保，但需提供退休返聘合同或其他证明材料。上传加盖公章的证明材料扫描件或上传后加盖电子签章） | 2 | 客观分 |
| 2.6 | 注册消防 工程师 | 项目组成员具有：两名消防工程师资格人员。 具有一级注册消防工程师资格的，每有1名得2分，最多得4分；具有二级注册消防工程师资格的，每有1名得1分，最多得2分；本项分值可以累加，但最多得4分。 （投标系统上传人员证书，以及供应商为其缴纳的2026年1月-2026年7月中任意一个月的社保缴纳记录，若为退休返聘人员无需提供社保，但需提供退休返聘合同或其他证明材料。上传加盖公章的证明材料扫描件或上传后加盖电子签章） | 4 | 客观分 |
| 三、商务（20分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后（质保、维保）服务方案（包括质保、维保、人员安排；应用技术支持；质保、维保的范围、内容、服务标准等；服务保障措施、响应时间等）进行综合评分. 方案考虑全面，编制详细具体，实际可行性强的得9分； 方案考虑较全面，编制较详细较具体，有一定的可行性的得6分； 方案考虑较全面，编制较详细较具体，基本可行的得3分； 方案考虑不太全面，编制简单，实际可行性欠缺的得1分。 未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.2 | 培训及技术支持方案 | 供应商根据该项目需求提供培训服务方案及技术支持方案，方案包括但不限于人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持及其他供应商可提供的服务： 培训承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确的、具体可行的培训方案和措施，完全保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得6分； 承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，可以保证使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得3分；承诺不太完善、不太合理、服务时间较短、有较少的培训方案和措施，有较少的支持方案，基本能保证使用单位能操作、维护和使用得1分； 未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 履约能力 | 供应商承诺：一旦中标，所供产品的安装、调试等工作由具备“消防设施工程专业承包资质”的单位完成。若供应商具有其资质，得2分；若供应商不具备其资质，提供承诺书的得1分，承诺函格式自拟，不提供不得分。（在投标系统上传加盖公章的承诺书或证书扫描件或上传后加盖电子签章。 | 2 | 客观分 |
| 3.4 | 业绩 | 供应商自2022年01月01日以来（以合同签订日期为准），承担过类似项目（合同内容至少包括“火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防水系统、消防应急广播系统、消防应急照明与疏散指示标志照明系统“中的任意两项）的，每提供一份合同得1.5分，最多得3分（在投标系统上传加盖公章的合同扫描件或上传后加盖电子签章，合同应能反映相关信息）。 | 3 | 客观分 |
| 合计分值 |  |  |  |  |

评分说明：

1、小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）小微企业价格扣除：

1）供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）供应商应当在投标系统企业报价折扣证明端口上传《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。属于监狱企业的上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

2、本国产品的价格扣除

1）本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

4）供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

3、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据，评分标准有特殊说明的除外。要求供应商自身提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。

第五章  采购项目需求

一、项目名称：六合文庙消防系统设备及安装

二、项目概况

六合文庙位于南京市六合区，又名学宫，始建于唐咸通年间，规模居中国第五。1995年4月19日被江苏省人民政府公布为江苏省第四批省级文保单位。

本次采购设备包括（不限于）：火灾自动报警系统、消防水系统、消防应急广播系统、消防应急照明与疏散指示照明、消防控制室建设、消防灭火器材、微型消防站及手抬机动消防泵设备、电气火灾监控系统/消防电源监控系统设备、智慧消防系统建设等。以上系统建成后，切实有效的保护被防护目标，以确保文物安全。

三、适用于本项目的主要规范、标准、规程、图集、相关法规及文件

《建筑设计防火规范》（2018 版）GB50016-2014

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50169-2016

《火灾自动报警控制器通用技术条件》 GB 4717-2005

《点型感温探测器技术要求及试验方法》 GB4716-93

《点型感烟探测器技术要求及试验方法》 GB4715-93

《手动火灾报警按钮技术要求及试验方法》 GA5-91

《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-2006

《火灾显示盘通用技术条件》 GB17429-2011

《消防产品现场检查判定规则》 GA588-2012

《消火栓箱》 GB14561-2003

《室内消火栓安装》 15S202

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

《干粉灭火系统设计规范》 GB50347-2004

《探火管灭火装置技术规程》 CECS345-2013

三、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 一、火灾自动报警系统设备 |  |  |  |  |
|  | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1.00 | 1.名称：集中型火灾报警控制器； 2.规格线制：总线制联动型； 3.控制回路：500点； 4.安装方式：落地安装； 5.工作电压：AC220V，50Hz； 6.工作电流：主电5A，主电保险丝8A，最大工作电流6A备电20A，备电保险丝30A，最大工作电流25A； 7.平台接入：4G、以太网； 8.通讯接口：CAN接口、RS-485接口、RJ45网络接口、USB接口； 9.防护等级：IP30； 10.外壳材料：SECC； 11.认证类型：CCC认证； 12.执行标准：GB4717-2024，GB 16806-2006。 |
|  | 图形显示装置 | 台 | 1.00 | 1.图形显示装置； 2.工作电压：DC24V；AC220V/50Hz； 3.通讯接口：USB、RJ45、HDMI、TF、MIC、RS232、RS485。 |
|  | 点型智能光电感烟火灾探测器 | 个 | 29.00 | 1.名称:点型智能光电感烟火灾探测器； 2.工作电压：DC24V； 3.工作电流：静态电流：≤240μA，动作电流：≤300μA； 4.报警方式：光警； 5.编码范围：1～254； 6.通讯距离：≤1500m； 7.安装方式：吊装； 8.防护等级：IP30； 9.认证类型：CCC认证； 10.执行标准：GB4715-2024。 |
|  | 线型光束感烟火灾探测器 | 个 | 3.00 | 1.名称:线型光束感烟火灾探测器； 2.工作电压：DC24V； 3.工作电流：30mA； 4.防护等级：IP30； 5.认证类型：CCC认证； 6.执行标准：GB14003-2005。 |
|  | 输入模块 | 个 | 8.00 | 1.输入模块； 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流：静态电流：≤220μA；动作电流：≤280μA； 4.报警方式：光报警； 5.编码范围：1～254； 6.通讯距离：<1500米； 7.安装方式：壁装； 8.认证类型：自愿性认证； 9.执行标准：GB16806-2006。 |
|  | 输出模块 | 个 | 8.00 | 1.输出模块； 2.工作电压：DC24V； 3.工作电流：静态电流：≤150μA；动作电流：≤8mA； 4.报警方式：光警； 5.编码范围：电子编码，可在1～254之间任意设定； 6.通讯距离：≤1500m； 7.安装方式：壁装； 8.执行标准：GB 16806-2006。 |
|  | 输入输出模块 | 个 | 5.00 | 1.输入输出模块； 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流：静态电流：≤300μA；动作电流：≤45mA； 4.输出容量：持续输出：DC24V/40mA 脉冲输出：DC24V/2A/25ms； 5.报警方式：光报警； 6.编码范围：1～254； 7.通讯距离：<1500米； 8.安装方式：壁装； 9.认证类型：自愿性认证； 10.执行标准：GB16806-2006。 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 11.00 | 1.手动报警按钮； 2.工作电压：DC24V； 3.工作电流：静态电流：≤200μA；动作电流：≤260μA； 4.报警方式：光报警； 5.编码范围：1～254； 6.通讯距离：<1500米； 7.防护等级：IP30； 8.认证类型：3C认证； 9.执行标准：GB 19880-2005。 |
|  | 声光报警器 | 个 | 13.00 | 1.警报装置声光报警 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流：静态电流：≤400μA；报警电流：≤8mA； 4.报警方式：光警和声警； 5.编码范围：电子编码，可在1～254之间任意设定； 6.通讯距离：≤1500m； 7.安装方式：壁装； 8.认证类型：CCC； 9.执行标准：GB 26851-2011。 |
|  | 短路隔离器 | 个 | 5.00 | 1.短路隔离器； 2.工作电压：DC24V； 3.工作电流：静态电流：≤50μA； 4.报警电流：≤20mA，最大不动作电流500mA； 5.通讯距离：≤1500m； 6.安装方式：壁装； 7.执行标准：GB 16806-2006。 |
|  | 接线端子箱 | 台 | 5.00 | 1.名称:接线端子箱； 2.安装方式：壁装； 3.工作温度：-10℃～+55℃； 4.工作湿度：≤95%RH（无凝结）。 |
|  | 火灾显示器 | 台 | 5.00 | 1.火灾显示器； 2.工作电压：DC24V； 3.工作电流：静态电流：≤2mA； 4.报警电流：≤10mA； 5.报警方式：光警和声警； 6.编码范围：电子编码，可在1～254之间任意设定； 7.通讯距离：≤1500m； 8.安装方式：壁装； 9.认证类型：CCC； 10.执行标准：GB 17429-2011。 |
|  | 模块箱 | 个 | 5.00 | 1.模块箱； 2.安装方式：壁装； 3.工作温度：-10℃～+55℃； 4.工作湿度：≤95%RH（无凝结）。 |
|  | 外线电话 | 个 | 1.00 | 1.外线电话； 2.通信插孔。 |
|  | 半球型可视图像火灾报警摄像机 | 台 | 18.00 | 1.名称:半球型可视图像火灾报警摄像机 （400万像素星光级激光网络高清装置）； 2.类别:双光谱高清透雾检测； 3.像素：400万； 4.最大分辨率：2688×1520； 5.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 6.最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；； 7.补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 8.镜头类型：定焦； 9.镜头焦距：2.8mm； 10.镜头光圈：F1.6； 11.视场角：水平：100.7°；垂直：56.3°；对角：117.4°； 12.走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 13.音频接口：支持； 14.内置麦克风：支持，内置双麦克风； 15.内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 16.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；声强突变；音频异常；电压检测；外部报警；安全异常；烟雾检测；火焰检测； 17.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T & Profile M）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 18.预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 19.最大Micro SD卡：1TB； 20.RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 21.音频输入：1路（RCA头）； 22.音频输出：1路（RCA头）； 23.报警输入：2路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）； 报警输出：2路（干接点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 24.电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 25.供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）； 26.防护等级：IP67。 27.视场角检验:样机水平视场角≥100° 28.▲红外传感器火焰探测范围检验:水平探测范围≥100°（提供检测报告证明，上传至投标系统） 29.▲红外传感器火焰检测功能检验:样机内置3个红外传感器,可通过红外传感器检测火焰（提供检测报告证明，上传至投标系统） 30.▲前盖可拆卸功能检验:样机前盖采用可拆卸结构（提供检测报告证明，上传至投标系统） 31.▲烟雾报警功能检验:样机具有烟雾报警功能,可通过浏览器设置检测框,当检测框中出现烟雾时检测框可闪红进行报警,同时进行图片抓拍（提供检测报告证明，上传至投标系统） |
|  | 摄像机存储服务器 | 台 | 1.00 | 1.名称:32路高清储存服务器 2.主处理器：工业级微控制器； 3.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 4.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检后智能无法和4K显示输出功能同时启用； 5.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检； 6.周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 7.周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理4个事件/秒）； 8.人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 9.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持6路图片流，最多同时处理12张/秒人脸； 2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 10.人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理4个事件/秒）； 11.接入路数：32路； 12.分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 13.解码能力：不开智能：1路12MP@25fps；3路8MP@25fps；4路6MP@25fps；4路5MP@25fps；6路4MP@25fps；12路2MP@25fps；32路D1@25fps开智能：2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 5路3MP@25fps; 8路2MP@25fps; 32路D1@25fps； 14.报警输入：16路； 15.报警输出：4路，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 16.硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T； 17.RS-485接口：1个； 18.网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。 |
|  | 存储设备 | 块 | 5.00 | 1.名称:6T存储硬盘； 2.单盘容量：6TB； 3.缓存：256MB； 4.转速：5400RPM； 5.硬盘接口：SATA。 |
|  | 显示器 | 台 | 1.00 | 1.名称:32寸液晶显示器； 2.屏幕尺寸：31.5英寸； 3.分辨率：1920×1080； 4.亮度：350cd/m²(typ.)； 5.对比度：1200:1； 6.刷新率：60Hz； 7.面板技术：IPS； 8.背光类型：DLED； 9.色彩范围：8bit； 10.色域：72%NTSC（典型）； 11.响应时间：8ms； 12.使用寿命：30000小时； 13.输入接口：2个HDMI 1.4接口（1920×1080@60Hz）、1个VGA接口（1920×1080@60Hz）、1个USB 2.0接口，一个Audio in接口； 14.扬声器：8W×2； 15.供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz； 16.电源类型：内置电源； 17.功耗：26W（基本），42W（典型），75W（最大）； 18.待机功耗：＜0.5W； 19.工作温度：0℃～+40℃； 20.工作湿度：10%～80%RH（无凝结）； 21.储存温度：–20℃～+60℃； 22.储存湿度：5%～90%RH（无凝结）； 23.控制方式：遥控。 |
|  | 24口核心交换机 | 台 | 1.00 | 1.名称:24口核心交换机； 2.功能:全千兆交换机，带光口接入。 |
|  | 8口接入交换机 | 台 | 5.00 | 1.名称:16口接入交换机； 2.功能:全千兆交换机，带光口接入。 |
|  | 千兆光模块 | 只 | 10.00 | 1.名称:光纤收发模块，双口LC-LC。 |
|  | 不锈钢设备安装箱 | 个 | 5.00 | 1.名称:壁挂式不锈钢材质。 |
|  | 室外报警信号线 NHRVS-2*2.5 | m | 221.52 | 1.名称:室外报警信号线NHRVS-2*2.5。 |
|  | 室内报警信号线 NHRVS-2*1.5 | m | 1021.76 | 1.室内报警信号线NHRVS-2*1.5。 |
|  | 室内报警电话线 NHRVSP-2*1.5 | m | 655.33 | 1.室内报警电话线NHRVSP-2*1.5。 |
|  | 六类非屏蔽网络线 | m | 1172.21 | 1.名称:六类非屏蔽网线。 |
|  | 电源线 | m | 212.29 | 1.电源线ZR-RVV-3*2.5。 |
|  | 室外光缆 | m | 212.29 | 1.名称:单模，8芯室外铠装光纤。 |
|  | 半硬质阻燃管埋地敷设PE50 | m | 498.42 | 1.半硬质阻燃管埋地敷设PE50。 |
|  | 线缆配管敷设 | m | 775.32 | 1.砖、混凝土结构暗配扣压式镀锌电线管DN20。 |
|  | 线缆手孔砌筑井 | 座 | l0.00 | 1.砖砌筑，含井圈井盖。 |
|  | 挖沟槽土方 | m3 | 51.68 | 1.土壤类别:详见地勘、设计； 2.挖土深度:综合考虑，见图纸设计。 |
|  | 回填方 | m3 | 19.38 | 1.密实度要求:详见设计要求； 2.填方材料品种:素土； 3.填方来源、运距:可利用土； 4.回填，夯实密实度达到设计和规范要求。 |
|  | 砂垫层 | m3 | 32.31 | 1.材料品种、规格:砂； 2.厚度:300mm。 |
|  | 余方弃置 | m3 | 36.92 | 1.废弃料品种:余土外运； 2.运距:投标单位自行考虑； 3.含土场费用。 |
|  | 自动报警系统调试 | 系统 | 1.00 | 1.自动报警系统调试 500点以下。 |
| # 二、消防水系统设备 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵接合器 | 套 | 4.00 | 1.地上式消防水泵接合器； 2.规格型号: SQS100-A。 |
|  | 室内消火栓 | 套 | 6.00 | 1.名称 室内消火栓（甲型）； 2.型号、规格 : SG24B65Z-J； 3.主要配置：箱内配有DN65栓口、 Φ19直流喷雾水枪、DN65衬胶水带(25M)、带自救软管消防软管，卷盘一套、火灾报警按钮一只。 |
|  | 室外消火栓 | 套 | 6.00 | 1.室外地上式消火栓； 2.规格型号: SSF100/65-1.0。 |
|  | 消火栓钢管 | m | 50.09 | 1.安装部位:室内； 2.材质、规格:内外热镀锌的钢管 DN100； 3.连接形式:沟槽式管件连接（含管件）。 |
|  | 消火栓钢管 | m | 68.04 | 1.安装部位:室内； 2.材质、规格:内外热镀锌的钢管 DN65； 3.连接形式:沟槽式管件连接（含管件）。 |
|  | DN110钢丝骨架复合管 | m | 99.23 | 1.安装部位:室外； 2.材质、规格:钢丝网骨架管 DN110； 3.连接形式:电熔或热熔（含管件）。 |
|  | DN160钢丝骨架复合管 | m | 396.90 | 1.安装部位:室外； 2.材质、规格:钢丝网骨架管DN160； 3.连接形式:电熔或热熔（含管件）。 |
|  | 管道刷油 | m2 | 35.00 | 1.名称 消防管道刷油； 2.做法 刷红色漆二道。 |
|  | 阀门 | 个 | 10.00 | 1.闸阀安装DN160； |
|  | 砌筑井 | 座 | 10.00 | 1.名称：闸阀井； 2.阀门规格：DN200； 3.700*700。 |
|  | 真空压力表 | 台 | 2.00 | 1.真空压力表； 2.压力表弯安装。 |
|  | 挖沟槽土方 | m3 | 322.49 | 1.土壤类别:见地勘； 2.挖土深度:综合考虑。 |
|  | 回填方 | m3 | 211.92 | 1.密实度要求:符合设计要求； 2.填方材料品种:素土； 3.填方来源、运距:可利用土； 4.回填，夯实密实度达到设计和规范要求。 |
|  | 砂垫层 | m3 | 110.57 | 1.材料品种、规格:砂； 2.厚度:300mm。 |
|  | 余方弃置 | m3 | 110.57 | 1.废弃料品种:余土外运； 2.运距:投标单位自行考虑； 3.含土场费用。 |
|  | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1.00 | 1.消火栓灭火系统调试，50点以内。 |
| # 三、消防应急广播系统设备 |  |  |  |  |
|  | 消防应急广播控制中心 | 台 | 1.00 | 1.名称：消防应急广播控制装置； 2.安装方式：落地安装； 3.工作电压：AC220V±15％，50Hz； 4.额定功率：500W； 5.定压输入：120V； 6.失真：1kHz＜1％； 7.信噪比：＞75dB； 8.安装方式：面板式； 9.外壳材料：机箱：冷轧钢板SPCC； 10.认证类型：CCC认证； 11.执行标准：GB 16806-2006。 |
|  | 消防音频输入模块 | 个 | 5.00 | 1.音频输入模块。 |
|  | 消防壁挂式音箱 | 台 | 12.00 | 1.壁挂式音箱； 2.工作电压：120V； 3.额定功率：5W。 |
|  | 消防屏蔽广播线ZR-RVVP-2*1.5 | m | 332.28 | 1.广播线ZR-RVVP-2*1.5。 |
|  | 线缆配管敷设 | m | 221.52 | 1.砖、混凝土结构暗配扣压式镀锌电线管DN20。 |
| # 四、消防应急照明与疏散指示照明设备 |  |  |  |  |
|  | 智能集中型应急照明电源 | 台 | 1.00 | 1名称：应急电源装置； 2.功率 :500W； 3.含电源蓄电池 4.工作电压：AC220V/50Hz； 5.额定功率：500W； 6.带载容量：8回路，每个回路带载60套灯具； 7.系统类型：集中电源集中控制型； 8.通讯距离：300m； 9.通讯接口：市电检测×1、干接点输入×1、干接点输出×1、上行总线接口； 10.安装方式：壁挂； 11.防护等级：IP65； 12.外壳材料：金属； 13.认证类型：3C认证； 14.执行标准：GB17945-2024。 |
|  | 应急照明控制器主机 | 台 | 1.00 | 1.应急照明控制器主机； 2.工作电压：AC220V/50Hz； 3.额定功率：10W； 4.备用电源：单节3.2V/1.8Ah磷酸铁锂电池； 5.带载容量：32个集中电源，应急灯具：≤3200点； 6.存储容量：10000条； 7.应急时间：≥180min； 8.系统类型：集中电源集中控制型； 9.分辨率：480(H)×272(V)； 10.通讯方式：DC24V二总线； 11.通讯距离：3000m； 12.通讯接口：二总线×2、CAN×2、RS485×1、RS232×1、干接点输出×2、干接点输入×1、USB×3、RJ45×1； 13.安装方式：壁挂； 14.防护等级：IP33； 15.外壳材料：金属； 16.认证类型：3C认证； 17.执行标准：GB17945-2024。 |
|  | 荧光灯 | 套 | 4.00 | 1.名称:应急三管荧光灯； 2.型号规格：LED AC220V 3*18W 自带蓄电池3W； 3.安装形式：嵌入式安装。 |
|  | 开关 | 个 | 2.00 | 1.双联扳式暗开关安装(单控)。 |
|  | 集中电源疏散指示灯 | 套 | 6.00 | 1.名称: 集中电源疏散指示灯（单向）； 2.型号规格 ：LED DC 1W 巡检、常亮、频闪； 3.安装形式：壁装； 4.工作电压：DC36V； 5.额定功率：0.3W（节能），0.5W（应急）； 6.应急时间：90min； 7.系统类型：集中电源集中控制型； 8.通讯方式：二总线； 9.防护等级：IP30； 10.外壳材料：不锈钢； 11.认证类型：3C认证； 12.执行标准：GB17945-2024。 |
|  | 集中电源安全出口指示灯 | 套 | 11.00 | 1.名称: 集中电源安全出口指示灯； 2.型号规格 ：LED DC 1W 巡检、常亮、频闪； 3.安装形式：壁装； 4.工作电压：DC36V； 5.额定功率：0.3W（节能），0.5W（应急）； 6.应急时间：90min； 7.系统类型：集中电源集中控制型； 8.通讯方式：二总线； 9.防护等级：IP30； 10.外壳材料：不锈钢； 11.认证类型：3C认证； 12.执行标准：GB17945-2024。 |
|  | 集中电源应急照明灯 | 套 | 18.00 | 1.名称: 集中电源应急照明灯； 2.型号规格 ：LED DC 3W 巡检、常亮、频闪； 3.安装形式：壁装； 4.工作电压：DC36V； 5.额定功率：3W； 6.应急时间：90min； 7.光通量：≥120lm/W； 8.色温：6500K； 9.显色指数：80Ra； 10.系统类型：集中电源集中控制型； 11.通讯方式：二总线； 12.安装方式：嵌入式安装； 13.防护等级：IP41； 14.外壳材料：塑料； 15.认证类型：3C认证； 16.执行标准：GB17945-2024。 |
|  | 室内配线 | m | 299.05 | 1.导线NHRVV-2*1.5mm2。 |
|  | 配线 | m | 42.45 | 1.主机供电； 2.电缆NH-YJY-3x4mm2。 |
|  | 线缆配管敷设 | m | 239.98 | 1.砖、混凝土结构暗配扣压式镀锌电线管DN20。 |
|  | 接线盒 | 个 | 50.00 | 1.名称:接线盒预埋； 2.材质:金属86盒。 |
| # 五、消防控制室建设 |  |  |  |  |
|  | 设备机柜 | 台 | l.00 | 1.设备机柜（2000*600*800mm）； |
|  | UPS-10KVA消防应急电源 | 套 | l.00 | 1.消防报警备用电源（含UPS电池16节）； 2.主机容量：10KVA。 |
|  | 电力电缆 | m | 152.47 | 1.名称:1.电缆敷设NH-YJY-3*10mm²。 |
|  | 电力电缆 | m | 66.65 | 1.名称:1.电缆敷设NH-YJY-3*10mm²。 |
|  | 金属桥架 | m | 30.00 | 1.名称:金属桥架（200mm*100mm）。 |
|  | 一级电源避雷器 | 套 | l.00 | 1.名称:电源避雷器 （第一级）。 |
|  | 二级电源避雷器 | 套 | l.00 | 1.名称:电源避雷器 （第二级）。 |
|  | 三级电源避雷器 | 套 | 2.00 | 1.名称:电源避雷器 （第三级）。 |
|  | 接地母线 | m | 32.00 | 1.名称:消控室等电位汇集装置。 |
|  | 接地母线 | m | 5.00 | 1.名称:室内接地母线。 |
|  | 等电位端子箱、测试板 | 块 | 1.00 | 1.名称:铜铁转换排。 |
|  | 接地装置 | 组 | 1.00 | 1.名称:消控中心联合地网。 |
| # 六、消防灭火器材、微型消防站及手抬机动消防泵设备 |  |  |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器5KG | 具 | 22.00 | 1.规格、型号 MF/ABC-5手提式干粉(磷酸铵盐)。 |
|  | 手提式二氧化碳灭火器5KG | 具 | 4.00 | 1.规格、型号手提式二氧化碳灭火器 MT5。 |
|  | 灭火器箱 | 具 | 13.00 | 1.不锈钢灭火器箱（2只/箱）。 |
|  | 微型消防站 | 项 | 1.00 | 1.材质、类型:不锈钢； 2.含水带两套，胶鞋两套，头盔消防服手套两套，防毒面罩两套，破拆斧两套，灯具两套。 |
| # 七、电气火灾监控系统/消防电源监控系统设备 |  |  |  |  |
|  | 电气火灾监控主机 | 个 | 1.00 | 1.电气火灾监控主机； 2.工作电压：AC220V/50Hz； 3.输出电压：总线输出额定电压：DC24V； 4.备用电源：1节12V/5Ah铅酸电池； 5.带载容量：单回路，254点； 6.声压级：65dB～115dB (正前方1m(A计权))； 7.报警方式：光警和声警； 8.组网方式：RS485； 9.编码范围：1～254； 10.通讯距离：≤1500m； 11.通讯接口：USB、RJ45、RS485、DC24V输出及1路报警输出； 12.安装方式：壁装； 13.防护等级：IP30； 14.执行标准：GB+14287.1-2014。 |
|  | 电气火灾监控传感器 | 个 | 12.00 | 1.电气火灾监控探测器； 2.工作电压：AC220V/50Hz； 3.输出电压：总线输出额定电压：DC24V； 4.备用电源：1节12V/5Ah铅酸电池； 5.带载容量：单回路，254点； 6.声压级：65dB～115dB (正前方1m(A计权))； 7.报警方式：光警和声警； 8.组网方式：RS485； 9.编码范围：1～254； 10.通讯距离：≤1500m； 11.通讯接口：USB、RJ45、RS485、DC24V输出及1路报警输出； 12.安装方式：壁装； 13.防护等级：IP30； 14.执行标准：GB+14287.1-2014。 |
|  | 消防电源监控主机 | 个 | 1.00 | 1.消防电源监控主机； 2.工作电压：AC220V/50Hz； 3.输出电压：总线输出额定电压：DC24V； 4.备用电源：1节12V/5Ah铅酸电池； 5.带载容量：单回路，254点； 6.声压级：65dB～115dB(正前方1m(A计权))； 7.报警方式：光警和声警； 8.组网方式：RS485； 9.编码范围：1～254； 10.通讯距离：≤1500m； 11.通讯接口：USB、RJ45、RS485、DC24V输出及1路报警输出； 12.安装方式：壁装； 13.防护等级：IP30； 14.执行标准：GB+28184-2011。 |
|  | 消防电压、电流传感器 | 只 | 12.00 | 1.消防电压、电流传感器； 2.工作电压：DC24V； 3.检测目标：二路三相四线电压，一路电流； 4.报警方式：光警； 5.通讯接口：无极性二总线； 6.执行标准：GB+28184-2011。 |
|  | 室内报警信号线 NHRVS-2*1.5 | m | 243.10 | 1.室内报警信号线NHRVS-2*1.5。 |
| # 八、智慧消防系统建设 |  |  |  |  |
|  | 智慧管理平台硬件服务器 | 台 | 1.00 | 1.硬件服务器，含安消一体化管理平台； 2.内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽； 3.处理器：1颗国产化ARM架构CPU，24核主频2.5GHz； 接口：前面板提供2个USB 2.0端口；后面板提供1个USB 2.0端口后面板提供1个USB 3.0端口前面板提供1个VGA端口；后面板提供1个VGA端口后面板提供1个RJ45系统管理端口后面板提供1个RJ45串口； 4.硬盘：2块4T 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； 5.电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6.风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余。 |
|  | 智慧消防管理平台软件 （核心产品） | 套 | 1.00 | 智慧消防基础软件，包含：基础配置、数据中心、待办工作、综合数据墙。 一、系统管理 1.基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2.平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1.视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2.报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3.门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 4.可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 5.设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 6.加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 三、性能规格 1.支持管理视频通道点位不少于100万路； 2.支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3.支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 4.支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1.国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2.用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3.国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4.平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5.平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6.支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； 7.支持对城市消防远程监控系统、智能预警系统、智慧用电系统、智慧用水系统、工业消防系统、视频智能监测系统、在岗监控、智能充电桩系统、传输设备、自动注册设备进行分类展示。 8.支持在城市消防远程监控系统、智能预警系统、智慧用电系统、智慧用水系统、工业消防系统、视频智能监测系统、在岗监控、智能充电系统、传输设备、自动注册设备页面查看探测器详情，包括基础信息、设备参数、所属主机信息、运行状态、模拟量。 9.支持按正常、报警、离线、故障、屏蔽等状态进行设备分类筛选。 10.支持展示设备近24小时、近7天、近30天、近6个月的报警数量、故障走势图。 11.支持展示设备近100个模拟量的走势。 12.支持对设备进行参数配置下发，包括报警阈值。 13.▲支持对设备进行命令下发，包括复位、消音、屏蔽、解除屏蔽、模组断电、PSM 模式。（提供检测报告证明，上传至投标系统） 14.支持按火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、室内消火栓系统、气体灭火控制系统分类展示系统部件和系统消防设施信息。 15.支持展示系统部件设备概览统计，包括设备总数、正常设备数、报警设备数、故障设备数、离线设备数、屏蔽设备数。 16.支持对报警主机下的探测器按类型和状态进行统计，状态包括报警、离线、屏蔽、故障、正常；点击统计数字弹窗展示对应探测器列表。 17.支持以拓扑图方式展示用传、火灾报警主机、回路探测器，可根据探测器类型展示不同图标，图标颜色区分展示不同状态，点击探测器图标展示探测器详情。 18.支持展示消防设施设备概览统计，包括设施总数、正常设施数、报警设施数。 19.▲支持监测消防设施运行状态，对消防设施运行进行控制操作。（提供检测报告证明，上传至投标系统） 20.▲支持对设施关联的输出模块下发命令；（提供检测报告证明，上传至投标系统） 21.支持以卡片展示探测器状态及无线信号强度、电池电量、温度、烟雾浓度、气体浓度等模拟量。 22.支持查看设备详情，包括基础信息、设备参数、所属主机信息、运行状态、模拟量。 23.▲支持命令下发、配置下发操作。（提供检测报告证明，上传至投标系统） 24.▲支持消控室自动查岗：可选择定时查岗、随机查岗。（提供检测报告证明，上传至投标系统） 25.支持配置重点部位信息，包括重点部位名称、位置、所属组织、所属单位、安全责任人、责任人电话、危险源情况、场所作业人员、扑救措施、风险等级； 26.支持在新增重点部位时新增巡查点，包括巡查点名称（重点部位名称）、巡查项类型、巡查项分类（重点部位名称）、打卡类型、标签编号、离线巡查（允许/禁止）； 27.▲支持配置安全管理检查事项，新增巡查点时检查事项作为重点部位的巡查项可同步到巡查系统中；（提供检测报告证明，上传至投标系统） |
|  | 火灾自动报警系统模块 | 套 | 1.00 | 1.消防报警主机与智慧管理平台对接，实现统一管理。 |
|  | 智能水压监测模块 | 套 | 1.00 | 1.与智慧消防系统软件对接。 |
|  | 消火栓压力监测传感器 | 个 | 1.00 | 1.规格:量程范围 0～2.5MPa，通讯方式NB-IoT通讯； 2.防护等级：IP68。 |
|  | 消防电源系统监测模块 | 套 | 1.00 | 1.与智慧消防系统软件对接。 |
|  | 应急照明及疏散指示系统监测模块 | 套 | 1.00 | 1.与智慧消防系统软件对接。 |
|  | 远程管理模块 | 套 | 1.00 | 1.手机终端APP； 2.产品形态：纯软件； 3.部署方式：外网部署，内网部署。 |
|  | 消防系统电子地图 | 套 | 1.00 | 1.名称:消防系统电子地图（定制）。 |
| # 九、其他 |  |  |  |  |
|  | 脚手架搭拆 | 项 | 1.00 | 1.脚手架搭拆。 |

★注：核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。

四、商务部分要求

- 免费质保期与维保期：本项目的免费质保期与维保期为2年，自验收合格之日起计算。

- 免费质保与维保要求

1、免费质保期内出现非人为引起的质量问题、故障或不合格部分，供应商将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

2、免费质保期间与维保期间，供应商不在投标文件承诺的约定期限内派人修理或者排除故障，恢复正常使用，或未按其承诺的要求进行维保，采购人均可委托其他人员修理，由此产生的一切费用由供应商承担。

3、免费质保期内，供应商接到采购人报修电话，1小时内制定出故障解决方案，24小时内对基础问题进行解决。如出现需更换大配件或设备等问题，供应商72小时内解决，力保使用需求不受影响。

4、免费维保期内，供应商至少每半年进行一次全面维护。梅雨季节等特殊情形按需增加维护巡查频率，巡查频率不低于每月一次，并把维护情况及时通知采购人。具体进场维护巡查时间根据采购人需求进行。

（三）免费技术培训

为了更好地做好本项目的技术培训工作，要求供应商选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，并且制定切实有效的培训方案。培训内容包括：

1、基本知识培训

2、日常操作培训

3、日常检查与维护

4、软硬件操作，计算机及辅助系统的操作；

5、软件及相关的应用、管理软件的安装、维护、日常操作；

6、日常管理、注意事项、常见故障诊断及维修方法。

（四）送货地点：成交人负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（五）服务要求

1、供应商做好安全防护工作，相关的安全作业设施符合国家相关验收规范，确保安全作业。如果因供应商工作失职或安全防护不当造成安全事故或其他财产损失，由此所产生的一切责任由供应商承担。

2、供应商应做到文明施工，做好施工现场及场地整洁，做好已有设施的保护措施。现场需固定、开孔、开槽等有破坏文物建筑时需经采购人同意，如有损坏采购人有权要求赔偿。

3、施工垃圾及时清运，清运手续、费用由供应商自行解决。

4、人员配置：项目组主要管理、技术成员不少于5人，其他安装、调试人员由供应商根据工作量自行组织，实施期间接受采购人的监督、管理。

5、采购人有权对供应商提供的货物进行随机抽检，检验检测不合格的，供应商应在规定时间更换符合国家标准的货物，若更换的货物扔不达标，采购人有权直接解除合同。

（1）检验检测费用由供应商承担。

（2）因解除合同而造成的所有损失均由供应商承担。

6、供应商所供产品全部符合现行的国家消防标准。

7、供应商在安装、调试过程中造成的建筑物和装修损坏、周边环境破坏等，均由供应商按照采购人要求进行原样恢复。

8、施工时按照采购人确认的图纸实施（随招标文件免费下载），并接受采购人监督、管理。

（六）验收标准：按现行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范并经采购人验收合格。

（七）时间要求：自合同签订之日起至180个日历日内完成。

（八）付款条件：

1、合同签订之日起10个工作日内支付合同金额的30%；

2、设备到场并且安装完成后支付至合同金额的80%；

3、经省文物局验收合格且审计结束后10个工作日内付至审定价的100%。

（九）报价说明：

1、投标报价中应包括完成本项目的所有含税费用，供应商一旦成交，单价将不再调整。

（1）供应商应统一按本章采购清单标明的“产品名称、单位、数量”报价，否则按无效投标文件处理。

（2）本项目的所有含税费用：包括与本项目相关的检验检测费、对现场破坏产生原样恢复费，以及其他供应商认为完成本项目应该包含的费用。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

特别说明：本章加“★”和“商务部分要求”为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效响应文件。实质性要求的内容供应商须提供商务条款偏离表（格式见附件），加盖公章扫描上传或电子签章。

第六章  合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：JSZC-320116-JSCY-G2026-0017

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写）： |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）       （￥      ）人民币。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。除此之外，甲方不再另行支付任何费用。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同各项单价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于JSZC-320116-JSCY-G2026-0017号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任并负责消除对甲方的不利影响，如甲方因此承担了任何责任，有权向乙方全额追偿。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、交货要求：合同签订之日起180天内完成供货安装。乙方负责将货物运到甲方指定地点（       ），由乙方负责办理运输、装卸、安装及调试，费用由乙方负责。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的一切风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、验收要求：由甲方或其委托的专业检测机构或行业专家或文物局主管部门进行验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。验收合格不免除乙方承担在甲方使用货物期间发现的质量问题（包括但不限于交货不符合合同货物规定的技术性能、运行指标、产品质量缺陷）的责任。

6、验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。具体验收标准包括但不限于以下内容：

（1）产品功能完整，符合本合同技术条款偏离表的要求；

（2）产品性能稳定，无明显故障或缺陷；

（3）竣工文档齐全，无缺漏。

验收流程如下：

（1）乙方应在安装完成后提交验收申请；

（2）甲方应在收到验收申请后三日内组织验收；

（3）验收过程中，乙方应提供必要的技术支持和协助；

（4）验收合格后，甲方应在三日内出具验收报告。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、具体的伴随服务/售后服务约定如下：

（1）乙方提供        年免费质保（自验收合格之日起算）。质保期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。属于《产品质量法》规定的生产者的责任（包括但不限于产品缺陷责任等）以及因此导致的损害赔偿等责任，不受质保期时限限制，双方依据《产品质量法》相关规定处理。

（2）如在使用过程中发生质量问题，乙方在4小时内予以回应，在质保期内货物发生故障必须在得到通知后24小时内派人到现场解决。若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即派人到达事故现场抢修。（具体以乙方投标文件响应内容为准）

（3）如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。

（4）在合同货物质保期内，如果由于乙方更换、修理，而造成本合同货物不得不停止运行，货物质保期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如乙方在接到甲方通知后不到场，则甲方有权聘请其他技术人员到场进行技术支持，相关费用由乙方承担。

（6）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（7）乙方承诺的其它内容（如有）             。

第九条 履约保证金：无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，在付款前，乙方应向甲方开具合格的发票。

3、付款条件：合同签订之日起10个工作日内支付合同金额的30%；设备到场并且安装完成后支付至合同金额的80%；经省文物局验收合格且审计结束后10个工作日内付至审定价的100%。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付不超过合同总价5%的违约金。

2、因甲方原因未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。非因甲方原因未及时付款，包括但不仅限于乙方货物未验收合格、未提供发票，甲方不承担违约责任。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试及本合同约定的其他内容的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除应返还甲方已付款项外还应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并有权要求乙方退还已收款项，赔偿因此给甲方造成的损失，包括但不限于紧急采购支出。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收、解除合同。甲方拒收、解除合同的，乙方除应返还甲方已付款项外还应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则一切后果由乙方承担，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除应返还甲方已付款项外还应当赔偿总标的额20%的违约金。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

4、因诉讼或仲裁产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

# 第七章 投标文件格式

（投标系统未有固定格式的可以参照本章的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整；有特殊说明的除外。）

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：      （加盖公章扫描上传或电子签章）

日　　期：

三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

四、关于符合本国产品标准的声明函（项目编号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖公章扫描上传或电子签章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

五、节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

六、环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

七、投标函（投标申请及声明）

投标申请及声明

致：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）投标邀请，正式授权    (姓名和职务)代表供应商      （供应商名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的配送，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：       年    月    日

八、法定代表人授权委托书

致：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

江苏驰驿招标代理有限公司

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加采购编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

供应商名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）

单位地址：

日    期：

被授权人在本单位缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料：

（企业成立不满三个月无需提供）

九、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、

管理关系承诺

致：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）采购邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：               （加盖公章扫描上传或电子签章）

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

十、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（一）供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间须为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。

其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）在资格审查环节，《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的内容如下：

1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

（2）依法作出的财务状况报告包括参加本次政府采购活动前：①上一年度经审计的财务报告；②六个月内（任意一个月）银行出具的资信证明；③六个月内（至少一个月）的会计报表（至少包含负债表、利润表）。可以提供上述任意一项，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

（3）供应商成立不满一个月的可以不提供。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

（1）根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（2）可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

（2）缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

江苏驰驿招标代理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3号：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

声明人：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）输入单位名称查询的记录。

- 《商务条款偏离表》、实质性要求完全响应承诺书

- （提供商务条款偏离表或实质性要求完全响应承诺书）

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。所谓偏离是指与招标要求的商务部分是否存在差异，根据响应的商务部分与招标文件进行比较，如实填写以下三种之一的情形：“正偏离”、“负偏离”、“完全响应”。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                             （加盖公章扫描上传或电子签章）

实质性要求完全响应承诺书

致：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

江苏驰驿招标代理有限公司

（供应商名称）承诺：

我公司完全响应        （项目名称）      （采购编号）招标文件“第四章 采购项目需求”中所有“★”条款的实质性要求。

我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：      （加盖公章）

日      期：

十二、《技术条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。所谓偏离是指与招标要求的技术参数是否存在差异，根据响应的技术参数与招标文件进行比较，如实填写以下三种之一的情形：“正偏离”、“负偏离”、“完全响应”。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

3、技术参数中要求提供证明材料的，请在此处提供，将证明材料附后。

供应商名称：                               （加盖公章扫描上传或电子签章）

十三、投标项目核心产品及主要产品一览表

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心产品（以招标文件要求为准）和主要产品（至少填报单价最高的两个产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单位 | 单价（元） | 质保年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 核心产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |

供应商名称:                                  （加盖公章扫描上传或电子签章）

十四、供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产品信息 |  |
| 1 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| 2 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| 3 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| ……… |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （加盖公章扫描上传或电子签章）

# 十五、开标一览表

# 按投标系统格式填写

# 十六、分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 小计（元） |
| 上述合计 |  |  |  |  |  |  | 元 |

说明：如果行数不够，请自行增加。采购清单中所有项均须列入此表格内，如有漏项按无效投标处理。

供应商名称：                      （加盖公章扫描上传或电子签章）