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第一部分.投标邀请
	序号
	内容

	1
	项目名称：2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目
采购项目编号：JSZC-320292-BJZC-G2026-0014
采购方式：公开招标
采购内容：对太湖街道辖区范围内的污水管网及其附属设施实施维护服务，包括泵站、污水管、提升井的疏通养护、清淤、淤泥外运、破损管道更换、缺损井框井盖更换、防汛工作等。

	2
	采购人：无锡市滨湖区太湖街道办事处
联系地址：江苏省无锡市滨湖区太湖街道周新东路58号
采购代理机构：北京中昌工程咨询有限公司
采购机构地址：无锡市梁溪区扬名创智园H座二层

	3
	采购项目概况、要求：
1.项目概况：本项目为2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目，主要对太湖街道范围内的污水管网及其附属设施实施维护服务，包括泵站、污水管、提升井的疏通养护、清淤、淤泥外运、破损管道更换、缺损井框井盖更换、防汛工作等。具体内容及要求详见“三、采购需求”。
[bookmark: _Hlk32944999]2.养护期：一年（具体起止时间以合同签订为准）。
3.质量标准：满足国家、省市、行业标准和相应的规范、规定及采购人的需求。4.本项目采购预算为120.622万元。
5.本项目最高限价为120.622万元，超过最高限价的投标报价将不被接受，视为无效投标。
6.是否专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）：是。
7.项目标的所属行业：其他未列明行业（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。

	4
	报价供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.投标供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企（事）业单位、其他组织；
2.授权代理人必须为投标供应商企业在职员工；【需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）】；
3.投标供应商提供近一年中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告（提供扫描件）；
4.投标供应商提供近一年中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
5.投标供应商提供近一年中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
6.投标供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
7.投标供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；
特定资格条件
1. 投标供应商须具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书且具有安全生产许可证；【提供证书原件扫描件】
本项目不接受联合体投标。
注：1、采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。2、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

	5
	招标文件获取信息： 
1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.招标文件获取时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。
4.售价：0元。

	6
	投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年09月08日10:00时前，以书面形式及电子邮件形式发送给采购代理机构。
采购人对招标文件澄清、修改的时间：投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
现场踏勘：
各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	7
	本项目不收取投标保证金

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天

	9
	投标文件接收信息：
网上投标截止时间（开标时间）：2026年09月24日09：30
本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
特别提醒：
若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	10
	评审时间：2026年09月24日开标结束后
评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区交大联云科技园停车场1楼）

	11
	确定中标单位时间：2026年09月24日评审结束
确定中标单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区交大联云科技园停车场1楼）

	12
	投标文件制作要求：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。
3.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	13
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。
采购人：无锡市滨湖区太湖街道办事处
联系地址：江苏省无锡市滨湖区太湖街道周新东路58号 
联系人：沈彦晴
联系电话：0510-85070118
采购代理机构：北京中昌工程咨询有限公司
联系人：邱小宇
联系电话：15862869538
电子邮件地址：1228248253@qq.com
联系地址：无锡市梁溪区扬名创智园H座二层

	14
	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。



第二部分.投标供应商须知
（一） 遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二） 招标文件：
1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2．招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
3．投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4．招标文件仅作为本次招投标使用。
（三） 招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人。
（四） 招标文件的补充或修正： 
1.北京中昌工程咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，北京中昌工程咨询有限公司将在江苏政府采购网、中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
投标文件由证明文件、投标函、报价部分、技术文件部分四部分组成。
1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件（提供扫描件）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面扫描件）；
（5）投标供应商拟派的授权代理人由法定的社保收缴部门出具近一年中任意一个月份的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明扫描件；（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
（6）投标供应商提供近一年中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告（提供扫描件）；
（7）投标供应商提供近一年中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
（8）投标供应商提供近一年中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
（9）投标供应商的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书及安全生产许可证扫描件；
（10）承诺书（格式见附件）；
（11）中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（声明函格式见附件）（提供扫描件）。
注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明的扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。 
1.1补充证明文件：
（1） [bookmark: OLE_LINK5]供应商基本情况声明；
（2） [bookmark: OLE_LINK6]要求采购人提供的配合（如有，自拟并自行添加至投标函中）；
（3） 其他供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。
1.2投标函部分（格式见附件）：
（1）投标函；
（2）开标一览表；
（3）报价明细表；
（4）企业业绩一览表；
（5）投标偏离表；
（6）项目管理机构配备情况表；
（7）拟投入本项目的机械设备明细表。
1.3技术文件（根据评分细则自行编制）
（六）报价要求：
1.供应商的报价应是完成本次采购所列项目的全部费用。
2.本项目招标文件所提供的采购清单是由采购人提供的，供应商只能以采购人发放的采购清单及修正文件进行报价。除非采购人对招标文件予以修改，供应商应按采购人提供的采购清单进行报价。
3、经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标书处理。
（七）投标文件的编制要求：
1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5．投标费用自理。
6．投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。
7．投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
8．投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
9．投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
10．投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（八）无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3．电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4．投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5．不具备招标文件中规定的资格要求的；
6．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；
7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
19．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；
20．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
21．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
22．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
23．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
[bookmark: _GoBack]24．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
25．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
26．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
27．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
28．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
29.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；
30.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
31.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。
32. 投标供应商为分支机构，无委托投标授权书的；
（九） 开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
3．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
4．投标文件的审查
(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
(3)投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
5．评标程序
评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人或招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	关于资格的声明函（格式见附件）；
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件（提供扫描件）；
	

	3
	投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
	

	4
	投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面扫描件）；
	

	5
	投标供应商拟派的授权代理人由法定的社保收缴部门出具近一年中任意一个月份的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明扫描件；（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
	

	6
	投标供应商提供近一年中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告（提供扫描件）；
	

	7
	投标供应商提供近一年中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
	

	8
	投标供应商提供近一年中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
	

	9
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	10
	承诺书（格式见附件）；
	

	11
	中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（声明函格式见附件）（提供扫描件）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	12
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
	



特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	3
	开标一览表（给定格式）
	报价符合性

	4
	报价明细表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中如有要求须提供的证明文件
	



特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
6．评标标准：
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照技术标优劣顺序推荐。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（一）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应 ）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应 ）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

评分项目及总分（总分100分）
1、投标报价                             30分
2、投标供应商评价                       22分
3、技术文件                             48分
（二）各项目评分标准
（一）价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，结果保留两位小数。 
[bookmark: _Hlk58858644]价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（二）商务标部分 （22分）
1.业绩（2分）
投标供应商自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）至今承担过类似业绩（指管网运行维护类项目）的，每项得1分，最高得2分。提供相关中标通知书及合同原件扫描件并加盖公章（或电子签章）上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。
2.项目组人员配备 （7分）
（1）项目负责人：拟派项目负责人具备有效期内的市政公用工程贰级及以上注册建造师证书且具备给排水专业中级（含）及以上职称证的得2分，本项最高得2分。
（2）技术负责人：拟派技术负责人具备给排水专业或市政养护专业中级（含）以上职称证的得1分，本项最高得1分。 
（3）其他人员：
①拟派项目组人员中具备给排水专业或者市政养护专业中级（含）及以上职称证的，有1人得1分，本项最高得2分；
②拟派项目组成员中具备有效期内的中国潜水打捞行业协会颁发的《市政潜水员证》专业技术人员证书的，有一个得0.5分，本项最高得1分；
③拟派项目组人员中具备有效期内的“预防硫化氢中毒安全作业培训证书”的，有1人得0.5分，本项最高得0.5分。
④拟派项目组成员中具备有效期内的《城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书》的，有一个得0.5分，本项最高得0.5分；
注：一人多证不可重复得分；响应文件中须提供①相关证书或证明文件原件扫描件并签章（如职称证书不显示专业的，提供职称申报评审表或毕业证书）；②由法定的社保收缴部门出具近一年中任意一个月份的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间。社保缴费证明必须提交原件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分）。
3.服务车辆（6分）
①投标供应商具备下水道疏通车或清洗车，每提供1辆得1分，本项最高得1分；
②投标供应商具备吸污车或联合疏通车的，每提供1辆得1分，本项最高得2分；
③投标供应商具备污泥密闭运输车的，每提供1辆得1分，本项最高得1分；
④投标供应商具备抓斗式清淤机动车的，每提供1辆得1分，本项最高得1分；
⑤投标供应商具备工程排涝检修车，每提供1辆得1分，本项最高得1分
注：如是自有车辆，需提供车辆彩色照片（车辆正面，尾部，侧面，车牌清晰可辨）、购买发票（发票抬头为投标单位）、有效期内的行驶证、为车辆购买的有效期内的保险；如是租赁车辆，提供车辆彩色照片（车辆正面，尾部，侧面，车牌清晰可辨）、出租方购买发票、有效期内的行驶证、为车辆购买的有效期内的保险，另须提供租赁协议和租赁费发票，且租赁服务期限须完整覆盖本项目全部服务周期；资料提供不全或未按要求提供，不得分。
4.服务设备 （7分）
①投标供应商具备管道CCTV检测系统或管道机器人或CCTV设备的，提供1套得0.5分，本项最高得2分；
②管道潜望镜或潜望镜或QV检测设备的，提供1套得0.5分，本项最高得2分；
③投标供应商具备a管道声呐检测系统或管道声呐成像仪、b气体检测仪、c移动式发动机组（功率≥30kW）、d空压机、e液压动力站、f排水量800m³/h及以上的应急排涝设备（移动泵车）的。有1类得0.5分，本项最高得3分。
注：自有工作设备、机具需提供购置发票（发票抬头为投标单位）、相应服务设备彩色图片；如为租赁的，提供出租方购置发票、相应服务设备彩色图片，另需提供租赁协议和租赁费发票，且租赁服务期限须完整覆盖本项目全部服务周期。资料提供不全或未按要求提供，不得分。
合同签订前，采购人有权对中标人承诺配置的养护车辆及设备进行实地核查，核查方式包括由中标人将相关车辆及设备集中至采购人指定场所，或由采购人直接前往中标人现场进行实地核验。 所有车辆及设备须达到规范可用状态（包括但不限于具备正常通行及作业能力），并完全符合投标文件的承诺与要求。若中标人配备的车辆、设备未达到投标要求或无法保障项目正常运行，采购人有权取消其中标资格，由此产生的一切损失和法律责任均由中标人自行承担。
（三）技术标部分 （48分）
（1）服务完成度的标准及承诺目标（9分）：
包括：①场地资料（如辨识场地变迁的资料），主要污染情况（如主要污染因子调查浓度结果）；②治理目标和治理范围；③周边环境敏感目标（如周围居民区等敏感目标）。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。
内容翔实、需求契合度高且条理清晰的，该条得3分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的，该条得2分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得1分。
本项最高得9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
（2）日常养护、维修、巡查方案及保障措施（12分）：
包括：①管网的日常养护方案；②管网的维修方案；③管网的巡查方案；④管网养护保障措施。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。
内容翔实、需求契合度高且条理清晰的，该条得3分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的，该条得2分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得1分。
本项最高得12分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 
（3）日常养护维修应急处置方案（9分）：
包括：①水体外溢应急处置方案；②管道沉降损坏应急处置方案；③污水提升泵站应急处置方案。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。
内容翔实、需求契合度高且条理清晰的，该条得3分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的，该条得2分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得1分。
本项最高得9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 
（4）管理制度（9分）：
包括：①人员组织、分工；②日常管理方案；③养护台账管理体系。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。
内容翔实、需求契合度高且条理清晰的，该条得3分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的，该条得2分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得1分。
本项最高得9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
（5）防汛抗台等突发事件的应急预案（9分）：
包括：①防汛应急预案；②抗台应急预案；③其他突发应急预案；投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。
内容翔实、需求契合度高且条理清晰的，该条得3分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的，该条得2分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得1分。
本项最高得9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
注：评委在5人及5人以上的，取所有评委的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。技术文件不宜超过200页，每超过一页扣0.1分。
（十） 确定中标供应商：
1、评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。北京中昌工程咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布中标公告。
2、如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。
3、在发布中标公告的同时，北京中昌工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十一） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经北京中昌工程咨询有限公司见证后生效。
（十四）代理服务费：
本项目采购代理服务费由采购单位支付，招标代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准规定的60%计取，以中标价为计算基数计算。
（十五）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。
（十六）政府采购履约担保（本项目无履约保证金）
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十七）政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
附件1                      政府采购履约担保函（项目用）
编号：
  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍以修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                 
保证人：（公章）
                   
 年     月      日

附件2：
无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。


第三部分.采购需求

[bookmark: _Toc36414913]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
二、本项目采购标的概况、养护期、质量标准及其他要求
[bookmark: _Hlk37847209]1.项目名称：2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目
2.项目概况：本项目为2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目，主要对太湖街道范围内的污水管网及其附属设施实施维护服务，包括泵站、污水管、提升井的疏通养护、清淤、淤泥外运、破损管道更换、缺损井框井盖更换、防汛工作等，其中：污水管网约83.004千米。16座泵站及一体化提升井电动闸门、液压闸门等，共计34台泵。56座提升井，共计69台泵。并配合采购人做好排水户的排水许可证申办检查事宜等。
3.养护期：一年（具体起止时间以合同签订为准）。
4.质量标准：满足国家、省市、行业标准和相应的规范、规定及采购人的需求。
5.付款方式：
[bookmark: _Hlk89297181][bookmark: _Toc36414917] 本项目费用由“日常运行维护费”和“应急排查及抢修费（按实结算）”两部分组成：
（1）日常运行维护费（泵站+提升井+管网）：
首期预付款：合同签订生效并具备实施条件后，采购人预付日常运行维护费合同价款的 30%；
中期进度款：养护服务时间满 6 个月，经日常运行考核合格后，累计支付至日常运行维护费合同金额的 50%；
期满尾款：养护服务期满一年，经最终综合运行维护考核合格后，根据考核结果结清日常运行维护费余款。
（2）应急排查及抢修费（按实结算部分）：
养护期内发生的应急排查、管网突发翻水抢修、临时封堵及修复等工作，由采购人现场代表确认工程量并签署签证单。
该部分费用按实结算，结算总额不得超出该项限额。
经采购人（或委托的第三方审计机构）审核确认后，应急费用养护期结束后一次性结清。
（3）开票要求：每次付款前，成交供应商须向采购人提供相应金额的正规增值税专用发票。
6.项目实施地点：太湖街道
三、具体服务内容及要求
[bookmark: _Hlk127481321][bookmark: _Hlk127474689]1.管道及其附属设施的检查与养护要求
（1）管道及其附属设施的检查与养护要求：要求成交供应商定期对污水管道及其附属设施进行检查、维护，确保污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接等；污水管网巡查过程中，如发现地块内雨水口情况异常以及影响管道排水的工程施工等情况，成交供应商应立即书面报告甲方，同时配合甲方进行排查分析，如需进行整改，另行安排。
污水管网养护需严格执行《无锡市排水管网设计、施工、验收及运维管理技术指南（2026版）》频率：
污水管道：小型管（D<600）每年疏通不少于 2 次；中型管（600≤D≤1000）每年疏通不少于 1 次；大型管（1000<D≤1500）每年疏通不少于 0.3 次；特大型管（D>1500）每年疏通不少于 0.2 次。
（2）成交供应商应在事故发生或接到报障、保修、投诉后1小时内到达现场，组织调查、抢修。重大事故应立即向太湖街道排水主管部门报告。
（3）养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。
（4）成交供应商应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。
管道及附属设施的检查要求表
	设施种类
	检查方法
	检查内容
	检查周期

	检查井
	目测/外部巡视
	违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等
	外部巡视每周不少于1次；内部检查每年不少于2次

	管道
	目测/巡视
	违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等
	每周不少于1次

	
	管道反光镜或电视检测（CCTV）
	变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等
	功能状况1~2年1次；结构状况5~10年1次

	倒虹管
（一般是满水管，无法检查必须定期清掏）
	目测
	标志牌、两端水位差、闸门等
	3个月（每季度1次）

	
	电视检测/冲洗
	淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等
	3个月

	
	采用水力冲洗时，冲洗流速不宜小于 1.2m/s
	
	

	三格式化粪池
	目测
	违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等
	3 个月

	隔油池和捞毛设施
	目测
	违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等
	及时清疏/2个月



（5）检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定
	部位
	外部巡查
	内部检查

	内容
	井的位置标识
	盖、框高差
	井位标高、井深的标识
	管口孔洞

	
	井盖埋没
	盖框突出或凹陷
	爬梯松动、锈蚀或缺损
	流槽破损

	
	井盖丢失
	跳动和声响
	井壁泥垢
	井底积泥

	
	井盖破损
	周边路面破损
	井壁裂缝
	水流不畅

	
	井框破损
	井盖标识错误
	井壁渗漏
	浮渣

	
	盖、框间隙
	
	抹面脱落
	


（6）井盖的选用应符合下表规定
	井盖种类
	标准名称
	标准标号

	铸铁井盖
	《铸铁检查井盖》
	CJ/T 511
（或 GB/T 23858）

	混凝土井盖
	《钢纤维混凝土检查井盖》
	JC889

	塑料树脂类井盖
	《再生树脂复合材料检查井盖》
	CJ/T 121

	塑料树脂类井箅
	《再生树脂复合材料检查井箅》
	CJ/T 130


（7）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。
井盖与井框间允许误差（mm）
	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高低差
	井框与路面高低差

	检查井
	<8
	≥−5,≤+5
	≥−5,≤+5

	雨水口
	<8
	≥−10,≤0
	≥−15,≤0


（8）发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内对其及涉及的路面进行恢复。
（9）检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。
（10）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。
管道状况主要检查项目
	检查类别
	功能状况
	结构状况

	检查项目
	管道积泥
	裂缝

	
	检查井积泥
	变形

	
	排放口积泥
	错口

	
	泥垢和油脂
	脱节

	
	树根
	破损与孔洞

	
	水位和水流
	渗漏

	
	残墙、坝根
	异管穿入


（11）管道养护应符合下列规定：
1）定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。
2）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月1次。
3）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。
4）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。
管道和检查井的允许积泥深度
	设施类别
	允许积泥深度

	管道
	管径的1/5

	检查井
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	主管径的1/5


（12）倒虹管的养护应符合下列规定：
1）倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2M/S。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条、集中水量冲洗另一条的方法。
2）过河倒虹管的河床覆土不应小于1M。在河床受冲刷的地方，应每年检查1次倒虹管的覆土状况。
3）在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。
4）对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。
2.污泥运输与处置
（1）污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。
（2）污泥运输应符合下列规定：
1）通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。
2）在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。
3）污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。
4）污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。
（3）污泥处置应符合下列规定：
1）污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。
2）污泥处置不得对环境造成污染，处置需符合现行环保处置等相关要求。
3.泵站、提升井运行和维护
（1）检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池、压力井等泵站设备设施时，须采取防硫化氢等有毒有害气体的安全措施。
（2）水泵维修后，其流量不应低于原设计流量的90％；机组效率不应低于原机组效率的90％。
（3）泵站设施、机电设备和管配件外表除锈、防腐蚀处理宜1年一次。
（4）泵站内设置的起重设备、压力容器、安全阀及易燃、易爆、有毒气体监测装置必须根据相关规定定期检测，合格后方可使用。
（5）泵站附属设施应保持完好。
（6）如发生因养护不到位导致设备损坏（如垃圾清理不到位，导致水泵堵塞损坏、污水外溢）等情况，由成交供应商负责设备维修等费用；造成污水入河等情况，负责相关处置费用。
（7）潜水员井下作业及气囊封堵，水泵降水排水。
4. 防汛工作要求
（1）汛前准备与隐患排查：
每年汛期前，中标单位须制定详细的《太湖街道防汛工作计划》，并报采购人备案。
全面开展汛前管网、泵站、提升井、闸阀及雨水连通口的清淤疏通与功能检测，确保汛期排水畅通，各类强排机泵、备用电源完好率达到 100%。
（2）汛期值守与巡查联动：
汛期及暴雨、台风等极端天气预警期间，中标单位须实行 24小时专人值班和领导带班制度，保持通讯24小时畅通。
设立固定防汛应急抢险队伍，雨前、雨中对易积水路段、重点泵站、低洼地块管网加密巡查频次，发现积水或冒溢立即处置并向街道主管部门报告。
（3）应急响应与强排抢险：
启动防汛应急响应后，抢险人员、抢险车辆（吸污车、抢险车等）及移动强排设备须在 1小时内 到达指定积水或险情现场开展应急抽排、抢险及管道疏通。
服从采购人的统一调配与调度指令。
（4）防汛物资与设备配备：
中标单位须在本地常态化配备充足的防汛应急抢险物资及设备，包括但不限于：大功率移动潜污泵或柴油抽水泵、移动发电机组、防汛沙袋、警示标志标牌、救生衣、应急照明灯具、管道封堵气囊等，并定期维保试运行。
（5）汛后复盘与设施恢复：
汛期降雨结束后，须在 24 小时内对管网及泵池进行清淤复检，清理随雨水冲入的垃圾杂物，及时复位井盖并检修受损设备，向采购人提交汛后排查与处置报告。

5.安全文明作业
（1）养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的是用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。
（2）检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。
（3）作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进人作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。
（4）在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。
（5）下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。
（6）防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。
（7）养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。
（8）疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。
（9）巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。
（10）成交供应商应建立健全污水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。
（11）成交供应商应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。
（12）每个成交供应商养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数应少于3次。
6.工作量清单（日常运行维护费和应急排查及抢修费，其中日常运行维护费由本表中“泵站”费用、“提升井”费用、“管网”费用组成）
	序号
	项目名称
	参数、规格、工作内容
	工程量
	单位
	备注

	一
	泵站
	
	
	
	

	1
	水泵更换
	1、为了确保水泵正常运转和提高设备的效率，需要对老旧或故障的水泵进行拆除更换。
	34
	台
	1、含泵站日常维护、日常巡检，加强汛期维护、巡检次数，包含泵池清淤、清杂、进、出水管道疏通、清洗、淤泥及垃圾外运、机电设备保养、配合安装更新设备、重要配件更换；
2、含小型泵站、提升井内设施设备小额维修(如开关、螺栓、螺母、配件等）更换配件,设施设备正常运行至养护期结束。
3、详见附件二

	2
	泵池、水泵、闸门、液压站养护等
	一、水泵检查周期为15天，检查内容:
1、检查水泵是否堵塞；
2、检查水泵电气线路；
3、检查水泵耦合装置是否牢固；
4、检查水泵管道是否漏水；
5、检查保护水泵的浮球液位计是否损坏；
6、检查水泵运行状态，是否正常或者有异响；
二、泵池每2个月整池清理垃圾和淤泥，平时清理漂浮、格栅(滤网)等。
	
	
	

	3
	控制柜养护等
	控制柜养护检查周期为15天，检查内容:
1、检查柜内电气元器件是否有损坏；
2、检查柜内接线是否有老化或者
松动，接地是否正常；
3、检查控制柜内潮气是否严重，如果水气严重需重新密封进线孔；
4、检查各设备是否能在控制柜正常操作；
5、检查控制柜供电是否正常。
	
	
	

	二
	提升井
	
	
	
	

	4
	提升井内水泵、控制柜养护
	一、检查周期为15天，检查内容:
1、检查水泵是否堵塞；
2、检查水泵、控制柜电气线路；
3、检查浮球液位计是否损坏；
4、及时清理、外运、处理井内垃圾及淤泥，确保提升井工作正常；
5、潜水员井下作业及气囊封堵，水泵降水排水。
	69
	台
	

	三
	管网
	
	
	
	

	5
	管网清通养护
	1、管道保养率100%，每年对污水管网全线疏通二次及零星清通，清通方式自行考虑;人工清运污泥及外运，运距自定，处置费用自行考虑，管道局部点位不能清通，采用反光镜或视频检查；
2、检查井保养率100%，人工清掏检查井，机械配合作业；
3、检查井的井圈盖的破损更换、丢失补充、养护及所涉及的路面恢复；
4、管道日常巡视率100%，地块雨水口巡查，保证每月一次，汛期根据雨情水情动态加密频次。
	83004
	米
	1、含养护范围所有污水管网及配套检查井，不同管径费用综合考虑。含管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含淤泥及垃圾外运、管线日常巡视、人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查检测等。
2、详见附件一

	四
	其他
	
	
	
	

	6
	应急排查及抢修
	1、包含管网临时封堵、翻水、应急排查、检测，疏通及小范围应急管网修复等
	1
	项
	应急排查抢修，此部分按实结算。



注：（1）养护期结束，需确保设施、设备正常工作。
（2）应急排查及抢修暂列金额为25000元，结算时以实际发生费用为准(仅用于应急排查及抢修)。
7、考核
（1）按照《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用【2011】16 号文）执行，具体考核内容见附表一至附表六。 
（2）考核与费用挂钩标准：
得分在 90 分（含）以上：全额支付当期养护费用；
得分在 85～90 分（含 85 分）：扣除当期养护费用的 10%；
得分在 80～85 分（含 80 分）：扣除当期养护费用的 20%；
得分在 80 分以下：认定为当期考核不合格，扣除当期养护费用的 40%，或者暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。
四、其他说明
成交供应商中标后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二成交候选人顺序替补为成交供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原成交供应商还应当予以赔偿：
（1）放弃中标项目；
（2）无正当理由不与采购人签订合同；
（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
五、报价要求
[bookmark: _Hlk98885075]最终报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、专家论证费、政策性文件规定的各项规费等费用，实际实施时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。
六、综合说明及其他要求
1. 本次采购项目的服务质量及与此相关的所有安全问题均由成交供应商负责，如因上述原因造成的一切后果均由成交供应商自行承担，与他人无涉。
2. 成交供应商提供的相关服务应达到或优于采购要求，并提供详细说明。如与招标文件中的某些其他条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出。
3. 成交供应商应建立人员职业道德规范与行为准则、人员岗位责任制度、人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度、技术服务规范与工作制度、服务质量管理制度等相关制度。落实文明管理、清理服务的措施，提供文明优质的服务。因成交供应商原因或工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购人声誉影响或经济损失的，成交供应商应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因成交供应商自身原因所引发的一切纠纷，由成交供应商负完全责任；工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由成交供应商负责处理。如成交供应商拖欠本项目作业人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购人有权解除服务合同。
4. 成交供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同养护期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。
5. 成交供应商必须无条件的接受采购人的监督，监督情况作为支付服务费用的依据。
6. 响应文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
7. 验收标准：采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和标准进行验收。
8. 知识产权：成交供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
9. 成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
10. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
11. 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以北京中昌工程咨询有限公司书面通知为准。


附件1
	排放用户类型及管网底数工程量清单

	序号
	地块名称
	单位
	自然村、道路长度
	安置房长度
	合计

	1
	TH-06（周新苑一二期）
	米
	
	7250
	7250

	2
	TH-07（街道办派出所）
	米
	863
	
	863

	3
	TH-08（东联新村）
	米
	968
	
	968

	4
	TH-09（黄金湾工业园）
	米
	1200
	
	1200

	5
	TH-12（丰裕苑二期）
	米
	
	2556
	2556

	6
	TH-16（周新苑四期）
	米
	
	9695
	9695

	7
	TH-18（周新苑三期）
	米
	
	12722
	12722

	8
	TH-29（周新苑三期二批）
	米
	
	7176
	7176

	9
	TH-30（周新苑五期）
	米
	
	4672
	4672

	10
	TH-31（丰裕苑一期）
	米
	
	1971
	1971

	11
	Z37（南桥蒋巷戈巷 ）
	米
	1580
	
	1580

	12
	Z36（南桥于湾里 女人街）
	米
	3900
	
	3900

	13
	Z42（大桥瓦屑坝）
	米
	2355
	
	2355

	14
	Z43（大桥吴巷）
	米
	413
	
	413

	15
	Z44（圩田里屠巷）
	米
	400
	
	400

	16
	Z49（上风渚）
	米
	1585
	
	1585

	17
	Z51（中学预留地白水塘）
	米
	2891
	
	2891

	18
	Z53（绿岛家园）
	米
	1000
	
	1000

	19
	Z54（地税局）
	米
	840
	
	840

	20
	Z56（金城湾 张巷、戴巷）
	米
	2009
	
	2009

	21
	Z61（周新老街）
	米
	240
	
	240

	22
	Z62（周新菜场、蠡江新村）
	米
	3322
	
	3322

	23
	Z63（周新老街）
	米
	160
	
	160

	24
	Z64（周新老街）
	米
	230
	
	230

	25
	Z66（梁南村）
	米
	500
	
	500

	26
	Z69（湖东村民居）
	米
	327
	
	327

	27
	Z85（格致、方桥老街）
	米
	1056
	
	1056

	28
	Z90（双新园区雪浪商住楼）
	米
	1450
	
	1450

	29
	Z96（雪浪老师家舍）
	米
	1135
	
	1135

	30
	Z97（双新园区中）
	米
	500
	
	500

	31
	Z98（双新园区南）
	米
	700
	
	700

	32
	宪园道(新园路至大通路)
	米
	450
	
	450

	33
	观园路（北园路至蠡江新村）
	米
	300
	
	300

	34
	立信路（周新路至贡湖大道）
	米
	590
	
	590

	35
	周新路（金城电缆厂至五湖大道）
	米
	2400
	
	2400

	36
	衡源路（贡湖大道至宪园道）
	米
	532
	
	532

	37
	东兴路（贡湖大道至兴梁道）
	米
	540
	
	540

	38
	新园路（立信路至信成道）
	米
	626
	
	626

	39
	雪丰路（观顺道至锡南路）
	米
	1300
	
	1300

	40
	梁旺路（兴梁道至周新路）
	米
	600
	
	600

	41
	合计
	
	36962
	46042
	83004



附件2
	污水泵站、提升井工程量清单

	序号
	地块名称
	具体位置
	单位
	数量
	备注

	1
	Z36（于湾里、女人街）
	女人街原123号东
	台
	2
	泵站、一体化提升井电动闸门、液压闸门、一体化提升井电动闸门、液压闸门等

	2
	Z36（于湾里、女人街）
	圩湾里河边
	台
	2
	

	3
	Z37（蒋巷、戈巷）
	隐秀路与贡湖大道东侧戈巷绿化带内
	台
	2
	

	4
	Z42 (瓦屑坝)
	瓦屑坝39号南
	台
	2
	

	5
	Z44 (圩田里、屠巷)
	圩田里17号桥边
	台
	2
	

	6
	Z55小园三村
	华盛苑南门河道边
	台
	3
	

	7
	Z56（张巷、戴巷）
	张巷51号西
	台
	2
	

	8
	Z85 (方桥老街)
	方桥老街北侧桥边
	台
	2
	

	9
	TH53 (绿岛家苑)
	饭店东侧电动车停车棚旁
	台
	2
	

	10
	梁南村王巷浜
	原梁南社区东北侧河边
	台
	2
	

	11
	五湖大道
	五湖大道与高浪路交叉口东北角
	台
	1
	

	12
	万思桥浜（谈旺道）
	瑷颐湾B区北
	台
	4
	

	13
	方桥浜
	树园里南侧
	台
	2
	

	14
	东泉花苑西南
	东泉花园西南菜地旁
	台
	2
	

	15
	谈巷浜1
	小园里52
	台
	2
	

	16
	谈巷浜2
	近桥梁西南岸边私房
	台
	2
	

	17
	张巷戴巷
	张巷戴巷北测公厕西
	台
	2
	提升井

	18
	方桥老街
	老街桥东侧截流堰
	台
	2
	

	19
	谈旺道2
	玖玖城69号东
	台
	1
	

	20
	东降实验学校小学
	东降实验学校小学正门口
	台
	1
	

	21
	东降实验学校小学
	东降实验学校小学正门东侧
	台
	1
	

	22
	无锡市东降第二实验学校
	无锡市东降第二实验学校南侧河道旁
	台
	1
	

	23
	无锡金桥双语实验学校
	无锡金桥双语实验学校内
	台
	1
	

	24
	观山路
	观山路和畅桥桥南侧河西
	台
	2
	

	25
	观山路
	观山路和畅桥桥北侧河西
	台
	2
	

	26
	观山路
	观山路和畅桥桥北侧河东
	台
	2
	

	27
	周新桥西1
	周新路周新桥西侧路南
	台
	1
	

	28
	周新桥西2
	周新路周新桥西侧路北
	台
	1
	

	29
	周新苑一期
	周新苑一期格林豪泰门口
	台
	1
	

	30
	周新苑一期
	周新苑一期17号楼东面
	台
	1
	

	31
	周新苑三期二批
	五湖大道东侧仪桥头桥北
	台
	2
	

	32
	周新苑三期二批
	五湖大道王祥巷桥北
	台
	2
	

	33
	周新苑三期二批
	大通路邢墅桥东南侧
	台
	2
	

	34
	周新苑三期
	周新苑西三期靠近大通路公交站台
	台
	1
	

	35
	南湖家园
	南湖家园南区北门
	台
	1
	

	36
	南湖家园
	南湖家园南区北门西侧
	台
	1
	

	37
	南湖家园
	南湖家园北区南面商铺西侧
	台
	1
	

	38
	瑞星家园（大桥路西）
	东绛第二实验小学东门（大桥路西章村浜）
	台
	1
	

	39
	绿岛家园北
	绿岛家园北侧河对面
	台
	1
	

	40
	华盛苑东
	汪甲里22号北侧河道东南角
	台
	1
	

	41
	俞甲里
	俞家里39号北侧衡源路南
	台
	1
	

	42
	吴巷
	雨水总排口旁
	台
	1
	

	43
	天鹅湖一期
	正南门内部路中央
	台
	1
	

	44
	山水湖滨花园二期
	山水湖滨花园二期内337号楼东侧
	台
	1
	

	45
	万科海上传奇1
	万科海上传奇东门北侧衡源路旁
	台
	1
	

	46
	万科海上传奇2
	万科海上传奇南门西侧大通路边
	台
	1
	

	47
	万科尊鹏云著1
	西绛道路西桥北侧16号楼东侧
	台
	1
	

	48
	万科尊鹏云著2
	西绛道路西桥北侧
	台
	1
	

	49
	万科尊鹏云著3
	西绛道路西桥南侧
	台
	1
	

	50
	世家名门
	世家名门小区西南角
	台
	1
	

	51
	中锐琅石名筑
	中锐琅石名筑东门通道旁
	台
	1
	

	52
	富力十号B区1
	富力十号B区2号楼南侧
	台
	1
	

	53
	富力十号B区2
	富力十号B区东侧新园路桥旁
	台
	1
	

	54
	融创璦颐湾B区
	融创璦颐湾B区57号楼北侧河道旁
	台
	1
	

	55
	融创璦颐湾D区1
	融创璦颐湾D区59-7号商铺门前
	台
	1
	

	56
	融创璦颐湾D区2
	融创璦颐湾D区71-13号商铺门前
	台
	1
	

	57
	无锡海岸城郦园1
	机关幼儿园西门北侧河道旁
	台
	1
	

	58
	无锡海岸城郦园2
	海岸城郦园西门河道旁
	台
	1
	

	59
	玉兰花园东1区1
	玉兰花园东区东北角河道旁90号楼北侧
	台
	1
	

	60
	玉兰花园东1区2
	玉兰花园东区西北角河道旁96号楼北侧
	台
	1
	

	61
	玉兰花园西1区1
	玉兰花园西区东北角河道旁95号楼北侧
	台
	1
	

	62
	玉兰花园西1区2
	玉兰花园西区西北角河道旁99号楼北侧
	台
	1
	

	63
	玉兰西花园
	立信大道与南蒋路交叉口西南角
	台
	1
	

	64
	万科信城道3期1
	万科信城道3期观顺道路西侧梦洁家纺门口
	台
	1
	

	65
	万科信城道3期2
	万科信城道3期林溪主持表演艺术中心门口绿化带
	台
	1
	

	66
	万科信城道3期3
	万科信城道3期超柠柠檬茶门口绿化带内
	台
	1
	

	67
	信成道1
	近新东广场
	台
	2
	

	68
	信成道2
	近蠡江新村
	台
	2
	

	69
	信成道3
	近周新菜场
	台
	2
	

	70
	谈巷浜3
	小园里55
	台
	2
	

	71
	五湖大道
	尚水桥东
	台
	2
	

	72
	万科信成道1期
	万科信成道1期7号楼西靠近万思桥浜
	台
	1
	





	附表一
	
	
	
	

	无锡市排水运行维护片区月度考核评分细则

	受检单位（运行维护单位）：

	序号
	考核内容
	评分标准
	分值
	得分
	备注

	　1
	基础台帐统计资料情况     (20分）
	单位管理制度齐全得1分，管理制度基本具备得0.5分。无管理制度扣1分。内业统计资料表式统一规范，上报月报表及时正确得3分。表式不统一扣1分，上报月报表不及时扣1分，上报统计报表不正确扣1分，未上报月报表扣3分。各项基础设施资料完整齐全，分类归档，整理成册得1分（①排水户情况登记表 ②管网系统登记表 ③阳台排水情况登记表 ④控源截污信息基础资料以及竣工图）。少一项扣0.5分，少两项以上，扣1分。
	5
	　
	　

	
	
	按《规范》要求频率巡查，有日常巡查记录，记录齐全，装订成册得10分。缺项扣3分，基本齐全得5分，未装订成册扣3分，无记录扣10分。
	10
	　
	　

	
	
	养护作业有计划，有养护维修记录，记录齐全装订成册得5分。缺项扣1分，基本齐全得3分，无记录扣3分。
	5
	　
	　

	2
	排水设施养护质量执行情况（60分）
	具体评分表格采用《无锡市排水达标区排水设施运行维护外业考核评分表》( 附表四)×60%。
	60
	　
	附表四

	3
	社会服务承诺情况                     （10分）
	认真履行社会服务承诺，完成政协、人大提案、接受人民群众来电、来信、来访事项得3分。未完成一项扣1分，扣完3分为止。
	3
	　
	　

	
	
	按时完成上级指令性、突击性任务及重点养护项目得2分。完成得2分，基本完成得1分，未完成扣2分。
	2
	　
	　

	
	
	在规定限期内整改修复，排水管道检查井、收水井框盖完好吻合，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。对达到规定限期内整改修复得5分。信息及时反馈率100%得1分。每一处修补滞后，扣1分，扣完5分为止。
	5
	　
	　

	4
	安全文明作业情况             （10分）
	养护作业前依法办理相关手续得2分，未办理相关手续扣2分。
	2
	　
	　

	
	
	职工须接受安全教育和上岗培训，按操作规程穿戴防护用具，严格执行操作规程进行作业得3分。职工未接受安全教育或上岗培训扣2分，未执行操作规程作业扣3分。
	3
	　
	　

	
	
	养护作业现场须围护作业，设安全警示标志，夜间有照明灯和警示灯，养护作业施工棚及其他临时设施规范、整齐、清洁，清理物应按指定地点堆放，不超范围，做到工完场清，养护材料按指定地点对方整齐，松散材料需打围堆放，夜间养护作业噪音不超标。酌情扣分
	5
	　
	　

	合计
	　
	100
	　
	　

	评分记录人：
	考核时间：




	附表二
	
	
	
	

	无锡市排水运行维护片区季度考核评分细则

	受检单位：                      
	　
	　
	　

	序号
	考核内容
	评分标准
	分值
	得分
	备注

	1
	基础台帐统计资料情况        （25分）
	上报统计报表及时正确得5分。上报统计报表不及时扣2分，上报统计报表不正确扣2分，无统计资料扣5分。
	10
	　
	　

	
	
	考核计划、月考核记录
	15
	　
	　

	2
	现场抽查   （40分）
	以月考标准进行抽查，填《无锡市排水运行维护片区月度考核评分细则》，得分×40%
	40
	　
	附表一

	3
	社会满意度（20分）
	20位街道社居委负责人及公益热心人按实打分，填写《无锡市排水运行维护片区社会满意度评分表》，平均得分×20%
	20
	　
	附表六

	4
	社会服务承诺情况             （15分）
	认真履行社会服务承诺，完成政协、人大提案，接受人民群众来电、来信、来访，处理网络投诉等，得10分。未完成一项扣1分，扣完10分为止。
	10
	　
	　

	
	
	按时完成上级指令性、突击性任务得5分。完成得5分，基本完成得3分，未完成一项扣1分，扣完5分为止。
	5
	　
	　

	　
	合计
	　
	100
	　
	　

	评分记录人：
	考核时间：





	附表三
	
	
	
	

	无锡市排水运行维护片区年度考核评分细则

	受检单位：                      
	　
	　
	　

	序号
	考核内容
	评分标准
	分值
	得分
	备注

	1
	组织网络管理制度         （25分）
	有组织领导，管理组织网络，管理、技术人员配备到位，办公设施配备齐全。
	10
	　
	　

	
	
	各项工作有管理制度，有明确职责分工得5分。少一项扣1分。
	5
	　
	　

	
	
	养护作业单位招标是否公开、公平、公正,招投标手续是否齐全
	5
	　
	　

	
	
	对养护作业单位有明确的考核机构，月考资料装订成册得5分。基本符合得3分。无考核机构扣5分。
	5
	　
	　

	2
	资金到位情况（25分）
	区排水达标区维护保养经费落实情况
	20
	　
	　

	
	
	养护作业有计划安排，经费拨款有资金计划，经费支付计划有效落实情况
	5
	　
	　

	3
	季度考核情况（50分）
	4个季度考核平均分（附表二）×50%
	50
	　
	附表二

	合计
	　
	100
	　
	　

	评分记录人：
	考核时间：





	附表四
	
	
	
	
	
	
	

	无锡市排水运行维护片区运行维护外业考核评分表

	区：      街道：太湖街道 排水区（编号及名称）：                               
	
	日期：   年  月  日

	考核项目
	考核内容
	考核标准
	分值
	评分
	考核情况

	雨污分流（10分）
	雨污分流
	雨污水完全分流，雨污检查井之间水位有高低，从水质能分辩出污水和雨水
	5
	　
	　

	
	污水不私接
	污水不私接、新增阳台污水及时上报
	5
	　
	　

	检查井（50分）
	违章占压
	无违章物品占压，不被移作他用
	5
	　
	　

	
	积泥深度
	无硬块杂物，落底井不超过下游管底以下50mm；流槽井不超过1/6管径
	10
	　
	　

	
	井壁
	无裂缝、剥落；四壁老膏平均厚度不大于20mm
	6
	　
	　

	
	爬梯
	牢固无锈蚀（08年以前老井，对现状情况打报告备案）
	6
	　
	　

	
	井框
	无位移，无破损、缺陷，平稳不动摇；盖框高低差不大于10mm，井框与路面高差不大于±15mm或者按设计要求考核
	8
	　
	　

	
	井盖
	无缺失、破损、裂缝；启闭灵活；标志正确（08年以前老井，对现状情况打报告备案）
	15
	　
	　

	管 道（25分）
	积泥深度
	不超过管径的1/5，过河管不超过管径的2/5（大于300mm水位的可以采用声纳检查）
	10
	　
	　

	
	管道状况
	无裂缝、变形、错位脱节等结构功能缺陷
	10
	　
	　

	
	水流情况
	水流畅通
	5
	　
	　

	外墙立管（15分）
	总管
	立管支架牢固，管材无破损、透气帽、接入口、下水封完好
	5
	　
	　

	
	支管
	支管口完好，支架牢固
	5
	　
	　

	
	立管清扫口
	外墙立管清扫口定期清扫，确保外墙立管不堵塞
	5
	　
	　

	合计
	　
	100
	　
	　

	被考核人：                                                     考核人：  
	
	



	附表五
	
	
	
	
	

	无锡市排水运行维护片区社会满意度评分表

	受检单位： 

	序号
	考核内容
	评分标准
	分值
	得分
	备注

	1
	作业人员到岗
	能经常看到养护作业人员进行检查、养护。
	20
	　
	　

	
	问题处理
	居民反映情况能及时得到处理，服务态度端正。
	20
	　
	　

	2
	井框井盖
	井圈、井盖开裂、丢失后，能及时补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生以外事故。
	20
	　
	　

	
	污水冒溢
	无严重的臭味，无污水冒溢情况
	20
	　
	　

	3
	外墙立管
	外墙立管支架牢固，管材无破损。
	10
	　
	　

	4
	养护作业情况
	作业现场须围护作业，设安全警示标志，夜间有照明灯和警示灯。
	5
	　
	　

	
	
	养护材料、清理物应按指定地点堆放，不影响居民正常生活，做到工完场清。
	5
	　
	　

	合计
	　
	100
	　
	　

	评分记录人：
	　
	考核时间：
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	附表六
	
	
	
	
	
	
	

	无锡市排水运行维护片区运行维护信息年报表

	
	
	
	
	
	
	
	

	填报单位（区排水管理机构）：

	序号
	运行维护区名称
	达标区排水设施运行维护作业

	
	
	排水管道（m）
	检查井（只）
	立管（m）

	
	
	原有
	增加
	原有
	增加
	原有
	增加

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	备注：

	注：1、请填报单位盖章，相关人员签字后于每年11月15日前报无锡排水管理处。传真电话

	    2、运行维护期间，发生运行维护内容变化时，如：管道变化、排水户变化等，填写此表。

	负责人：
	                                填报人：
	
	
	
	







	


第四部分 合同书（格式文本）

2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目




服务合同







项目名称：2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目
[bookmark: _Hlk127362156]甲方（采购人）：
乙方（中标方）：
签订日期：     年  月  日

1、 采购项目编号：JSZC-320292-BJZC-G2026-0014
2、 采购内容：对太湖街道辖区范围内的污水管网及其附属设施实施维护服务，包括泵站、污水管、提升井的疏通养护、清淤、淤泥外运、破损管道更换、缺损井框井盖更换、防汛工作等。其中：污水管网约83.004千米。16座泵站及一体化提升井电动闸门、液压闸门、一体化提升井电动闸门、液压闸门等，共计34台泵。56座提升井，共计69台泵。并配合采购人做好排水户的排水许可证申办检查事宜等 
3、 合同总金额：（大写）                             ；（小写）              
4、 质量和包装要求及验收标准：满足国家、省市、行业标准和相应的规范、规定及甲方的需求 
5、 养护期：一年（2026年  月  日-2027年  月  日）                      
6、 交付地点：太湖街道                                                       
7、 货款支付步骤和办法：本项目合同总价包含日常运行维护费与应急排查抢修费（按实结算）两部分：
日常运行维护费（泵站+提升井+管网）： 合同签订后，甲方预付该部分款项的 30%；养护时间满 6 个月且考核合格，支付至该部分款项的 50%；养护期满根据全周期运行维护考核结果结清该部分余款。
应急排查及抢修费（按实结算部分）： 该部分费用依据实际发生并经甲方现场签认的抢修排查工单、工程量签证单，按实审计结算。原则上每季度（或养护期结束时）由乙方汇总申报，经甲方及相关关审计部门审定后据实予以支付。
每次付款前，乙方需向甲方提供符合财务要求的等额增值税专用发票。

8、 售后服务：见合同条款                                                             
9、 违约责任：见合同条款                                                             
10、 解决争议的方式：见合同条款                                                      
11、 其它事项：                                                             
12、 合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
13、 合同备案：
合同一式五份，供需双方各执两份，代理方执一份。
14、 合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。
甲方（采购人）：                （盖章）   乙方（中标方）：                （盖章）
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                   
        年      月       日                       年      月       
见证方：（盖章）                          乙方户名：                             
见证人：                                  乙方开户银行：                         
                    年      月       日   乙方帐号：                             
★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式）
一、词语涵义
1、甲方代表
甲方指派                      为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。
2、甲方责任与义务
（1）负责向乙方提供中标区块的有关资料，按本合同有关条款，支付相应养护经费；
（2）协助乙方处理与各排水区块所属单位、社区关系，以便于运行维护工作的顺利进行；
（3）负责对乙方运行维护质量进行月度考核、管理和检查；
（4）根据乙方日常巡查中发现的公共污水管网（设施）存在的问题及时组织整改。
（5）在合同期内，因政府需要征用、改造、临时占用市政设施等需要调整乙方管护市政地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任；甲方管理需要，要求乙方就近新增管道养护面积不超过原中标道路面积2%的，不予追加相关经费，乙方按照就近纳入的招标养护标准进行养护。
（6）甲方对乙方由于养护管理不当，受到群众举报、媒体曝光和上级领导点名批评的，视情节扣除一定的养护经费，其中：群众举报经查实的，按1000～3000元/次扣除养护经费；媒体曝光后经查实的，按3000～5000元/次扣除养护经费；上级领导点名批评的，按3000～5000元/次扣除养护经费，情节严重的按5000～10000元/次扣除养护经费。
(7)甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。
3、乙方代表
（1）乙方指派      为管网养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。
（2）项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。
（3）乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
5、乙方责任与义务
（1）乙方应就近设立办事处，接受市民来信来访，醒目标识单位名称、市民投诉接待人员、联系电话等，运行维护作业人员应统一着装；
（2）乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该项目养护管理人员网络组成表，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方，严格按计划、采购需求要求落实养护工作。乙方须对承担运行维护的所有巡视员进行基础知识教育，做好巡视记录，明确责任到人。做好日常巡查巡查工作，主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接、地块内影响管道排水的工程施工等情况，汛期要按要求增加巡视次数。巡查过程中如发现相关问题，如雨水口有不正常水流等，必须立即书面报告甲方，同时配合甲方进行排查分析。
（3）乙方应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，在运行维护合同期内，不发生人身伤亡事故和安全生产事故。根据招标文件内相关养护安全标准进行养护作业，同时应按《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施。因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方负责承担。
（4）如因养护不到位，导致污水管网堵塞外溢，污染河道等情况，由乙方负责河道应急处置费用。
（5）防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作,服从甲方对区管道路应急抢险的统一调配、指挥；
（6）养护期内应根据《无锡市建设工程文明施工管理办法》、结合采购需求中相关文明作业要求进行养护作业。
6、甲方工作
（1）负责向乙方提供中标有关资料。
（2）组织召开养护作业技术交底会。
（3）负责乙方的日常养护作业的管理和检查(全年考核方式：定期检查和抽查、第三方考核相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核，每年对中标供应商进行综合考评，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行。（具体以《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）执行。)
（4）甲方定期对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护经费。
（5）如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。
（6）若乙方违反《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）及招标文件等有关规定而被解除承包合同的，甲方根据招标文件执行。
（7）在合同期内，因政府需要征用、改造、临时占用市政设施等需要调整乙方管护市政地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任；甲方管理需要，要求乙方就近新增管道养护面积不超过原中标道路面积2%的，不予追加相关经费，乙方按照就近纳入的招标养护标准进行养护。
（8）甲方对乙方由于养护管理不当，受到群众举报、媒体曝光和上级领导点名批评的，视情节扣除一定的养护经费，其中：群众举报经查实的，按1000～3000元/次扣除养护经费；媒体曝光后经查实的，按3000～5000元/次扣除养护经费；上级领导点名批评的，按3000～5000元/次扣除养护经费，情节严重的按5000～10000元/次扣除养护经费。
7、乙方工作
（1）根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：排水设施、管养标识牌等市政设施保养与维修及道板杂草清除。
（2）乙方应建立完善的巡查体系，严格按照管网等级结合养护规范要求频率进行巡查。同时，按标准做好巡视台帐，在每月月底前提交甲方检查。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）和《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》执行、处理。
（3）乙方应建立巡视报告制，须按照要求购买和安装GPS设备，对污水设施的巡视频率应满足 “城镇排水管渠与泵站维护技术规程”（CJJ68-2016）的要求。
（4）超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻市政设施，在该标段交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。
（5）及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。
（6）按时按量完成甲方交办的110等其它突击性任务和指令性任务。
（7）加强法定节假日的正常养护维修工作。
（8）乙方应服从中标养护所在地的行业管理。
（9）在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：
(a)因不可抗力造成的抢修保养工作；
(b)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作,服从甲方对区管道路应急抢险的统一调配、指挥；
(c)养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；
(d)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；
(e)确保法定节假日的养护维修工作。
(10)巡查内容主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接，污水管网巡查过程中，如发现地块内雨水口情况异常以及影响管道排水的工程施工等情况，成交供应商应立即书面报告甲方，同时配合甲方进行排查分析，如需进行整改，另行安排；
(11)如因养护不到位，导致污水管网堵塞外溢，污染河道等情况，由乙方负责河道应急处置费用。
（12）乙方须全面承担养护期内太湖街道辖区管网及设施的防汛排涝应急保障责任。汛期严格执行 24 小时值班与巡查制度，配备足够的防汛抢险人员、移动强排泵组及应急抢险车辆；
汛期及强降雨期间，无条件服从街道防汛指挥部的统一指挥调度，如接到防汛排涝指令后未在规定时间内（60分钟内）到达现场或抢险不力造成严重积水、财产损失的，按 3000元/次-5000元/次 扣除养护费，情节严重的甲方有权直接终止合同并追究赔偿责任。

二、养护组织设计
1、进度计划
（1）乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该项目养护管理人员网络组成表，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。
（2）乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
三、质量与考核  
1、质量标准
乙方严格按照《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用【2011】16号文）及《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）进行日常运行维护。达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由乙方承担。
2、检查和考核
（1）乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。
（2）对于养护不符合要求，在日常监管中指出的问题不能做到及时整改的，扣款1000元/次；经甲方发整改通知单后仍未在规定时间内整改到位的，扣款5000元/次；同一问题再次告知后，仍未整改的，扣款20000元/次，并通知其他养护公司进行整改，所需费用在该标段养护经费中支付。
（3）污水设施：要求乙方对排水管道进行及时疏通，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，检查井井内的积淤不超过管径的1/5，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并及时做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。中标供应商在疏通排水管道和窨井清淤时，淤泥应及时运走，严禁堆放在路面上。同时对淤泥数量、堆放地点等做好台帐。
（4）道路上其他管线井盖缺失、破损等影响行人和车辆安全的现象，乙方在巡视中要及时发现，做好安全保护警示措施，记录在案，并及时上报甲方。
（5）按照《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用【2011】16号文）执行。
乙方在市、区排水管理单位考核中、得分在90分以上（包括90分），则全额支付该月（季）度养护费用。月（季）考得分在85~90分（包括85分）则扣除当月（季）养护费用的10%；月（季）考得分在80~85分（包括80分）则扣除当月（季）养护费用的20%；考核分低于80分：认定为当期考核不合格，扣除当期养护费用的 40%，或者暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。
（6）养护期内应根据招标文件内相关文明作业标准进行养护作业。同时应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》落实措施。同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。
四、安全文明施工
自签订合同之日起，乙方全面负责其在养护作业区内的安全文明施工责任。
1、安全文明施工与检查
（1）乙方应做好养护作业管理区内的安全文明施工管理工作，设置合理的交通引导标志、施工隔离围挡装置、警示装置等，做到工完场清，不污染路面和绿化带，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
（2）由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
2、安全防护
中标供应商应配备足够的安全文明防护设施，养护作业人员必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。排水井井下作业采取二级审批制度，防范措施到位，相关人员具有培训合格的操作证，擅自或违规下井作业的中标供应商承担一切后果。
3、安全责任：根据招标文件内相关养护安全标准进行养护作业，同时应按《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施。因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方负责承担。
4、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。
五、合同价款与支付
1、合同价款构成与确定： 
合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定，该价款包含日常运行维护费和应急排查及抢修费（按实结算部分）两项费用。
2、日常维护计量与考核： 
乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为日常运行维护费合同价款支付的依据。
3、作业量调整与应急抢修签证： 
（1）如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。 （2）应急排查及抢修工作，须由甲方现场代表确认工程量并签署《应急工程签证单》。签证单是该部分费用按实结算的唯一依据。
4、不予计量的工作量： 
对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，以及未经甲方书面确认和签证的应急抢修工作量，甲方不予计量。
5、合同价款支付：
付款方式分为日常运行维护费和应急排查抢修费两部分分别结算： 
（1）日常运行维护费： 合同签订后，甲方预付该部分合同价款的 30%；养护时间满 6 个月，支付至该部分合同金额的 50%；养护期满根据运行维护考核结果结清该部分余款。 
应急排查及抢修费（按实结算部分）： 该费用依据实际发生的《应急工程签证单》和经甲方（或委托的第三方审价机构）审核确认的金额，养护期结束结清该部分费用。 
每次付款前，乙方需向甲方提供相应的增值税专用发票。

六、违约和争议
1、违约
（1）因甲方原因导致乙方不能按合同约定履行义务的，相应顺延工期。
（2）甲方未按合同约定支付养护费的，甲方应按每日万分之二支付违约金。
（3）乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。
（4）因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。
2、争议
（1）甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或向甲方所在地的人民法院起诉解决。
（2）发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：
1)合同确已无法履行；
2)双方协议停止养护作业；
3)仲裁机关要求停止养护作业；
4)法院要求停止养护作业。
七、合同终止
1、承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；
2、乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％付给。
3、乙方中标后一年内不履行投标承诺，未响应招标文件要求，购置管道养护设备、清淤设备、防汛应急设备等市政专用设备，甲方有权终止该合同。
八、其他
1、在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。
2、如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。
3、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。
九、合同生效与终止
双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。
合同附件：《廉政责任书》、《安全管理协议书》、《开标一览表》、《明细报价表》
以下无正文。

	甲   方
	乙   方

	单位名称（盖章）：无锡市滨湖区太湖街道办事处

	单位名称（盖章）：

	单位地址： 
	单位地址：

	法定代表人（签字或盖章）：
	法定代表人（签字或盖章）：

	经办人（签字）：
	经办人（签字）：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	联 系 人：
	联 系 人：

	电    话：
	电    话：

	签订日期：2026年【  】月【  】日
	签订日期：2026年【  】月【  】日

	见证单位（盖章）：北京中昌工程咨询有限公司

	见证日期：2026年【  】月【  】日




附件一：
廉政责任书
项目名称：2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目   
甲方：无锡市滨湖区太湖街道办事处 
乙方：
为加强项目采购中的廉政建设，规范承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
一、甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设项目合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理（勘察设计、施工安装、建设监理）的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、甲方的责任 
甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程有关等经济活动。
三、乙方的责任 
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策、尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及工作人员索要、接受赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、 娱乐等活动。
四、违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限， 依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
五、本责任书作为本项目采购合同的附件，与本项目采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格及保修期满时止。
本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方：         (盖章)                            乙方：                (盖章)

法定代表人或其                                   法定代表人或其
委托代理人：       (签字)                        委托代理人：           (签字)

[bookmark: _Hlk101475817]年   月   日                            年   月   日

附件二：
安全管理协议书
项目名称：2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目
甲方：无锡市滨湖区太湖街道办事处
乙方：                        
为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》及有关政策的相关规定，遵照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，甲乙双方就2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目的安全管理责任达成以下共识，特签订本协议书，供双方共同遵守：
一、目标和任务
坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。
二、甲方权利义务
（一）甲方有权审查乙方安全生产信誉度。
（二）甲方有权对乙方进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求乙方限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，甲方有权责令乙方停止一切服务并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，甲方有权单方面终止与乙方的工程合同，一切责任均由乙方自负。
（三）甲方有义务对乙方进行安全生产职责告知。
（四）甲方设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。
三、乙方权利义务
（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及甲方各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。
（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。
（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。
（四）乙方有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。
（五）乙方指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。
（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。
（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。
（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。
（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。
（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。
（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市新吴区安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送甲方安全生产管理办公室。
（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。
（十二）乙方负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方或甲方的人身财产损害的，由乙方承担一切赔偿责任。
（十三）乙方承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报甲方工程项目主管部门批准。乙方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，乙方与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。
（十四）乙方根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在甲方安全生产管理办公室同意后实施。乙方在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由乙方保存并备查，经常教育由乙方负责。
（十五）乙方须建立安全生产管理台帐，接受甲方及上级有关部门检查。
（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。
四、法律责任
（1）甲方有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事 责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
（2）乙方有违反本协议书责任行为，按照相关法律法规及相关规定限期改正，直至停业整顿。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有 关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
本协议书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
本协议书的有效期为双方签署之日起至该养护期满时止。
五、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。
六、本协议作为项目合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。
 
甲方单位：无锡市滨湖区太湖街道办事处           乙方单位：
（盖章）                                      （盖章）
法定代表人：                                   法定代表人：
（或授权委托人）                              （或授权委托人）
地址：                                          地址：
电话：                                          电话：
年  月   日                                 年   月   日





第五部分.附件（投标文件格式）




投

标

文

件


采购项目编号：
采购项目名称：2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目
投标供应商：

二〇二六年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]

投标函（格式）：
投标函
致无锡市滨湖区太湖街道办事处：
我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供北京中昌工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方认为贵单位有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
通讯地址：邮编：

（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

采购项目编号：
日期：
无锡市滨湖区太湖街道办事处：

我公司（单位）参加本次项目（）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：








备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：
日期：
无锡市滨湖区太湖街道办事处：
                        系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：          性别：          电话：


单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：




开标一览表（格式）：
开标一览表

供应商名称（盖章）                              采购项目编号： 
	项目总报价
	
小写：                             元


大写：                             元

	服务期
	

	 服务质量标准
	

	拟派项目负责人
	



供应商全称（加盖公章）：                     
   
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：                        
 
 日期：   年   月   日


填写说明：
1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。
3.报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

报价明细表（格式）：
报价明细表


	2026-2027年太湖街道污水管网及设施运行维护作业权项目
工程量清单

	序号
	项目名称
	参数、规格、工作内容
	工程量
	单位
	单价（元）
	合价
	备注

	一
	泵站
	
	
	
	
	
	

	1
	水泵更换
	1、为了确保水泵正常运转和提高设备的效率，需要对老旧或故障的水泵进行拆除更换。
	34
	台
	
	
	1、含泵站日常维护、日常巡检，加强汛期维护、巡检次数，包含泵池清淤、清杂、进、出水管道疏通、清洗、淤泥及垃圾外运、机电设备保养、配合安装更新设备、重要配件更换；
2、含小型泵站、提升井内设施设备小额维修(如开关、螺栓、螺母、配件等）更换配件,设施设备正常运行至养护期结束。
3、详见附件二

	2
	泵池、水泵、闸门、液压站养护等
	一、水泵检查周期为15天，检查内容:
1、检查水泵是否堵塞；
2、检查水泵电气线路；
3、检查水泵耦合装置是否牢固；
4、检查水泵管道是否漏水；
5、检查保护水泵的浮球液位计是否损坏；
6、检查水泵运行状态，是否正常或者有异响；
二、泵池每2个月整池清理垃圾和淤泥，平时清理漂浮、格栅(滤网)等。
	
	
	
	
	

	3
	控制柜养护等
	控制柜养护检查周期为15天，检查内容:
1、检查柜内电气元器件是否有损坏；
2、检查柜内接线是否有老化或者
松动，接地是否正常；
3、检查控制柜内潮气是否严重，如果水气严重需重新密封进线孔；
4、检查各设备是否能在控制柜正常操作；
5、检查控制柜供电是否正常。
	
	
	
	
	

	二
	提升井
	
	
	
	
	
	

	4
	提升井内水泵、控制柜养护
	一、检查周期为15天，检查内容:
1、检查水泵是否堵塞；
2、检查水泵、控制柜电气线路；
3、检查浮球液位计是否损坏；
4、及时清理、外运、处理井内垃圾及淤泥，确保提升井工作正常；
5、潜水员井下作业及气囊封堵，水泵降水排水。
	69
	台
	
	
	

	三
	管网
	
	
	
	
	
	

	5
	管网清通养护
	1、管道保养率100%，每年对污水管网全线疏通二次及零星清通，清通方式自行考虑;人工清运污泥及外运，运距自定，处置费用自行考虑，管道局部点位不能清通，采用反光镜或视频检查；
2、检查井保养率100%，人工清掏检查井，机械配合作业；
3、检查井的井圈盖的破损更换、丢失补充、养护及所涉及的路面恢复；
4、管道日常巡视率100%，地块雨水口巡查，保证每月一次，汛期根据雨情水情动态加密频次。
	83004
	米
	
	
	1、含养护范围所有污水管网及配套检查井，不同管径费用综合考虑。含管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含淤泥及垃圾外运、管线日常巡视、人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查检测等。
2、详见附件一

	四
	其他
	
	
	
	
	
	

	6
	应急排查及抢修
	1、包含管网临时封堵、翻水、应急排查、检测，疏通及小范围应急管网修复等
	1
	项
	25000
	25000
	此费用为固定费用，投标人无需报价。结算时，此部分按实结算。

	合价
	
	
	
	
	





供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：

投标偏离表（格式）：
投标偏离表

投标供应商名称（盖章）     采购项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。


[bookmark: _Toc36414932]企业业绩一览表
企业业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                           。
主要专业技术能力有：                   。
                                    


单位名称（公章）：                            
法定代表人（签名或盖章）：                    
      年    月    日



主要人员配置表及拟派项目负责人简历表及设备配备表(格式):

（1）人员配置表

投标供应商名称(盖章)                               政府采购编号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	持有证书
	工作经验

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	




备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

       2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。





法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：


                         （2）拟派项目负责人简历表
投标供应商名称（盖章）　                              政府采购编号：
	姓  名
	
	性别
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职务
	
	职  称
	
	资格证书号
	
	参加工作时间
	

	以往工作经历
	


	已完成服务项目情况

	被服务单位
	项目名称
	规模面积
	服务期限
	管理质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。
    2.上表人员为本项目评分点中的人员，须提供为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份缴纳社保的证明（新公司成立的除外，法定代表人除外）扫描件和证书扫描件。
3.以上材料请附本表之后。

（3）项目设备配备表
项目编号：
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	自备
	租赁
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标供应商名称（盖章）：

投标供应商基本情况声明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
投标供应商情况表1
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称人数、
高级职称人数

	2025年12月资产总额
	  万元
	净资产
	万元

	2025年12月股东权益
	 万元
	2025年业务收入
	万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表可以扩展。
法定代表人或授权代表签字或盖章：

（投标供应商）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：
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承诺书（给定格式）： 

承诺书
                   （投标人名称）针对本项目JSZC-320292-YDGC-G2026-0016在此对服务保障做如下承诺：

1、本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；
2、本公司（单位）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及所投投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。
3、本公司（单位）保证中标并合同签订生效后，按需配备移动式发电机、抽水泵。
4、
5、
6、
…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

注：1、以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。



（技术文件）格式

根据评分细则自行编制





































要求采购人提供的配合（如有，自拟并自行添加至投标函中）



























其他供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）

第 88 页 共 88 页

