## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 南湖路97号办公用房维修出新项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年06月06日

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 南湖路97号办公用房维修出新项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年6月6日

## 1.3E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：南湖路97号办公用房维修出新项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 南湖路97号改造维修项目 | 100000.00 | 0.00
合 计 |  | 100000.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年7月10日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南湖路97号办公用房维修出新项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 土建工程 | 40000.00 | 0.00
2 | 加固工程 | 10000.00 | 0.00
3 | 安装工程 | 50000.00 | 0.00
合 计 |  | 100000.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年7月10日

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 新建墙体
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 一层大厅、走道
1.5 | 一至四层卫生间、茶水间
1.6 | 一至五层双人办公室（1间）
1.7 | 一层工具间、强弱电间
1.8 | 一至五层大办公室
1.9 | 二至四层走道
1.10 | 五层卫生间、茶水间
1.11 | 五层走道
1.12 | 二至五层工具间、强弱电间
1.13 | 拆除工程
1.14 | 其他工程
1.15 | 外墙涂料
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 40000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 40000.00
未来软件编制 |  | 2026年7月10日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.4 新建墙体 |  |  |  |  | 1
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B05级蒸压轻质加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200厚 3.砂浆强度等级:M7.5专用预拌砂浆 |  |  | m3 | 24.06
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B05级蒸压轻质加气混凝土砌块 2.墙体厚度:100厚 3.砂浆强度等级:M7.5专用预拌砂浆 |  |  | m3 | 5.96
3 | 011207001001 | 石膏板隔墙 | 1.2X12mm纸面石膏板+75mm(填岩棉,容重为100kg/m3)+2X12mm纸面石膏板 2.100厚 |  |  | m2 | 34.16
4 | 011207001002 | 石膏板隔墙 | 1.2X12mm纸面石膏板+2×75mm(填岩棉,容重为100kg/m3)+2X12mm纸面石膏板 2.200厚 |  |  | m2 | 55.14
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 1
5 | 010502022001 | 止水坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 | 2.28
6 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 | 1.08
7 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 | 3.17
8 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 三级钢，≤10 |  |  | t | 0.8
9 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 一级钢，≤10 |  |  | t | 0.26
10 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 三级钢，≤18 |  |  | t | 0.5
11 | 010506023003 | 钢丝网 | 1.不同材料基体交接处铺设抗裂钢丝网或耐碱纤维网,与各基体间的粘结宽度不小于150mm |  |  | m2 | 100
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  |  | 1
12 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.FM1022甲，1000×2200，A1.5h,成品甲级钢制双开防火门 2.强弱电间门、机房门 3.包含五金件 |  |  | m2 | 28.6
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.FM1522乙，1500×2200，A1.0h,成品乙级钢制双开防火门 2.扩大前室疏散门 3.包含五金件 |  |  | m2 | 9.9
14 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.FM0922乙，900×2200，A1.0h,成品乙级钢制子母防火门 2.工具间门 3.包含五金件 |  |  | m2 | 1.98
15 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.FM0622乙，600×2200，A1.0h,成品乙级钢制单开防火门 2.工具间门 3.包含五金件 |  |  | m2 | 5.28
16 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.门洞口尺寸:9300×2700 2.门类型:断桥铝合金电动玻璃门+平开门 3.框、扇材质:80宽断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6透明钢化真空复合中空玻璃,K=0.21 5.包含五金件 |  |  | 套 | 1
17 | 010802001001 | 断桥铝合金玻璃双开门 | 1.门洞口尺寸:1500×2200 2.门类型:定制成品断桥铝合金玻璃平开门 3.框、扇材质:80宽断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色 4.玻璃品种、厚度:50宽铝合金框,6+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 |  |  | m2 | 6.6
18 | 010802001002 | 断桥铝合金玻璃双开门 | 1.门洞口尺寸:1000×2200 2.门类型:定制成品断桥铝合金玻璃平开门 3.框、扇材质:80宽断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色 4.玻璃品种、厚度:50宽铝合金框,6+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 |  |  | m2 | 2.2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 010807001001 | 断桥铝合金中空玻璃窗 | 1.窗洞口尺寸:4500×2700 2.窗类型:断桥铝合金中空玻璃窗 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色，65系列，1.8厚铝型材 4.玻璃品种、厚度:3平方米以内采用6中透光Low-E+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 |  |  | m2 | 12.15
20 | 010807001002 | 断桥铝合金中空玻璃窗 | 1.窗洞口尺寸:2300×2700 2.窗类型:断桥铝合金中空玻璃窗 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色，65系列，1.8厚铝型材 4.玻璃品种、厚度:3平方米以内采用6中透光Low-E+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 |  |  | m2 | 6.21
21 | 010807001003 | 断桥铝合金中空玻璃外开窗 | 1.窗洞口尺寸:2300×2000 2.窗类型:断桥铝合金中空玻璃外开窗 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色，65系列，1.8厚铝型材 4.玻璃品种、厚度:3平方米以内采用6中透光Low-E+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 6.其他工艺要求:隐形纱窗 |  |  | m2 | 138
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 010807001004 | 断桥铝合金中空玻璃外开窗 | 1.窗洞口尺寸:1800×1500 2.窗类型:断桥铝合金中空玻璃外开窗 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色，65系列，1.8厚铝型材 4.玻璃品种、厚度:3平方米以内采用6中透光Low-E+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 6.其他工艺要求:推拉式成品高透金刚纱窗 |  |  | m2 | 108
23 | 010807001006 | 断桥铝合金中空玻璃外开窗 | 1.窗洞口尺寸:1400×1500 2.窗类型:断桥铝合金中空玻璃外开窗 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色，65系列，1.8厚铝型材 4.玻璃品种、厚度:3平方米以内采用6中透光Low-E+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 6.其他工艺要求:推拉式成品高透金刚纱窗 |  |  | m2 | 21
24 | 010807001007 | 断桥铝合金中空玻璃外开窗 | 1.窗洞口尺寸:1500×1500 2.窗类型:断桥铝合金中空玻璃外开窗 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色，65系列，1.8厚铝型材 4.玻璃品种、厚度:3平方米以内采用6中透光Low-E+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 6.其他工艺要求:推拉式成品高透金刚纱窗 |  |  | m2 | 22.5
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 010807001009 | 断桥铝合金中空玻璃外开窗 | 1.窗洞口尺寸:1200×2000 2.窗类型:断桥铝合金中空玻璃外开窗 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色，65系列，1.8厚铝型材 4.玻璃品种、厚度:3平方米以内采用6中透光Low-E+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 6.其他工艺要求:推拉式成品高透金刚纱窗 |  |  | m2 | 9.6
26 | 010807001011 | 断桥铝合金中空玻璃消防救援窗 | 1.窗洞口尺寸:2300×2000 2.窗类型:断桥铝合金中空玻璃消防救援窗 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色，65系列，1.8厚铝型材 4.玻璃品种、厚度:3平方米以内采用6中透光Low-E+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 6.其他工艺要求:推拉式成品高透金刚纱窗，消防救援窗固定扇玻璃面积≥1m²,净宽≥800mm |  |  | m2 | 46
27 | 010807001012 | 断桥铝合金中空玻璃消防救援窗 | 1.窗洞口尺寸:1800×1500 2.窗类型:断桥铝合金中空玻璃消防救援窗 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色，65系列，1.8厚铝型材 4.玻璃品种、厚度:3平方米以内采用6中透光Low-E+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.包含五金件 6.其他工艺要求:推拉式成品高透金刚纱窗，消防救援窗固定扇玻璃面积≥1m²,净宽≥800mm |  |  | m2 | 27
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 010807001013 | 断桥铝合金中空玻璃消防救援窗 | 1.窗洞口尺寸:1800×1500 2.窗类型:断桥铝合金中空玻璃消防救援窗 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框门套,表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度≥60φm;现场选色 4.玻璃品种、厚度:3平方米以内采用6中透光Low-E+12A+6透明钢化真空复合中空浮法玻璃,K=0.21 5.金包含五金件 6.其他工艺要求:推拉式成品高透金刚纱窗，消防救援窗固定扇玻璃面积≥1m²,净宽≥800mm |  |  | m2 | 10.8
|  | A.11 一层大厅、走道 |  |  |  |  | 1
29 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.8厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 800*800 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.界面剂 一道 5.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 6.门厅部位 |  |  | m2 | 103.12
30 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.口40×2镀锌方管 2.9.5厚纸面石膏板，白色无机涂料 |  |  | m | 17
31 | 010809001002 | 窗台板 | 1.20厚石材，石材专用结构胶 |  |  | m2 | 7.85
32 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1.高晶板,与配套T型专用龙骨固定，600×600×15 2.与铝合金板块配套的专用下层副龙骨固定 3.与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 |  |  | m2 | 105.36
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 | 1.刷(喷)无机涂料(防水无机涂料)(一底两面) 2.满刮2厚面层耐水腻子找平,两遍成活,砂纸磨光,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平 3.错缝粘贴第二层板材 4.9.5厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢(900x3000x9.5),中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20x0.6,间距≤1200(板材长),用挂插件与次龙骨联结 6.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20x0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS50x20x1.5,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8.Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 |  |  | m2 | 71.15
34 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.界面剂 一道 4.墙面打磨 5.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 276.28
35 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.1mm厚黑钛拉丝不锈钢,踢脚高度50mm，304 2.9mm厚阻燃板基层(非强弱电、机房、储藏空间) |  |  | m | 98.25
|  | A.12 一至四层卫生间、茶水间 |  |  |  |  | 4
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.6厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝，600*300 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.防水层1.5厚聚合物水泥防水涂料(2遍),满墙做（另计） 4.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)分层压实抹平 5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6.界面剂 一道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.清除至原墙体/蒸压加气混凝土砌块墙 9.卫生间等有水房间 |  |  | m2 | 97.56
37 | 010401009002 | 砖砌台阶 | 1.卫生间砖砌台阶，材质综合考虑 |  |  | m2 | 1.54
38 | 010401008002 | 砖砌反坎 | 1.卫生间砖砌反坎，材质综合考虑 |  |  | m3 | 0.18
39 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.20厚石材门槛,DTG砂浆擦缝 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DSM 15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道)（另计） 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道)（另计） 6.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角 7.界面剂 一道 8.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 9.卫生间一级防水的楼地面 |  |  | m2 | 0.8
40 | 011101001002 | 陶粒混凝土楼地面 | 1.陶粒混凝土回填地面(卫生间蹲坑) |  |  | m2 | 8.4
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.8厚地砖面层, DTG砂浆擦缝，600*600 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DSM 15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道)（另计） 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道)（另计） 6.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角 7.界面剂 一道 8.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 9.卫生间一级防水的楼地面 |  |  | m2 | 36.95
42 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.刷(喷)无机涂料(防水无机涂料)(一底两面) 2.满刮2厚面层耐水腻子找平,两遍成活,砂纸磨光,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平 3.12厚防水纸面石膏板自攻螺钉拧牢(900x3000x9.5),中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20x0.6,间距≤1200(板材长),用挂插件与次龙骨联结 6.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20x0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS50x20x1.5,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8.Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 |  |  | m2 | 34.72
43 | 010801002007 | 木质门带套 | 1.M0922，900×2200，成品木质套装单开门(含透气百叶) 2.卫生间门 3.50宽木质门套、金属L型执手锁，铰链三个，暗式闭门器，透气百叶 |  |  | m2 | 3.96
44 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水层1.5厚聚合物水泥防水涂料（2遍）,满墙做 |  |  | m2 | 119.52
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道) 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道) |  |  | m2 | 95.14
46 | 011505003002 | 镜面玻璃 | 1.1.0厚304拉丝不锈钢包边 2.6mm厚银镜 3.9厚水泥压力板 |  |  | m2 | 4.25
47 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.15厚白色岗石台面 2.L50*4角钢钢架 |  |  | m2 | 3.54
48 | 011207003002 | 成品卫生间隔断 | 1.成品白色抗倍特板卫生间隔断(20mm厚) |  |  | m2 | 18.76
49 | 011207003004 | 小便斗隔断 | 1.成品白色抗倍特板卫生间隔断(20mm厚) |  |  | m2 | 1.5
|  | A.14 一至五层双人办公室（1间） |  |  |  |  | 65
50 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4.界面剂 一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.清除至原墙体/蒸压加气混凝土砌块墙 7.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 10.2
51 | 010809001003 | 窗台板 | 1.20厚石材，石材专用结构胶 |  |  | m2 | 0.35
52 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.M1022，1000×2200，成品木质套装单开门 2.办公室门 3.50宽木质门套、门吸，金属L型执手锁，铰链三个 |  |  | m2 | 2.2
53 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.界面剂 一道 4.墙面打磨 5.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 30.59
54 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.地砖面层,DTG砂浆擦缝，原地砖地面修补，地砖规格综合考虑 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.界面剂 一道 5.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  |  | m2 | 10
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | 1.刷(喷)无机涂料(防水无机涂料)(一底两面) 2.满刮2厚面层耐水腻子找平,两遍成活,砂纸磨光,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平 3.错缝粘贴第二层板材 4.9.5厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢(900x3000x9.5),中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20x0.6,间距≤1200(板材长),用挂插件与次龙骨联结 6.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20x0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS50x20x1.5,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8.Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 9.检修口综合考虑在此报价中 |  |  | m2 | 10
56 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.1mm厚黑钛拉丝不锈钢,踢脚高度50mm，304 2.9mm厚阻燃板基层(非强弱电、机房、储藏空间) |  |  | m | 16.24
|  | A.15 一层工具间、强弱电间 |  |  |  |  | 1
57 | 011403001020 | 抹灰面油漆 | 1.刷(喷)无机涂料(一底两面) 2.满刮2厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光 3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.现浇或预制钢筋混凝土楼板 7.无机涂料顶棚 |  |  | m2 | 30.29
58 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.地砖面层,DTG砂浆擦缝，原地砖地面修补，地砖规格综合考虑 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.界面剂 一道 5.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  |  | m2 | 15
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
59 | 010809001004 | 窗台板 | 1.20厚石材，石材专用结构胶 |  |  | m2 | 0.49
60 | 011403001021 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4.界面剂 一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.清除至原墙体/蒸压加气混凝土砌块墙 7.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 41.82
61 | 011403001022 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.界面剂 一道 4.墙面打磨 5.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 125.45
62 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1.1mm厚黑钛拉丝不锈钢,踢脚高度50mm，304 2.10mm厚石膏基高性能纤维板(强弱电、机房、储藏空间) |  |  | m | 50.69
|  | A.14 一至五层大办公室 |  |  |  |  | 5
63 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4.界面剂 一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.清除至原墙体/蒸压加气混凝土砌块墙 7.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 15.5
64 | 011403001009 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.界面剂 一道 4.墙面打磨 5.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 46.49
65 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.M1022，1000×2200，成品木质套装单开门 2.办公室门 3.50宽木质门套、门吸，金属L型执手锁，铰链三个 |  |  | m2 | 4.4
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
66 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.地砖面层,DTG砂浆擦缝，原地砖地面修补，地砖规格综合考虑 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.界面剂 一道 5.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  |  | m2 | 15
67 | 011302001009 | 平面吊顶天棚 | 1.刷(喷)无机涂料(防水无机涂料)(一底两面) 2.满刮2厚面层耐水腻子找平,两遍成活,砂纸磨光,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平 3.错缝粘贴第二层板材 4.9.5厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢(900x3000x9.5),中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20x0.6,间距≤1200(板材长),用挂插件与次龙骨联结 6.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20x0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS50x20x1.5,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8.Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 |  |  | m2 | 15
68 | 010809001005 | 窗台板 | 1.20厚石材，石材专用结构胶 |  |  | m2 | 0.55
69 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.1mm厚黑钛拉丝不锈钢,踢脚高度50mm，304 2.9mm厚阻燃板基层(非强弱电、机房、储藏空间) |  |  | m | 23.64
|  | A.11 二至四层走道 |  |  |  |  | 3
70 | 011102003013 | 块料楼地面 | 1.地砖面层,DTG砂浆擦缝，原地砖地面修补，地砖规格综合考虑 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.界面剂 一道 5.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  |  | m2 | 30
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
71 | 010809001008 | 窗台板 | 1.20厚石材，石材专用结构胶 |  |  | m2 | 0.86
72 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 | 1.高晶板,与配套T型专用龙骨固定，600×600×15 2.与铝合金板块配套的专用下层副龙骨固定 3.与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 |  |  | m2 | 135.84
73 | 011302001013 | 平面吊顶天棚 | 1.刷(喷)无机涂料(防水无机涂料)(一底两面) 2.满刮2厚面层耐水腻子找平,两遍成活,砂纸磨光,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平 3.错缝粘贴第二层板材 4.9.5厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢(900x3000x9.5),中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20x0.6,间距≤1200(板材长),用挂插件与次龙骨联结 6.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20x0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS50x20x1.5,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8.Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 |  |  | m2 | 35.87
74 | 011403001023 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.界面剂 一道 4.墙面打磨 5.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 244.2
75 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 1.1mm厚黑钛拉丝不锈钢,踢脚高度50mm，304 2.9mm厚阻燃板基层(非强弱电、机房、储藏空间) |  |  | m | 92.54
|  | A.12 五层卫生间、茶水间 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第15页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
76 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.6厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝，600*300 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.防水层1.5厚聚合物水泥防水涂料(2遍),满墙做（另计） 4.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)分层压实抹平 5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6.界面剂 一道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.清除至原墙体/蒸压加气混凝土砌块墙 9.卫生间等有水房间 |  |  | m2 | 92.39
77 | 010401009003 | 砖砌台阶 | 1.卫生间砖砌台阶，材质综合考虑 |  |  | m2 | 1.06
78 | 010401008003 | 砖砌反坎 | 1.卫生间砖砌反坎，材质综合考虑 |  |  | m3 | 0.11
79 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.20厚石材门槛,DTG砂浆擦缝 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DSM 15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道)（另计） 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道)（另计） 6.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角 7.界面剂 一道 8.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 9.卫生间一级防水的楼地面 |  |  | m2 | 0.8
80 | 011101001003 | 陶粒混凝土楼地面 | 1.陶粒混凝土回填地面(卫生间蹲坑) |  |  | m2 | 4.05
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第16页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
81 | 011102003014 | 块料楼地面 | 1.8厚地砖面层, DTG砂浆擦缝，600*600 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DSM 15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道)（另计） 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道)（另计） 6.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角 7.界面剂 一道 8.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 9.卫生间一级防水的楼地面 |  |  | m2 | 30.93
82 | 011302001014 | 平面吊顶天棚 | 1.刷(喷)无机涂料(防水无机涂料)(一底两面) 2.满刮2厚面层耐水腻子找平,两遍成活,砂纸磨光,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平 3.12厚防水纸面石膏板自攻螺钉拧牢(900x3000x9.5),中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20x0.6,间距≤1200(板材长),用挂插件与次龙骨联结 6.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20x0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS50x20x1.5,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8.Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 |  |  | m2 | 29.9
83 | 010801002008 | 木质门带套 | 1.M0922，900×2200，成品木质套装单开门(含透气百叶) 2.卫生间门 3.50宽木质门套、金属L型执手锁，铰链三个，暗式闭门器，透气百叶 |  |  | m2 | 3.96
84 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.防水层1.5厚聚合物水泥防水涂料（2遍）,满墙做 |  |  | m2 | 116.31
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第17页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
85 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道) 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(一道) |  |  | m2 | 86.66
86 | 011505003003 | 镜面玻璃 | 1.1.0厚304拉丝不锈钢包边 2.6mm厚银镜 3.9厚水泥压力板 |  |  | m2 | 3.29
87 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.15厚白色岗石台面 2.L50*4角钢钢架 |  |  | m2 | 2.74
88 | 011207003005 | 成品卫生间隔断 | 1.成品白色抗倍特板卫生间隔断(20mm厚) |  |  | m2 | 11.64
89 | 011207003006 | 小便斗隔断 | 1.成品白色抗倍特板卫生间隔断(20mm厚) |  |  | m2 | 1.5
|  | A.11 五层走道 |  |  |  |  | 1
90 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.地砖面层,DTG砂浆擦缝，原地砖地面修补，地砖规格综合考虑 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.界面剂 一道 5.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  |  | m2 | 30
91 | 010809001006 | 窗台板 | 1.20厚石材，石材专用结构胶 |  |  | m2 | 0.19
92 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 | 1.刷(喷)无机涂料(防水无机涂料)(一底两面) 2.满刮2厚面层耐水腻子找平,两遍成活,砂纸磨光,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平 3.错缝粘贴第二层板材 4.9.5厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢(900x3000x9.5),中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20x0.6,间距≤1200(板材长),用挂插件与次龙骨联结 6.U型轻钢覆面次龙骨CB50x20x0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS50x20x1.5,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8.Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 |  |  | m2 | 107.75
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第18页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
93 | 011403001012 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.界面剂 一道 4.墙面打磨 5.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 199.62
94 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1.1mm厚黑钛拉丝不锈钢,踢脚高度50mm，304 2.9mm厚阻燃板基层(非强弱电、机房、储藏空间) |  |  | m | 72.25
|  | A.15 二至五层工具间、强弱电间 |  |  |  |  | 4
95 | 011403001017 | 抹灰面油漆 | 1.刷(喷)无机涂料(一底两面) 2.满刮2厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光 3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.现浇或预制钢筋混凝土楼板 7.无机涂料顶棚 |  |  | m2 | 26.64
96 | 011102003012 | 块料楼地面 | 1.地砖面层,DTG砂浆擦缝，原地砖地面修补，地砖规格综合考虑 2.撒素水泥粉(洒适量清水) 3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4.界面剂 一道 5.地面开凿至现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  |  | m2 | 4
97 | 011403001018 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4.界面剂 一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.清除至原墙体/蒸压加气混凝土砌块墙 7.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 24.91
98 | 011403001019 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.界面剂 一道 4.墙面打磨 5.各无水房间墙面 |  |  | m2 | 74.73
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第19页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
99 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 1.1mm厚黑钛拉丝不锈钢,踢脚高度50mm，304 2.10mm厚石膏基高性能纤维板(强弱电、机房、储藏空间) |  |  | m | 30.48
100 | 010809001007 | 窗台板 | 1.20厚石材，石材专用结构胶 |  |  | m2 | 0.27
|  | A.1 拆除工程 |  |  |  |  | 1
101 | 011302001004 | 改造范围内建筑拆除 | 1.改造范围内建筑拆除 2.包含不限于一次结构、墙体（含二次结构）、墙面、地面、天棚、吊顶、给排水（含消防水）、电气（含消防电）、暖通、智能化、设备、卫生洁具、家具、栏杆、门窗等，满足后续施工要求 3.垃圾清理、归堆至场内指定地点； 4.拆除的物件全部由施工单位处理，包含残值回收费用 5.垃圾全部外运，垃圾消纳费，堆放点等投标单位自行考虑； 6.满足设计图纸、规范及建设单位要求 |  |  | 项 | 1
|  | A.1 其他工程 |  |  |  |  | 1
102 | 011506001003 | 雨篷 | 1.6+1.14PVB+6钢化夹层玻璃 2.60×100×4钢架喷涂深灰色氟碳漆，60×60×4钢架喷涂深灰色氟碳漆 3.具体详见图纸 |  |  | m2 | 19.46
103 | 011506001004 | 雨篷 | 1.3mm厚铝单板(真石漆表面)，铝板配套金属角码 2.具体详见图纸 |  |  | m2 | 15.62
|  | A.1 外墙涂料 |  |  |  |  | 1
104 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.罩面涂料 2.弹性涂料1道 3.底层涂料1道(抗碱封闭底漆),根据原分格修复 4.刮涂耐水腻子(弹性腻子),干燥后打磨 5.界面剂1道 6.铲至或打磨至原有防水保护层,原防水层不变 7.原有聚合物砂浆DWS不变 8.原有界面剂不变 9.原外墙墙体 |  |  | m2 | 2438.97
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第20页 共20页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
105 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.罩面涂料 2.弹性涂料1道 3.底层涂料1道(抗碱封闭底漆),根据原分格修复 4.刮涂耐水腻子(弹性腻子),干燥后打磨 5.6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 7.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)（另计） 8.9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 9.界面剂1道 10.原外墙墙体 |  |  | m2 | 19.29
106 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) |  |  | m2 | 19.29
107 | 010505011001 | 构造柱模板 | 构造柱模板 |  |  | m2 | 35.19
108 | 010505012001 | 圈梁模板 | 止水坎模板 |  |  | m2 | 18.99
109 | 010505013001 | 过梁模板 | 过梁模板 |  |  | m2 | 12.96
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.1%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 40000.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年7月10日

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 40000.00
4.1 | 暂列金 |  |  |  |  | 40000.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 40000.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 40000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 3.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月10日

## 3.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月10日

## 3.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 3.9E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年7月10日

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：加固工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 10000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 10000.00
未来软件编制 |  | 2026年7月10日

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040901007002 | 植筋 | 1.植筋孔径:钢筋直径Φ16mm 2.钻孔方向:综合考虑 3.钻孔深度:综合考虑 |  |  | 根 | 120
2 | 040901007003 | 植筋 | 1.植筋孔径:钢筋直径Φ8mm 2.钻孔方向:综合考虑 3.钻孔深度:综合考虑 |  |  | 根 | 60
3 | 040901007004 | 植筋 | 1.植筋孔径:钢筋直径Φ12mm 2.钻孔方向:综合考虑 3.钻孔深度:综合考虑 |  |  | 根 | 80
4 | 040901007005 | 植筋 | 1.植筋孔径:钢筋直径Φ14mm 2.钻孔方向:综合考虑 3.钻孔深度:综合考虑 |  |  | 根 | 60
5 | 011505002001 | 凿砌体销键孔 | 1.凿砌体销键孔，墙体材质、厚度综合考虑 2.拆除后的建筑垃圾归堆、装车、外运等，投标人综合考虑报价，结算时不做调整 |  |  | 个 | 38
6 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 4.03
7 | 010604001001 | 钢梁 | 1.HW100x100x6x8,Q355B 2.钢梁翼缘与预制板底封缝注胶 3.M12特殊倒锥形化学锚栓，-16钢板 4.,梁耐火极限为1.5小时，梁板采膨胀型防火涂料,等效热阻为0.30m·℃/W。 |  |  | t | 4.083
8 | 010902002001 | 构件粘贴碳纤维布 | 1.构件类型:混凝土梁 2.粘贴部位:梁底 3.碳纤维布品种、规格:CF300，0.167mm厚度的碳纤维布 4.碳纤维布层数:1层 |  |  | m2 | 20.02
9 | 010902002002 | 构件粘贴碳纤维布 | 1.构件类型:混凝土梁 2.粘贴部位:梁底 3.碳纤维布品种、规格:CF300，0.167mm厚度的碳纤维布 4.碳纤维布层数:2层 |  |  | m2 | 15.06
10 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，≤10 |  |  | t | 1.263
11 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，≤18 |  |  | t | 2.908
12 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体拉结筋 |  |  | t | 0.4
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.原墙体开洞，墙体材质、厚度综合考虑 2.拆除后的建筑垃圾归堆、装车、外运等，投标人综合考虑报价，结算时不做调整 |  |  | 个 | 10
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 4.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.1%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
措施项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
措施项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 4.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 10000.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年7月10日

## 4.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 10000.00
4.1 | 暂列金 |  |  |  |  | 10000.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 10000.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 10000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 4.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：加固工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月10日

## 4.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月10日

## 4.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 4.9E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年7月10日

## 5.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 给水工程
1.2 | 排水工程
1.3 | 消火栓工程
1.4 | 喷淋工程
1.5 | 强电
1.6 | 应急照明
1.7 | 空调配电
1.8 | 弱电工程
1.9 | 消防电
1.10 | 一层防火门监控
1.11 | 暖通工程
1.12 | 电梯
1.13 | 消防试压调试试验
1.14 | 混凝土路面拆除恢复、挖填土
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 50000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 50000.00
未来软件编制 |  | 2026年7月10日

## 5.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 给水工程 |  |  |  |  | 1
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管(S5)（冷水）、DN15 4.连接形式:电磁双热熔管件连接 5.含各种管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 44.5
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管(S5)（冷水）、DN20 4.连接形式:电磁双热熔管件连接 5.含各种管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 7.54
3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管(S5)（冷水）、DN25 4.连接形式:电磁双热熔管件连接 5.含各种管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 94.3
4 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管(S5)（冷水）、DN40 4.连接形式:电磁双热熔管件连接 5.含各种管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 7.92
5 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管(S5)（冷水）、DN50 4.连接形式:电磁双热熔管件连接 5.含各种管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 16.3
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN50 4.连接形式:G型扩口连接 5.含各种管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 47.8
7 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.B1级PVC/NBR橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔) 2.绝热厚度:15mm 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m3 | 0.21
8 | 031301003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN80 3.含墙、板开补洞，管道和套管之间需封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 6
9 | 031301003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN100 3.含墙、板开补洞，管道和套管之间需封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 6
10 | 031301003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN125 3.含墙、板开补洞，管道和套管之间需封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
11 | 031301003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN150 3.含墙、板开补洞，管道和套管之间需封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
12 | 031301003005 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.含墙、板开补洞，管道和套管之间需封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
13 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:螺纹减压阀 2.规格:DN50 3.阀门材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 4
14 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:螺纹截止阀 2.规格:DN50 3.阀门材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 5
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:螺纹止回阀 2.规格:DN15 3.阀门材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 10
16 | 031002001003 | 沟槽法兰不锈钢波纹管 | 1.名称:沟槽法兰不锈钢波纹管 2.规格:DN50 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
17 | 031002001004 | 沟槽法兰不锈钢波纹管 | 1.名称:沟槽法兰不锈钢波纹管 2.规格:DN65 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
18 | 031002009001 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格:DN65 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 副 | 1
19 | 031002009002 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格:DN50 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 副 | 1
20 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:砖墙开补槽 2.规格:DN20 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 22.8
21 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:砖墙开补槽 2.规格:DN25 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 61.2
22 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架制安 2.规格:型钢支架 3.需满足设计及规范要求 |  |  | kg | 73.72
23 | 031201003001 | 金属结构除锈、刷油 | 1.名称:金属结构除锈、刷油 2.规格:除锈、刷防二调二 3.需满足设计及规范要求 |  |  | kg | 73.72
24 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.规格:清除表面污渍后刷防二 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m2 | 2.31
25 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.规格:清除表面污渍后刷防一面二 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m2 | 8.6
|  | C 排水工程 |  |  |  |  | 1
26 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管、De50 4.连接形式:粘接 5.含各种管件 6.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 43.13
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管、De75 4.连接形式:粘接 5.含各种管件 6.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 40.23
28 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管、De110 4.连接形式:粘接 5.含各种管件 6.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 123.06
29 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:不锈钢排水管、De50 4.连接形式:粘接 5.含各种管件 6.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 29.13
30 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:不锈钢排水管、De75 4.连接形式:粘接 5.含各种管件 6.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 5.75
31 | 031301003006 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN150 3.含墙、板开补洞，管道和套管之间需封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 14
32 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称、类型:墙、板开补洞 2.规格:DN150 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 8
33 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称、类型:楼板开补洞 2.规格:DN150 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 29
34 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称、类型:墙、板开补洞 2.规格:DN125 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
35 | 031301002004 | 开孔打洞 | 1.名称、类型:楼板开补洞 2.规格:DN80 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 44
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 031301003007 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.含墙、板开补洞，管道和套管之间需封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 8
37 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称、类型:地漏 2.规格:DN50 3.需满足设计及业主使用要求 |  |  | 组 | 21
38 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.名称、类型:清扫口 2.规格:DN100 3.需满足设计及业主使用要求 |  |  | 组 | 2
39 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称、类型:小便器-搪瓷 2.规格:感应式冲洗阀 3.需满足设计及业主使用要求 |  |  | 组 | 12
40 | 031003007002 | 洗手盆 | 1.名称、类型:冷热水洗手盆-搪瓷 2.规格:含混合龙头、软管、角阀、下水等 3.需满足设计及业主使用要求 |  |  | 组 | 10
41 | 031003004002 | 洗涤盆 | 1.名称、类型:拖把池-搪瓷 2.规格:含水龙头、软管、角阀、下水等 3.需满足设计及业主使用要求 |  |  | 组 | 5
42 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称、类型:蹲便器-搪瓷 2.规格:含脚踏阀、软管、角阀、下水等 3.需满足设计及业主使用要求 |  |  | 组 | 22
|  | C.9 消火栓工程 |  |  |  |  | 1
43 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.含各种管件、含管道试压、冲洗 5.需满足设计及业主使用要求 |  |  | m | 43.27
44 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接方式：沟槽连接 4.含各种管件、含管道试压、冲洗 5.需满足设计及业主使用要求 |  |  | m | 20.23
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 030804001001 | 沟槽管件 | 1.名称:沟槽管件 2.规格:DN65 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 10
46 | 030804001002 | 沟槽管件 | 1.名称:沟槽管件 2.规格:DN100 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 21
47 | 031001008009 | 塑料管 | 1.名称:塑料软管 2.规格:DN65 3.连接方式：粘接 4.含各种管件、含管道试压、冲洗 5.需满足设计及业主使用要求 |  |  | m | 6
48 | 031301003009 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN150 3.含墙、板开补洞，管道和套管之间需封堵 4.满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 14
49 | 031301003010 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.含墙、板开补洞，管道和套管之间需封堵 4.满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
50 | 031002001006 | 沟槽法兰不锈钢波纹管 | 1.名称:沟槽法兰不锈钢波纹管 2.规格:DN100 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
51 | 031002001007 | 沟槽法兰蝶阀 | 1.名称:沟槽法兰蝶阀 2.规格:DN100 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 5
52 | 031002001009 | 沟槽法兰蝶阀 | 1.名称:沟槽法兰蝶阀 2.规格:DN65 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
53 | 031002001008 | 法兰闸阀 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:DN100 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 3
54 | 031002001010 | 冬季放水阀 | 1.名称:冬季放水阀 2.规格:DN65 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
55 | 031002009003 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格:DN100 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 副 | 9
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 031002009004 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格:DN65 3.材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 副 | 2
57 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.名称:螺纹截止阀 2.规格:DN25 3.阀门材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
58 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.名称:螺纹截止阀 2.规格:DN15 3.阀门材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
59 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:含表弯 3.材质、量程等均需符合设计及规范要求 |  |  | 台 | 1
60 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.名称:螺纹截止阀 2.规格:DN25 3.阀门材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
61 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:组合式消防箱 2.规格:DN65 3.含箱体、箱门、栓口及内配等需符合设计及规范要求 |  |  | 套 | 10
62 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC5 3.含灭火器箱（2只装） 4..需符合设计及规范要求 |  |  | 具 | 34
63 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.规格:清除表面污渍后刷防一面二 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m2 | 15.78
|  | C 喷淋工程 |  |  |  |  | 1
64 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.含各种管件、含管道试压、冲洗 5.需满足设计及业主使用要求 |  |  | m | 123.93
65 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管（管道利旧） 2.规格:DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.含各种管件、含管道试压、冲洗 5.需满足设计及业主使用要求 |  |  | m | 120
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
66 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.含各种管件、含管道试压、冲洗 5.需满足设计及业主使用要求 |  |  | m | 4.32
67 | 031001008011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管、De75 4.连接形式:粘接 5.含各种管件 6.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 29
68 | 031001008012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管、De110 4.连接形式:粘接 5.含各种管件 6.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 23.74
69 | 031301003016 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN50 3.含墙、板开补洞，管道和套管之间需封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 87
70 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.名称:螺纹末端试水阀 2.规格:DN25 3.阀门材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 4
71 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.名称:螺纹截止阀 2.规格:DN15 3.阀门材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
72 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:含表弯 3.材质、量程等均需符合设计及规范要求 |  |  | 台 | 5
73 | 030814005001 | 钢制排水漏斗 | 1.名称、类型:钢制排水漏斗 2.规格:DN75 3.需满足设计、规范要求 |  |  | 个 | 5
74 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.名称:法兰放水阀 2.规格:DN50 3.阀门材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 个 | 5
75 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.阀门材质、工作压力等均需符合设计及规范要求 |  |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
76 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:水喷淋喷头（有吊顶） 2.规格:68°C 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 251
|  | C 强电 |  |  |  |  | 1
77 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱ALZ 2.规格:Pe=403KW,落地安装 3.含各种端子接线 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 1
78 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1~4 2.规格:Pe=40KW,挂墙 3.含各种端子接线 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 4
79 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AL5 2.规格:Pe=30KW,挂墙 3.含各种端子接线 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 1
80 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AL6 2.规格:Pe=8KW,挂墙 3.含各种端子接线 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 1
81 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:200*100 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 362.59
82 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支吊架制安 2.规格:型钢支架 3.需满足设计及规范要求 |  |  | kg | 362.59
83 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.吊顶内明配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 69.35
84 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.吊顶内明配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 376.1
85 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.吊顶内明配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 1422.5
86 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 133.05
87 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 180.4
88 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 1200.66
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 030406005001 | 一般铁构件制安 | 1.名称:明配管支吊架 2.规格:镀锌通丝+膨胀螺栓+管卡 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | kg | 429.45
90 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×35+1×16 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 115.64
91 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×25+1×16 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 55.9
92 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×16 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 22.85
93 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×6 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 22.85
94 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZB1-YJY-4×35+1×16 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 16
95 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZB1-YJY-4×25+1×16 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 4
96 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZB1-YJY-5×16 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 2
97 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZB1-YJY-5×6 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 2
98 | 031301002005 | 开孔打洞 | 1.名称:墙、板开补洞 2.规格:250×150 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 7
99 | 031301002007 | 开孔打洞 | 1.名称:墙、板开补洞 2.规格:DN32 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 15
100 | 031301002008 | 开孔打洞 | 1.名称:墙、板开补洞 2.规格:DN25 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 105
101 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙、板开补槽 2.规格:DN25 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 133.05
102 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙、板开补槽 2.规格:DN20 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 1330.34
103 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN50 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 30.99
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
104 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ-6 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 1925.8
105 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 245.25
106 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 17098.99
107 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 438.48
108 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:3寸LED筒灯 2.规格:LED,7W,色温:4000K,发光角:80%%d显色指数:Ra≥80,外罩:白色哑光烤漆，嵌入式隐蔽型(带灯片) 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 10
109 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:3寸防雾筒灯 2.规格:LED,7W,色温:4000K,显色指数:Ra≥85,外罩:白色哑光烤漆，嵌入式带灯片，光源直插(横置) 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 128
110 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:4寸LED筒灯 2.规格:LED12W,色温:4000K,发光角:80%%d显色指数:Ra≥80,外罩:白色哑光烤漆，嵌入式隐蔽型(带灯片) 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 105
111 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:普通吸顶灯 2.规格:LED,24W,色温:4000K，显色指数:Ra≥85 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 29
112 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:应急吸顶灯 2.规格:LED,24W,色温:4000K,显色指数:Ra≥85,E：带蓄电池，供电时间不低于180min 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 6
113 | 030413002001 | 300*1200胶片灯 | 1.名称:胶片灯300*1200 2.规格:LED,48W,色温:5000K，显色指数:Ra≥85，LEDRa≥80 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 197
114 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:台面上插座五孔 2.规格:250V;10A安全型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 163
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
115 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:插座五孔 2.规格:250V;10A安全型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 355
116 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:插座五孔 2.规格:250V;16A安全型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 6
117 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:地面插座五孔 2.规格:250V;10A安全型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 10
118 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:小厨宝插座 2.规格:250V;10A安全型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 12
119 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:开水炉插座 2.规格:250V;16A安全型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 5
120 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:烘手器插座 2.规格:250V;10A安全型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 10
121 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:一联单控开关 2.规格:250V;10A 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 5
122 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:声控开关 2.规格:250V;10A 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 12
123 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:二联单控开关 2.规格:250V;10A 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 99
124 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V;10A 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 20
125 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:二联双控开关 2.规格:250V;10A 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 11
126 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 1197
127 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:MEB 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 1
128 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.规格:LEB 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 5
|  | C 应急照明 |  |  |  |  | 1
129 | 030505006001 | 应急照明集中电源(A型) | 1.名称:应急照明集中电源(A型) 2.规格:CPS-A 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 6
130 | 030413001006 | 应急照明灯具 | 1.名称:LED安全出口灯S 2.规格:36V，1W 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 3
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
131 | 030413001007 | 应急照明灯具 | 1.名称:LED集中电源消防应急照明灯具-吸顶式 2.规格:HZ-ZFJC-E6W-LX/D,平时不点亮,应急点亮时6W,720lm 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 48
132 | 030413001008 | 应急照明灯具 | 1.名称:LED集中电源集中控制型消防应急标志灯具(A型) 2.规格:巡检、灭灯、常亮功能HY-BLJC-1OEⅡ1W 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 47
133 | 030413001009 | 应急照明灯具 | 1.名称:LED集中电源集中控制型消防应急标志灯具(A型) 2.规格:巡检、灭灯、常亮功能HY-BLJC-1OEⅡ6W 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 24
134 | 030413001010 | 应急照明灯具 | 1.名称:LED集中电源集中控制型消防应急标志灯具(A型)E 2.规格:巡检、灭灯、常亮功能HY-BLJC-1OEⅡ1W 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 19
135 | 030413001011 | 应急照明灯具 | 1.名称:LED集中电源集中控制型消防应急标志灯具(A型)F 2.规格:HY-BLJC-1OEⅡ1W巡检、灭灯、常亮功能 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 12
136 | 030413001012 | 应急照明灯具 | 1.名称:LED集中电源集中控制型消防应急标志灯具(A型)F 2.规格:巡检、灭灯、常亮功能HY-BLJC-1OEⅡ1W 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 11
137 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 164
138 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:埋地热镀锌钢管 2.规格:RC50 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 10.62
139 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:混凝土板开补槽 2.规格:DN20 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 299.5
140 | 031301002009 | 开孔打洞 | 1.名称:墙、板开补洞 2.规格:DN25 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 30
141 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.吊顶内明配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 680.5
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
142 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 419.5
143 | 030406005002 | 一般铁构件制安 | 1.名称:明配管支吊架 2.规格:镀锌通丝+膨胀螺栓+管卡 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | kg | 201.53
144 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1N-RYJS-2×1.5 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 150.1
145 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1N-RYJS-2×2.5 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 1180.4
146 | 031301003030 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN125 3.含墙体开补洞、套管与管道之间防水封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
147 | 030904007001 | 应急照明模块 | 1.名称:应急照明模块 2.规格:配套应急照明控制主机 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 5
148 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:应急照明通讯线 2.规格:配套应急照明控制主机 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 100
|  | C 空调配电 |  |  |  |  | 1
149 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1APKT 2.规格:Pe=43KW,挂墙 3.含各种端子接线 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 1
150 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱2APKT~4APKT 2.规格:Pe=40KW,挂墙 3.含各种端子接线 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 3
151 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱5APKT 2.规格:Pe=22KW,挂墙 3.含各种端子接线 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 1
152 | 030413014008 | 插座 | 1.名称:壁挂空调暗插座 2.规格:250V;16A安全型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 65
153 | 030413014009 | 插座 | 1.名称:柜机空调暗插座 2.规格:250V;16A安全型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 10
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第15页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
154 | 030413014010 | 插座 | 1.名称:柜机空调暗插座 2.规格:400V;16A安全型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 5
155 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:埋地热镀锌钢管 2.规格:RC150 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 7.32
156 | 031301003029 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN150 3.含墙体开补洞、套管与管道之间防水封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 3
157 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 989.65
158 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 6152.68
159 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 114.5
160 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.吊顶内明配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 543.79
161 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 15
162 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.吊顶内明配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 23.55
163 | 030406005003 | 一般铁构件制安 | 1.名称:明配管支吊架 2.规格:镀锌通丝+膨胀螺栓+管卡 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | kg | 122.28
164 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开补槽 2.规格:DN20 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 201
165 | 031301002010 | 开孔打洞 | 1.名称:墙、板开补洞 2.规格:DN25 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 70
166 | 031301002011 | 开孔打洞 | 1.名称:墙、板开补洞 2.规格:DN32 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 5
167 | 031301002013 | 开孔打洞 | 1.名称:墙、板开补洞 2.规格:DN200 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 3
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第16页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
168 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 80
|  | B 弱电工程 |  |  |  |  | 1
169 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:埋地热镀锌钢管 2.规格:RC80 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 31.75
170 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 1140
171 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.吊顶内明配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 4056.7
172 | 030406005004 | 一般铁构件制安 | 1.名称:明配管支吊架 2.规格:镀锌通丝+膨胀螺栓+管卡 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | kg | 914.43
173 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:200*100中间加金属隔板 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 228.62
174 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支吊架制安 2.规格:型钢支架 3.需满足设计及规范要求 |  |  | kg | 240
175 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 259
176 | 031301003028 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN125 3.含墙体开补洞、套管与管道之间防水封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 5
177 | 010502028004 | 弱电井 | 1.名称:弱电井 2.规格:1000×1000×1200 3、需满足设计及规范要求 |  |  | 座 | 1
178 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开补槽 2.规格:DN20 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 2115
179 | 031301002014 | 开孔打洞 | 1.名称:墙、板开补洞 2.规格:250×150 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 5
180 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 33
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第17页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
181 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:穿网线 2.规格:Cate6 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 23971
182 | 030413014011 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:TD,6类,RJ45模块插座,单口 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 13
183 | 030413014012 | 网络、电话插座 | 1.名称:网络、电话插座 2.规格:TO,6类,RJ45模块插座,双口 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 10
184 | 030413014016 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.规格:TP,6类,RJ45模块插座,单口 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 39
185 | 030413014015 | 外网、内网双插座TN | 1.名称:外网、内网双插座 2.规格:TN,6类,RJ45模块插座,双口 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 套 | 131
186 | 030502013001 | 光缆终端盒 | 1.名称:12口光纤终端盒 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 10
187 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:12芯光纤 2.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 1500
188 | 030502004001 | 大对数电缆、电话线 | 1.名称:50大对数电缆 2.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 750
|  | C 消防电 |  |  |  |  | 1
189 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:接线端子箱(金属制） 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 6
190 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:中继模块（短路隔离器） 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 12
191 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:埋地热镀锌钢管 2.规格:RC50 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 28.6
192 | 010502028005 | 弱电井 | 1.名称:弱电井 2.规格:1000×1000×1200 3、需满足设计及规范要求 |  |  | 座 | 1
193 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:总线电话分机 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 8
194 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 134
195 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 6
196 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 292
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第18页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
197 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 23
198 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:火灾报警显示盘 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 6
199 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:火警电话插孔 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 18
200 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:编码手动报警按钮 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 18
201 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮安装 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 15
202 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:编码火灾声光警报器 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 17
203 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称:输入模块（总线型） 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 24
204 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块（总线型） 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 11
205 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.吊顶内明配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 2300.65
206 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 352.5
207 | 030406005005 | 一般铁构件制安 | 1.名称:明配管支吊架 2.规格:镀锌通丝+膨胀螺栓+管卡 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | kg | 647.39
208 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1N-RYJS-2×1.5 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 3098.75
209 | 031301003027 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN125 3.含墙体开补洞、套管与管道之间防水封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 5
210 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 273.01
211 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 1369.1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第19页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
212 | 031301001010 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开补槽 2.规格:DN20 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 270
213 | 031301002015 | 开孔打洞 | 1.名称:墙、板开补洞 2.规格:DN25 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 210
|  | C 一层防火门监控 |  |  |  |  | 1
214 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:埋地热镀锌钢管 2.规格:RC50 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 5.81
215 | 010502028006 | 弱电井 | 1.名称:弱电井 2.规格:1000×1000×1200 3、需满足设计及规范要求 |  |  | 座 | 1
216 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 3
217 | 041001001009 | 拆除路面 | 1.名称:混凝土路面破除 2.规格:400mm 3.含锯缝、破除混凝土路面 |  |  | m2 | 3.49
218 | 040404010009 | 道路混凝土恢复 | 1.名称:混凝土路面恢复 2.规格:400mm 3.C30 |  |  | m2 | 3.49
219 | 010102002007 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.规格:三类土 3.人机配合 |  |  | m3 | 2.09
220 | 031301001011 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开补槽 2.规格:DN20 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 10.8
221 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.吊顶内明配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 46.82
222 | 030412001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 10.8
223 | 030406005006 | 一般铁构件制安 | 1.名称:明配管支吊架 2.规格:镀锌通丝+膨胀螺栓+管卡 3.暗配 4.需满足设计及规范要求 |  |  | kg | 10.53
224 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1N-RYJS-2×1.5 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 157.62
225 | 030904007005 | 消防模块 | 1.名称:防火门监控模块 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 3
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第20页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
226 | 030906001001 | 防火门监控分机 | 1.名称:防火门监控分机 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 1
227 | 031301003026 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:DN125 3.含墙体开补洞、套管与管道之间防水封堵 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 1
|  | C 暖通工程 |  |  |  |  | 1
228 | 030108001001 | 吸顶式排气扇BPT12-14A | 1.名称:吸顶式排气扇BPT12-14A 2.规格:风量:150m3/h,风压:180Pa,功率:28W，噪音：42dB（A）自带止回阀 3.含通气帽、防虫网等 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 5
229 | 030108001002 | 吸顶式排气扇BPT12-34A | 1.名称:吸顶式排气扇BPT12-34A 2.规格:风量:265m3/h,风压:210Pa,功率:36W,噪音：46dB（A）自带止回阀 3.含通气帽、防虫网等 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 3
230 | 030108001003 | 吸顶式排气扇BPT18-44A | 1.名称:吸顶式排气扇BPT18-44A 2.规格:风量:150m3/h,风压:265Pa,功率:44W，噪音：46dB（A）自带止回阀 3.含通气帽、防虫网等 4.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 14
231 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:Φ200 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 5
232 | 030703007003 | 带过滤器的格栅回风口GR/F | 1.名称:带过滤器的格栅回风口GR/F 2.规格:200×200,风量150 m3/h 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 5
233 | 080706009001 | 电动机检查接线 | 1.名称:微型电机检查接线 2.需满足设计及规范要求 |  |  | 台 | 22
234 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性软风管 2.规格:Φ150 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 17
235 | 030702008002 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性软风管 2.规格:Φ200 3.需满足设计及规范要求 |  |  | m | 15
236 | 031301002018 | 开孔打洞 | 1.名称:墙、板开补洞 2.规格:DN250 3.需满足设计及规范要求 |  |  | 个 | 22
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第21页 共21页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C.1 电梯 |  |  |  |  | 1
237 | 030107001001 | 交流电梯 | 1.名称:电梯检修维护保养 2.检修后的电梯应满足特检院的验收要求和业主使用功能的要求 |  |  | 部 | 1
|  | C 消防试压调试试验 |  |  |  |  | 1
238 | 030109001001 | 消防管道试压、消防水、消防电调试 | 1.名称:消防管道试压、调试、试验 2.新旧管道一体试压，消防水、消防电全部调试，以项为单位整体考虑 |  |  | 项 | 1
|  | C 混凝土路面拆除恢复、挖填土 |  |  |  |  | 1
239 | 041001001010 | 拆除路面 | 1.名称:混凝土路面破除 2.规格:400mm 3.含锯缝、破除混凝土路面 4.位于同一位置的管道破路需统一时间集中破除恢复，不允许重复破除 |  |  | m2 | 36
240 | 040404010010 | 道路混凝土恢复 | 1.名称:混凝土路面恢复 2.规格:400mm 3.C30 4.位于同一位置的管道破路需统一时间集中破除恢复，不允许重复破除 |  |  | m2 | 36
241 | 010102002008 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.规格:三类土 3.人机配合 |  |  | m3 | 36
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 5.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.5～0.7%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.2～0.4%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 5.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 50000.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年7月10日

## 5.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 50000.00
4.1 | 暂列金 |  |  |  |  | 50000.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 50000.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 50000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 5.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月10日

## 5.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月10日

## 5.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月10日

## 5.9E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年7月10日