## 封面
应急保障中心低压配电系统改造及院区分布式光伏电站项目
招标工程量清单
招标人：
投标人：
2026年 月 日

## 工程量清单说明
工 程 量 清 单 说 明
工程名称：应急保障中心低压配电系统改造及院区分布式光伏电站项目 | 标段（合同段）：
一、工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的，有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与竞争性磋商文件、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
二、投标报价说明
2.1 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2013）作为本工程项目响应报价的参考依据。
2.2 工程量清单计价应按照本项目采购文件规定的统一格式进行。所有措施项目费、规费税金纳入到工程量清单的相关项目中报价，不再单独报价。
2.3 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。工程量清单中承包人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、垃圾清运、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用。
2.5 在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
2.6 工程量清单安全生产费用，作为不可竞争费用。
2.7 因避免工程质量通病而采取的施工做法及施工措施须考虑并计入报价。
2.8 工程量清单特征描述不全时，应结合现场检测结果、设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章、采购文件相关要求及国家、省规范要求等报价。
2.9 承包人综合考虑脚手费（包含但不限于使用登高车）、大型机械进退场费用、垂直运输费等，所发生的费用计入报价中，不单独列项。
2.10 承包人应充分考虑本工程的复杂性，谨慎报价。
2.11 施工时应保证临近建筑物等的安全，所采用的临时设施应有效牢靠，费用由承包人自行确定，摊销到相关项目的单价中，不再另行支付。
2.12 承包人综合考虑建筑工人实名制相关规定，所需费用含在合同总价中，不单独计列。
2.13 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
1718.47

## 汇总表
单项工程费汇总表
工程名称：应急保障中心低压配电系统改造及院区分布式光伏电站项目
序号 | 章次 | 单位工程名称 | 金额（人民币 元）
1 | 第1章 | 总则(安全生产费用为固定费用=最高投标限价（不含暂列金额）×1.5%）(不可竞争） | 23524
2 | 第2章 | 供配电系统改造安装工程 | 0
3 | 第3章 | 供配电系统改造土建工程 | 0
4 | 第4章 | 保障中心光伏电站项目安装工程 | 0
5 | 第5章 | 保障中心光伏电站项目土建工程 | 0
6 | 工程部分小计 [1至5之和] |  | 23524
7 | 暂列金 |  | 100000
8 | 标价（转入标书中）[6+7] |  | 123524
投 标 人： （盖单位公章） 法定代表人： （电子印章或签章） 2026年 月 日

## 第2章
第2章 供配电系统改造安装工程
工程名称：供配电系统改造安装工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
电气设备安装工程
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:变压器，含温控仪 2.型号:SCB18-315KVA-10/0.4 3.基础型钢形式、规格:干变防震安装底座 | 台 | 1 |  | 0
2 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:进线总保护柜DP-01 2.规格:MNS，800×1000×2200 3.含柜体、母线及柜内所有元器件，详见图纸设计 4.柜体壁厚不低于2.0mm，其它满足设计、规范验收、建设单位要求 | 台 | 1 |  | 0
3 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1.名称:无功补偿柜DP-02 2.型号:MNS，600×1000×2200，80kvar 3.含柜体、母线及柜内所有元器件，详见图纸设计 4.柜体壁厚不低于2.0mm，其它满足设计、规范验收、建设单位要求 | 台 | 1 |  | 0
4 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:出线柜DP-03 2.型号:MNS，600×1000×2200 3.含柜体、母线及柜内所有元器件，详见图纸设计 4.柜体壁厚不低于2.0mm，其它满足设计、规范验收、建设单位要求 | 台 | 1 |  | 0
5 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:出线柜DP-04 2.型号:MNS，600×1000×2200 3.含柜体、母线及柜内所有元器件，详见图纸设计 4.柜体壁厚不低于2.0mm，其它满足设计、规范验收、建设单位要求 | 台 | 1 |  | 0
6 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.名称:安全用具 2.类型:安全工具柜、办公桌椅、绝缘手套、绝缘靴、干湿温度计、安全标志牌、接地线、绝缘操作杆、高低压验电器、消防警示牌、斑马线标志、安全出口导向牌、挡鼠板、令克棒(10KV)等 | 项 | 1 |  | 0
7 | 080807006001 | 电缆保护管 | 1.名称:MPP管 2.规格:φ150 | m | 100 |  | 0
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:室外埋地 | m | 60 |  | 0
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:室外埋地 | m | 80 |  | 0
10 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、名称：双叶电缆井FHJ-1000x1000， 2、规格：10cm碎石层；10cmC20混凝土垫层； 砖砌体960mm高*240砖;25mm高C20混凝土圈梁； 复合防盗井圈1150x1150 1块；球墨铸铁井盖498*998 2块； 其他未注内容详见图纸； | 座 | 2 |  | 0
11 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、名称：四叶电缆井FHJ-4000x1000， 2、规格：10cm碎石层；10cmC20混凝土垫层； 砖砌体960mm高*240砖;25mm高C20混凝土圈梁； 复合防盗井圈2150x1150 1块；球墨铸铁井盖498*998 4块； 其他未注内容详见图纸； | 座 | 1 |  | 0
12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:拆除配电柜 | 台 | 4 |  | 0
13 | 030401002002 | 干式变压器拆除 | 1.名称:拆除变压器 | 台 | 1 |  | 0
14 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.防火封堵 2.符合设计及验收要求 | 处 | 5 |  | 0
15 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:400V母线槽 2.规格:封闭母线槽额定电流630A | m | 6 |  | 0
16 | 030403003001 | 400V母线 | 1.400V母线，TMY-4*(60×6)+(40×4) | m | 5 |  | 0
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1.0kV-4x95 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 | m | 210 |  | 0
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1.0kV-4x70 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 | m | 300 |  | 0
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 | m | 20 |  | 0
20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 4 |  | 0
21 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁钢 2.规格:-50×5 | m | 50 |  | 0
22 | 030409002002 | 槽钢 | 1.名称:槽钢 2.规格:#10 | m | 10 |  | 0
23 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联接箱 2.规格:TD22 | 台 | 1 |  | 0
24 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联接箱 2.规格:TD28 | 台 | 1 |  | 0
25 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:电阻测试点 | 台 | 4 |  | 0
26 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、名称：挖填管沟土方 | m3 | 124.89 |  | 0
27 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.名称:变压器系统调试 2.型号:SCB18-315KVA-10/0.4 | 系统 | 1 |  | 0
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：交流供电（综合） 2、电压等级（kV）：1 | 系统 | 1 |  | 0
29 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、名称：断路器 2、电压等级（kV）：10 | 系统 | 1 |  | 0
30 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1、名称：直流供电 2、电压等级（kV）：500V以下 | 系统 | 1 |  | 0
31 | 030414008001 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1 | 段 | 1 |  | 0
32 | 030414008002 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10 | 段 | 1 |  | 0
33 | 030414009001 | 避雷器 | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10 | 组 | 1 |  | 0
34 | 030414010001 | 电容器 | 1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1 | 组 | 1 |  | 0
35 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1 |  | 0
36 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) | 系统 | 1 |  | 0
|  | 照明 |  |  |  |  | 0
37 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱PD-AL 2.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 3.配电箱壁厚不低于1.2mm | 台 | 1 |  | 0
38 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调 2.型号:3 匹 3.挂式安装 | 组 | 1 |  | 0
39 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:风机 2.规格:直径：330mm;风量:1940m3/h; 风压62Pa;电压：220V ；功率:0.06KW 噪声62dB(A) | 台 | 2 |  | 0
40 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.T5荧光灯，LED 1*18W,光通量不小于大于1800lm 4000K 2.吸顶安装 | 套 | 3 |  | 0
41 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.应急照明灯具 2.型号：5W,LED,A型,DC36V 3.壁挂安装 | 套 | 1 |  | 0
42 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 | m | 65.2 |  | 0
43 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 52.36 |  | 0
44 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BV-4 | m | 197.12 |  | 0
45 | 030411006001 | 接线盒 | 1.钢制接线盒 2.明装 | 个 | 4 |  | 0
|  | 智能化 |  |  |  |  | 0
46 | 030501003001 | 控制设备 | 1、名称：智能化配电站控系统 2、类别：服务器、显示器、UPS电源、打印机、工业网络交换机、光纤收发器、ABox数据采集箱 、EMS等所有需要设备 3、规格：符合规范，满足验收、使用要求 | 台 | 1 |  | 0
47 | 030507006001 | 配电房智能监控系统主机 | 1.名称:智能控制屏，含智能监控系统主机、综合管理单元、智能控制单元等 | 台 | 1 |  | 0
48 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:红外双鉴探测器 2.安装于门框上方0.15m | 个 | 1 |  | 0
49 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温、湿度传感器 2.安装于系统室内门旁,监测环境温湿度 距地1.4m | 台 | 1 |  | 0
50 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:水位高度检测传感器 2.安装于室外距地1.4m | 台 | 1 |  | 0
51 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称:烟雾传感器 | 台 | 1 |  | 0
52 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能光电感应探测器 2.吸顶安装 | 个 | 6 |  | 0
53 | 030507006002 | 门禁系统 | 1.名称:门禁系统 | 台 | 2 |  | 0
54 | 031101001001 | 单元门口机电源 | 1.种类:门禁系统电源 | 台 | 2 |  | 0
55 | 030507005001 | 读卡器 | 1.名称:门禁刷卡机 2.安装于室外距地1.4m | 台 | 2 |  | 0
56 | 030507008001 | 网络高清球机 | 1.名称:网络高清球机 2.类别:400万像素带红外照射距离达100m | 台 | 1 |  | 0
57 | 030507008002 | 网络高清枪机 | 1.名称:网络高清枪机 2.类别:400万像素4mm镜头 | 台 | 1 |  | 0
58 | 031101001002 | 开关电源设备 | 1.名称:监控电源 | 台 | 2 |  | 0
59 | 030507006003 | 语音播报单元 | 1.名称:语音播报单元 2.规格:人员进出时,实时播报室内气体含量 | 台 | 1 |  | 0
60 | 030507008003 | 摄像机(IP) | 1.名称:摄像机(IP) | 台 | 1 |  | 0
61 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 | 台 | 1 |  | 0
62 | 030504001001 | 集中存储 | 1.名称:网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  | 0
63 | 030507013001 | 监控级硬盘 | 1.名称 监控硬盘 2.规格 4T | 块 | 1 |  | 0
64 | 030507014001 | 液晶拼接单元 | 1.名称:液晶显示器 | 台 | 1 |  | 0
65 | 030502010001 | 24口配线架 | 1.名称:24口五类非屏蔽配线架 | 个 | 1 |  | 0
66 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 | m | 22.6 |  | 0
67 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 166.03 |  | 0
68 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:墙面开槽及修复 | m | 32.2 |  | 0
69 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:五类线 | m | 111.66 |  | 0
70 | 030411004003 | 配线 RVV-4×0.75mm2 | 1.名称:配线 2.规格:RVVP-4*0.5 | m | 121.05 |  | 0
71 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-2*1.0 | m | 104.8 |  | 0
72 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVVP-2*1.0 | m | 128.52 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 第3章
第3章 供配电系统改造土建工程
工程名称：供配电系统改造土建工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
变压器、低压柜基础及电缆沟
1 | 010501002001 | 带形基础 | 1.部位:变压器基础 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:综合考虑模板 | m3 | 1.19 |  | 0
2 | 010501001001 | 垫层 | 1.部位:低压柜基础 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C15 4.其他:综合考虑模板 | m3 | 0.44 |  | 0
3 | 010401001001 | 砖基础 | 1.部位:低压柜基础 2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土标准砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 0.48 |  | 0
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.部位:低压柜基础 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:综合考虑模板 | m3 | 0.51 |  | 0
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 | t | 0.04 |  | 0
6 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.低压柜基础 2.钢材种类:8*150*150钢板，Φ10钢筋 | t | 0.01 |  | 0
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:低压柜基础 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 4.基层处理:界面剂一道 | m2 | 9.84 |  | 0
8 | 010501001002 | 垫层 | 1.部位:电缆沟 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C15 4.其他:综合考虑模板 | m3 | 0.65 |  | 0
9 | 010401001002 | 砖基础 | 1.电缆沟 2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土标准砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 0.52 |  | 0
10 | 010503004002 | 圈梁 | 1.部位:电缆沟 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:综合考虑模板 | m3 | 0.32 |  | 0
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 | t | 0.03 |  | 0
12 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.名称:预埋铁构件 2、包含电缆支架 | t | 0.24 |  | 0
13 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:低压柜基础 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 4.基层处理:界面剂一道 | m2 | 10.16 |  | 0
14 | 010512008001 | 电缆沟盖板 | 1.类型:电缆沟盖板，5mm厚花纹钢板 2.其他:综合考虑防锈防腐 | m2 | 3.23 |  | 0
15 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:现场自然土方 2.挖土深度:1.0m以内 | m3 | 12.4 |  | 0
16 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填密实 2.填方材料品种:现场挖出的素土 | m3 | 2.65 |  | 0
17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场挖出的土方及建渣等 2.运距:自行综合考虑运距、场地弃置费、市容费等 | m3 | 9.75 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 第4章
第4章 保障中心光伏电站项目安装工程
工程名称：保障中心光伏电站项目安装工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
光伏发电
1 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名称:单晶硅组件（含防雷接地片等配件） 2.规格:630Wp | 块 | 349 |  | 0
2 | 030401002001 | 逆变器 | 1.名称:组串式逆变器 2.型号:100KW | 台 | 1 |  | 0
3 | 030401002002 | 逆变器 | 1.名称:组串式逆变器 2.型号:30KW | 台 | 3 |  | 0
4 | 030402018001 | 储能电站 | 1.名称:50kW/100kWh集装箱式储能电站 2.备注:包含基础、防雷接地、调试等全部内容； 3.满足设计、规范验收、建设单位要求； | 台 | 1 |  | 0
5 | 030501007001 | 通讯棒 | 1.名称:通讯棒 | 台 | 2 |  | 0
6 | 030402017001 | 交流并网柜 | 1.名称:并网柜 2.规格:400V，GGD800×1000×2200(内含隔离开关、断路器等电气元件) 3.满足设计、规范验收、建设单位要求 | 台 | 1 |  | 0
7 | 030404017001 | 汇流箱 | 1.汇流箱 2.户外不锈钢（内含塑壳断路器等电气元件） | 台 | 1 |  | 0
8 | 030408001001 | 直流电缆 | 1.名称:直流电缆 2.规格:PV1-F-1.5KV-1×4mm² | m | 2000 |  | 0
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1kV-3x25+1x16mm2 3.电缆头制作安装 | m | 120 |  | 0
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1kV-3x35+1x16mm2 3.电缆头制作安装 | m | 180 |  | 0
11 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1kV-3x120+1x70mm2 3.电缆头制作安装 | m | 180 |  | 0
12 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1kV-3x240+1x120mm2 3.电缆头制作安装 | m | 20 |  | 0
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2(铜芯) | 个 | 6 |  | 0
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2(铜芯) | 个 | 2 |  | 0
15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2(铜芯) | 个 | 2 |  | 0
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:接地线 2.规格:BVR-1x16mm2 | m | 228.6 |  | 0
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:接地线 2.规格:BVR-6mm2 | m | 300 |  | 0
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:接地线 2.规格:BVR-4mm2 | m | 300 |  | 0
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明敷 | m | 20 |  | 0
20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗敷 | m | 2.72 |  | 0
21 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:暗敷 | m | 2.72 |  | 0
22 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:DN32 | m | 200 |  | 0
23 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:梯级式电缆桥架 2.规格:100×100mm 3.支撑架制作安装 | m | 15.18 |  | 0
24 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:梯级式电缆桥架 2.规格:100×50mm 3.支撑架制作安装 | m | 134.35 |  | 0
25 | 030409002001 | 接地 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40mm×4mm | m | 1000 |  | 0
26 | 030409002002 | 接地 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-50x5 | m | 45.73 |  | 0
27 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火隔板、防火堵料、防火涂料等，符合设计及验收要求 | 处 | 5 |  | 0
28 | 040303002001 | 水泥墩 | 1.名称:水泥墩 2.规格:φ400*330 | 块 | 150 |  | 0
29 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、名称：挖填管沟土方 | m3 | 46.22 |  | 0
|  | 光伏支架 |  |  |  |  | 0
30 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.材质:镁铝锌U型钢41*41*2.0 | t | 5.09 |  | 0
31 | 03B001 | M型水槽 | 1.材质：Q235B，镀锌层平均厚度不小于65微米 2.尺寸：180*59*1.2mm 3.具体详设计图纸 | m | 643.95 |  | 0
32 | 03B002 | 天沟 | 1.材质：Q235B，镀锌层平均厚度不小于65微米 2.尺寸：55*18*1.2mm 3.具体详设计图纸 | m | 117.8 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 第5章
第5章 保障中心光伏电站项目土建工程
工程名称：保障中心光伏电站项目土建工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
金属结构工程
1 | 011611005001 | 彩钢板屋面拆除 | 1.构件名称:原彩钢板屋面拆除 2.其他:综合考虑垃圾外运 | m2 | 680.4 |  | 0
2 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:WLT1 XZ250*75*20*2.2 3.除锈要求:喷砂除锈、除锈等级Sa2.5级 4.防火要求:详见建筑图 5.油漆要求:采用热浸镀锌涂层、热浸镀锌需满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求级实验方法》(GB/T13912)的相关要求、平均厚度不小干65微米 | t | 6.48 |  | 0
3 | 010606001001 | 钢撑杆 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:CG D32*2套管 3.除锈要求:喷砂除锈、除锈等级Sa2.5级 4.防火要求:详见建筑图 5.油漆要求:采用热浸镀锌涂层、热浸镀锌需满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求级实验方法》(GB/T13912)的相关要求、平均厚度不小干65微米 | t | 0.08 |  | 0
4 | 010606001002 | 钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:LT XLT φ12镀锌圆钢 3.防火要求:详见建筑图 | t | 0.19 |  | 0
5 | 010606001003 | 钢隅撑 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:YC L50*5镀锌角钢 3.防火要求:详见建筑图 | t | 0.19 |  | 0
6 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:1.0厚镀锌钢板底板、1.0厚镀锌钢板面板 2.保温材料:内填50mm保温岩棉50kg/m³ 3.其他:综合考虑堵头、封板、自攻螺丝等一切辅材及配件 | m2 | 612.36 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## E15 (hidden)
东台至兴化高速公路东延工程项目资金拨付审批单
E—15
账户性质 |  |  | 工程款账户 | 农民工工资专用账户
收款单位 | 名称
开户行
账号
合同金额
付款内容
本次 拨付 金额 | 小计 | 小写
大写
| 合计 | 小写
大写
累计拨付金额 |  |  |  | 已拨付次数
代建办 | 合同部
主任
审核人 | 工程建设 管理人员
项目公司 | 江苏东兴东延高速公路有限公司
指挥部 | 工程建设领导组
综合协调办公室领导
指挥部领导
附件：£合同（首次原件，后期复印件） £经审批后的财务月报表
£ 第三方跟踪审计报告 £其他