苏州市政府采购

招  标  文  件

项目编号：JSZC-320500-SZZJ-G2026-0025

采 购 人：苏州市规划展示馆

项目名称：苏州市规划展示馆配电房设备采购

项目类别：货物类

苏州正杰招投标咨询服务有限公司

二○二六年八月

目录

第一章 投标邀请函........................................

第二章 投标人须知........................................

第三章 投标文件格式......................................

第四章 采购需求..........................................

第五章 合同主要条款......................................

第六章 评分方法和评分标准................................

第一章 投标邀请函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司受苏州市规划展示馆的委托，就其所需的苏州市规划展示馆配电房设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件和具备履约能力的供应商单位前来参与。

## 一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320500-SZZJ-G2026-0025。

项目名称：苏州市规划展示馆配电房设备采购。

预算金额：人民币2170000.00元。

最高限价：人民币2170000.00元。

采购需求：

1、标的的名称：苏州市规划展示馆配电房设备采购。

2、数量：1项。

3、简要技术需求或服务要求等：苏州市规划展示馆高、低压配电柜、变压器等设备采购及安装。具体详见招标文件采购需求。

4、合同履行期限：接到采购人书面通知之日起40天内供货并完成安装调试。

本项目不接受联合体投标、不接受进口产品、不允许分包转包。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，供应商所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有有效期内的电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包资质。

3.2具有有效期内的承装（修、试）电力设施许可证。

## 三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统自行下载招标文件。

方式（网上报名）：

（1）CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动：

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询服务电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询服务电话025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

售价：本项目免费下载电子采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、时间：2026年9月15日13点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3、方式：投标文件网上递交 ，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定。

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标文件中投标函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3、如不同供应商使用同一台电脑制作的电子响应文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。

4、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

## 5、政府采购监督电话：0512-68616651。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：苏州市规划展示馆。

地址：苏州市姑苏区阊胥路32号。

联系方式：电话0512-68656191。

2、采购代理机构信息：

名称：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。

地址：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场B座1557室。

联系方式：电话0512-62826523。

3、项目联系方式

（1）采购人：

项目联系人：杨飞。

电话：0512-68656191。

（2）采购代理机构：

项目联系人：徐杰、沈鹰、陈晓梦、刘木兰。

电话：0512-62826523。

第二章 投标人须知

1、总则

1.1投标人资格要求

1.1.1详见第一章投标邀请函中“二、申请人的资格要求”。

1.1.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 1.1.3联合体投标：第一章投标邀请函规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）本项目接受联合体投标，但一个联合体最多接受两个单位进行联合投标。

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.2 分包、转包

本项目不允许分包、转包。

1.3投标费用

（1）投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。

1.4保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

1.6计量单位

除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.8本项目涉及采购货物，则应满足以下要求，否则投标无效：

（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

（3）投标人、制造商应遵守法律法规、行业规范，应具备包括但不限于其所提供货物相关的行业或领域的经营备案、经营许可，生产许可、生产备案，行政许可，行业准入证书等任何形式的法定批准、准入、许可、认证、授权或资质证明等文件。

（4）投标人所提供的货物应符合国家强制性标准要求，符合相关行业标准，应具备包括但不限于相关行业或领域的各类认证（如：强制性产品认证（3C认证）、政府强制采购产品的节能产品认证、安全认证等）、卫生安全评价、备案等任何形式的法定批准、准入、许可、认证、授权或资质证明等文件。

（5）投标人、制造商及其所提供的货物未能满足前述要求而导致采购人遭受任何损失的，投标人应承担全部责任。

2、招标文件的说明

2.1招标文件的获取见第一章投标邀请函。

2.2招标文件的询问

供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过投标邀请函中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

2.3招标文件的澄清或修改

2.3.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

2.3.2为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购人或采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

2.3.3供应商应及时关注“苏州市政府采购网”发布的补充通知（包括更正公告），同时可以在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

2.3.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

3、投标文件的说明

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。

3.1投标保证金：无。

3.2投标文件的组成

3.2.1封面；

3.2.2开标一览表（格式见第三章）；

3.2.3公开分项报价表（如有，格式见第三章）；

3.2.4资格审查投标文件：

3.2.4.1供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力的材料复印件：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：包括但不限于法人提供2025年度经审计的财务报告或基本开户银行在本年度内出具的资信证明复印件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件或承诺；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳的供应商，应提供对应证明文件复印件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；

（6）按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件（如有须提供）。

（7）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（8）具有有效期内的电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包资质。

（9）具有有效期内的承装（修、试）电力设施许可证。

3.2.5符合性审查投标文件：

3.2.5.1投标响应函（格式见第三章）；

3.2.5.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2.5.3法定代表人身份证复印件；

3.2.5.4法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权，格式见第三章）；

3.2.5.5投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表（不得出现价格，格式见第三章）；

3.2.5.6投标货物的主要零部件品牌、规格、制造商明细表（不得出现价格，格式见第三章）；

3.2.5.7技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

3.2.5.8未被“信用中国”及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的查询记录页面截图；

3.2.5.9对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，须提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（若有）；

3.2.6综合评审响应文件；

3.2.6.1采购需求、评审方法及评审标准中所涉及到的其他材料、证明等；

3.2.6.2《关于符合本国产品标准的声明函》；

3.2.7与本次采购相关的其他证明材料。

注：以上3.2.2-3.2.3项为供应商报价的依据，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

以上3.2.4.1项为资格审查提供的资料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

以上3.2.5.1-3.2.5.4为符合性审查必须提供的资料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标将被认定为未实质性响应。

制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

供应商应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

如供应商投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

如不同供应商使用同一台电脑制作的电子投标文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。

3.3投标报价

3.3.1投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3.2如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。

3.3.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对招标文件标明预算单价的项目），其投标无效。

3.2.5一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。

3.3.6投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.4电子投标文件的编制与提交

3.4.1投标文件编制要求：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

3.4.2电子投标文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传，未按要求成功上传的投标文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子响应文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3.4.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

3.5投标文件的开启（解密）

3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录苏采云系统，点击“开标大厅”，选择对应项目。

3.5.2供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3.5.3供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

供应商在制作、上传、解密电子标书过程中若遇到问题，请及时联系CA技术人员或“苏采云”系统客服热线，否则由此产生的后果由供应商自行负责。

3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3.5.5 CA技术咨询服务电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

3.6响应文件的修改和撤回：

3.6.1供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间后供应商不得撤回投标文件。

4、开标和评标：

4.1开标

4.1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

4.1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

4.2资格审查

44.2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。

4.2.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。

4.2.2.2查询渠道：通过“信用中国”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

4.2.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4.2.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效。

4.3评标委员会

4.3.1采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，负责具体评标事务，并独立履行职责。

4.3.2评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

4.3.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.3.4评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.4评标

4.4.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。

4.4.2投标文件的比较和评价

4.4.2.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.4.2.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标方法和评分标准见第六章。

4.4.2.3价格修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50％的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50％；

②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50％的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50％；

③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45％的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45％；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.4.2.5启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于4.4.2.4第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

4.4.2.6评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.4.2.7异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料等一并归档。

4.4.2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.4.3投标的澄清

4.4.3.1评审小组可以要求供应商对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4.3.2本项目采用线上澄清。

4.4.3.3线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4.3.4接到评审小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、废标

5.1出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

5.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

6、中标

6.1本项目评标方法采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

6.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标候选人顺序。

6.3评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标单位。

6.4采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

6.5采购人或采购代理机构根据相关规定发布中标公告，中标公告发出的同时应当向中标供应商发出《中标通知书》。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格性审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标单位无正当理由不得放弃中标。

7、履约保证金

见第五章合同文本履约保证金条款。

8、合同的签订

8.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标单位签订书面合同。

8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

8.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.5中标供应商无正当理由不得放弃中标。

8.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9、质疑

9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

9.2供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

9.3本项目投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

9.4对招标文件内容质疑时，需提供在苏采云系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）向采购人、采购代理机构提出质疑，联系人、联系电话和通讯地址等信息以招标公告中对本次招标提出询问，请按以下方式联系为准。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。

10、投标文件的有效期

10.1投标文件的有效期自提交投标文件的截止之日起九十天，投标文件应保持有效。投标文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，投标文件无效。

10.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。

11、代理服务费：由中标单位承担。因为本项目代理服务费是去年财政预算申报时已经包含在采购预算内。

11.1代理服务费以采购预算金额为基数依据，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；

预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8％；

预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5％；

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25％。

11.2本项目代理服务费（人民币）：27870.00元。

11.3代理服务费由中标单位在领取中标通知书时一次性付清并含在其投标报价中。

11.4中标单位如果未按上述规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

11.5采购代理机构服务费账号如下：

收款单位：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。

银行账号：89190154740002582。

开户银行：上海浦东发展银行苏州姑苏支行。

12、其他事项

12.1未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。

第三章 投标文件格式

1、投标函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司________号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加采购活动。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括投标产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我们同意按招标文件规定，本投标书的有效期限自提交投标文件的截止之日起___天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿承担由此造成的一切后果。

4、我们愿意提供招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担由此造成的一切后果。

5、我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝投标人。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺本项投标文件在开标后的全过程中保持有效。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担由此造成的一切后果。

8、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件的规定支付中标服务费。

9、与本次招标有关的通讯地址：

单位名称：                                 联系人员：

单位地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系      （单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，并以本公司的名义在     号（项目编号）采购项目的开标、评标和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标文件提交开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（单位盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

注：本授权委托书仅限于法人性质投标人投标，投标文件中必须提供法定代表人和代理人身份证复印件。非法人性质投标人投标，授权委托书格式自拟，但必须同时提供受托双方身份证复印件。

3、关于资格文件的声明函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的项目编号为      号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的和有效的。若与事实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

4、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

5、公开分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表投标总价一致；否则，以开标一览表为准。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，如表格内容不够，可自行添加。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

6、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 产品名称 | 采购要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：

投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离情况说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标产品与招标文件技术要求的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。未在此表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则将被认为完全响应招标文件的规定，但该表不能替代投标产品对招标文件技术要求应作出的详细描述和说明。

以上表格内容不够的请自行添加。

# 7、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

8、投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：

1.本表不得出现价格。

2.供应商应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明所有投标产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量需满足采购需求，否则投标无效。

9、投标货物的主要零部件数量、品牌、规格、制造商明细表

| 序号 | 零部件名称 | 规格/型号 | 品牌 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压成套配电柜 |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 |  |  |  |
| 2 | 高压熔断器 |  |  |  |
| 3 | 接地开关 |  |  |  |
| 低压开关柜 |  |  |  |  |
| 1 | 断路器 |  |  |  |
| 2 | 互感器 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：

1.本表不得出现价格。

2.供应商应在“投标货物的主要零部件数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明上述所有投标货物所使用的主要零部件的品牌、规格/型号、制造商，否则投标无效。

10、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加的（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若供应商未在此函中对（中型企业、小型企业、微型企业）明确选择，视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

# 5、中标供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

日期：    年  月  日

# 12、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

第四章 采购需求

苏州正杰招投标咨询服务有限公司受苏州市规划展示馆的委托，就其所需的苏州市规划展示馆配电房设备采购项目的采购进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-SZZJ-G2026-0025号。

二、采购需求：

（一）标的物清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、变电所原老旧设备拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 变电所原老旧设备拆除 | 1、原老旧设备拆除（变压器2台、高压柜6台、低压柜21台、模拟屏1台、联络母线与电缆） 2、从地下室变电所内搬出运至采购人指定地点，采购人自行处置 3、需拆-搬运-装车-运输-卸车-搬运入库 4、60回路低压配电柜更换时原电缆头涉及保护性拆搭头 5、60回路低压配电柜更换时原电缆涉及柜内部分的保护性抽出 | 项 | 1 |
| 二、变电所新设备安装调试 |  |  |  |  |
| 2 | 干式变压器 | 1、干式变压器SCB14-1250KVA/10.5-NX2 2、含外壳、温控、风机等附件安装 | 台 | 2 |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压进线柜1GP1、2GP1 2、型号：KYN28A-12 3、规格：W800*D1500*H2300mm | 台 | 2 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压计量柜1GP2、2GP2 2、型号：KYN28A-12 3、规格：W800*D1500*H2300mm | 台 | 2 |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压压变避雷器柜1GP3、2GP3 2、型号：KYN28A-12 3、规格：W800*D1500*H2300mm | 台 | 2 |
| 6 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压出线柜1GP4、2GP4 2、型号：KYN28A-12 3、规格：W800*D1500*H2300mm | 台 | 2 |
| 7 | 低压开关柜 | 1、名称：低压进线柜1D6、2D4 2、型号：GCK 3、规格：W1000*D1000*H2200mm | 台 | 2 |
| 8 | 低压开关柜 | 1、名称：低压电容柜1D9、1D10、2D7、2D8 2、型号：GCK 3、规格：W800*D1000*H2200mm | 台 | 4 |
| 9 | 低压开关柜 | 1、名称：低压滤波柜APF1、APF2 2、型号：GCK 3、规格：W1000*D1000*H2200mm | 台 | 2 |
| 10 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜1D1 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 11 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜1D2 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 12 | 低压开关柜 | 1、名称：低压计量柜1D3 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 13 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜1D4 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 14 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜1D5 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 15 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜1D7 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 16 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜1D8 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 17 | 低压开关柜 | 1、名称：低压联络柜1D11 2、型号：GCK 3、规格：W1000*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 18 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜2D1 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 19 | 低压开关柜 | 1、名称：低压计量柜2D2 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 20 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜2D3 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 21 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜2D5 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 22 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜2D6 2、型号：GCK 3、规格：W600*D1000*H2200mm | 台 | 1 |
| 23 | 交直流馈电屏 | 1、名称：直流屏 2、220V/40Ah | 台 | 1 |
| 24 | 继电、信号屏 | 1、名称：信号屏 2、按设计及满足供电系统控制要求配置 | 台 | 1 |
| 25 | 模拟屏 | 1、名称：模拟屏 2、型号：按供电系统制作安装 3、按原尺寸约2*4m制作 | 台 | 1 |
| 26 | 带形母线 | 1、镀锡铜排ABC相125*10+N与PE相80*8mm 2、软连接（软铜编织带） 3、母线始端箱与变压器、低压柜连接铜排 | 组 | 2 |
| 27 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、低压封闭式插接母线槽2500A 2、变压器与低压柜连接母线槽 3、长度综合考虑始端箱内引下铜排 | m | 16 |
| 28 | 始端箱、分线箱 | 1、低压母线槽始端箱2500A 2、仅计箱体及铜排固定金具 | 台 | 4 |
| 29 | 桥架 | 1、电缆桥架400*200mm 2、至滤波柜电缆用 | m | 16 |
| 30 | 铁构件 | 1、镀锌槽钢10# 2、高低压配电柜基础槽钢制作、安装 3、尽量利旧，新柜补充增加考虑 | m | 12 |
| 31 | 铁构件 | 1、镀锌支架制作安装 2、镀锌角钢、通丝吊杆等 | kg | 80 |
| 32 | 电力电缆 | 1、高压电力电缆YJV-8.7/15KV-3*95mm² 2、高压柜与变压器连接电缆 3、原电缆沟盖板揭、盖各1次 | m | 50 |
| 33 | 电力电缆头 | 1、电力电缆头制作、安装 2、10kV3*95mm² 3、户内冷缩式 | 个 | 4 |
| 34 | 电力电缆 | 1、低压电力电缆WDZN-YJV-4*120+1*70 mm² 2、至滤波柜电缆 3、桥架内敷设 | m | 30 |
| 35 | 电力电缆头 | 1、电力电缆头制作、安装 2、4*120+1*70 mm² 3、户内热缩式 | 个 | 4 |
| 36 | 控制电缆 | 1、控制电缆 2、综合考虑 | m | 300 |
| 37 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 2、芯数综合考虑 | 个 | 30 |
| 38 | 接地母线 | 1、镀锌扁钢50*5mm 2、接地补充 | m | 10 |
| 39 | 接地母线 | 1、接地线BVR95mm² 2、从原接地网引至新增设备 3、桥架内敷设 | m | 30 |
| 40 | 防火堵洞 | 1、名称：防火封堵 2、材质：防火泥（包、板）等 3、部位：盘柜下 | 处 | 32 |
| 41 | 新设备供配电系统调试 | 1、以上设备的供电交接试验、系统调试 2、包括60回路原低压电缆从电缆沟内拉入新柜内 3、包括60回路原低压电缆核相与新柜内开关搭接 4、出具符合供电部门验收的调试报告 | 站 | 1 |
| 42 | 安全工器具 | 1、名称：安全工器具 2、满足供电公司验收要求 | 站 | 1 |
| 43 | 后台系统 | 1、电力监控后台系统 2、包括相关软件配置、管线敷设 | 站 | 1 |
| 三、 所内设备更换时相关防护及不停电供电保障措施 |  |  |  |  |
| 44 | 过道防护 | 1、设备搬运地面防护措施及施工难度等 2、塑料膜+模板等防护，完工后拆除 3、设备位于地下室 一层，施工难度较大 4、相关施工难度增加费用现场勘察后自行考虑 | 项 | 1 |
| 45 | 发电机 | 1、临时柴油发电机组租赁 2、包含发电所需柴油 3、临时电缆租赁 4、现场勘察后自行考虑 | 项 | 1 |

注：本项目核心产品：序号2干式变压器、序号3高压成套配电柜、序号7低压开关柜。

（二）主要产品技术要求：详见附件一。

（三）安装及调试要求：

1、安装说明：

(1) 所有安装操作材料质量及项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标单位应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标单位自行承担。

(2) 中标单位须在项目实施前把详细的项目实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织操作。在项目实施期间中标单位应遵守项目现场及采购人的各项规章制度，所有产品根据采购人要求安装到位。

(3) 中标单位在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

(4) 中标单位须按照设计要求和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

(5) 中标单位负责项目实施过程中的脚手架搭拆。

(6) 中标单位须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收，须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

2、供应商须保证投标文件所有材料的真实性及中标后所供产品的一致性。中标后，采购人有权对供货产品质量进行随机抽样检测，由此产生的所有费用由采购人承担，对产品进行合理的破坏性检测后中标单位须无偿补全该产品，如检测不合格，采购人有权要求整改到位，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标供应商承担。

3、在本项目实施过程，根据项目需要，如需对原建筑或设施进行必要破拆的，须负责修复原样，相关费用由中标单位承担；如非操作需要对原建筑、设施或物品造成破坏，须照价赔偿，并根据情节严重程度，采购人有权通过法律途径追究中标单位的相关责任。在项目实施过程中的相关人员、财产的风险和责任均由中标单位承担，采购人概不负责。

4、本次采购项目的产品质量、安装质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标单位负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标单位自行承担。

5、供应商应针对本项目配置专业的安装实施技术人员，如有涉及专业资质要求的则须配置具有对应专业资质的人员负责，持证上岗。项目实施过程中的安全及环保责任问题一律由中标单位自行承担。

6、中标单位应对安装施工质量、安全全面负责，如中标单位原因造成质量、安全事故、中标单位承担一切经济法律责任。

7、中标单位必须定期参加现场会议，与买方讨论关于设施的所有问题，在每次会议上，中标单位应说明将来的工作计划、影响因素以及由于相邻的其他工作而使其工作延误的原因。

8、中标单位须根据采购单位的项目进度、实施方案的要求，随时提供技术人员实施安装、调试等工作，并提供相关调试工具和材料。所有供电、通电手续由中标单位负责，并确保通过供电部门验收，然后交付采购方使用。

9、负责通过国家相关法定部门的验收及费用（如果有的话）。

10、中标单位不得转包或分包。如发现有转包、违法分包现象或中标单位临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，采购人有权立即终止合同， 由此造成的其他一切经济损失，由中标单位负责赔偿。

11、中标单位在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

12、中标单位应按照有关规定和施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因中标单位任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响采购人正常办公秩序、危及民众安全、破坏周边环境，或者影响其他中标单位施工等后果的，中标单位应承担责任。

13、中标单位应按照文明施工的要求，应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放，负责施工场地清洁卫生工作。

14、中标单位应负责施工场地清洁卫生工作。

15、采购单位保留在投标方中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求中标单位无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

16、供应商根据按照招标要求提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所提供的产 品资料说明可以证明应答参数的真实性。供应商和应标产品厂商共同对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。

（四）设备交付、验收

1、交货及安装期限：接到采购人书面通知之日起40天内供货并完成安装调试。

2、交货地点：苏州市规划展示馆（苏州市姑苏区阊胥路32号）。

3、设备的到货、安装：

（1）所供设备在现场进行到货验收时,由中标单位负责，采购单位派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购单位满意,其中费用由中标单位支付、设备的存放点由采购单位提供、中标单位负责保管。

（2）中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件；

（3）中标单位应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

（4）中标单位承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任；

4、调试、质量保证：

（1）需要制定服务计划的，中标单位要制订计划并将服务计划送采购单位确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

（2）技术服务工程师到达用户现场后，向采购单位提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

（3）安装调试过程中形成的服务记录须提交采购单位签字确认；

（4）中标单位质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及采购单位满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

5、验收标准：供应商应需在投标文件中提供一份验收大纲，在采购单位确认后作为验收的依据。满足招标文件、国标或行业标准，对于设备材料需达到国标或行业标准中一等品的技术标准。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

最终验收以采购单位及供电部门双重验收合格为准。

6、验收方法：

（1）中标单位供货安装完成后，采购人有权邀请相关管理部门、供电部门等进行验收。

（2）中标单位须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量检验标准。验收时采用的检验方法将按照制造厂商生产的产品验收标准和中华人民共和国有关标准以及招标文件规定的技术要求进行验收。

（3）中标单位提供的材料、设备全部或部分到货后，采购人有权从每种产品中随机选定一两件产品，由质量技术监督部门进行检验，各项指标必须符合现行国家和行业标准、招标文件规定及投标文件的承诺。检验相关全部费用（含运费、检验费等）完全由中标单位承担。若检验结果不合格，则采购人有权按招标文件相关条款处理。

7、售后服务

（1）本项目免费质保期：通电后、经验收合格之日起2年。

（2）质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务，供应商在接到采购人报障通知后，以优良的服务态度，立即响应，2小时以内到达现场，4小时内解决问题；在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

（3）备品备件：

A、中标单位应充分保证备件供应。

B、中标单位应针对产品的隐患准备备件，并立即进行更换。

C、中标单位应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复正常运行。

D、更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样，更换下的备件应退还中标单位。

8、其他要求：

（1）供应商必须满足所有要求，有义务保证所投产品的完整性，部分连接运行配件未在招标书中明示的，供应商应在投标时予以补充。

（2）供应商需承诺在投标文件中说明的所投产品的参数指标、产品资料、按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，投标文件中承诺，一旦由专家或者采购人或者产品到货后或者使用中发现参数指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购单位有权上报相关部门进行审核，并依据相关法律进行处理。

（3）供应商必须承诺如果因为供应商自身的原因造成所招产品不能按时上线或产品安装进度拖延，采购人有权对供应商进行索赔，因此发生的费用无条件由供应商支付。

（4）培训要求

在所有设备安装完成后，中标单位应负责对采购人进行不少于3个工作日的日常使用方面的培训，培训对象主要包括系统管理员及使用人员。项目的日常管理及维护由系统管理员负责，专业性较强，需要进行专门的培训，以备日常工作的需要。同时也要对采购的人员进行必要的培训以确保其对业务系统能够正常、有效地使用。培训主要内容包括系统管理员技术培训和使用人员操作培训。

（5）现场踏勘：

为便于投标人实地了解项目现场情况，采购人将组织统一现场踏勘，具体信息如下：

现场踏勘集合时间：2026年9月3日9点30分，过期过时不候。

现场踏勘集合地点：苏州市姑苏区阊胥路32号大门岗。

现场勘查联系方式：

A. 采购人：杨飞，0512-68656191。

B. 采购代理机构：徐杰，0512-628526523。

注：现场踏勘不要求投标人提供任何单位或个人的相关信息，投标人须在现场踏勘集合时间截止前到达现场踏勘集合地点，逾时不候，且不再重新组织现场踏勘。投标人应充分重视和仔细地进行现场踏勘，并对经现场踏勘得出的任何推论、理解和结论自行负责。投标人须承担参加现场踏勘的所有费用，并同时承担在现场勘查期间由于投标人行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

三、其他说明

1、投标人应针对本项目制定全面具体的实施方案，应包括但不限于安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

2、投标人应针对本项目制定全面具体的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

3、投标人应针对本项目制定全面具体的售后服务方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容。

4、投标人应针对本项目制定全面具体服务体系，需体现投标人服务体系的完备性、技术力量储备等内容。

5、投标人应配备专业的团队负责本项目，包括项目负责人1名，技术负责人一名，其他专业人员不少于3名。

四、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

- 采购人本次采购产品均不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的强制采购节能产品。

采购人本次采购产品均不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内实施优先采购的产品。

2、采购人本次采购产品均不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品。

五、综合说明及要求

1、投标人所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，并遵循招标文件的要求，应达到或优于招标要求，并提供详细说明。若招标要求中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考。投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。投标人在其投标文件中对于招标文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，否则其投标文件将有被拒绝的可能。

2、中标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用由中标人全部承担。

3、本项目为交钥匙项目，中标单位的投标报价包含了采购单位现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。中标后须按采购人要求进行安装，因场外可能的变化而引起的数量变化，以实际安装数量进行结算，变化部分的价格按中标价执行，因此而引起辅材数量有变动的，也可按实际使用数量结算，但增加的金额不得超过本招标文件的相关规定。

4、本招标文件未提及的技术要求，以供电部门提供的审图意见书为准。

5、投标文件中应明确所投产品的型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

6、招标文件要求中若涉及品牌型号的仅作参考，供应商可自行提供满足招标技术要求的产品进行投标。供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应招标文件要求。供应商提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标 ”相关处理办法处理。

7、若招标文件中的采购清单和技术要求与图纸资料不一致时，以招标文件为准。

8、供应商应严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作，如果对其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示信息为准。

第五章 合同主要条款

项目名称：苏州市规划展示馆配电房设备采购项目

项目编号：JSZC-320500-SZZJ-G2026-0025

甲方（项目采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（中标单位）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需苏州市规划展示馆配电房设备采购项目经苏州正杰招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标单位。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确甲方和乙方招标过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：接到采购人书面通知之日起40天内供货并完成安装调试。 因甲方原因、政府管控、不可抗力导致交货时间延误的，乙方可在前述交货时间届满前书面申请顺延交货时间，双方协商确定顺延交货时间。顺延期间不计入交货期限，乙方不承担误期赔偿责任。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方在收到乙方发票后30个工作日内支付合同金额30%的预付款（乙方在付款前应按照甲方要求提供见索即付的相应金额的银行保函，验收合格后一个月内凭验收报告退还银行保函）；全部货物到场，安装调试结束，经验收合格后，甲方在收到乙方发票后30个工作日内支付至合同价款总额的95%，尾款在验收合格2年届满后收到乙方发票30个工作日内付清。

（2）除预付款外，乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。

2. 支付方式：银行转账。

乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

上述信息为乙方指定的接受甲方付款的账户信息。如乙方银行账户或付款方式需变更，乙方应于付款期限届满前10个工作日内书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收之日起30个工作日内以书面形式提出。逾期未提出异议的，视为货物已验收合格。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供  2  年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、履约保证金

本项目：R不要求提交履约保证金

£要求提交履约保证金，金额：合同金额的10%，要求如下：

1、在签订合同前，成交单位应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。履约保证金的数额不超过合同金额的10%。

2、中标单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

3、履约保证金将在成交供应商合同履行完毕且验收合格后，采购人在五个工作日内退返成交供应商。

4、履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正，并配合甲方和新中标单位办理移交手续后退还。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

5、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知(苏财购【2023】150号)》规定，中标(成交)供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请。详见:江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。

十、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十一、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.乙方在收到索赔通知后可以与甲方协商，双方共同委托具有法定资格的质检机构检测，依据检测结论确认责任。

3.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

4.如果在乙方收到索赔通知后十五天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后十五天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十二、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、赔偿甲方因乙方拖延交货造成的损失；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十三、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，误期赔偿费不足以赔偿甲方因乙方违约造成的损失的，乙方仍需赔偿相应损失。合同解除后，对于乙方已完成供货、安装、调试且验收合格的部分，甲方应据实结算对应款项，乙方仅就未履约部分承担返还及违约责任。

十四、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十六、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，要求乙方在合理期限内予以整改，乙方逾期仍未整改的，甲方可提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十七、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十八、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十九、合同转让和分包：本项目禁止整体转包、主体工作分包；乙方如需将非主体、非关键性辅助工作分包给具备资质的第三方，应提前将分包单位资质、分包内容书面报甲方审核同意，分包后乙方仍对全部合同义务承担责任。

二十、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十一、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构贰份，具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

7、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲    方：                             乙    方：

名称(公章)：                          名称(公章)：

法定代表人/负责人：                   法定代表人/负责人：

或授权代理人                          或授权代理人：

（签字）                              （签字）

签订日期：                            签订日期：

第六章 评分方法和评分标准

一、评分方法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求，非实质性响应的投标文件将被拒绝，也不进行评审。

3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的评标总得分。如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人；如果投标报价也相同的，则由评标委员组织以抽签方式确定。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

二、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为70％（权重）。

（一）价格分（30分）

第一步：投标报价不高于采购预算的为有效报价，超出此范围的投标报价为无效报价，其投标文件不予评审，也不得标。

第二步：以满足采购文件实质性要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他有效投标报价得分统一按照下列公式计算：（计算结果均四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×30％×100

（二）技术与质量及其它（70分）

1、产品技术参数及质量要求（16分）

（1）产品技术参数要求（10分）

A、“主要产品技术要求”中标注“▲”项为实质性响应要求，不得偏离。

B、“主要产品技术要求”中其他技术参数，投标单位所投产品的技术参数满足或高于招标文件中所有技术指标要求的得最高分10分；如有负偏离的，每负偏离一项在最高分基础上扣1分，扣完为止。如有要求提供相关证明材料的还需按要求提供，否则视为对应项负偏离。

（2）所投低压开关柜质量（2分）

投标单位或所投产品生产企业提供所投低压开关柜具有燃弧、抗震试验报告的得2分，未提供不得分。

（3）所投高压成套配电柜质量（2分）

投标单位或所投产品生产企业提供所投高压成套配电柜具有燃弧、凝露试验报告的得2分，未提供不得分。

（4）所投电容器质量：（2分）

投标单位或所投产品生产企业提供所投电容器及控制器的电磁兼容试验报告的得2分。

2、项目整体实施方案及售后服务比较（44分）

（1）项目实施概况及总体安排：4分

方案中包括但不限于①项目概述、②总体安排；

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。

（2）针对本项目采购人的特殊性，提供详细的送货、安装方案：10分

方案中包括但不限于①送货方案、②安装方案；

上述每项应逐条叙述，方案详细、可行性强、完全贴合采购人实际现状的每项得5分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、与采购人实际现状贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购人实际现状或未作完整叙述的不得分。本项最高得10分。

（3）关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案（9分）

方案中包括但不限于①原有设备更换衔接方案、②深度细化的关键技术、③工艺及项目实施的重点、难点和解决方案等内容。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。

（4）质量保障措施方案、安全保障措施方案（8分）

方案中包括但不限于①安装时对现有用电的保障方案、②现场环境保护措施、③安全保障措施方案、④与供电公司外线协调对接流程等内容。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

（5）突发事故应急预案与处理能力比较（4分）

方案中包括但不限于①针对该项目实施过程突发应急响应、②现场急救和重大危险源的确定和预防措施等方案等内容。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。

（6）售后服务方案（9分）

方案中包括但不限于①理解深入采购需求、运用现代化的科技手段在质保期内对设备进行管理及维护，②运用有自有知识产权的电力管理相关软件进行售后服务管理（提供如软件著作权等证明材料），③质保期内为客户提供合理的设备管理解决方案。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。

- 3、人员及企业综合实力（10分）

- （1）项目负责人（2分）

拟投入本项目的项目负责人具有中级或中级以上职称的得2分；最高得2分。

注：投标文件中提供相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的2026年1月以来任意一期社保缴纳证明，否则对应项不得分。

（2）项目技术负责人（2分）

拟投入本项目技术负责人具有中级或中级以上职称的得2分；最高得2分。

注：投标文件中提供相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的2026年1月以来任意一期社保缴纳证明，否则对应项不得分。

（3）类似业绩（6分）

投标人2023年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准）具有的类似业绩，有一份业绩得2分，最高得6分。投标文件中提供合同扫描件或复印件，否则不得分。

评审说明：其他评审未尽事宜由评审委员会根据有关规定讨论决定。

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业的评审：

（1）本项目专门面向中小企业采购。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业为：工业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

未按本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业承诺的《中小企业声明函》为无效《中小企业声明函》。

3、针对监狱企业的评审：

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对属于监狱企业的供应商给予评审：

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、针对残疾人福利性单位的评审：

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审：

根据供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》。

注：

（1）供应商对上述声明的真实性负责，若供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5、上述针对中小型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的评审政策不重复享受。

6、实施本国产品标准及相关政策：

（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。

（2）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（4）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80％以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“公开分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80％的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（5）供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。

（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

附件一：

主要产品技术要求

1、12KV高压成套配电柜技术规范及要求：

1.1、12KV高压成套配电柜采用的技术规范（包括但不限于下述标准，国家或地方或行业如有最新标准出台的，以最新标准为准）：

GB3111-1997《高压输变电设备的绝缘配合》；

GB/T16927-1997《高电压试验技术》；

DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》；

GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》；

GB1408-89《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》；

GB2706-89《交流高压电器动、热稳定试验方法》；

GB3309-89《高压开关设备常温下的机械试验》；

GB3906-97《3～35kV交流金属封闭开关设备》；

GB7354-87《局部放电测量》；

GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》；

SD/T318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》；

DL/T402-99《交流高压断路器订货技术条件》；

DL/T539-93《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》；

DL/T404-97《户内交流高压开关柜订货技术条件》；

DL/T593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》；

GB7261-87《继电器及继电保护装置基本试验方法》；

GB14285－93《继电保护安全自动装置技术规程》

1.2、12KV高压成套配电柜技术性能要求：

1.2.1、12KV高压成套配电柜为金属铠装中置移开式开关柜。

（1）开关设备按铠装式金属封闭开关设备设计，箱体采用覆铝锌板制作。开关柜断路器应为手车式，开关本体、机构一体化结构。

（2）开关柜内所配一次设备（含接地开关）都与断路器参数相配合，各元件的动、热稳定性都满足要求。开关柜内，其母线室、断路器室、电缆室和仪表室等均有独立小室，小室与小室间需隔断。

▲（3）所有开关柜采用可靠的机械“五防”结构，以实现下列功能：当断路器处在合闸位置时，手车无法移动，当隔离手车不在工作位置时，断路器无法进行合闸操作；当断路器合闸后，隔离手车在工作位置不可移动，接地开关合闸时，断路器手车不能推进，当断路器处在“工作”位置时；无法操作（合上）接地开关。

（4）真空断路器的布置便于进行监视、检查和维修，柜体正面大门上与背面封板上装有防爆钢化玻璃视察窗，视察窗具有良好透明度和足够强度，并注意到与开关柜操作手柄的位置配合。

（5）每一位置均设有定位闭锁装置，保证手车处于特定位置时才允许进行操作。手车只有在断路器处在分闸位置时才能移动。手车应操作轻便灵活，适合各种值班人员操作。

（6）开关柜的前门、背门为铰链门，并且在开关试验、安装时可拆卸。

1.3、主要零部件：

（1）真空断路器

真空断路器技术参数要求如下：

▲最高运行电压：12kV

额定频率：50HZ

▲额定电流：1250A、630A（具体按图纸）

▲额定开断电流(有效值)：25KA、31.5KA（具体按图纸）

▲额定短路关合电流：63/80kA

▲额定峰值耐受电流：63/80kA

1min工频耐压(有效值)：相对地-42kV，断口间-48kV

雷电冲击耐压（峰值）：相对地-75kV，断口间-85kV

机械寿命：30000次

开断100%的额定短路电流次数：≥30次

真空断路器的温升试验电流为1倍的电流

（2）微机综合保护测控单元

微机综合保护测控装置应与每个开关柜的要求相匹配，应为在中国国内应用广泛的知名品牌产品。微机综合保护测控装置是高可靠性的微机型继电器，应集各类要求的保护控制功能、测量功能、监测功能、通讯功能等多功能于一体。微机型继电器可独立工作，也可通过MODBUS通讯规约与电力综合自动化系统通讯构成完整的监控系统，且满足如下要求和功能：

- 辅助电源为直流220V。

- 安装在开关柜上，所有显示、监控可在就地完成，也可在监控后台上监视。

- 友好人机界面，LCD全中文显示。汉字显示保护整定菜单。

- 保护功能：速断保护、限时速断保护、定/反时限过电流保护、零序电流保护、变压器温度、瓦斯保护等。

- 测量功能：可测量三相电流、零序电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度等。当测量输入和保护输入不能分开接口时，应在柜内设单独的综合测量装置，保证其测量精度。

- 监测功能：断路器工作状态、微机型继电器装置的自检测等

- 通讯功能：带RS485标准通讯口（Modbus总线协议）。

- ▲8）事件记录功能：可在线计录事件，即可本地显示，也可远传，所有记录需保证即使装置失电也不会丢失。

- 9）控制功能：可在本地操作各类可控开关设备，如断路器的分合闸操作。

- ▲10）具有高可靠性：在产品设计上应考虑电磁兼容性，具有较强的抗干扰能力。

- 11）微机型继电器的各项技术指标须满足GB标准。

（3）多功能仪表：为确保仪表所采集的数据稳定，需满足以下功能：带RS485通讯，电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素、有功电度等电参数，有功为0.5级。

测量仪表应有可靠的防振动措施，不因柜内的断路器的正常工作及故障动作电流的产生的震动而影响它的正常工作及性能。外壳材料须添加 ABS阻燃材料。

（4）高压熔断器：符合GB标准。

（5）避雷器：选用硅橡胶氧化锌避雷器。

（6）接地开关：在开关柜前操作，接地开关应为快速接地开关，接地设备的容量在接地开关闭合时应能承受短路电流，接地开关在闭合、断开两个位置时均能锁扣，接地与否应能在柜前辨别。

2、低压开关柜技术规范及要求：

2.1、低压开关柜采用的技术规范（包括但不限于下述标准，国家或地方或行业如有最新标准出台的，以最新标准为准）：

GB7251《低压成套开关设备和控制设备》；

GB14048《低压开关设备和控制设备》；

GB7947《绝缘导体和裸导体的颜色标志》；

JB/T9661《低压抽出式成套开关设备》；

JB/T5877《低压固定封闭成套开关设备》；

GB/T16935.1《低压系统内设备的绝缘配合第1部分：原理、要求和试验》；

GB/T17886.1《标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器》；

JB7113《低电压并联电容器装置》；

GB13539《低压熔断器》；

GB 1208《电流互感器》；

GB/T15576《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》；

GB4208《外壳防护等级（IP代码）》；

GB 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》；

GB/T 7261《继电器及装置基本试验方法》。

2.2、低压开关柜技术要求：

2.2.1、低压开关柜要求

低压柜采用低压抽出式开关柜

（1）低压柜型式采用标准模数化设计，柜体的全部金属结构件都需采用敷铝锌板或森吉米尔镀锌板制成,防护等级IP4X，门板、仪表板由优质冷板制成，并作环氧树脂静电粉末喷涂。

（2）开关柜结构的基本骨架采用一次成型钢管进行组合装配的结构或C型折边，柜体的全部金属结构件都需经过防腐处理。

（3）开关柜应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形。

（4）开关柜内的每个柜体分隔为三大区域，即水平母线区，功能单元区及电缆区。

（5）开关柜应由门、封板、隔板、安装支架，以及母线、功能单元等零部件组装而成。开关柜内零部件尺寸、隔室尺寸，均应实行模数化。

（6）如是抽屉柜必须采用多功能功能板，即抽屉在抽出位置时，抽屉部分和垂直母排完全隔离。

（7）外接导线端子

端子应能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的单根或多根电缆。考虑接线可靠性，所有630A及以下抽屉回路必须配置专用接线端子。

- 保护性接地

低压开关柜内要设有独立的PE接地系统，并且贯穿于整个装置，PE线的材料采用铜排，要能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。低压开关柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。低压开关柜的固定抽出式开关及金属外壳与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的、相互有效连接以确保保护电路的连续性。

保护导体应能承受装置的运输、安装时受的机械应力和在单相接地短路事故中所生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不被破坏。

（9）母线及绝缘导线

母线应按GB相关标准，采用高导电值的铜质母线，母线截面在整个长度内应均匀，确保能承受连续的负荷电流，并能满足系统的动稳定的技术要求。

母线之间的连接要保持有足够和持久的接触压力，且不使母线产生永久变形。（变压器与柜体之间要具有软连接）

柜内所用的绝缘导线应为铜质多股绞线，柜内一般配线应用1.5mm2的绝缘导线（电流回路为2.5mm2），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致损坏。

2.2.2、主要零部件：

- 断路器技术参数：

1）低压交流断路器及脱扣器采用品牌的标准型产品，不允许采用经济型产品。

框架断路器应符合相关标准，包括IEC60947-2以及GB14048.2。

低压框架断路器，带有智能型保护装置，应按IEC和GB的要求设计与制造并符合每台0.4kV开关柜的操作要求。

框架断路器技术性能：

- ▲a）额定工作电压Ue：690V AC,绝缘电压Ui：1000V AC

- b）操作机构应为手动和电动储能型；

- ▲c）电子式脱扣器，具有速断、长延时、短延时、接地故障保护功能，具体功能需求按图；

- ▲d）框架断路器分断能力要求Icu=Ics≥50kA；

- e）每台断路器以抽出方式允许在隔离条件下调换、试验及维修。抽出式结构应联锁防止断路器在闭合位置时推拉并允许安全试验及维修；

2）塑壳断路器应符合相关标准，包括IEC60947-2以及GB14048.2。

满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。额定工作电压：690V AC；额定绝缘电压：800V AC；

▲额定极限短路分断能力：≥50KA。额定运行短路分断能力(Ics)=100%Icu。

塑壳断路器采用热磁式脱扣器。

为更好保证系统稳定及维护使用安全，塑壳断路器应为限流型断路器，同时应保持耐湿热性，耐-40°到70°高温，短路故障时要求最短时间内脱扣，并且具有优良的绝缘特性。

断路器应为模块化结构，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种内部附件(如分励脱扣器、辅助触头、报警触头)，而无需改变断路器结构和低压开关柜结构，同时面板、附件为标准化设计，常用附件分励脱扣器、辅助触头、报警触头要求100-630A全系列通用。

- 互感器需为当地供电部门验收合格的产品，精度不低于0.5级。

- 无功补偿装置：各变电所低压侧采用成套的智能型免维护电容补偿装置混合补偿，补偿后变压器高压侧功率因数应不小于0.95，要求电抗器7%、电容器、投切开关和控制器应为同一厂家生产商。必须满足苏州供电局对单相补偿的比例要求。为了确保散热性，电容、电抗须采用分体式安装，不得将电容、电抗组成模块化。并应符合下列主要技术要求：

1)电容补偿采用智能型免维护无功补偿装置，具备过零投切等功能，同时在分组投切时，不应产生谐振。采用分相+三相混合补偿。

▲2)电容器的投切开关应选用电磁式零投切复合开关，过零投切、电压故障缺相保护、电源电压缺相保护、自诊断故障保护、空载保护、断电保护。

▲3)电抗器选用在补偿回路抑制5次或以上谐波，电抗器的电抗值须为电容器容抗值的7%。应在1.3倍额定电流长期运行。

4)电容器外型须为圆柱形，电容器组件须为干式，采用聚丙烯薄膜为电介质，具有自愈性能，被永久击穿时仅故障元件退出运行，其它元件仍可正常运行。电容器应具有不浸油、不渗漏、不燃烧、不爆炸、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标。电容器最大过电压能力应不低于1.1倍额定电压。最大过电流能力不低于1.3额定电流。

（4）低压有源滤波装置：其功能为用于动态抑制谐波，它能对大小和频率都在变化的谐波进行治理，保证系统内的谐波含量符合要求。为保证供电系统安全有效的运行，低压有源电力滤波要求技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。按招标方性能要求选择对应型号选择，应配置符合国家现行的相关规定的高性能产品。同时要求有源滤波产品为环保无污染产品。

有源滤波装置要求：

1）带电导体配电系统的型式：三相四线/三相三线，可设置

2）额定电压：AC400V波动范围±15%

3）额定频率：50Hz±1Hz

4）CT的要求：开合式 输出：5A。

▲5）滤波范围：2~50次谐波

6）单次谐波滤除：≥94%

7）总滤波效率：≥95%

8）响应时间：≤10ms

9）有功功率损耗：<3%

10）有源滤波器自身的效率≥97.5%

11）噪音：≤55DB

12）基波补偿率RPC≥99%。

13）IGBT开关频率：≥20kHz

14）有源滤波器采用模块化结构，最多并联台数8台以上

15）有源滤波器单模块容量可达到150A。

有源滤波装置的技术性能要求

1）有源滤波装置功能为用于动态抑制谐波，同时可进行无功补偿，它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。保证系统内的谐波含量满足要求。

2）相/线：3相4线或3相3线可选择

▲3）装置主回路设有高频滤波电路，除了常规的LCL回路之外，还需要配有单调谐吸收回路，能够很好地吸收IGBT开关动作产生的高频纹波。

4）当三相负荷电流不平衡时，有源滤波装置应可正常补偿并消除负荷不平衡现象，中性线滤波能力应为相线的三倍。

5）装置主要由以下几部分组成，包括主电路、指令电流运算电路、驱动电路、电流跟踪控制电路、电源系统等。

6）有源滤波装置应独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。

7）有源滤波装置应能滤除2~50次各次谐波，并可根据需要设定需要滤波的谐波次段和滤除谐波的目标值。

8）有源滤波器应具备完整的保护功能，包括输出过电流、输出限流、超温保护、直流母线电压保护、交流输入欠电压保护、交流输入过电压保护、控制系统故障、主电路器件损坏切除等功能。

9）具有缓启动回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围内。

有源滤波器自动限定在额定容量范围内100%输出，如果负载侧谐波电流大于其额定容量，滤波器应能在额定容量内继续输出电流补偿谐波，不发出过载导致设备超载或退出运行。

10）有源滤波装置在滤波的同时应可避免过补偿，即可以做到只滤波而不产生无功功率，完全避免过补偿，也可以通过设定目标功率因数，将滤波后剩余的能量用于无功补偿。

11）采用双层散热结构设计，控制器件与发热元件分层放置，散热性能优越且维护量少，避免因控制电路积灰问题导致设备故障率上升；

▲12）有源滤波器具备RS485通讯接口并且可以扩展以太网络接口、干接点接口，并设置备用通道，配备远程数据监看功能,能够通过网络随时查看设备运行状况。

（5）多功能仪表：为确保仪表所采集的数据稳定，需满足以下功能：带RS485通讯，电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素、有功电度等电参数，有功为0.5级。

测量仪表应有可靠的防振动措施，不因柜内的断路器的正常工作及故障动作电流的产生的震动而影响它的正常工作及性能。外壳材料须添加 ABS阻燃材料。

3、变压器技术要求

3.1、变压器的技术规范要求：本项目为干式变压器，变压器设备参数、性能、规格型号须符合通过审核且合格的设计图纸技术要求或者优于设计图纸中的技术要求。

树脂环氧浇注式干式变压器技术性能表：

| 序号 | 内容 | 保证值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | 1250KVA |
| 2 | 额定电压 | 高压10KV 低压400V |
| 3 | 额定频率 | 50HZ |
| 4 | 调压范围 | 10±2*2.5%/0.4KV |
| 5 | 调压方式 | 无励磁调压 |
| 6 | 阻抗电压 | 6% |
| 7 | 联接组别 | Dyn11 |
| ▲8 | 外壳保护等级 | IP40 |
| 9 | 冷却方式 | AN+AF |
| 10 | 噪音 | ≤52db |
| ▲11 | 绝缘等级 | H |
| 12 | 空载电流 | 0.7% |
| 13 | 空载损耗 | 满足二级能效要求 |
| 14 | 负载损耗（120℃） | 满足二级能效要求 |
| ▲15 | 保护 | 带温控温显、自动排风装置，带超温跳闸信号、变压器门与高压出线开关实现机械闭锁接口，带通讯接口，并具有远传功能，带电磁门锁。提供2对有源接点。 |
| ▲16 | 过载运行能力 | 变压器应包含完整的自动冷却风机、温度传感器以保证变压器可以过载50%（不少于一小时） |
| 17 | 设计保证使用寿命 | 不小于30年 |

3.2、变压器须采用环氧树脂浇注10kV SCB型（GB20052-2020二级能效）干式变压器。因苏州环境因素及曾因结构问题发生采购单位事故等情况，干式变压器低压相排在内（靠铁芯）、零排在外的结构在苏州地区不适用。

3.3、环境条件：变压器须适用于热带区域及以下连续性操作条件。

变压器房环境温度：-10至50度（摄氏）

相对湿度  93%RH

海拔高度＜1000米

地震烈度6度

3.4、系统概况

额定电压：高压10KV  低压400V

额定频率：50HZ

安装地点：户内

3.5、变压器主要材质要求

（1）铁心为优质高导磁、冷轧晶粒取向电工硅钢片，铁心规格不低于30ZH120。要求为宝钢、武钢或新日铁，或不低于此的等同硅钢片。

（2）高压线圈线绕，低压线圈箔绕；若选用其他材质替代视为未实质性响应要求为无效投标。

（3）高压线圈为分段、多层式结构，用H级无氧铜导线绕制，在真空下立式浇注，采用优质环氧树脂系统材料经自动计量、混料、搅拌、真空脱气、脱湿，在真空中从底部浸透到线圈各个间隙，确保浇注成型的线圈不含有空穴、气泡，免除局部放电现象，且环氧树脂的热膨胀率与铜的热膨胀率相近。高压线圈具有良好的导热性能，可在任何环境下避免树脂龟裂，延长线圈的使用寿命，运行时具有优越的抗冲击、抗温度变化、抗开裂性能。

（4）高低压线圈采用铜箔作导体，箔宽等于线圈高度，相对于高压线圈的平衡安匝区域可自由匹配低压电流密度，使安匝分布平衡，改善轴向漏磁分布；线圈端部平整，解决绕线式所导致的轴向力问题，电荷平均、自然地分布在整个线圈上，能迅速、有效地将损耗产生的热量通过轴向向外散发，消除热点现象。为变压器安全运行提供可靠保障。

3.6、信号温度计（温控仪）由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成并满足保护系统各项功能的实现，并配有通讯协议接口（RS-232/RS-485）。

3.7、冷却风机功能特点：采用高强度铝合金搭扣结构组合而成，风量大，噪音低，冷却均匀，安装拆卸方便。采用空气自冷（AN）时，在正常使用条件下，干式变压器可在额定容量下长期连续运行；采用强迫风冷（AF）时，在正常使用条件下，变压器可过载50%，适用于备急救过负荷或断续过负荷时运行。

3.8、外壳

（1）主要材质美观，防腐蚀，结构采用拼装式，机械强度高，可方便地在现场组装，前后均设检修门，且变压器带外壳运行不降容。

（2）防护等级为IP40，变压器外壳的门，其防护等级与外壳相同，可以防止固体异物进入箱体，为变压器和操作人员提供安全屏障，适用于户内运行。在维护时，如需要打开变压器外壳的门，有可靠的联锁装置来保证操作者的安全。外壳配置行程开关，实现开门报警功能。

3.9、其他要求

（1）变压器的结构能保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

（2）变压器中的各组件及其支持绝缘件的外绝缘件的外绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）按凝露型考虑，能满足并符合最新国家标准。

（3）型式试验

型式试验是变压器定型生产的必备技术条件。

（4）出厂试验：出厂试验数据必须符合要求值，变压器中的配件，出厂试验情况报告，随产品一并提交给采购单位。

变压器根据最新国家标准规定项目进行试验，提供工厂出厂标准。每一台变压器都在制造厂内进行出厂试验。

#### 4、电力综合自动化系统要求

本项目电力综合自动化系统通过对综合保护测控装置、多功能电表及其它第三方硬件等的连接，通过网关将相关数据及信号上传至电力综合自动化系统，实现对配电房内相关用电数据的监测、采集分析、智能化管理等目的（详见电力综合自动化系统架构图）。

（1）基本功能要求：

1.1）实时数据采集与处理实时采集模拟量、开关量、数字量、温度量、脉冲量以及各类事件信息，对实时数据进行统计、分析与计算，包括：

1.2）监测所有高、低压供电回路的电流、电压、有功、无功电度、功率因数等模拟量，以及反映进断路器等状态、故障等开关量。

1.3）变压器实时温度值，冷却风机的工作状态。

1.4）直流屏的直流电压、输出电流等模拟量。

1.5）无功补偿装置控制器投切状态开关量。

实时统计各回路每日、每月、每年的有功电度总值和无功电度总值。数据采集周期、方式、参数等可由用户在线定义，状态量的变化应优先传送。采集仪表的详细参数仪表功能。

（2）界面显示提供电气运行状态情况，实时显示图形和数据，并及时刷新，保证数据的完整和及时显示。

接线图：包括开关位置和各实时电量信息。图形包括一次接线图、所用电交流系统图、 直流系统图等图形，可根据招标人需要绘制各种图形。

工况图：包括日常数据、电度显示等画面；能显示整个系统的工作状态图。

棒图：有电流棒、负荷棒图等实时刷新显示图。

曲线画面：有电压曲线、电流曲线、负荷曲线等。

一览表：包括事故信号一览表、故障信号一览表、操作信号一览表、系统自检信息。

（3）历史数据存储系统主站设有历史数据库，纪录周期可设定，保留全部监测量：一日24小时、一月内每日和一年内每月的统计数据；以及重要事故、操作纪录保存的时间，各历史数据及在线查询、显示，保存时间可在线修改。

（4）报表生成功能应提供典型报表模板。应支持定时和随机两种打印方式。随机打印是自动记录故障，事故情况下操作时的事件，并响应手动选择的各打印功能；定时打印是专用于定时报表的打印。事故、故障及操作控制项目的自动打印，成组或选择打印；事故、故障通过报表可输出至 Excel 表格。提供负荷曲线、趋势曲线打印。历史数据选择打印。运行日志，包括日报表、月报表打印。各种随机选择打印。

（5）安全性管理系统软件设置支持多种权限分区和密级设置，为系统管理员、工程师、一般值班操作人员等提供分级密码，并对所有操作自动进行带时标事件纪录，可建立良好的反事故措施。实现系统安全锁定功能，避免运行人员操作系统以外的其他程序。

（6）硬件要求在系统设计时，除应满足基本功能要求还应考虑可靠性、可维修性、可扩性。系统和各单元的逻辑设计应采用校验技术，留有适当逻辑余量。硬件系统应有自检功能。配置设备的性能应符合相应产品的国家标准。

主要硬件配备及参数：配至不小于21″液晶显示（处理）器。其余硬件配置满足系统软件运行要求，确保系统顺畅并长时间运行。

5、电力电缆技术要求及规范

5.1 高压电缆执行标准

GB/T12706     设计制造

GB/T 3048     电线电缆电性能试验方法

GB/T 3956     电缆的导体

GB/T 3952     电工圆铜线坯

GB/T 3953     电工圆铜线

GB/T 3954     电工圆铝杆

GB/T 3955     电工圆铝线

5.2高压电缆的运行条件

5.2.1优质高压交联电缆产品使用特性：

1）.电缆导体最高运行温度为90℃

2）.短路时电缆导体的最高温度不超过250℃

3短路时间不超过5S

5.2.2高压电缆的结构

1）导体采用圆形或者成型导体。导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺，锐边，无凸起或断裂的单线。

2）绝缘要求性能符合GB/T12706.2-2020标准。绝缘厚度标称值为4.5mm，最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。绝缘偏心度不大于15%。

3)外护套表面应光滑，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹,符合GB/T12706.2-2020标准。

4)成品电缆标志表面印有生产厂家、电缆型号、额定电压、规格、米标和生产年份的连续标记，标志字迹清楚、容易辨认、耐擦，并符合GB6995.3规定。

（全文完）