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[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请
项目概况
常州市肿瘤医院合同能源管理服务项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年08月03日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-CTZB-G2026-0090
2.项目名称：常州市肿瘤医院合同能源管理服务项目
3.项目预算金额：11400万元（10年）
4.项目最高限价（如有）：11000万元,其中能源托管费用9800万元（能源托管费用980万元/年，每年固定），运维托管费用总价1200万元（即120万元/年，每年固定）。
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	合同能源管理服务
	 
	10年
	鉴于医院当前现状，拟委托专业综合能源服务公司，采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进常州市肿瘤医院实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。本次项目目标是通过实施包括技术、管理专业化能源一揽子解决方案，实现能源费用管控、综合能源逐步降低、机电运行安全提升。采购人负责缴纳合同期内实际产生的水、电、天然气能耗费用（如有政策调整，按相关政策调整，由双方协商后确定相关费用及缴费形式），按照约定定期与中标人对合同期内的能源服务费用和后勤运维服务费用进行结算，并由中标人负责合同期内的节能改造和运维管理。


6.合同履行期限：10年。（其中，能源管理的起算时间为合同签订后平台部署及节能技改建设期完成并通过验收投入使用之日；后勤运维托管服务的起始时间不得早于2027年1月1日）
7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年07月13日至2026年07月20日（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年08月03日14点00分（北京时间）。
地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：/。 
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：常州市肿瘤医院
地    址：常州市新北区红河路68号
联系方式：刘老师 0519-69807043
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：常州市城投建设工程招标有限公司
地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
联系方式：0519-81580101
3.项目联系方式
项目联系人：魏海玲
[bookmark: _GoBack]电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6033）
[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc150774783]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193833]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：/年/月/日/点/分
考察地点：/。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：/年/月/日/点/分
召开地点：/。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	5.9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：□适用 ■不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：/；
（2）允许分包的金额或者比例：/；
（3）其他要求：/。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2026年07月21日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：技术部；
联系电话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6033）；
通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。

	27
	代理费
	（一）收费对象：
□采购人
■中标人
（二）收费标准：
	服
费　　　   务
　   类
率　       型
　　　　
成交金额（万元）
	服务类

	100（含，下同）以下
	1.5%

	100-500
	0.8%

	500—1000
	0.45%

	1000-5000
	0.25％

	5000-10000
	0.1％

	10000-100000
	0.05％

	按上述计算方法不足3000 元
	3000 元


代理费按差额定率累进法计算。 
代理费按照上述标准的60%收取。
（3）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。
收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司
开户银行：中国建设银行常州大成苑支行
银行账号：32001624236052500905

	26
	纸质中标（成交）文件
	中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》）
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[bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226965790]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193616]	一   说  明	
1. [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2. [bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc305158862]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3. 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150774727]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4. 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 信息安全产品
5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
5.7 政府采购创新产品政策
5.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.8 绿色采购政策
5.8.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.9采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
6. 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
7. [bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc127151523]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8. 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11. [bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193628]投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12. [bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc151193919]投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13. [bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc226965722]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14. [bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc164229374]投标文件的签署、加盖公章
14.1 [bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193922]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15. [bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164229376]投标文件的提交
15.1 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。
16. [bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc305158878]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。
17. [bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc150774637]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193780]五   开标、资格审查及评标
18. [bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc151193709]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19. 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20. [bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc305158882]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21. 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164351641]六   确定中标
22. 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23. [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24. 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25. [bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc305158892]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26. 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27. 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1. [bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2. 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：
2.3.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.3.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
2.3.3 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
2.3.4 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.4 评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.5 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
2.6 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
2.7 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.8 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.9 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.9.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：/
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.9.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.9.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.9.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.9.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.9.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.9.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.10 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2、5.9条规定情形的，可以享受政府采购价格扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.10.1 小微企业价格扣除
2.10.1.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.10.1.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.10.1.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.10.1.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.10.1.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.10.1.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.10.1.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.10.1.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.10.2 采购本国产品的支持政策
2.10.2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.10.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“6.投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.10.2.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.10.2.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.10.2.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3. 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：/
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。
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4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：/
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5. 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


二、评标标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	主观分
	40
	
	

	2.1
	现状分析及能耗诊断方案
	5
	投标人提供现状分析及能耗诊断方案，包含现有建筑的现状分析、对建筑能耗、机电设备等基准指标性能的评价分析、对建筑现存问题分析等。
方案完整全面、科学合理、具备针对性及可行性，契合采购人实际需求的得5分；
方案基本完整，具备一定合理性、针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得3分；
方案完整性、合理性、针对性及可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的得1分；
未提供不得分。
	

	2.2
	综合能源托管整体服务方案
	5
	投标人提供综合能源托管整体服务方案（至少包含服务模式、服务范围两部分），方案能体现医院后勤运维及能源管理现状在安全、管理、能耗、服务方面分析透彻、对医院现状、环境，深入了解医院耗能系统存在的问题等。
方案完整全面、科学合理、具备针对性及可行性，契合采购人实际需求的得5分；
方案基本完整，具备一定合理性、针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得3分；
方案完整性、合理性、针对性及可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的得1分；
未提供不得分。
	

	2.3
	高效制冷主机改造方案
	5
	投标人提供高效制冷主机改造方案，包含节能措施、解决方案、节能产品设备性能、节能潜力分析等。
方案完整全面、科学合理、具备针对性及可行性，契合采购人实际需求的得5分；
方案基本完整，具备一定合理性、针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得3分；
方案完整性、合理性、针对性及可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的得1分；
未提供不得分。
	

	2.4
	风冷热泵系统改造方案
	5
	投标人提供风冷热泵系统改造方案，包含节能措施、解决方案、节能产品设备性能、节能潜力分析等。
方案完整全面、科学合理、具备针对性及可行性，契合采购人实际需求的得5分；
方案基本完整，具备一定合理性、针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得3分；
方案完整性、合理性、针对性及可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的得1分；
未提供不得分。
	

	2.5
	生活热水系统改造方案
	5
	投标人提供生活热水系统改造方案，包含节能措施、解决方案、节能产品设备性能、节能潜力分析等。
方案完整全面、科学合理、具备针对性及可行性，契合采购人实际需求的得5分；
方案基本完整，具备一定合理性、针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得3分；
方案完整性、合理性、针对性及可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的得1分；
未提供不得分。
	

	2.6
	施工改造方案
	5
	投标人提供施工改造方案，包含实施方案与现场配合、改造施工过程中的重难点描述及采取的针对性措施、质量保证措施、施工总体进度计划及保证措施、文明施工保证措施等。
方案完整全面、科学合理、具备针对性及可行性，契合采购人实际需求的得5分；
方案基本完整，具备一定合理性、针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得3分；
方案完整性、合理性、针对性及可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的得1分；
未提供不得分。
	

	2.7
	运维服务方案
	5
	投标人提供运维服务方案，包含详细的节能设备运行、维护保养、故障处理、技能培训等。
方案完整全面、科学合理、具备针对性及可行性，契合采购人实际需求的得5分；
方案基本完整，具备一定合理性、针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得3分；
方案完整性、合理性、针对性及可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的得1分；
未提供不得分。
	

	2.8
	应急预案
	5
	投标人提供应急预案，包含突发事件等各类特殊情况下的应急预案和紧急事件的具体措施等。
方案完整全面、科学合理、具备针对性及可行性，契合采购人实际需求的得5分；
方案基本完整，具备一定合理性、针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得3分；
方案完整性、合理性、针对性及可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的得1分；
未提供不得分。
	

	3
	客观分
	50
	
	

	3.1
	业绩
	12
	提供投标人自2023年1月1日以来承接的能源托管业绩，每有1项得4分，最高得12分。
	1.时间以合同签订时间为准。
2.提供业绩合同关键页复印件，关键页包括但不限于合同封面、合同内容、双方签字盖章页、合同签订时间等。

	3.2
	认证证书
	10
	投标人具备有效期内的合同能源管理服务认证证书、节能技术服务认证证书、综合能源管理服务认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每满足1项得2分，最高得10分。
	提供证书复印件和监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询状态为“有效”截图，缺项不得分

	3.3
	技改项目经理
	6
	拟派技改项目经理：
1.具有暖通空调类高级工程师证书，得3分；
2.具有一级建造师得3分，二级建造师得1分；
本项限评1人，最高得6分。
	提供人员证书复印件和投标人2026年1月-5月中任意连续三个月为其缴纳的社保证明。

	3.4
	技改技术经理
	6
	拟派技改技术经理：
1.具有高级工程师职称证书，得3分；
2.具有暖通空调类注册公用设备工程师证书，得3分；
本项限评1人，最高得6分。
	

	3.5
	项目组其他成员
	10
	拟派项目组其他成员（不含技改项目经理、技改技术经理）：
1.具有机电类中级及以上工程师职称证书得2分；
2.具有电气类中级及以上工程师职称证书得2分；
3.具有智能楼宇管理员三级及以上证书得2分；
4.具有制冷设备维修工证书得2分；
5.具有木工证书得2分；

一人多证仅计取一次，最高得10分。
	

	3.6
	演示项
	4
	投标人根据招标文件"采购内容及技术要求”中“医院智慧管理运营平台建设”要求，演示以下功能要求（提供真实场景演示视频）：
1.具有医院各科室用能统计排名功能，演示内容满足要求得1分；
2.具有定额管理功能，演示内容满足要求得1分；
3.具有平台具有能耗异常报警功能，演示内容满足要求得1分；
4.具有平台具有碳排计算功能，演示内容满足要求得1分。
	本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。

	3.7
	节能目标
	2
	达到甲方节能目标要求，满足节能率不低于12%得2分。
	提供承诺函

	合计
	100
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第五章   采购需求

一、项目概况
（一）基本情况
1、项目名称：常州市肿瘤医院合同能源管理服务项目
2、项目内容：鉴于医院当前现状，拟委托专业综合能源服务公司，采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进常州市肿瘤医院实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。本次项目目标是通过实施包括技术、管理专业化能源一揽子解决方案，实现能源费用管控、综合能源逐步降低、机电运行安全提升。按照约定定期与中标人对合同期内的能源服务费用和后勤运维服务费用进行结算，并由中标人负责合同期内的节能改造和运维管理。
3、本项目费用组成：能源托管费用包含电费、水费、天然气费；后勤运维托管服务费用包含托管周期内医院后勤设备中央空调、冷却塔、热泵空调、锅炉房班组值守运维和维修，以及综合维修（水、电、木工等）运维及维保服务。
3.1 能源托管费用报价不能超过9800万元（即每年980万元）；
3.2 后勤运维托管服务费用报价不超过1200万元（即每年120 万元）。
（二）本项目涉及的术语和定义
1、合同能源管理：节能服务公司与公共机构以合同形式约定能源托管项目的实施内容，节能服务公司向公共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益，节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。
2、能源费用托管型合同能源管理：合同能源管理的一种形式。由用能单位委托综合能源服务公司进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用作为托管费用。综合能源服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出或增加收益，获取合理的利润。托管范围可包括：电、气、煤、油、市政热力、水等项目所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用（含人工、消耗性材料、工具）。
3、节能服务公司：提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务的专业化公司。
4、能源基准：用作比较能源绩效的定量参考依据，反映了特定时间段的能源利用状况，可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备（系统）的能源消耗量作为能源绩效参数，也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。
5、能源托管费用基数：能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指公共机构在基准期所花费的能源费用；运行管理及维护费用基数是指根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。
6、建设期：节能服务公司完成改造（施工、设备安装、调试）并通过用能单位验收的期限。
7、能源托管期：指节能服务公司向用能单位提供能源托管服务，用能单位向综合能源服务公司支付能源托管费用的期限。
8、节能设备：指本项目下所有由综合能源服务公司采购并安装的设备、设施、仪器和系统等财产。
二、商务要求
（一）服务期限及服务地点
1.服务期限：
平台部署及节能技改建设期：自签订合同能源管理合同之日起不超过1年。
能源管理期：10年，自平台部署及节能技改建设期完成并通过验收投入使用之日。
后勤运维托管服务：10年，托管服务的起始时间不得早于2027年1月1日。在技改实施期间，甲方有权通知运维人员提前进场。（注：因提前进场所产生的相关费用由供应商自行承担。）
2.服务地点：常州市肿瘤医院院区内
（二）考核要求
1.医院每月对能源托管工作及后勤运维服务质量进行全面考核，考核分为4大项，具体详见《常州市肿瘤医院能源托管服务管理考核评分标准》。考核为百分制，考核结果与作为对服务单位工作质量的奖惩依据。
2.考核结果应用（考核发生的扣款从次月应付款中扣除）：
考核得分达到85分（含）以上的，全额拨付；
考核得分在75分（含）-85分（不含）的，扣除服务费5000元；
考核得分低于75分（不含）的，扣除服务费10000元，约谈中标方项目负责人，责令改进服务质量；
3.监督小组采用每季度例会的方式与能源托管公司召开工作会，对管理服务好的方面给予肯定，对管理服务不到位及存在问题及时指出。
4.中标人负责向采购人提供季度、半年度、全年度的能耗运行分析报告。依据分析报告结果制定相应的管理对策或改造方案，保障医院能源供应，降低能源消耗。
5.在托管期内，中标人指派管理专员对整个系统的运行策略进行全日制管理， 每季度提供运行指导策略书，保证按照设定策略运行。
6.中标人的项目管理，经国、省、市相关部门及业主检查、考核、通知整改后仍达不到服务要求的，采购人有权进行在扣考核分的基础上再次处罚。
下列情况每次扣除1000-5000元：
（1）被国、省、市相关部门通报的。
（2）能源托管方人员内部矛盾影响公共秩序的。
7.《常州市肿瘤医院能源托管服务管理考核评分标准》（进场后，采购人有权根据实际情况优化相应细则）
	考核项目
	内容与标准
	评分办法

	能源管理（40分）
	实际能耗≤基准能耗，达到或优于合同要求节能比例（12%）的不扣分；
	每超1%扣1分，扣完为止

	
	节能措施执行率，节能改造、优化运行等计划完成率≥95%得满分；
	每低5%扣2分

	
	能源数据准确性，能源计量数据采集完整、准确，误差≤1%；
	每发现1次重大数据缺失/错误扣2分

	
	能效分析报告质量，按时提交月度能效分析报告，内容含问题诊断、改进建议；
	缺报/敷衍每次扣2分

	设备运维保障（20分）
	设备完好率，关键设备（空调、锅炉、水泵、配电等）完好率≥98%得满分；
	每降1%扣2分

	
	故障响应时效，一般故障 ≤2小时响应，重大故障（影响医疗）≤30分钟；
	每超时1次扣1分

	
	故障重复率，同类设备月度重复故障≤2次；
	每超1次扣1分

	服务质量（20分）
	统一着装、持证上岗、文明服务
	1项不合格扣1分

	
	工单闭环率，运维工单按时闭环率≥95%；
	每低5%扣2分

	
	应急演练参与度，按要求参与消防、停电等应急演练
	缺勤1次扣1分

	安全与合规
（20）  
	安全生产事故
	发生一般安全事故扣4分，重大安全事故扣8分

	
	特种设备合规，锅炉、压力容器等年检合格率100%；
	1项未检或不合格扣3分


（三）付款方式及费用调整
1.能源托管基准（用作比较能源绩效的定量参考依据）
	托管周期
	能源基准

	
	年度基准用电量
（kWh）
	年度基准用气量
（m³）
	年度基准用水量
（t）

	基准期能源基准
	9375425
	726055
	146370


2.付款条件
2.1 托管能源费用
2.1.1付款进度：能源托管期内，采购人委托中标人进行能源系统的运行、管理、维护和节能改造，按月度支付能源托管费用（每个周期的能源服务费金额=当年度托管能源费÷12），托管期内产生的电费、燃气费、水费由中标人承担。采购人收到中标人开具增值税专用发票后15天内支付能源托管费用。
2.1.2 能源基准单价如下：
（1）电单价：0.7元/kWh；
（2）水单价：3.93元/t；
（3）天然气单价：4.11元/m³。
2.2  托管运维服务费用：按月支付，采购人根据考核结果支付托管运维服务费用（每个周期的运维服务费金额=10年托管运维服务费÷10÷12-考核扣款）。甲方收到乙方开具增值税专用发票后15天内支付能源托管费用。
如建设期需中标单位提前进场提供运维服务，运维服务费用由中标人与采购人另行商议。
3. 费用调整机制
3.1 托管运维服务费用调整
如建设期需中标单位提前进场提供运维服务，运维服务费用由中标人与采购人另行商议。
3.2 托管能源费用调整
（1）自能源审计报告出具后至合同签约前，若本项目触发以下边界调整规则，中标供应商有权与采购人协商形成《托管边界费用调整报告》作为合同附件，同时在此期间内中标供应商有权延迟进场。
（2）从合同签约之日起至进入托管期前，若本项目触发以下边界调整规则，由双方协商签订托管边界费用调整补充协议，签订补充协议后且改造验收合格后进入项目托管期，在此期间任意一方不承担违约责任。
3.3 费用边界调整规则
3.3.1 建筑用能面积变化调整规则
（1）原有托管建筑用能区域调整
托管期内医院托管建筑用能区域发生新增/减少、重新启用/闲置、区域用途变化时，应安装智能表计进行独立计量，并根据该楼栋目前实际使用面积的能源单耗进行边界调整费用核算。假定目前实际投用面积为A，各月用电量为B1、B2、……、B12，则对应能源单耗为B1/A、B2/A、……，B12/A。如果大楼内功能区域重新使用或闲置的面积为ΔC，则该区域每月调整能源用量为对应月的能源单耗乘以ΔC。如果大楼内功能区域的用途变化，则根据能源单耗变化和调整面积计算调整用量。若已有大楼无实际用能数据，可以基于第三方机构出具审计报告为依据，以全院单位面积能耗进行计算。此部分每季度一次性结算，多退少补。
（2）大楼新建或拆除的情况
对于新建大楼，在新建大楼用能趋于稳定之前安装智能表计据实结算，实报实销，用能稳定后由采购人和中标供应商双方协商纳入托管范围内。对于大楼拆除，在大楼拆除前安装智能表计，拆除后根据计量数值退减托管费用。
3.3.2 用能设备及器具变化调整规则
托管期内如用电/用气/用水设备或器具发生调整（包括但不限于增加、减少、使用状态或时长变化）,采购人设备采购科室应于设备到场后5个工作日内书面告知中标供应商，中标供应商协助采购人完善用能设备台账。当添加或减少的用电设备累计铭牌功率≥3kW，用气设备累计额定燃气消耗量≥3m³/h，用水设备累计额定用水量≥500kg时，对能源托管用量进行调整。调整计算如下：
当具备条件安装表计进行独立计量的用能设备，由中标供应商在采购人指导下加装计量表计，按照实际用量进行调整。
当不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备，调整费用=增减设备总铭牌额定功率×月运行时长（小时）×当月实际能源单价。
此部分每季度一次性结算，多退少补。
3.3.3 医院供能变化调整规则
（1）医院供冷/供暖变化调整规则
在托管期内每个供冷季/供暖季，由中标供应商向医院主管部门提交《供冷季/供暖季开始确认函》，供冷/供暖开始日期记为A供冷/A供暖。中标供应商按照“能源供应及服务标准”进行供冷/供暖，供冷/供暖结束日期记为B供冷/B供暖。在供冷/供暖季结束日期前的5个工作日内，由中标供应商向医院主管部门提供《供冷/供暖季结束确认函》，如医院同意结束供冷/供暖，即在供冷/供暖季结束日期B供冷/B供暖时停止供冷/供暖；如医院要求延长供冷/供暖，则双方签订《供冷/供暖季延长确认函》，当医院决定停止供冷/供暖时，双方签订《供冷/供暖季延长结束确认函》，停止供冷/供暖日期记为C供冷/C供暖。
托管期内如医院供冷或供暖时间发生变化，具备表计进行独立计量的设备，在约定的时间节点（A供冷/A供暖、B供冷/B供暖、C供冷/C供暖）采集用能数据；不具备条件安装表计进行独立计量的设备，由医院与中标供应商双方协商并书面确认其运行时间，通过【铭牌额定或者实际用电量×运行时间】方式计算。延长供冷调整费用=延长供冷能耗用量*延长供冷当月的能耗实际单价，延长供暖调整费用=延长供暖能耗用量*延长供暖当月的能耗实际单价。双方于每个制冷季/供暖季结束后的10个工作日内结算边界调整费用。满足医院医疗设备正常运行的供冷或供暖设备的能耗不做单独计量。
（2）医院生活热水供应变化调整规则
托管期内如医院生活热水供应时长相较“能源供应及服务标准”发生变化，具备表计进行独立计量的设备在开启时间采集用能数据，不具备条件安装表计进行独立计量的设备，由医院与中标供应商双方协商并书面确认其运行时间，通过【铭牌额定或者实际用电量×运行时间】方式计算。调整费用=(月实际供应小时数-月标准供应小时数)*月生活热水用能量/月实际供应小时数*月实际能源单价。此部分每季度一次性结算，多退少补。。
（3）医院蒸汽供应变化调整规则
托管期内如医院蒸汽供应时长相较“能源供应及服务标准”发生变化，则调整费用=(月度实际供应小时数-月度标准供应小时数)*月度蒸汽用能量/月度实际蒸汽供应小时数。此部分每季度一次性结算，多退少补。。
3.3.4 工程施工用能调整规则
本项目托管期内如发生工程施工作业用能（包括但不限于新建建筑、既有业务楼栋/区域翻新、装修和改扩建等），用能调整方式如下：
（1）如工程施工作业用能独立开户（未计入本合同第2.2条约定的托管能源计量户号中），由采购人或第三方自行缴纳能源费用，则不产生合同费用调整。
（2）如工程施工作业用能未独立开户，第三方使用本合同第2.2条约定的托管能源计量户号中相关能源，则由中标供应商对第三方施工用能进行挂表计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用，相关能源费用由采购人于次月15号前另行支付给中标供应商，调整费用=调整用量*当月能耗实际单价。此部分每季度一次性结算，多退少补。。
3.4.5 其他情况下的调整规则
在托管期内，如有发生以下情况的，双方需根据实际情况对托管基准进行调整：
（1）医院综合业务量发生较大变化，就诊量变化：门急诊量变化不调整；以2025年度床日数作为基准（2025年实际占用床日数为220973），若托管期内年度实际占用床日数变化幅度超过2%，双方对能源费用进行调整。托管期内，每年1月底对上一年全年实际床日数进行统计，并对上年的能源托管费用基准同比例进行修正。床日数变化率 = (上年实际床日数 - 基准床日数) / 基准床日数。如果 |床日数变化率| ≤ 2%则上年能源费用不予调整，如果 |床日数变化率| > 2%，则上年能源费用按床日数变化比例进行调整，即：实际应付费用 = 基准能源费用 × {(上年实际床日数 / 基准床日数)-2%}。
（2）因不可控因素（包括停业破产、搬迁、重大公共卫生事件、重大活动、外力破坏、极端气候、市级医疗规划调整等）导致用能出现重大增减变动，且变动幅度超出本能源托管周期能源基准的5%时，由双方协商调整本能源托管周期的能源基准用量。
（3）增加服务内容引起的服务费用调整。采购人可以根据实际需求调整服务内容，如运维值守人员和值守范围、机电设备维修维保、平台功能拓展等内容。双方根据实际变化调整托管费用。
3.3.6 托管费用调整的确认办法
（1）中标人应按上述调整规则及时整理数据，编写托管费用调整报告并书面提交报医院主管部门审核；
（2）医院主管部门应在7个工作日内完成审核、签字确认托管费用调整报告，并积极协调医院各部门履行相关流程及手续；
[bookmark: _Toc87557844]（四）所有权与收益要求
中标人在合同期限内，对其投资建设设施（软硬件）拥有产权。在服务期限未届满或款项未结清前，处分权归中标人。未征得中标人同意，采购人不得作出任何处分该设备的决定。采购人原有能源设备的所有权仍归采购人所有。
(2)服务期限届满且款项结清后，中标人所投资建设设施的所有权将无偿移交给采购人，中标人应保证所投资建设设施均处于正常运行状态。办理所投资建设设施所有权移交手续时，应当同步移交本项目继续运行所必需的资料，包括但不限于相关设施的技术资料、产品授权文件等。设施的后续持续使用需要中标人提供相关技术或知识产权授权，中标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的授权，相应软件应升级至最新版本。
(3)本项目实施内容符合国家相关部门颁布的扶持、优惠或鼓励等政策的，由中标人协助采购人完成项目申报。所获奖项由采购人与中标人协商署名，所获优惠条件和专项补贴资金，双方另行协商。
三、技术要求
（一）项目背景
近年来，伴随着医院单位门诊量的增加及设备的老化，人们对医院舒适度的要求不断提升，以及现有能耗设备和后勤信息化建设的限制，医院的能源费用正在逐年递增，医院能源管理难度越来越大。为了在用能安全的情况下，进一步提升医院能源资源利用效率，提升医院整体运营管理和服务水平，实现医院绿色低碳发展，医院拟委托第三方进行能源费用托管服务及后勤专业化运维托管服务。
（二）医院用能情况现状
[bookmark: _Hlk37181317]2.1 常州市肿瘤医院位于新北区，占地约90亩，建筑面积近10万平方米，共有16个病区，44个专业科室，开放床位775张，主要建筑有主楼、裙楼及肿瘤中心，医院各区域建筑面积详见下表：
	楼层
	区域
	面积（m2）

	




一楼
	急诊区域
	3731

	
	住院部
	2681

	
	门诊大厅
	1497

	
	药房
	596

	
	A1
	586

	
	A2
	586

	
	A3
	586

	




二楼
	放射科区域
	3731

	
	肿瘤区域
	596

	
	食堂
	2681

	
	消毒供应区域
	1150

	
	A1
	586

	
	A2
	586

	
	A3
	586

	





三楼
	检验科区域
	3731

	
	口腔科区域
	596

	
	病理科区域
	1150

	
	中心实验室区域
	1500

	
	信息科区域
	376

	
	A1
	586

	
	A2
	586

	
	A3
	586

	




四楼
	手术室/ICU区域
	2500/960

	
	大会堂区域
	1160

	
	静脉配中心药房区域
	3731

	
	血透中心
	768

	
	A1
	586

	
	A2
	586

	
	A3
	586

	病房5-17 楼
	病房单层
	1300

	


地下室
	空调房
	700

	
	锅炉房
	800

	
	高配间
	650

	
	太平间
	110

	外场
	液氧站
	120

	肿瘤中心1-4 楼
	单层
	1770

	发热门诊
	两层
	1200


2.2 医院主要耗能系统现状（以下供热、供冷、供气时间仅供参考，实际开放时间将根据天气情况及医院诊疗需求提前或延后调整。）
空调制冷系统
医院中央空调机房位于医疗综合楼地下一层，负责全院供冷，包含3台离心式冷水机组（原品牌：开利）、3台冷冻水循环泵、3台冷却水循环泵、4台板交水泵，12台冷却塔等。
设备额定制冷量2937kW。该机组于2012年投用，已运行近14年，能效比逐年降低。冷冻水泵功率90kW，扬程36m，流量630m³/h；冷却泵功率110kW，扬程34m，流量900m³/h；板交水泵功率22kW，扬程32m，流量170m³/h。
系统型号及参数如下：
	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量

	1
	冷水机组
	19XR65654U5LFH52
	名义制冷量：2937kw
电机额定功率：502kW
	开利
	3

	2
	冷冻泵
	GISO
	功率90kW，扬程36m，流量630m³/h
	ITT
	3

	3
	冷却泵
	GISO
	功率110kW，扬程34m，流量900m³/h
	ITT
	3

	4
	暖通循环泵
	NBG125-80-160/170
	功率22kW，扬程32m，流量170m³/h
	格兰富
	4

	5
	冷却塔
	常菱
	7.5kw
	常州常菱
	12


医院目前的供冷方式如下：
供冷时，室内温度不低于26℃。
供冷时间：
其开启时间为每年5月15日至10月15日，正常情况下开启1台；
在夏季7月至9月高温期间，开启2台，机组实行24小时连续运行模式。
（2）空调采暖系统
目前配备6台燃气热水锅炉（原品牌：布德鲁斯）供应全院的采暖。热水锅炉在2012年投入使用，已运行近14年，能效比逐年降低。热水锅炉24小时持续运行，主要用于病区热水及冬季空调供暖。在供暖期，通常开启2台；在特别寒冷的时期，开启3~4台；非供暖期则正常开启1台。
详细参数如下表：
	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	制造日期
	数量

	1
	热水锅炉
	GE615-1400
	1400KW
	布德鲁斯
	2012.3
	6


医院目前的供暖方式如下：
供暖时，室内温度不高于20℃。 
近三年供暖时间：
	年度
	供暖时间
	供暖天数

	2023年
	1月1日-3月31日
12月1日-12月31日
	121

	2024年
	1月1日-3月31日
12月1日-12月31日
	122

	2025年
	1月1日-3月31日
12月1日-12月31日
	121


（3）生活热水系统
锅炉房供暖的6台燃气热水锅炉（原品牌：布德鲁斯）供应全院的生活热水热源。热水锅炉在2012年投入使用，已运行近14年，能效比逐年降低。热水锅炉24小时持续运行，一般情况下开启1台即可满足生活热水需求。
详细参数如下表：
	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	制造日期
	数量

	1
	热水锅炉
	GE615-1400
	1400KW
	布德鲁斯
	2012.3
	6


医院目前生活热水的供应方式如下：
夏季45±5℃ 冬季50±5℃。
供应时间见下：
夏季：裙楼低区24小时供应，病房16:00—21:00；
冬季：裙楼低区24小时供应，病区早上5:00—8:00，下午16:00—21:00
（4）蒸汽系统
锅炉房内有2台燃气蒸汽锅炉（原品牌：迪森）供应医疗消毒、手术室空调机组加湿、食堂等。
详细参数如下表：
	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	制造日期
	数量

	1
	锅炉
	LSS1-1.0-Y.Q
	1.0吨
	迪森
	2020.12
	1

	2
	锅炉
	LSS2-1.0-Y.Q
	2.0吨
	迪森
	2020.12
	1


医院目前的蒸汽时间方式如下：
供应时间：工作日
供应时段：每天4:30-19：00，总时长15小时/天。蒸汽压力按医用消毒蒸汽技术标准要求(不低于4kg/cm²)提供。
（5）供配电系统
根据审计现场勘查以及查看电气竣工图纸，医院共有1个低压配电房，位于地下一层。医院现有两条10kV专线同供，6台变压器。
（6）照明系统
灯具类型：目前医院主要使用的照明灯具为 LED 节能灯。医院在日常运行、维修服务过程中，已逐步将原来的荧光灯具更换为 LED灯具，现有灯具共有8946只。
控制方式：目前照明采用人工控制方式，办公室、会议室等处的照明采用就地设置。
2.3 医院近两年能耗情况
	年份
	年用电量
（kWh）
	年电费
（元）
	年用气量
（m3）
	年气费
（元）
	年用水量
（t）
	年水费
（元）

	2023.10-2024.9
	9593400
	7051924.66
	767936
	3627914.63
	159430
	625839.4

	2024.10-2025.9
	9157450
	6499714.56
	684174
	2903974.05
	133310
	523908.3


（三）能源托管范围
1、本项目托管能源类型
	[bookmark: _Hlk101944877]托管能源类型
	计量户号
	计量户名

	电
	3203601866321
	

	天然气
	1652100003
1652400020
1652400021
1652400022
	

	水
	3447404670
	


2.能源托管范围：
审计报表出具前常州市肿瘤医院已投用的建筑面积和用能设备及器具以及平台部署及节能技改建设期投入的用能设备及器具在本项目托管服务期内产生的水、电、气能源费用，托管期内的后勤运维服务。
托管建筑面积详见《附表1：托管用能建筑范围》，托管用能设备及器具详见《附表2托管用能设备及器具》，托管范围内建筑的能源供应标准详见《附表3：能源供应及服务标准》。医院于审计报表出具后新增的建筑面积及用能设备器具不在本次托管范围内，平台部署及节能技改建设期投入的用能设备及器具纳入本次托管范围内，具体清单在进入托管前由双方共同完成建筑、设备、设施及其他相关内容交接，交接清单由双方签字确认。
附表1：托管用能建筑范围
	序号
	建筑名称
	楼层
	建筑面积
	用途
	托管范围

	
	
	
	（㎡)
	
	

	1
	医疗综合楼
	1
	10263
	急诊、住院部、门诊大厅、药房、A1、A2、A3区域等，食堂、超市、零售等外包服务单位
	托管区域

	2
	
	2
	9916
	放射科区域、肿瘤区域、食堂、消毒供应区域、A1、A2、A3区域等
	托管区域

	3
	
	3
	9111
	检验科区域、口腔科区域、病理科区域、中心实验室区域、信息科区域、A1、A2、A3区域等
	托管区域

	4
	
	4
	9917
	手术室/ICU 区域、大会堂区域、静脉配中心药房区域、血透中心、A1、A2、A3区域等
	托管区域

	5
	
	5
	1300
	病房
	托管区域

	6
	
	6
	1300
	病房
	托管区域

	7
	
	7
	1300
	病房
	托管区域

	8
	
	8
	1300
	病房
	托管区域

	9
	
	9
	1300
	病房
	托管区域

	10
	
	10
	1300
	病房
	托管区域

	11
	
	11
	1300
	病房
	托管区域

	12
	
	12
	1300
	病房
	托管区域

	13
	
	13
	1300
	病房
	托管区域

	14
	
	14
	1300
	病房
	托管区域

	15
	
	15
	1300
	病房
	托管区域

	16
	
	16
	1300
	病房
	托管区域

	17
	
	17
	1300
	病房
	托管区域

	18
	肿瘤中心大楼
	1
	1770
	肿瘤中心
	托管区域

	19
	
	2
	1770
	肿瘤中心
	托管区域

	20
	
	3
	1770
	肿瘤中心
	托管区域

	21
	
	4
	1770
	肿瘤中心
	托管区域

	22
	发热门诊
	1
	600
	发热门诊
	托管区域

	23
	
	2
	600
	发热门诊
	托管区域

	24
	地下室
	700
	空调房
	托管区域

	25
	
	800
	锅炉房
	托管区域

	26
	
	650
	高配间
	托管区域

	27
	
	110
	太平间
	托管区域

	28
	外场
	120
	液氧站
	托管区域

	合计
	66767
	
	


附表2：托管用能设备及器具
1.大型医疗设备清单
	大型医疗设备清单

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	当前状态

	1
	医用直线加速器（乙类）
	瓦里安
	Clinac ix
	1
	台
	已投用

	2
	医用直线加速器（乙类）
	联影
	uRT-linac 506c
	1
	台
	已投用

	3
	CT
	联影
	uCT610 SIM
	1
	台
	已投用

	4
	后装机
	医科达
	Flexitron
	1
	台
	已投用

	5
	CT
	西门子
	Definition AS 128
	1
	台
	已投用

	6
	CT
	东芝
	Aquilion PRIME
	1
	台
	已投用

	7
	CT
	东芝
	Activion16
	1
	台
	已投用

	8
	CT
	联影
	uCT710
	1
	台
	已投用

	9
	CT
	联影
	uCT960+
	1
	台
	已投用

	10
	MRI
	西门子
	Verio 3.0T
	1
	台
	已投用

	11
	MRI
	西门子
	Essenza 1.5T
	1
	台
	已投用

	12
	MRI
	联影
	uMR 780 3.0T
	1
	台
	已投用

	13
	X 射线诊断系统（单板 DR）
	西门子
	YSIO 1
	1
	台
	已投用

	14
	X 射线诊断系统（双板 DR）
	西门子
	YSIO 2
	1
	台
	已投用

	15
	X 射线诊断系统（双板 DR）
	西门子
	YSIO 2
	1
	台
	已投用

	16
	数字化平板 X 射线全身诊断系统（胃肠机）
	西门子
	DRF
	1
	台
	已投用

	17
	数字乳腺 X 射线机（数字钼靶机）
	西门子
	Mammomat Inspiration
	1
	台
	已投用

	18
	X 射线血管造影系统 (DSA)
	西门子
	Artis zeego
	1
	台
	已投用

	19
	X 射线血管造影机
	联影
	uangio AVIVA CE
	1
	台
	已投用

	20
	进口GE 伽玛照相机 SPECT
	GE
	Infinia VC/Hawkey 4
	1
	台
	已投用

	21
	PET/CT（乙类）
	联影
	uMI 780
	1
	台
	已投用


2.机电设备清单
	机电设备清单

	1 、冷水机组

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1 
	离心式冷水机组
	地下室
	3 
	开利空调
型号：19XR65654U5LFH52；
额定功率：502kW；
制冷量：2937kW；
	2 用
1备

	2 、水泵

	1）空调房水泵

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1 
	冷却泵
	地下室
	3 
	型号：GISO；
额定功率：110kW；
最高扬程：34m；
最大流量：900m3/h；
转速：1450r/min；
	2 用
1备

	2 
	冷冻泵
	地下室
	3 
	型号：GISO；
额定功率：90kW；
最高扬程：36m；
最大流量：630m3/h；
转速：1450r/min；
	2 用
1备

	3 
	板交水泵
	地下室
	4 
	型号：NBG125-80- 160/170；
额定功率：22kW；
最高扬程：32m；
最大流量：170m3/h；
转速：2968r/min；
	3 用
1备

	2）热交换泵

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1 
	热交换泵
	地下室
	8 
	4 台型号1：10SV02F007T；
额定功率：0.75kW；
最高扬程：16m；
最大流量：3L/s；
转速：2900r/min；
4 台型号2：5SV04F005T；
额定功率：0.75kW；
最高扬程：20m；
最大流量：3L/s；
转速：2900r/min；
	

	3）热水循环泵

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1 
	热水循环泵
	地下室
	6 
	型号：TD80-2.8/2SWHC；
额定功率：7.5kW；
最高扬程：28m；
最大流量：50m3/h；
转速：2900r/min；
	

	4）锅炉补水泵

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1 
	锅炉补水泵
	地下室
	4 
	1 台型号 1：32QDLF4-30；
额定功率：0.75kW；
最高扬程：18m；
最大流量：6m3/h；
转速：2855r/min；
3 台型号 2 ：CDL1-3 ；
额定功率：0.37kW；
最高扬程：17m；
最大流量：1m3/h；
转速：2900r/min；
	3 用
1备

	5）生活水泵

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1 
	生活水泵
（低区）
	地下室
	4 
	3 台型号 1：22SV05f055T；
额定功率：5.5kW；
最高扬程：45m；
最大流量：25m3/h；
转速：2900r/min；
1 台型号2：3SV08F007T；
额定功率：0.75kW；
最高扬程：3m；
最大流量：45m3/h；
转速：2900r/min；
	

	2 
	生活水泵
（中区）
	地下室
	4 
	3 台型号 1：10SV10f040T；
额定功率：4kW；
最高扬程：75m；
最大流量：12m3/h；
转速：2900r/min；
1 台型号2：3SV13F015T；
额定功率：1.5kW；
最高扬程：75m；
最大流量：3m3/h；
转速：2900r/min；
	

	3 
	生活水泵
（高区）
	地下室
	4 
	3 台型号 1：10SV10F040T；
额定功率：4kW；
最高扬程：75m；
最大流量：12m3/h；
转速：2900r/min；
1 台型号2：3SV13F015T；
额定功率：1.5kW；
最高扬程：75m；
最大流量：3m3/h；
转速：2900r/min；
	

	6）风冷热泵机组水泵
	

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1 
	风冷热泵
机组水泵
	四楼平台
机房
	5 
	型号：GISO；
额定功率：18.5kW；
最高扬程：34m；
最大流量：105m3/h；
转速：2300r/min；
	

	3 、净化机组

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1 
	净化机组
	四楼平台机房
	18 
	雅士，AHU401、AHU402
型号：AAHM12.5H-4B，功率：5.5kW；
	

	
	
	
	
	雅士，AHU403、AHU404
型号：AAHM8.5H-4B，功率：4.0kW；
	

	
	
	
	
	雅士，AHU405  
型号：AAHM8.5H-4B ，功率：3.0kW；
	

	
	
	
	
	雅士，AHU406  
型号： AAHM4.2H-4B ，功率：2.2kW；
	

	
	
	
	
	雅士，AHU407~AHU409
型号：AAHM5.2H-4B，功率：3.0kW；
	

	
	
	
	
	雅士，AHU4010、 AHU4011  
型号：AAHM5.2H-4B ，功率：2.2kW；
	

	
	
	
	
	雅士，AHU4012  
型号： AAHM19.0H-4B ，功率：11.0kW；
	

	
	
	
	
	雅士，AHU4013  
型号： AAHM12.5H-4B ，功率：5.5kW；
	

	
	
	
	
	雅士，AHU4014、AHU4015  型号，功率：/
	

	
	
	
	
	雅士，AHU301 
型号： AAHM8.5H2-8E ，功率：5.5kW；
	

	
	
	
	
	雅士，AHU302 
型号： AAHM8.5H2-6E ，功率：5.5kW；
	

	
	
	
	
	雅士，AHU303  
型号： AAHM4.2H2-6E ，功率：3.0kW；
	

	
	
	
	8 
	雅士，PAU201  
型号AAHM6.5H2-6B 、功率：3.0kW；
	

	
	
	
	
	雅士，PAU301  
型号AAHM8.5H2-6B 、功率：3.0kW；
	

	
	
	
	
	雅士，PAU501  
型号AAHM6.5H2-6B 、功率：2.2kW；
	

	
	
	
	
	雅士，PAU401  
型号AAHM6.5H2-6B 、功率：4.0kW；
	

	
	
	
	
	雅士，PAU402 、PAU403 
型号 AAHM5.2H2-6B、功率：4.0kW；
	

	
	
	
	
	雅士，PAU404  
型号 AAHM8.5H2-6B 、功率：5.5kW；
	

	
	
	
	
	雅士，PAU505  
型号AAHM4.2H2-6B 、功率：2.2kW；
	

	4 、冷却塔

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1
	冷却塔
	四楼屋面
	12
	常菱，型号：YKP-160M-6V1；功率：7.5kW；
	

	5、风冷热泵机组

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1
	风冷热泵
机组水泵
	四楼屋面
	5
	
	

	6、直饮机

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1
	直饮机
	每层
	30
	型号：JSP-R4W45-01；功率：6kW；
	

	7、空调设备

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1
	空调设备
	门卫
	3
	格力 1.5P
	

	2
	
	岗亭
	3
	格力 1.5P
	

	3
	
	电梯房
	5
	美的 3P
	

	4
	
	
	2
	美的 1.5
	

	5
	
	锅炉房
	1
	美的 3P
	

	6
	
	
	1
	美的 2P
	

	7
	
	空调班
	2
	美的 2P
	

	8
	
	
	1
	格力 3P
	

	9
	
	高配间
	5
	美的 10P
	

	10
	
	
	1
	美的 5P
	

	11
	
	维修中心
	5
	美的 1.5P
	

	12
	
	放射科
	4
	大金 5P
	

	13
	
	
	1
	美的 1.5P
	

	14
	
	急诊 DR 机房
	2
	松下 3P
	

	15
	
	污水站
	1
	美的 1.5P
	

	16
	
	新核医学
	1
	松下 5P
	

	17
	
	
	4
	美的 1.5P
	

	18
	
	
	5
	松下 1.5P
	

	19
	
	消控中心
	3
	大金5P
	

	20
	
	发热门诊
	1
	美的一拖四
	

	21
	
	
	44
	美的 1.5P
	

	22
	
	120 房间
	1
	美的 1.5P
	

	23
	
	急诊 CT 机房
	1
	松下 5P
	

	24
	
	急诊新 CT 机房
	2
	美的 5P
	

	25
	
	模拟定位机房
	1
	美的 5P
	

	26
	
	放疗定位室
	1
	美的 3P
	

	27
	
	放疗机房
	3
	精密空调
	

	28
	
	肿瘤信息机房
	1
	美的 2P
	

	29
	
	肿瘤中心核磁共振 1.5
	1
	冷水机组 5P
	

	30
	
	介入科 1 室
	1
	大金 5P
	

	31
	
	
	1
	美的 2P
	

	32
	
	介入科 2 室
	1
	大金 5P
	

	33
	
	
	1
	美的 1.5P
	

	34
	
	中心药房
	1
	美的 2P
	

	35
	
	外场门卫办公室
	1
	美的 1.5P
	

	36
	
	15 病区产科
	2
	格力
	

	37
	
	裙楼核磁共振
	1
	精密空调
	

	38
	
	医疗垃圾
	1
	松下 1.5P
	

	39
	
	一楼国际门诊部
	1
	美的 3P
	

	40
	
	
	1
	中央变频空调 10P
	

	41
	
	食堂
	2
	美的冷库 5P
	

	42
	
	检验科
	2
	冷库 5P
	

	43
	
	药库
	2
	冷库美的 5P
	

	44
	
	二楼 CT 机房 1
	1
	大金 5P
	

	45
	
	二楼 CT 机房 2
	1
	松下 5P
	

	46
	
	15 病区产科
	2
	格力 3P
	

	47
	
	输液室
	2
	志高 1.5P
	

	48
	
	
	1
	新风机组
	

	49
	
	超市
	2
	美的5P
	

	50
	
	7+7
	1
	美的 5P
	

	51
	
	咖啡吧
	1
	美的 5P
	

	52
	
	检验科
	2
	美的 20P 多联机
	

	53
	
	2 、3 病区医生办公室
	2
	5P 多联机
	

	54
	
	二楼新 CT 机房
	1
	美的 10P 多联机
	

	55
	
	急诊大厅
	2
	美的5P 多联机
	

	7、锅炉

	序号
	类型
	位置
	数量
	型号/参数
	备注

	1
	蒸汽锅炉
	地下室
	2
	迪森，型号：LSS1-1.0-Y.Q；容量分别为：1t、2.0t；
	

	2
	热水锅炉
	地下室
	6
	布德鲁斯，型号：GE615-1400；额定功率：1400kW；
	



附表3：能源供应及服务标准
	供能类型
	服务标准

	供冷
	供冷时间
	每年5月1日至10月31日（根据天气情况可动态调整）

	
	供冷范围
	全院（除净化区外）

	
	供冷条件
	供冷开始条件：室外最高气温连续3天＞28℃或当天＞31℃时；
供冷结束条件：室外最高气温连续3天＜27℃或当天＜24℃；

	
	供冷标准
	供冷时，室内温度不低于26℃。

	
	供冷时段
	住院及急诊区域：按需供应；
医技、门诊、办公区域：7:30~17:00；

	供暖
	供暖时间
	每年11月1日至4月15日（根据天气情况可动态调整）

	
	供暖范围
	全院（除净化区外）

	
	供暖条件
	供暖开始条件：室外最低气温连续3天＜13℃或当天＜10℃时；
供暖结束条件：室外最低气温连续3天＞17℃或当天＞20℃；

	
	供暖标准
	供暖时，室内温度不高于20℃。 

	
	供暖时段
	住院及急诊区域：按需供应；
医技、门诊、办公区域：7:30~17:00；

	生活热水
	供热水时间
	全年

	
	供热水范围
	住院区

	
	供热水标准
	夏季45±5℃ 冬季50±5℃

	
	日供时段
	夏季：裙楼低区24小时供应，病房16:00—21:00；

	
	
	冬季：裙楼低区24小时供应，病区早上5:00—8:00，下午16:00—21:00

	消毒蒸汽
	供蒸汽时间
	工作日

	
	供蒸汽范围
	消毒供应中心、手术室

	
	供蒸汽标准
	蒸汽压力符合医用消毒蒸汽技术标准要求

	
	日供时段
	供应室消毒每天7:30—19：:30；手术室全天24小时供应


4、服务要求：由于托管项目医院用能的特殊性，所有用能设备系统以及医院智慧管理运营平台的主动管控权由采购人合理管控，供应商须在采购人认可的情况下对用能设备进行合理提醒并协助管控。涉及供应商技改措施或供能系统运营，采购人合理采纳供应商建议并授权供应商供能系统调控权限，如采购人供能系统外包，采购人应要求运维单位协助供应商节能策略落地。
5、项目保障：协助采购人建立健全医院智慧运营相关规章制度、工作流程等体系，并协助采购人执行。
（四）节能技改项目及技术要求
1、服务改造项目表
	序号
	系统类别
	改造项目
	说明
	备注

	1
	制冷系统
	★高效冷站建设
	新增总制冷量≥2989KW磁悬浮制冷机组及配套设施，配套水泵、冷却塔优化改造，配套高效冷站控制系统。
	必选

	
	
	冷却塔改造
	冷却塔电机部分更换（采用永磁电机），风机安装变频控制，冷却塔填料更换
	必选

	2
	供暖系统
	★采暖系统改造
	新增节能型风冷热泵机组，制热量不低于2500kw。
	必选

	3
	独立冷热源系统改造
	净化区域
	更换5台风冷热泵，单独供应净化区域制冷制热
	必选

	4
	生活热水系统改造
	★住院部
	新增总制热量不小于400kW的高效热泵热水系统
	必选

	5
	蒸汽系统
	★供应室及净化区域蒸汽
	置换原有蒸汽热源，新增电蒸汽发生器（不属于特种设备），蒸汽总供应量不低于1400kw，满足消毒供应中心使用、洗涤用蒸汽及净化区域加湿
	必选

	6
	空调系统
	全院空调末端
	按节能需要更换全院空调末端机电子阀、控制面板
	可选

	7
	照明系统
	★公共区域
	对公共区域改造为智能照明系统
	必选

	
	照明系统
	全院（除公共区域外）
	智能照明系统改造
	必选

	8
	冷热水主管道系统
	★冷热水主管道
	更换楼层主管的阀门，以便于区域水管漏水或爆管的抢修。
	必选

	9
	计量表计
	★水表、电表
	全院安装远程水电计量表，电实现三级计量，水计量到楼栋，便于数据分析及科室考核
	必选

	10
	后勤智慧化建设
	★智慧管理运营平台
	含后勤一站式服务，能源管理系统，综合监控系统，设备管理系统等，能源管理系统具备能源资源消耗智能化监管、分析、预警等功能，满足三级计量、科室成本绩效要求
告警系统接入
		
智慧管理运营平台至少包含消防报警主机、智慧消防系统、一键报警系统、入侵报警、门禁报警，视频接入模块、告警接入、存储、展示模块、告警关联展示图等模块。
	必选

	
	
	★智慧后勤运营中心建设
	智慧后勤运营中心的环境搭建，大屏功能：在医院的后勤一站式服务中心安装3*3的LCD拼接屏（单个屏幕尺寸≥55英寸）；医院管理人员通过平台能够根据现场考核指标、关注重点等进行大屏配置，并在医院物理大屏上进行投放展示；包含但不限于服务器、交换机、线缆线材等内容；供平台及数据库服务器等配套设备使用。
	必选

	11
	其他技改项目
	其他改造
	大功率热水器开水炉更换改造等。
	可选

	注：以上所有改造内容必须有备用或替代设施设备，满足突发情况下系统仍能继续运行。


2、节能改造项目技术要求
所有必选更换的设施设备均须采用业内知名品牌，清单中需提供不少于三个备选品牌供选择。
2.1 高效冷站建设
投标人应在建设期内完成新建高效冷站，改造后，空调制冷效率大幅提升，降低系统运行费用，节约供冷用能成本。
新增高效离心式冷水机组（磁悬浮），主机制冷总容量≥2989KW，管网优化改造，配套水泵、冷却塔更换，负责整个冷源系统、水泵、配电、控制及相关配套设施的安装、施工、调试等（包括破墙及恢复等拆装费用），配套高效冷站控制系统。
投标人需针对冷源系统改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。
主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。
	高效空调系统（提供不少于三个备选品牌）

	序号
	设备名称
	性能参数
	单位
	数量

	1
	高效离心式冷水机组（磁悬浮）
	1、名称：磁悬浮变频离心式冷水机组
2、参数：制冷量：≥2989KW；国标工况制冷能效：COP≥6.5，GB-IPLV≥9.8；
冷冻水进出水温度：7/12℃；冷却水进出水温度：32/37℃；
蒸发器压降≤70kPa；冷凝器压降≤90kPa；
带RS485 MODBUS RTU 通讯端口；
蒸发器和冷凝器水侧承压1.6MPa;
冷量调节范围10%~100%无级调节
3、采用环保冷媒带启动柜、通讯模块、运行电流输出
4、减振材料：ACF(弹簧或橡胶减震更适用时说明原因)
5、工作内容：就位、安装、减振、调试
	台
	按需配置

	2
	冷冻水泵
	1、电机功率：N≤75kW/380V/50HZ
2、流量：600m3/h，扬程：36m
3、转速：1450rpm
4、承压：1.6MPa
5、运行效率：≥80%
6、变频范围：25HZ~50HZ
7、工作内容：就位、安装、减振(含弹簧减振器)、调试
	台
	按需配置

	3
	冷却水泵
	1、电机功率：N≤90kW/380V/50HZ
2、流量：750m3/h，扬程：34m
3、转速：1450rpm
4、承压：1.6MPa
5、运行效率：≥80%
6、变频范围：25HZ~50HZ
7、工作内容：就位、安装、减振(含弹簧减振器)、调试
	台
	按需配置

	4
	控制系统
	配套群控设施，含硬件及软件
硬件包含主控柜、变频柜、传感器、能量计、电动阀、气象站、水电表、配管配线、系统调试、能效测试等
	项
	1


2.2 冷却塔改造
投标人应在合同期内对医院原有的冷却塔电机部分更换（采用永磁电机），风机安装变频控制，冷却塔填料更换。
投标人需针对冷却塔改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。
2.3 采暖系统改造
投标人应在建设期内完成对医院采暖热源系统改造，新增总制热量不低于2500kW高效风冷热泵系统，满足医院门急诊区、住院区、肿瘤中心等（除手术室、净化区域空调区域外）冬季供暖需求，负责整个热源系统及对应配套循环水泵、配电、控制及相关配套设施的安装、施工、调试等。
投标人需针对独立热源系统改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。
主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。
	高效采暖系统（提供不少于三个备选品牌）

	序号
	设备名称
	性能参数
	单位
	数量

	1
	风冷热泵机组
	1. 名称:风冷热泵机组
2. 额定工况：制热40/45℃；
3. 室外环境干/湿球温度20/15℃，机组总制热量≥2500kw，制热COP≥3.8 ；
4. 室外温度-7℃，制热COP≥2.2 
5. 噪音：≤72dB(A)。
6. 水侧工作压力1.6Mpa；
7. 水侧压降≤60kPa
	台
	按需配置

	3
	热水循环泵
	1、电机功率：N≤30kW/380V/50HZ
2、流量：250m3/h，扬程：34m
3、转速：1450rpm
4、承压：1.6MPa
5、运行效率：≥80%
6、变频范围：25HZ~50HZ
7、工作内容：就位、安装、减振(含弹簧减振器)、调试
	台
	按需配置


2.4独立冷热源系统改造
投标人应在合同期内对医院净化区原有的5台风冷热泵进行更换，单独供应净化区域制冷制热。
投标人需针对独立冷热源改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。
2.5 生活热水系统改造
投标人在建设期内完成新建总制热量不低于400kW的热水系统，满足医院的生活热水供应，负责整个热泵系统及对应配套热水循环泵、热水箱、配电、控制及相关配套设施的安装、施工、调试等。
投标人需针对生活热水系统改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。
[bookmark: _Hlk171585901]主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。
	生活热水系统（提供不少于三个备选品牌）

	序号
	设备名称
	性能参数
	单位
	数量

	1
	空气源热泵机组
	1. 名称:空气源热泵机组(定频涡旋)
2. 额定工况：初始水温15℃，终止水温55℃；
3. 室外环境干/湿球温度20/15℃，总制热量≥400kw，制热COP≥4.59；
4. 噪音：≤60dB(A)。
5. 水侧工作压力1.6Mpa；
6. 水侧压降≤45kPa
	台
	按需配置

	2
	热水循环泵
	1.名称:加热循环泵
2.流量:12m³/h
3.扬程:16m
4.功率:1kw
5.能效等级：2级
	台
	按需配置


2.6 蒸汽系统改造
置换原有蒸汽热源，新增电蒸汽发生器，蒸汽总供应量不低于1400kw，满足医院供应室、洗涤用蒸汽、全院净化区用蒸汽需求。中标人应在建设期内完成整个蒸汽系统改造及相关配套设施的安装、施工、调试等。
投标人需针对蒸汽系统改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。
主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。
	序号
	设备名称
	设备参数及参考值
	单位
	数量（不少于如下数量）

	1
	电蒸汽发生器
	热功率：不低于1400kw
	台
	按需配置

	2
	纯水净水器
	2t/h
	套
	1


2.7末端系统改造（可选）
建议在运维托管期逐步更换医院的空调末端机电子阀、控制面板。
投标人需针对末端系统改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。
2.8 照明系统改造
对公共区域改造为智能照明系统。
将医院公共区域常亮的灯具更换为高效绿色节能的LED灯具，总量不低于2000盏。
将原有地下室停车场50%常亮的LED灯具更换为高效绿色节能的LED雷达灯具，无人时低功率运行，有人时全功率运行。
投标人需针对照明系统改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。
除本次医院节能改造项目更换的灯具外，托管服务期内，医院其余所有灯具的维修与更换工作均由中标人负责。

2.9冷热水主管道系统改造
按甲方需求更换楼层主管阀门，以便于区域水管漏水或爆管的抢修。
投标人需针对冷热水主管道系统进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。
2.10表计计量改造
全院安装远程水电计量表，实现三级计量，便于数据分析及科室考核。
投标人需针对表计计量改造进行详细方案设计，包含且不限于改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。
2.11 可选改造项目
投标人如针对可选改造项目进行相应改造，需进行详细方案设计，包含但不限于节能改造方案、设备清单、时间进度计划、安全文明施工等内容，以确保方案的可行性。项目实施前，中标人拟投入的深化设计方案需征得采购人同意。未经采购人同意造成的损失由中标人承担。
3、智慧管理运营平台建设
投标人需在建设期内完成医院智慧管理运营平台建设，平台需含能源管理系统，综合监控系统，安防、智慧后勤管理相关系统等。医院智慧管理运营平台所需的互联网IP地址及端口由采购人协调解决，投标人可使用医院楼栋间的光纤进行局域网组网。
本次建设的智慧管理运营平台需自上而下采用分层设计原则，各层级之间数据互联互通，数字底座具备各类技术能力，为上层场景化服务提供数据及业务支撑。上层场景服务构建智慧管理运营体系。提供 WEB 端和移动端两种访问模式。同时，平台系统建设需保障安全性、健壮性、兼容性、可拓展性。智慧管理运营平台需采用面向互联网的软件技术架构进行设计，具有支持高并发、高可靠、高可伸缩、高可扩展、高安全等技术特点，向用户提供高效、可靠的业务流程、功能应用、数据分析等服务，具备先进的自动化运维能力。需具备物联网平台、数据中台、业务中台、技术中台相关能力，具体能力要求如下：
本平台改造与节能技改同步开展，同步验收。
（1）物联网平台
需具备物联网平台相关能力，要求能够对接入的各类物联网设备、物联网系统进行统一数据监测，可以根据告警类型、工作模式灵活配置数据告警，实现对故障诊断和处理的精细化管理。
（2）数据中台
需具备数据中台能力，对医院各类能源数据、设备运行数据、运维数据、进行集成构建，将异构系统的数据进行标准化处理。需具备数据采集、数据清洗、数据处理、数据存储、数据使用等完善的流程，结合 BI 体系提供的数据分析能力。
（3）业务中台
需具备业务中台能力，对医院各类能源管理与设备设施进行统一管理维护。根据业务类型、用户权限提供相应的数据权限，确保数据最小化授权使用，保护医院隐私信息。
（4）交互能力
交互核心能力需满足针对不同层级的管理者的不同需求进行配置，如运营驾驶舱满足医院管理者概览医院运营情况的需求，能碳驾驶舱满足能源管理人员日常节能分析需求，提供差异化的展示方式；需具备图形化展示数据的能力，如折线图、饼状图等。图表需具备灵活调整的能力，能够根据指标类型和管理需求调整，以满足不同场景下的使用需求，提供web端及移动端多渠道交互途径。
3.1能源管理系统建设
投标人应在建设期内完成能源管理系统建设，实现院区用电、用水计量。通过全面的能耗采集，来分析医院能耗现在状况，发现医院实际运营中存在的各类用能问题，实现能源精细化管理。
监测点位及要求：
	区域
	监测设备
	监测参数
	采集方式
	点位要求

	医疗综合楼
	楼层
配电箱
	用电参数
	建设能源管理系统，新增智能电表，智能远传水表，或对接原有智能表计
	≥90点位

	
	楼栋水管井
	用水参数
	
	≥50点位

	肿瘤中心
	楼层
配电箱
	用电参数
	
	≥12点位

	
	楼栋水管井
	用水参数
	
	≥5点位

	地下室
	配电间
	用电参数
	
	≥150点位


投标人需针对能源管理系统建设进行方案说明，包含系统功能详细设计、点位设计、设备清单三项内容，以确保方案的可行性。本次智能电表及水表改造，均需满足医院对各使用科室的绩效考核要求。
能源管理系统建设功能要求：
（1）能流平衡：支持按区域、业态、支路展示各用能分类的不同层级节点用能总量与分节点和的差值对比、筛选着色；
（2）能耗分析：支持按区域、业态对已识别的能耗模型节点的能耗分析；
（3）能耗排名：支持按区域、业态对已识别的能耗模型节点的能耗进行排名，可根据区域、业态的维度查看相应节点各能耗类型能耗值及排名；
（4）能耗对比：支持按区域、业态维度对已识别的能耗模型节点的能耗对比；
（5）科室能耗分摊：支持以科室为维度对能源使用情况进行考核，以实现能源可管可控、责任到科室；
（6）KPI管理：支持对经营性能耗KPI的管理，包括单位床日能耗、单位门诊量能耗、元GDP能耗、单位业务量能耗、单位建筑面积能耗、单位空调面积能耗等。
（7）指标分析：用户选择能耗节点后，系统展示对应的人均能耗、单位面积能耗等指标，并通过曲线图或柱状图进行可视化展示。
（8）定额管理：可树状图选择能耗节点，展示该能耗节点每月的配额与使用量进度条，以饼状图等形式显示全年已使用/未使用量，及每月用量饼状占比。包含水电气、及碳排的定额。
（9）碳排放计算：各类能源对应的碳排放计算结果，包括能源种类、数据周期、消耗量及碳排放量等信息，并以列表或图表形式展示。
（10）能耗配置：提供能耗单价、标煤折标系数、碳排因子配置功能
（11）具有平台具有能耗异常报警功能：当监测到能源使用异常时，系统会自动触发报警机制，提醒用户及时采取应对措施。
（12）用户管理：提供平台用户管理与维护的配置界面。
3.2综合监控系统建设
中标人需在建设期内完成综合监控系统建设，实现对医院不同的机电设备包括暖通空调、配电房、锅炉房、医用气体房等信息进行实时的监测并自动告警、排除隐患、规避安全风险。
投标人需针对综合监控系统建设进行方案说明，包含功能设计、点位设计、设备清单三项内容，以确保方案的可行性。
主要改造设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案满足清单方案的基础上有其他优化方案的，可另行编制。
	序号
	设备
	技术要求及参考值
	单位
	数量（不少于如下数量）

	1
	水浸传感器
	监测区域：生活水机房、配电房、中央空调机房等；
监测类型：水浸；输出：RS-485；供电：DC 24V（12V～24V）；
	个
	3

	2
	温湿度传感器
	监测区域：变配电房、中央空调机房等
监测类型：温度、湿度；量程：湿度0%RH~95%RH；温度0℃~60℃；输出方式：RS-485；响应时间≤15s；安装方式：壁挂式；
	个
	2

	3
	压力传感器
	监测区域：生活水机房、空气压缩机房、负压机房、液氧站、汇流排等；
监测类型：压力；输出：RS485；量程：0-25mpa；安装方式：M20*1.5螺纹安装；
	个
	16

	4
	摄像机
	监测区域：配电房、中央空调机房、生活水机房、空气压缩机房、负压机房、液氧站、汇流排
像素：不低于200万；
镜头类型：定焦；
DC12V;
	台
	11

	5
	摄像机支架
	壁装支架，适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装
	个
	11

	6
	开关电源
	导轨式；120W;12V DC;
	个
	7

	7
	硬盘录像机
	硬件规格不低于：
接入路数：32路；
硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T；
HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；
VGA接口：1个；
网络接口：2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口：
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
	台
	1

	8
	硬盘
	6T内存
	台
	2

	9
	交换机
	工业级交换机；8口百兆；导轨式；非网管；
	台
	4

	10
	数据采集器
	数据采集器；2路网口4路RS485串口；1路RS232串口；壁挂式安装；
	台
	3

	11
	通讯柜
	约800（高）*600（宽）*200（深）；壁厚1.5mm
	套
	3


综合监控系统建设功能要求：
（1）远程监测
①支持配电系统运行监测，通过组态界面监测配电柜三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、机房环境温湿度、设备通讯状态、机房视频监控；
②支持中央空调系统运行监测，通过组态界面监测供回水温度、供回水压力、冷冻水供水流量、主机运行状态、水泵运行状态、设备通讯状态、机房视频监控；
③支持锅炉系统运行监测，以图形化形式实现对热源锅炉等设备运行状态数据进行实时监测展示。
④支持医用气体系统运行监测，以图形化形式实现对医气设备运行状态进行实时监测展示。
⑤支持生活用水系统运行监测，以图形化形式实现对生活水泵房水箱、水泵等设备运行状态数据进行实时监测展示。
（2）远程告警：支持在系统运行过程中，当某个设备对象发生告警信息时，实时监控图表上对应图元将进行告警提示（图元动态闪烁）；管理运维人员点击有告警的图元对象，可以对告警对象进行操作。
（3）信息展示：支持对当前对象的告警条目展示；提供告警信息展示，提供告警处理、确认的操作。
（4）报表管理：自定义制作报表，选择多个点位数据形成线上巡检表单，数据起始时间、颗粒度、周期都可配置，形成模板后系统可按日、月、自定义报表类型生成报表，报表可预览和导出；
（5）告警管理：医院运维通过系统基础配置(产生条件、告警等级),生成越限告警、复杂场景告警、特殊事件告警规则，通过采集点位数据状态判断安全风险并产生告警，可查看实时告警、历史告警详情，将分析周期内的告警分类统计；
（6）联动查询：医院运维通过系统规则配置，可触发单、多个动作或事件，通过特殊场景/事件联动摄像头画面，执行遥控遥调动作、打开指定页面，可在列表中查询联动的记录；
（7）计划任务：可自定义时间段批量执行遥控、遥调动作，如暖通、照明场景。
3.3设备管理系统建设
投标人应在建设期内完成设备管理系统建设，以平台提供的空间设备信息为基础，以维修、巡检、保养等任务流程工作为主线，实现对设备、设施全生命周期管理，建设预防式维护体系以提高运行效率、降低总体维护成本。
投标人需针对设备管理系统建设进行方案说明，包含系统功能详细设计、流程设计两项内容，以确保方案的可行性。
设备管理系统功能要求：
（1）配置一套设备编码标准体系，建立医院暖通/空调、供配电、给排水等设备的标准编码，形成设备管理台账，实现对设备的二维码管理；
（2）根据使用人员的不同，展示不同的内容，区分管理人员与业务执行人员；
（3）支持提供故障报修，自动派单，工单处理，工单验收，工单评价、工单查询分析等功能；
（4）设备监控集成，支持根据设备告警等级的配置，自动生成工单，并分派人员处理；
（5）可以对运维人员进行排班，支持运维人员查询各自的排班情况；
（6）具备保养管理功能，可以实现保养分类管理，可以实现保养类型管理，可以实现保养设置管理等。
3.5后勤一站式服务建设
本项目托管期内，投标人需按照后勤运维的一站式服务模式，包括且不限于建设完善及充分运用一站式巡检、一站式值守的服务模式及管理工具（覆盖电脑端和移动端），通过对机电设备的巡检、保养、工单联动（包括临床的报修联动），实现后勤运维的PDCA闭环管理，以确保机电系统及设备的运行安全、服务满意度目标达成；同时需将后勤运维的实时状态及关键指标如响应及时率、满意度、人员培训等信息通过手机端及时反馈给院方相关领导，便于院方实时掌握后勤运维服务状况。
依托智慧后勤运营中心，为临床科室提供后勤一站式服务，形成专业的“管家”式服务团队，支持整合不同职能部门的报修服务，实现从报修到服务评价的闭环管理。
（1）支持提供包括电话、APP、小程序等多渠道报修途径；
（2）支持服务请求、服务执行、服务跟踪、服务考核闭环式的管理流程。
（3）支持综合维修、服务类型工单的统一调度管理与全生命周期管理。工单的全生命周期管理包括新建、派工、挂单、完工、反馈、满意度评价等全流程管理。
（4）支持多层级权限管理。一站式服务平台使用人员分别为临床科室负责人/护士长、维修人员、后勤管理人员等，根据人员类别划分人员权限。
（5）支持人力管理模块。“人-岗-时”三维度智能匹配，优化任务分派路径，PC端管理后台+移动端APP，全场景覆盖；管理人员根据工作计划通过系统制定巡检任务、维修任务工单并派单，动态调整突发任务，数据驱动人力优化，降低运维成本。
（6）支持巡检管理模块：实现巡检“线下+线上”动态化管理，采用NFC方式全程追踪巡检人员情况。生成并制作二维码（带NFC功能），张贴于各子空间，通过手持设备在现场进行扫码巡检，对员工进行实时定位。功能包括巡查记录可查询，可以文字、图片格式反馈巡查结果，可查询应巡检条数，已巡检条数，未巡检条数，统计周期内的完成率。
（7）设备全生命周期管理模块：信息化系统可进行设备分类录入，设备保养步骤/频率。设备全生命周期状态及维保记录通过手机端微信查询：包括设备编码、安装时间、总维护次数、维护总工时、运行时间、现价值、设备位置、每次预防性保养及维修记录。
（8）维修成本数据汇总、分析、报表生成模块：材料管理系统基于二级库房系统化管理，通过物料二维码进行出入库管理，系统可调取每笔消耗的维修物料领用情况，汇总维修材料使用消耗报表。
（9）运维管理模块：特种设备、压力器具、计量器具管理功能。对全院在用的特种设备、压力器具、计量器具进行系统建档登记，具备有效期提醒功能（至少包括器具名称，检定周期、检定时间、状态、预警、报警等）。
（10）权限分配管理模块：供应商须根据医院的管理需求，为医院相关部门及人员创建专属权限账号。明确划分账号权限类型，包括数据查询、修改、导出等功能，确保权限分配符合最小必要原则。同时，定期配合医院进行账号权限审核与调整，保障医院能够安全、便捷地访问和管理系统数据。
4、智慧后勤运营中心建设
建设医院智慧管理运营中心，用于智慧管理运营中心机房、大屏展示与客服办公；配置3*3块55寸大屏，可在大屏上呈现个性化配置的指标，例如能耗、设备、告警、工单、安防类指标。
智慧管理运营中心建设目标是建立以患者为中心、以临床一线医护人员为根本的“一站式服务中心”，为运维服务需求进行统一调度、接单、监控、管理及赋能，实现事件接报、任务派发、进度追踪、质量监控、结果评价的闭环式管理。
具体设计要求如下：
（1）智慧管理运营中心的服务器，核心交换机等设备，以及应用模块服务器统一安装在机房中。服务器至少配置2台，处理器核心数≥16核，主频≥2.4GHz，内存≥64G。
（2）运营中心设置LCD展示大屏，屏幕应支持被分成后勤服务、安全监控两部分。
（3）运营中心设置标准操作台，配置2台客户机，供客服人员做数据展示、业务处理等操作。
（4）机房中设置标准服务器机柜，对智慧管理运营平台及各类子系统服务器配置足够的安装空间。
（5）UPS电源容量至少满足60分钟的运行时间，供平台及数据库服务器等配套设备使用。
（6）展示墙上配置亚克力板，印刷后勤业务制度与流程。
（7）在运维管理期间，中标人应及时升级相关硬件，优化设备性能，以满足平台十年运行周期内的使用要求。
5、施工要求
（1）本项目施工改造的最终清单由中标人负责深化设计，大型机电设备进场前需开展充分调研；若深化设计涉及原有建筑物结构加固或承载力调整，须提供具备加固资质的设计单位出具的确认材料，或当地住建部门出具的施工图审查意见，深化设计方案经采购人确认后方可组织实施。
（2）由中标人根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造应在不对医院造成重大影响的情况进行，而且不应影响原有系统的正常运行。
（3）中标人应认真踏勘现场，了解熟悉工程位置地形、材料储存条件以及与相邻已建环境的关系，以取得一切可能影响投标报价的资料，合理安排组织施工。现场考察期间发生的费用由供应商自理。
（4）中标人应提出关于施工管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、场地清洁、绿化保护、现场管理等对医院节能诊断的基础上编制节能改造方案，改造方案须细致周到，保证安全性，每项改造方案须经医院审核通过后，才能按照方案实施节能改造。方案审核通过后原则上不再对方案进行调整。特别应考虑施工期间安全问题，避免影响医院的正常医疗秩序。中标人进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。
（5）供应商投入的施工机械、材料、人员均应按采购人的内部管理规定进出，并自觉做好相应登记手续。
（6）施工必要的水、电及材料堆场，由采购人协助解决。
（7）供应商拟派的施工人员，其食宿问题由供应商自行解决。
（8）改造建设投入资金由供应商全额承担。
（9）改造前与采购人充分沟通，尽量不影响医院空调、锅炉、水电各系统的使用和正常医疗秩序。
（10）供应商节能改造投入或完成改造的设备，在合同有效期内产生的维护、维修、保养等全部费用，均由供应商承担。
6、综合能源服务要求
投标人应提供综合能源服务，安排1名能源经理提供运营服务，服务期限为整个托管期，服务内容包括不限于对招标范围内的系统建设与改造进行监管并持续输出合理的运营策略，并制定相应培训，提供能源计量并定期出具用能分析报告，协助医院对能源系统做运营优化建议，协助医院梳理能源管理流程，为实现医院能源费用的降低和能源高效利用做出支撑。针对本项目投入的技改设备及智慧管理运营平台，投标人提供托管期间的维保服务，负责投资改造内容的运行维护保养，定期对前期投入的节能技改设备进行巡视，保证系统的有效使用。
投标人需针对综合能源服务进行方案说明，包含且不限于服务工作内容和工作职责、拟投入的人员名单等内容，以确保方案的可行性。
（四）后勤运维托管服务要求
1、医院后勤运维现状
医院现有维修中心、锅炉房（蒸汽锅炉、燃气锅炉）、中央空调、冷却塔、风冷热泵等后勤运维班组。后勤智慧化的一站式报修服务平台、能耗监测系统等后勤信息化系统建设在本次服务范围内，具体清单在进入托管期前由双方共同完成建筑、设备、设施及其他相关内容交接，交接清单由双方签字确认。
2、服务总体要求
（1）中央空调、冷却塔、风冷热泵、锅炉房的班组值守和维护保养。
（2）保障采购人全院区域的水、电、气等不间断运行，协助打造一站式服务中心，并能使用专业管理软件进行设备运行和维护管理，能对报修等数据进行汇总统计及分析工作，能随时提供采购人需要的数据，给采购人决策进行支持。
（3）对设备或系统出现重大故障、事故，投标人应合规合法安全妥善处置。做好有关设备故障、事故技术分析，并提交不良事件报告或事故报告，配合相关部门责任认定及事后处理工作。
（4）投标人加强用能设备管理和能耗管理，能采取科学、有效、合理的节能、节约措施，做好节能运行监测。
（5）积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作。
（6）接受采购人工作监督管理，及时落实采购人的整改意见。
（7）涉及有限空间作业、高处作业、动火作业、电力倒闸操作等危险作业时必须双人双岗，进行有效安全监护。
（8）投标人保证从事本项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质要求。如需调整管理人员及技术骨干应事先书面通报采购人，对采购人提出认为不适合的人员，投标人应作出相应调整。
3、后勤运维托管服务形式：针对设备产权归属医院的，采取半包形式，即中标人承担设备维护保养维修所涉及的人工费用，采购人承担维修涉及的备件更换及材料费用；针对设备产权归属供应商的，采取全保形式，即中标人承担设备维护保养维修所涉及的人工费用和维修涉及的备件更换及材料费用。
注：①日常维修工具、维修辅材(如:胶水、电工胶带、螺丝、润滑油、扎带)等相关费用由中标人承担；
②针对设备产权归属医院的（医院不在此次技改范围内的设施设备），维修备件及材料由采购人提供，中标人按需领用维修并做好台账。
★4、运维人员配置要求
投标人应对本项目全部情况进行充分的现场踏助，并针对本项目自行测算，包含不同工种配置及人数。且项目包含全年365天7*24小时不间断服务。运维保障团队不少于14人，其中运维经理1人（常白班），机房值守人员不少于4人（24小时值班），综合维修不少于9人。运维团队中至少5人具有电工证，1人具有锅炉司炉证、1人具有水处理证，其余特种设备使用须配备相应的资格证书。（投标人中标后，按上述人员要求配备团队人员，进场前提供团队人员名单和人员证书给采购人审核，未按上述要求配备人员的，采购人有权终止合同并追究其违约责任。）
具体人员配置如下：
	序号
	岗位
	人数
	性别
	年龄
	学历
	专业技能
	服务要求

	1
	运维
经理
	1（不可兼任）
	男
	50周岁以下
	专科及以上学历
	5年以上管理经验
	1、整个团队的管理、运营建设
2、项目改造、运行方案制定，提供规范优质后勤运维服务，负责对内部门、对外单位及用户的工作沟通
3、日常运行值班计划的制订与执行；月度、季度、年度的维保计划制定与执行
4、项目运营人员培训、学习
5、编制项目应急预案，负责现场应急维修的管理与处置等
6、负责项目能耗分析、成本控制、能效监控、能耗异常提醒，反馈汇报用户等相关工作

	2
	机房
值守
	4
	不限
	平均55 岁以下
	/
	符合相应岗位资质要求
	1、保障锅炉房、中央空调机房、冷却塔、风冷热泵等本项目范围内设备及系统的正常运行。
2、根据日常运行值班计划及要求，巡检设备及系统，并记录设备运行各项参数；发现有故障， 及时汇报项目负责人及综合维修班组
3、负责中央空调系统启停操作、负责中央空调机房管理、中央空调值班巡视及设备操作、负责中央空调机房保洁。
4、三班八小时值班制
5、智慧管理运营平台运行
6、详见后勤运维服务具体要求

	3
	综合
维修
	9
	男
	平均55 岁以下
	/
	符合相应岗位资质要求
	1. 负责全院区域内全部用水设施设备水池、龙头、便池、蹲便器、坐便器、卫生洁具、污水泵设施等维修及更换；所有末端管道堵塞疏通、漏水（腐蚀）管道更换（包括中央空调系统管道）、管道保温及管道井日常巡视，确保全院区域室内全部用水设施的安全运行。
2．负责全院的照明、电气设备、电箱、线路更换及新增线路铺线、维修、保养及日常巡视工作，确保全院区域所有用电设施安全运行。
3. 负责全院区域内全部门窗维修及更换、柜子维修及重新安装、推车维修及配件更换、锁芯维修及更换、窗围帘及轨道等维修更换、五金配件维修及更换，确保医疗环境设施正常运维。
4.负责全院二次供水水箱运维管理，确保水箱水箱水位、供水水泵的正常运维。
5.负责全院区域内所有挂壁式空调、冰箱的维修及配件更换。
6.负责协助医疗一线办公用房调整及故障家具设施的搬运。
7.组织医院所有突发事件应急处理，对突发停电、火灾、水灾、防冻、大雪的清理等及时采取应急措施。
8.负责每月一次安全知识培训、每年1-2次应急预案演练。
9、负责全年（含国家法定节假日）各类气体（氧气、二氧化碳、液氮、高纯氧、特种气体）的配送服务工作。
10、负责医院应急抢修工作，响应时间不超过2小时。


5、后勤运维服务具体要求
5.1运维服务标准 
适用于本项目的主要运维服务标准和规范参考《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》，包含但不限于如下规范和标准，下述规范和标准如有缺少或有更新版本的标准，投标人须按现有或更新后的标准执行，采购人不再另行补充或修改：
WS 434 医院电力系统运行管理
GB/T 31989 高压电力用户用电安全
DL 408 电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）
GB/T 32893 10kV 及以上电力用户变电站运行管理规范
DL/T 969 变电站运行导则
DL 5009.3 电力建设安全工作规程
GB 50054 低压配电设计规范
GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范（附条文说明）
JBT10354工业锅炉运行规程 
WS 437 医院供热系统运行管理
GB/T 17954 工业锅炉经济运行
GB/T 50893 供热系统节能改造技术规范
CJJ/T 88 城镇供热系统安全运行技术规程
CJJ 34 城镇供热管网设计规范 
CJJ 28 城镇供热管网工程施工及验收规范 
GB50366-2009 《地源热泵系统工程技术规范》
GB/T 1576 工业锅炉水质
GB/T 16811 工业锅炉水处理设施运行效果与监测 
TSG G8001 锅炉水（介）质处理检测人员考核规则 
GB 50494 城镇燃气技术规范
GB 50028 城镇燃气设计规范
GB 16914 燃气燃烧器具安全技术条件
CJ/T451 商业燃气燃烧器具通用技术条件
GB/T 50811 燃气系统运行安全评价标准
CJJ51 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程
GB 50365 空调通风系统运行管理规范
WS 488 医院中央空调系统运行管理
GB/T9237 制冷系统及热泵安全与环境要求
AQ7004 制冷空调作业技术规范
GB/T 29044 采暖空调系统水质
GB 50365 空调通风系统运行管理规范
WS 436 医院二次供水运行管理
GB 17051 二次供水设施卫生规范
GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB19258 紫外线杀菌灯
医院污水处理技术指南环发[2003]197 号
HJ2029 医院污水处理工程技术规范
CECS 07 医院污水处理设计规范
GB18466 医疗机构水污染物排放标准
WS 435 医院医用气体系统运行管理
TSG21 固定式压力容器安全技术监察规程
GB 50030 氧气站设计规范
GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50751 医用气体工程技术规范
TSG R0006 气瓶安全技术监察规程
5.2 中央空调系统
①　负责中央空调主机的全年24小时运行值守运维服务及值守期间的接报修工作。
②　负责所有空调系统:末端风机盘管表冷器、管道滤网、回风滤网、进出口面罩以及托水盘、还包括冷水机吸顶机滤网、面罩和新风机滤网的清洗工作。每年需进行不少于2次的全面清洗，原则上安排在春季和秋季。
③　负责空调系统的所有配件维修和更换工作，包括但不限于以下内容：冷冻泵、冷媒泵、末端风机盘管、风机电机（如吸顶机抽水电机）、电子阀、控制开关、阀门、风机风扇、表冷器、压力表、温度表、管道滤网、管道堵塞疏通、漏水管道更换、线路故障排查，以及重新保温、线路铺设和管道铺设等。
④　配合做好3台中央空调主机压力容器检验、安全阀校验后更换工作。
⑤　负责每月一次安全知识培训、每年1-2次应急预案演练。
⑥　在供冷之前，需对冷却塔的托水盘进行全面清扫和清洗，确保无垃圾残留。进行进水操作并控制水位，每日至少2次巡查设备工况并做好巡检记录。
⑦　在供冷前，需完成以下维护工作：清洗冷却塔至冷却泵的管道滤网；对所有冷却塔的电机、阀门、浮球及管道进行维护；更换出现故障的阀门、浮球及漏水管道。
⑧　在冷却塔运行期间，需每周至少1次在冷却塔的托水盘内添加除藻剂
⑨　冷却塔风机的电机进行巡查维保，如发现故障应及时上报科室更换。
⑩　按医院要求，平台制定巡检计划，移动端定时推送值班人员线下巡视在运行设备设施，并及时在移动端记录主要仪表及参数，上传图片或视频。
⑪　线上实时平台在线监测设备运行参数及机房环境，当发生系统供回水温度、供回水压力、冷冻水供水流量、主机故障、水泵故障、设备通讯离线等异常告警时，平台会联动视频弹窗调出告警点附近摄像头画面，并且及时移动端推送工单给值班人员线下处理闭环。
⑫　定期清洁设备机房卫生，检查配电箱、电机、皮带等，并做好相关记录。
⑬　按医院要求，平台制定年度、季度、月度保养计划，移动端定时推送值班人员，提醒组织实施保养工作，并及时在移动端做好相关记录。
⑭　配合主管部门进行压力容器及其附件的定检与年检。
5.3 锅炉系统
①　负责锅炉房内设备设施的操作、维修、配件更换及安全运行工作和日常管理。
②　严格执行各种设备的安全操作规程和巡检制度，定时巡检和检查所有设备，防止缺水和超压现象的发生。
③　做好日常各项设备的运维和修理工作，防止“跑”“冒”“滴”“漏”，保证设备的正常运行。
④　设备运行时，每日负责软水水质检测，结果满足运行要求。
⑤　配合废气排放检测及相关整改工作。
⑥　重点检查燃料、锅炉水位、水泵运转情况及电机温度、供水情况，发现问题及时维修及配件故障更换。
⑦　负责蒸汽、燃气管道的日常巡视检查及管道故障的修理。
⑧　负责锅炉、热水炉的运维并记录主要仪表及参数。
⑨　负责特种设备的管理及日常做好每日的“日管控”台账及压力容器及其附件的定检和年检。
⑩　负责每月一次安全知识培训、每年1-2次应急预案演练。
⑪　按医院要求，平台制定巡检计划，移动端定时推送值班人员线下巡视在运行设备设施，并及时在移动端记录主要仪表及参数，上传图片或视频。
⑫　按医院要求，平台制定年度、季度、月度保养计划，移动端定时推送值班人员，提醒组织实施保养工作，并及时在移动端做好相关记录。
5.4给排水系统
①　保障医院全院泵房区域（不含消防）给水、排水系统运行正常。
②　负责全院泵房区域（不含消防）给水、排水系统的管线、阀门、龙头、开关等的日常维修、保养，管线、阀门、龙头无跑、冒、滴、漏；院区内全部下水，地漏疏通工作；屋面天沟、雨水排放管路等维修维护，并做好相关记录。
③　负责太阳能热水系统、雨水回收系统日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置。
④　负责生活水泵机房、生活热水机房设备设施的日常操作、巡视、维护、保养及水质检测，并做好日常安全工作，做好相关记录。
⑤　定期巡查污水坑、集水坑、污水井，并做好相关记录。
⑥　定期检查室内外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视各排水水泵。
⑦　负责全院所有区域的防汛、防冻工作（防汛防冻物资由医院提供）。
⑧　负责各种循环泵、潜水泵等日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置。
⑨　根据医院需求合理调节供热水的时间、温度、流量等，采取合理有效的节能运行措施。
⑩　每年组织运行值班人员做一次应急操作演练。
⑪　保证排水系统的正常运转，防止阻塞。
⑫　根据现场情况，制定事故应急处理方案，制定停水、爆管等应急处理程序。计划停水和检修性停水按规定提前至少一周通知医院，以便做好安排。
⑬　做好二次供水管理工作，定期巡查生活水箱，建立二次供水管理台账。配合医院完成每半年对生活水箱进行全面清洗消毒，并协助医院做好水样采取及水质检测工作（工作要求：每日一次自来水水质自我检测。）。
⑭　按医院要求，平台制定巡检计划，移动端定时推送值班人员线下巡视在运行设备设施，并及时在移动端记录主要仪表及参数，上传图片或视频；
⑮　线上实时平台在线监测设备运行参数及机房环境，当发生水箱液位、供水压力、机房浸水、水泵故障、设备通讯离线等异常告警时，平台会及时移动端推送工单给值班人员线下处理。
⑯　按医院要求，平台制定年度、季度、月度保养计划，移动端定时推送值班人员，提醒组织实施保养工作，并及时在移动端做好相关记录。
5.5 综合维修
①　负责全院区域内全部照明灯具、开关、插座、微波炉、开水箱、电箱、线路更换及新增线路铺线、强电井及日常巡视，确保全院区域所有用电设施安全运行。
②　负责全院区域内全部用水设施设备水池、龙头、便池、蹲便器、坐便器、卫生洁具、污水泵设施等维修及更换；所有末端管道堵塞疏通、漏水（腐蚀）管道更换、管道保温及管道井日常巡视，确保全院区域内全部用水设施的安全运行。
③　负责全院区域内全部门窗维修及更换、柜子维修及重新安装、推车维修及配件更换、锁芯维修及更换、窗围帘及轨道等维修更换、五金配件维修及更换，确保医疗环境设施正常运维。
④　负责全院二次供水水箱运维管理，确保水箱水箱水位、供水水泵的正常运维。
⑤　负责全院区域内所有挂壁式空调、冰箱的维修及更换。
⑥　负责协助医疗一线办公用房调整及故障家具设施的搬运。
⑦　负责发电机的每月运维试运行并做好运维记录。
⑧　组织医院所有突发事件应急处理，对突发停电、火灾、水灾、防冻、大雪的清理等及时采取应急措施。
⑨　负责每月一次安全知识培训、每年1-2次应急预案演练。
⑩ 负责全年（含国家法定节假日）各类气体（氧气、二氧化碳、液氮、高纯氧、特种气体）的配送服务工作。
⑪ 负责医院后勤应急抢修工作，响应时间不超过2小时。




[bookmark: _Toc99301425]第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc99301426]本合同文本为公共机构能源托管规程DB32/T 4446—2023的合同模
版，如遇和实际情况有不符之处，双方签订合同时根据实际情况修改。
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	项目名称：
	

	委托方（甲方）：
	

	受托方（乙方）：
	

	签订日期：
	

	签订地点：
	





	采购人（以下简称甲方）：
	

	供应商（以下简称乙方）：
	

	
	


[bookmark: _Hlk101944585][bookmark: _Hlk101944317][bookmark: _Hlk101945734]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及采购代理机构采购项目（采购编号：）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
第一条术语及定义
1.1.合同能源管理：指甲乙双方以合同形式约定合同能源管理项目的实施内容，乙方向甲方提供必要的服务，甲方以合同约定的能源费用支付乙方的投入及合理利润的合同能源管理机制。
1.2.能源费用托管型合同能源管理：合同能源管理的一种形式，指甲方委托乙方进行能源系统的运行、管理、维护和改造，甲方根据能源基准确定的费用支付给乙方作为托管费用，乙方通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润的一种合同能源管理形式。
1.3.建设期：乙方完成改造（施工、设备安装、调试）并通过甲方验收的期限。
1.4.能源托管期：指乙方向甲方提供能源托管服务，甲方向乙方支付能源托管费用的期限。
1.5.能源托管周期：自能源托管期开始后，每12个月为一个能源托管周期。
1.6.节能设备：指本项目下所有由乙方采购并安装的设备、设施、仪器和系统等财产。


第二条项目概况
2.1.本托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所,位于,由甲方依法投资建设,项目建设运营等手续合法、有效。托管项目区域内的消防、特种设备、供暖、制冷、污水处理等系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备,由甲方负责完善。
[bookmark: _Hlk101944870][bookmark: _Hlk101944852]2.2.本项目托管能源类型如下：
	托管能源类型
	计量户号
	计量户名

	电
	3203601866321
	

	天然气
	1652100003
1652400020
1652400021
1652400022
	

	水
	3447404670
	



[bookmark: _Hlk101945168]2.3.本项目综合能源托管服务范围：具体建筑信息详见《附件一：医院托管用能建筑信息》，具体用能设备及器具信息详见《附件二：医院托管用能设备及器具清单》，托管范围内建筑的能源供应标准详见“附件三能源供应及服务标准。医院于审计报表出具后新增的建筑面积及用能设备器具不在本次托管范围内，平台部署及节能技改建设期投入的用能设备及器具纳入本次托管范围内，具体清单在进入托管前由双方共同完成建筑、设备、设施及其他相关内容交接，交接清单由双方签字确认。
第三条合同周期
本项目合同周期包括建设期和能源托管期两个阶段：
3.1.本项目建设期自收到甲方发出的开工令之日起不超过1年，即不超过2027年  月  日。
3.2.能源托管期
平台部署及节能技改建设期完成并通过验收投入使用之日正式进入托管期，托管期起始日以甲乙双方协商日期为准，本项目能源托管期为10年（每12个月为一个托管周期，共120个月）。
3.3.后勤运维托管服务
10年（每12个月为一个托管周期，共120个月），托管服务的起始时间不得早于2027年1月1日。在技改实施期间，甲方有权通知运维人员提前进场。（注：因提前进场所产生的相关费用由供应商自行承担。）


第四条托管内容
4.1.甲方委托乙方对项目进行投资、设计、施工并且在双方约定期限内，由乙方派出专业技术团队对该项目进行日常运营维护及管理。
4.2.乙方根据项目现状及节能诊断结果编制项目服务建设方案，通过甲方审批后实施，在项目合同期内，乙方向甲方提供的服务内容见下表：
	服务/建设内容项目
	服务内容

	能源供应
	院区托管范围内电、水和天然气供应（不包含费用）

	节能改造服务
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	医院数字化提升
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	综合能源管理服务
	
	

	
	
	

	机电运维服务
	
	

	……
	……
	……


4.2.1.在建设期内，出现合理预料之外的情况导致乙方原有项目方案需要修改的，乙方有权对原有项目方案进行修改，但应取得甲方的审批同意后才可实施，由此导致变更的费用由乙方自行承担。
4.2.2.在建设期内，如因甲方原因导致乙方原有项目方案无法实施，甲方应积极配合乙方修改原有项目方案，由此导致变更的费用由甲方自行承担。

4.3.能源系统设备的管理
4.3.1.乙方在合同期限内，对其投资建设设施（软硬件）拥有产权。在服务期限未届满或款项未结清前，处置权归乙方。未征得乙方同意，甲方不得作出任何处置该设备的决定。甲方原有能源设备的所有权仍归甲方所有。服务期限届满且款项结清后，乙方所投资建设设施的所有权将无偿移交给采购人，乙方应保证所投资建设设施均处于正常运行状态。办理所投资建设设施所有权移交手续时，应当同步移交本项目继续运行所必需的资料，包括但不限于相关设施的技术资料、产品授权文件等。设施的后续持续使用需要乙方提供相关技术或知识产权授权，乙方应当无偿向甲方提供仅适用于本项目的授权，相应软件应升级至最新版本。
4.3.2.甲方现有设备含在托管期间委托给乙方。乙方新增的节能设备在托管期间的设备质量问题及维保工作由乙方负责。具体运维界面见下表：
	序号
	项目
	运维内容
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	……
	……
	


4.3.3.项目建设期内，乙方应协助甲方评估甲方现有设备存在的故障、安全隐患、设备功能及性能等，乙方协助甲方出具用能设备现状评估单且甲方确认后，甲方负责维修现有所有故障设备，消除安全隐患，保障设备正常运行，相关维修费用由甲方支付。若乙方在技改期间对甲方原有设备造成损坏或引起故障，由乙方负责维修。技改后新旧系统接口费用，由乙方承担。
4.3.4.完成节能改造建设及调试后，乙方应根据设定的节能目标在不影响甲方的正常使用需求的情况下编制运行策略。运行策略得到甲方确认后，甲方应积极配合乙方进行用能建筑的节能运行，并督导建筑管理单位严格执行。乙方应配合甲方对建筑管理单位的人员开展节能培训工作，保障机电系统的高效运行，以保证节能量的实现。
第五条合同费用及付款方式
5.1.能源托管期内，由甲方委托乙方进行能源系统的运行、管理、维护和节能改造，甲方需按照合同约定向乙方支付能源托管费用，甲方托管期内产生的电费、燃气费、水费由乙方负责缴纳，为便于乙方缴纳能源费用，甲方需配合乙方通过过户（过户费由乙方承担）或代缴等其他方式，由电、天然气、水经营主体向乙方开具相应金额的发票。托管结束后，由电、天然气、水经营主体向甲方开具相应金额的发票。
5.2.本项目能源托管期内合同总价为人民币（大写）：元整，即 ￥元，其中托管能源费用为人民币（大写）：元整，即 ￥元；托管运维服务费用为人民币（大写）：元整，即 ￥元。上述价格均为含税价（若国家出台新的税收政策，合同含税价格不变）。本合同总价基于托管范围不变，不包含因托管范围变化等因素导致的边界费用调整。
[bookmark: _Hlk102034000]5.3.本项目各托管周期的能源托管费及托管用量
5.3.1.各托管周期能源托管费=对应托管周期托管用电费+对应托管周期托管用气费+对应托管周期托管用水费+节能服务费。
各托管周期能源托管费：
	托管周期
	能源托管费用
（万元）

	每一期
	

	十个周期合计
	



5.4.能源托管服务费支付
5.4.1.托管范围内费用（本合同5.3条约定的费用）支付方式：
（1）甲方每月按合同约定向乙方支付能源服务费（每个周期的能源服务费金额=当年度托管能源费÷12）。乙方于每月8号前开具能源托管服务费发票，甲方在收到乙方服务费发票后15日内，以银行转账方式向乙方指定账户按时支付每季度能源托管费用。
（2）托管期间如遇能源单价调整，能源托管费用不调整。
（3）托管范围内费用的乙方收款账户为“5.9.账户信息”的“乙方收款账户”.
（4）双方确认，甲方如在能源托管第九年运营期满提前买断本项目财产的，本项目运维服务部分不受影响，甲方继续按合同约定支付乙方运维服务费至运维服务期限届满，合同约定的节能改造范围以内、乙方投资的供能设备仍由乙方负责，直至运维服务期限届满。

5.4.2.托管范围外费用支付方式：
（1）托管范围外费用核算办法详见“第六条托管边界调整”。
（2）托管期内，乙方应在取得能源账单后5个工作日内向医院主管部门提交上月《边界费用调整说明》，文件包含建筑用能面积变化调整、用能设备调整、供能变化调整等内容，甲方在乙方书面提交文件后的7个工作日内进行签字确认。医院主管部门应积极协调医院各相关主管部门(如院长办公会、财务部门等)沟通履行合同费用变更流程及手续并进行结算。
（3）托管范围外费用的乙方收款账户为“5.9.账户信息”的“乙方收款账户”.

5.5.预存能源费用
（1）在项目进入能源费用托管服务期前的1个月，甲方应确保本项目托管户号对应的账户的预存金额大于能源费用托管服务期第1个月的费用支出，如预存金额不足，乙方应补足预存金额。预存金额根据乙方代付凭证向甲方提供对应发票后报销。
（2）能源费用托管服务期结束且甲方付清合同所有费用后，乙方应确保本项目托管户号对应的账户的预存金额与进入能源费用托管服务期前的预存金额保持一致。

5.6.本项目各托管周期机电运维服务费
	托管周期
	机电运维服务费
（万元）

	每一期
	

	十个周期合计
	


5.7.机电运维服务费支付
按月度支付，采购人根据考核结果支付托管运维服务费用（每个周期的运维服务费金额=10年托管运维服务费÷10÷12-考核扣款）。甲方收到乙方开具增值税专用发票后15天内支付能源托管费用。
5.8.账户信息
（1)甲方收款账户：
开户银行：
账号： 
统一社会信用代码：
开户行联行号：


（2）乙方收款账户：
开户银行：
账号： 
统一社会信用代码：
开户行联行号：


第六条托管边界调整
（1） 自能源审计报告出具后至合同签约前，若本项目触发以下边界调整规则，经甲乙双方确认后形成托管边界费用调整报告作为合同附件或补充协议，协议签订前乙方有权延迟开工。
（2） 从合同签约之日起至进入托管期前，若本项目触发以下边界调整规则，由甲乙双方协商并在建设内容验收合格后的2个月内，签订托管边界费用调整补充协议，签订补充协议后正式进入项目托管期。
（3）进入托管期后乙方应按以下边界调整规则每月整理数据，编写托管边界费用调整报告并书面提交报医院主管部门审核。甲方应在乙方书面提交后的7个工作日内完成审核、签字确认托管费用调整报告，并积极协调医院各部门履行相关流程及手续。若甲方无正当理由不在上述期限内进行签字确认，则自第8个工作日起视为甲方认可乙方书面提交的边界费用调整说明。
6.1.建筑用能面积变化调整规则
（1）原有托管建筑用能区域调整
托管期内医院托管建筑用能区域发生新增/减少、重新启用/闲置、区域用途变化时，应安装智能表计进行独立计量，并根据该楼栋目前实际使用面积的能源单耗进行边界调整费用核算。假定目前实际投用面积为A，各月用电量为B1、B2、……、B12，则对应能源单耗为B1/A、B2/A、……，B12/A。如果大楼内功能区域重新使用或闲置的面积为ΔC，则该区域每月调整能源用量为对应月的能源单耗乘以ΔC。如果大楼内功能区域的用途变化，则根据能源单耗变化和调整面积计算调整用量。若已有大楼无实际用能数据，可以基于第三方机构出具审计报告为依据，以全院单位面积能耗进行计算。此部分每季度一次性结算，多退少补。
（2）大楼新建或拆除的情况
对于新建大楼，在新建大楼用能趋于稳定之前安装智能表计据实结算，实报实销，用能稳定后由采购人和中标供应商双方协商纳入托管范围内。对于大楼拆除，在大楼拆除前安装智能表计，拆除后根据计量数值退减托管费用。

6.2.用能设备及器具变化调整规则
托管期内如用电/用气/用水设备或器具发生调整（包括但不限于增加、减少、使用状态或时长变化）,采购人设备采购科室应于设备到场后5个工作日内书面告知中标供应商，中标供应商协助采购人完善用能设备台账。当添加或减少的用电设备累计铭牌功率≥3kW，用气设备累计额定燃气消耗量≥3m³/h，用水设备累计额定用水量≥500kg时，对能源托管用量进行调整。调整计算如下：
当具备条件安装表计进行独立计量的用能设备，由中标供应商在采购人指导下加装计量表计，按照实际用量进行调整。
当不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备，调整费用=增减设备总铭牌额定功率×月运行时长（小时）×当月实际能源单价。
此部分每季度一次性结算，多退少补。
6.3.医院供能变化调整规则
（1）医院供冷/供暖变化调整规则
在托管期内每个供冷季/供暖季，由中标供应商向医院主管部门提交《供冷季/供暖季开始确认函》，供冷/供暖开始日期记为A供冷/A供暖。中标供应商按照“能源供应及服务标准”进行供冷/供暖，供冷/供暖结束日期记为B供冷/B供暖。在供冷/供暖季结束日期前的5个工作日内，由中标供应商向医院主管部门提供《供冷/供暖季结束确认函》，如医院同意结束供冷/供暖，即在供冷/供暖季结束日期B供冷/B供暖时停止供冷/供暖；如医院要求延长供冷/供暖，则双方签订《供冷/供暖季延长确认函》，当医院决定停止供冷/供暖时，双方签订《供冷/供暖季延长结束确认函》，停止供冷/供暖日期记为C供冷/C供暖。
托管期内如医院供冷或供暖时间发生变化，具备表计进行独立计量的设备，在约定的时间节点（A供冷/A供暖、B供冷/B供暖、C供冷/C供暖）采集用能数据；不具备条件安装表计进行独立计量的设备，由医院与中标供应商双方协商并书面确认其运行时间，通过【铭牌额定或者实际用电量×运行时间】方式计算。延长供冷调整费用=延长供冷能耗用量*延长供冷当月的能耗实际单价，延长供暖调整费用=延长供暖能耗用量*延长供暖当月的能耗实际单价。双方于每个制冷季/供暖季结束后的10个工作日内结算边界调整费用。
（2）医院生活热水供应变化调整规则
托管期内如医院生活热水供应时长相较“能源供应及服务标准”发生变化，具备表计进行独立计量的设备在开启时间采集用能数据，不具备条件安装表计进行独立计量的设备，由医院与中标供应商双方协商并书面确认其运行时间，通过【铭牌额定或者实际用电量×运行时间】方式计算。调整费用=(月实际供应小时数-月标准供应小时数)*月生活热水用能量/月实际供应小时数*月实际能源单价。此部分每季度一次性结算，多退少补。
（3）医院蒸汽供应变化调整规则
托管期内如医院蒸汽供应时长相较“能源供应及服务标准”发生变化，则调整费用=(月度实际供应小时数-月度标准供应小时数)*月度蒸汽用能量/月度实际蒸汽供应小时数。此部分每季度一次性结算，多退少补。
6.4.工程施工用能调整规则
本项目托管期内如发生工程施工作业用能（包括但不限于新建建筑、既有业务楼栋/区域翻新、装修和改扩建等），用能调整方式如下：
（1）如工程施工作业用能独立开户（未计入本合同第2.2条约定的托管能源计量户号中），由甲方或第三方自行缴纳能源费用，则不产生合同费用调整。
（2）如工程施工作业用能未独立开户，第三方使用本合同第2.2条约定的托管能源计量户号中相关能源，则由乙方对第三方施工用能进行挂表计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用，相关能源费用由甲方于次月15号前另行支付给乙方，调整费用=调整用量*当月能耗实际单价。此部分每季度一次性结算，多退少补。
6.5.其他情况下的调整规则
在托管期内，如有发生以下情况的，双方需根据实际情况对托管基准进行调整：
（1）医院综合业务量发生较大变化，就诊量变化：门急诊量变化不调整；以2025年度床日数作为基准（2025年实际占用床日数为220973），若托管期内年度实际占用床日数变化幅度超过2%，双方对能源费用进行调整。托管期内，每年1月底对上一年全年实际床日数进行统计，并对上年的能源托管费用基准同比例进行修正。床日数变化率 = (上年实际床日数 - 基准床日数) / 基准床日数。如果 |床日数变化率| ≤ 2%则上年能源费用不予调整，如果 |床日数变化率| > 2%，则上年能源费用按床日数变化比例进行调整，即：实际应付费用 = 基准能源费用 × {(上年实际床日数 / 基准床日数)-2%}。
（2）因不可控因素（包括停业破产、搬迁、重大公共卫生事件、重大活动、外力破坏、极端气候等）导致用能出现重大增减变动，且变动幅度超出本能源托管周期能源基准的5%时，由双方协商调整本能源托管周期的能源基准用量。
（3）增加服务内容引起的服务费用调整。甲方可以根据实际需求调整服务内容，如运维值守人员和值守范围、机电设备维修维保、平台功能拓展等内容。双方根据实际变化调整托管费用。
第七条甲方的责任义务
7.1.根据相关法律法规和政策要求，甲方应及时向有关部门申请各类审批或许可，配合乙方工作的正常开展。
7.2.甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供本项目设计和实施所必须的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。
7.3.甲方既有后勤大型设备，包括但不限于中央空调机组、热水炉、锅炉的日常维保与综合维修，按照托管前的管理制度及相关国家标准有序开展。针对设备产权归属医院的，采取半包形式，即中标人承担设备维护保养维修所涉及的人工费用，采购人承担维修涉及的备件更换及材料费用；针对设备产权归属供应商的，采取全保形式，即中标人承担设备维护保养维修所涉及的人工费用和维修涉及的备件更换及材料费用。
7.4.甲方应保证项目相关的设备、设施的运行良好及符合国家法律法规及行业政策要求。涉及乙方技改措施或供能系统运营，甲方合理采纳乙方建议并授权乙方供能系统调控权限。
7.5.甲方应当将与本项目有关的内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方。
7.6.甲方应当提供项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如清理施工现场、合理调整生产、设备试运行等。甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收。
7.7.甲方应按照合同规定，及时向乙方付款，如甲方未能按时足额支付托管费用，经乙方催告后仍不支付而引起的经济损失由甲方承担。
7.8.甲方应当配合乙方的能源经理，针对乙方能源经理提供的节能方案建议书进行审核，通过后签字确认并有效执行。 
7.9.因为运行管理不规范导致节能量发生变化，甲方应当及时改正。甲方应当保持设备或系统的节能运行状态,不得随意将项目设备/系统从节能控制状态切换到非节能状态运行。
7.10.托管服务期内，甲方应确保医院原有用能设备遵循行业标准进行定期且适当的维护保养，并对达到国家规定更换标准的设备进行及时更新。若甲方未能遵守上述维护保养标准，导致设备效率显著下降、运行故障或停机，甲方自行负责。在此情形下，乙方有权对由此产生的用能增加进行核算，并要求甲方承担相应的能源费用。具体费用由甲乙双方协商确定。
7.11.甲方在托管期内应提供正常供电的外部双电源供电线路、供水管路、供气管路，否则因上述线路/管路故障造成的停电、停水、停气后果由甲方自行负责。
7.12.托管期间因非乙方原因造成的事故抢修或应急相关支出，需额外给付第三方费用，由甲方单独支付，不含在托管费用内。
7.13.甲方和乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，产生的收益双方另行协商。
7.14.其他：合同及其附件以及本合同适用的法律所规定的其他甲方应承担的义务。
第八条乙方的责任义务
8.1.乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度。
8.2.乙方人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。
8.3.乙方在服务时内应不影响甲方的正常工作，若必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方并协调安排好相应的工作。
8.4.乙方应该保持跟甲方的管理、经营目标一致，始终站在甲方的角度进行日常性的运维业务的开展。
8.5.根据有关法律法规及本合同的约定，制定各项方案及制度，并且得到甲方认可才能执行。
8.6.乙方对于甲方的用能情况进行科学的诊断，并且制定切实可行的节能方案，每个月度需要出具能源分析报告及整改措施供甲方审核。
8.7.接受甲方监督、检查，认真做好各部门的回访工作，发现问题及时处理，重要事项应及时向甲方汇报。
8.8.配合甲方接受相关部门的监督和检查，并做好检查前的各项准备工作，对于甲方发生的临时事件，在不影响正常综合运维服务工作的前提下乙方予以积极配合。
8.9.乙方应当确保其工作人员严格遵守项目服务地点的安全规定，并听从合理的现场指挥。乙方提供的人员如发生工伤或其他意外伤害，由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。如乙方提供的人员故意或过失导致甲方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，由乙方负责赔偿由此造成的一切损失；如甲方为此垫付或支出了费用，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、合理的调查费、公证费等，乙方须赔偿甲方，且甲方有权从应付款中予以抵扣。
8.10.乙方需配合甲方进行既有特种设备的送检送验工作。
8.11.乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。
8.12.乙方在服务过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。
8.13.乙方应提供相应的设备和人员保障，同时对在本项目服务期内所涉及财产、设备、人员安全负责，做好项目成本核算及风险防控措施。
8.14.乙方人员在工作期间，要遵守甲方的各项规章制度，包括防火、交通、治安等规定。乙方人员如违反医院综合运维管理制度，甲方有权要求乙方进行人员更换，乙方应配合甲方要求，按照相关制度对医院综合运维服务人员进行妥善管理。
8.15.乙方安装和调试的相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规、与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求。乙方应保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好。
8.16.乙方各项技改成果需满足甲方日后设备升级改造所必须的相关技术要求，提供相关技改资料，开放技改窗口，不可设限；
8.17.乙方可采取规劝等必要措施，制止物业使用单位（或个人）违反能源托管规章制度的行为。
8.18.甲方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的课题、补助、奖励或其他可适用的优惠政策时,乙方应尽协调事宜，产生的收益归甲方。
8.19.乙方在托管期内需配合甲方开展电价管理等工作，包括但限于售电业务、分布式光伏、储能等，由此产生的收益由甲、乙双方分享，具体细节可另行签订补充协议。
8.20.其他：合同及其附件以及本合同适用的法律所规定的其他乙方应承担的义务。
第九条违约责任
9.1.如甲方逾期或未足额支付能源托管费用，按以下方式处理。
9.1.1.每逾期一天按迟延或未足额的付款款项的万分之三向乙方支付违约金，直至甲方履行完成所有付款任务；
9.1.2.逾期超过60 天的，乙方有权停止缴纳由乙方承担的能源费用直至甲方履行完成所有付款义务，由此引起的一切损失由甲方负责；
9.1.3.逾期超过90天的，乙方有权书面通知甲方后解除本合同，甲方应按本合同第10.7条约定承担违约责任。
9.2.如甲方未遵守能源使用规章制度导致浪费，浪费的费用由甲方自行承担。
9.3.如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方未达成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权要求甲方赔偿。
9.4.乙方未按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿。
9.5.如乙方未能遵守能源使用的规章制度导致浪费，浪费的费用乙方自行承担。
9.6.如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。
9.7.甲乙双方应遵守《安全生产法》及其他法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。对违反本合同约定行为的（无论是否造成损害结果），双方均有权予以制止，涉及违法行为的将依法追究法律责任。造成生产安全事故的，由责任归属方依法承担相应责任，并依法赔偿相应经济损失。
9.8.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益，采取索赔、损失、法律行动、诉讼等方式实际产生的支出和合理的费用（包括律师费、案件受理费、公证费等），由违约方承担。一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不得就扩大部分的损失要求赔偿。
[bookmark: _Ref101786697]第十条合同变更、中止、解除
10.1.如项目服务过程中出现需要变更合同规定的服务内容时，需经甲乙双方共同同意，经双方协商一致可以变更合同内容，并按合同变更程序办理。
10.2.本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。
10.3.因不可抗力导致合同无法实施，任何一方均有权解除本合同。
10.4.一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同,守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。
10.5.乙方在甲方提供必要的改造条件后  60  日未开工建设的或乙方原因（如在改造过程中发生重大质量、安全事故等）导致合同无法履行的，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。
10.6.发生下列情形之一时，乙方有权书面通知甲方后解除本合同：
（1）经乙方书面通知而甲方未按合同约定提供改造所必要的条件达 60 日；
（2）甲方迟延履行任何一期付款义务达  90 日。
10.7.合同解除后，本项目应终止实施。
(1)如乙方完工前因甲方违约导致本合同解除的,甲方应支付乙方实际投入总金额及乙方实际投入总金额（需经双方认可的第三方审计）的20%的违约金。甲方付清上述款项后，乙方已完成建设的设备产权归属于甲方所有，已完成建设的软件甲方拥有无限期使用权。
（2）如乙方完工后因甲方违约导致本合同解除的，甲方应赔偿乙方的实际损失，计算方式为乙方经双方共同委托的第三方审计机构确认的、截至合同解除日尚未通过服务费收回的投资成本，再加上该未摊销投资金额的10%作为对乙方预期利润损失的合理补偿。甲方付清上述款项后，本项目设备及软件产权随之转移至甲方。在任何情况下，甲方根据本款承担的赔偿总额不超过本合同项下最近三个托管周期甲方已支付能源托管费总额的20%。
(3)如因乙方违约导致本合同解除的，乙方投资建设的资产，由甲方按经审计的未摊销投资金额的 70%向乙方支付补偿后，产权转移至甲方；乙方应赔偿甲方因此遭受的实际损失（包括但不限于替代服务商差价、过渡期能源费增加、医疗业务受影响损失等），违约金不足以弥补的，甲方有权追偿； 技术资料、软件授权、运行数据一并移交。
(4)上述甲方违约情形不包括本合同11.2.1所列举的情势变更的情形。
10.8.本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款、支付违约金等义务的履行。
第十一条不可抗力&情势变更
11.1.1.由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定延期履行或终止合同。
11.1.2.遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。
11.1.3.遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。
11.1.4.遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如因一方未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。
11.2.1.在本合同履行期间，如因下列任一情形导致本合同无法继续履行或继续履行已无实际意义的，甲方有权书面通知乙方解除本合同，且不视为甲方违约：
（1）甲方所在建筑物或场地被政府依法征收、征用或拆迁；
（2）甲方经上级主管部门批准进行整体搬迁；
（3）甲方与其他医疗机构进行合并、分立或改制，导致本合同项下的能源托管服务无法延续；
（4）国家或地方出台新的法律法规、政策，导致本合同继续履行将违反强制性规定或显失公平；
（5）其他经双方书面确认的、非因甲方过错导致的重大客观情况变化。
11.2.2. 甲方应在知晓上述情形后15个工作日内书面通知乙方，并附上相关证明文件。双方应在收到通知后30日内就合同终止后的善后事宜进行协商，包括但不限于：
（1）乙方投资建设资产的处置方式；
（2）乙方已提供服务的费用结算；
（3）乙方未摊销投资成本的补偿方案。
11.2.3.若双方无法在30日内就补偿方案达成一致，则按以下原则处理：
（1）资产处置：​ 乙方投资建设的、可拆卸且不影响甲方建筑物安全的设备，由乙方在60日内自行拆除并运走，费用由乙方承担；不可拆卸或拆除后将严重影响甲方建筑物安全的设备（如管道、电缆等），无偿归甲方所有。
（2）费用结算：​ 甲方应按实际服务天数向乙方支付截至合同终止日已发生的能源托管费和运维服务费。
（3）未摊销投资补偿：​ 对于乙方已投入但尚未通过合同期内的服务费收回的投资成本（以下简称“未摊销投资”），由双方共同委托具备资质的第三方审计机构进行审计确认。甲方按审计确认的未摊销投资余额的70%​ 向乙方支付一次性补偿。补偿款应在审计报告出具后30日内支付。
（4）免责：​ 除上述补偿外，甲方无需向乙方承担任何其他违约责任或赔偿（包括但不限于预期利润损失）。
11.2.4.甲方支付完毕上述补偿款后，乙方投资建设的、留在甲方场地的所有资产的所有权即无偿转移至甲方，乙方应同时移交相关技术资料、软件授权及运行数据。
第十二条禁止商业贿赂
甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违法违规行为。
第十三条法律适用和争议解决
13.1.本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。
13.2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应协商解决，如协商不成，应当首先向相关机构申请调解，如调解不成，由调解机构出具仲裁或诉讼建议书。任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
第十四条合同的生效及其他
14.1.本合同一式 陆 份，甲方 两 份、乙方 肆 份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。
14.2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。
14.3.本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如附件内容与合同正文不一致，应优先适用合同正文的规定。
综能三方合同V3.0

综能三方合同V3.0
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签署页
	甲方：

（盖章）

	
	
	
	乙方： 

（盖章）


	法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：

	
	
	
	法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：


	签订日期：

	
	
	
	签订日期：

	地址：

	
	
	
	地址：

	联系人：

	
	
	
	联系人：

	电话：

	
	
	
	电话：

	传真：

	
	
	
	传真：

	Email：

	
	
	
	Email：

	开户银行：

	
	
	
	开户银行：

	账号：

	
	
	
	账号：

	统一社会信用代码：

	
	
	
	统一社会信用代码：


	开户行联行号：

	
	
	
	开户行联行号：




[bookmark: _Ref101614900]附件一：医院托管用能建筑信息

	序号
	建筑名称
	楼层
	建筑面积
（㎡)
	用途
	托管范围

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	



[bookmark: _Ref101615091]附件二：医院托管用能设备及器具清单

医疗设备清单
	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量
	单位
	当前状态
	使用时长

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



机电设备清单
	序号
	位置
	设备名称
	品牌
	型号
	功率
	数量
	单位
	当前状态
	使用时长

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref101784656]附件三：能源供应及服务标准
	供能类型
	服务标准

	供冷
	供冷时间
	

	
	供冷范围
	

	
	供冷条件
	

	
	供冷标准
	

	
	供冷时段
	

	供暖
	供暖时间
	

	
	供暖范围
	

	
	供暖条件
	

	
	供暖标准
	

	
	供暖时段
	

	生活热水
	供热水时间
	

	
	供热水范围
	

	
	供热水标准
	

	
	日供时段
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	消毒蒸汽
	供蒸汽时间
	

	
	供蒸汽范围
	

	
	供蒸汽标准
	

	
	日供时段
	


注：如供能时间、质量与约定标准发生变化时，应参照“第六条托管费用调整”进行多退少补。
附件四：《节能改造（建设）清单及方案》
附件五：机电运维服务考核办法
附件六：医院既有暖通空调、生活热水系统维保内容及维保标准
[bookmark: _Ref101784362]附件七：《廉洁协议》

廉洁协议
甲方：
乙方：

为了在本合同履行中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家廉政建设的各项规定，特订立如下协议：
一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家关于党风廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员应做到
（一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。
（二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。
（三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。
（四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。
（五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。
（六）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与本合同有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
三、乙方及其工作人员应当做到
（一）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
（二）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
（三）乙方不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。
四、乙方如发现甲方其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。
五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。
六、本协议作为合同附件，经协议双方签署后立即生效。
七、本协议一式份，甲乙双方各执份。
	甲方（盖章）：

	
	乙方（盖章）：


	法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：

	
	法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：


	签订日期：
	
	签订日期：




安全协议

甲方：
乙方：
监理单位：
工程名称：
为了贯彻国家“安全第一、预防为主”的方针，执行国家的有关安全技术操作规程，真正把各项安全生产管理制度及措施落实到实处，强化安全管理，加强各施工单位的人员的自我保护意识，确保安全生产，文明施工，促进施工任务的顺利完成，双方签订以下条款作为保证：
一、甲方责任
1.贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，国家现行的安全生产的法律、法规建设行政主管部门的安全生产规章和标准。
2.督促乙方落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制。
3.督促乙方对供热进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。
4.审查施工方案及安全技术措施。
5.检查督促乙方，按照建设施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或个工序、关键部位的安全防护措施。
6.监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等工作。
7.不定期的组织安全综合检查，可按《建筑施工安全检查评分标准》进行评价，提出处理意见并督促期限进行整改。
8.配合乙方的安全文明施工，在乙方施工区域遵守乙方制定的相关安全文明施工条款。
2、 乙方责任
1.贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，国家现行的安全生产的法律、法规建设行政主管部门的安全生产规章和标准。
2.认真按甲方、现场监理部提出有关安全文明施工的要求进行施工。
3.要做到有制度、有奖惩，实现安全文明施工无事故。
4.对各级安全检查人员检查的安全隐患以及整改意见，做到及时清除隐患，定人定时整改。
5.对进场职工进行安全教育，每天做好班前班后的安全技术交底，教育职工不违章作业。
6.做好各类安全资料台账工作，严禁后补。
7.如违反相关安全生产管理条例及规则制度，以及违章作业造成安全事故的，责任自负，并按照规定无条件接受处罚。

甲方（盖章）：            乙方（盖章）：
日期：    年   月   日        日期：     年   月   日

廉 政 责 任 书

为进一步加强廉政建设，特订立如下责任书：
一、甲、乙双方的权利和义务
1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3．甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4．甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
5．甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6．甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、违约责任
1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2．本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方（盖章）：            乙方（盖章）：
日期：    年   月   日        日期：     年   月   日

第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：
主要专业技术能力有
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


投标人：（加盖公章）
法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）


3 本项目的特定资格要求（如有）
3-2其他特定资格要求
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1投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]

2法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。




3授权委托书（实质性格式）

授权委托书
本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章： 
法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：
日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。
	


	




投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：
1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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5  开标一览表（实质性格式）
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项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	小写
	大写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应与《投标分项报价表》的总和一致。
2.本表必须按包分别填写。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	一
	能源托管费

	序号
	托管周期
	能源托管费用

	1
	第一年
	

	2
	第二年
	

	3
	第三年
	

	4
	第四年
	

	5
	第五年
	

	6
	第六年
	

	7
	第七年
	

	8
	第八年
	

	9
	第九年
	

	10
	第十年
	

	合计
	

	二
	运维托管费

	序号
	托管周期
	单价
	总价

	1
	10年
	
	

	合计
	

	总计
	

（能源托管费合计金额+运维托管费合计金额）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。


投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

8采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

9  中小企业声明函
说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。


中小企业声明函（服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：

10  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。










11投资建设项目（实质性格式）
表一：项目建设费用构成汇总表
	项目建设费用构成汇总表

	项目编号/包号：
项目名称：
报价单位：元

	序号
	改造项目
	价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	


注：本表行数可以按照项目分项情况增加。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


表二：项目建设费用构成明细表
	项目建设费用构成明细表

	项目编号/包号：
项目名称：
报价单位：元

	序号
	主要设备
	品牌
	参数
	单位
	数量
	 单价（元） 
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：本表行数可以按照项目分项情况增加。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


12项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）项目组织实施方案；
2）项目管理方案；
3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
4）培训方案、技术支持等方案；
5）优惠条款或承诺；
6）其他。
13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]
14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   


15  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
























本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。
（全文完）
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