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启航路校区食堂改造工程图纸疑问


装修：


1、 墙体砌筑加气砖等级、砌筑砂浆标号，粉刷砂浆的标号，构造柱，过梁、水平系梁等现浇结构的混凝土等级需要设计进行图纸标注。


[image: ],混凝土等级均为C30。


2、 门窗洞过梁长度、截面及配筋图见节点，部分窗洞达到2.4米，是否参照宽度小于等于2100的配筋。
   [image: ]  [image: 62b449636bfd162db8c191b169ab68c]
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3、北侧钢结构雨棚节点图中，梁宽为240，墙厚200，建议梁宽调整为同墙体宽度200，有雨棚位置有增加梁结构，需图纸标注此段的梁长度，其余位置是否也设置同规格的梁或者不设置，如果需要梁规格不同也需要注明配筋及截面尺寸，需要图纸补充一下，雨棚结构下檐口节点图纸未标注滴水线做法，建议增加，另雨棚的排水坡度设置建议标注。


梁宽改为200。雨棚梁为5轴~7轴。其余位置不设置。增加标注排水坡度。


4、现有地面有坡度，南侧高，北侧低，高度差50mm，是否参照现有坡度做地面，还是需要整体调整水平。


整体调整水平








5、墙面砖在大样图同为400*800，做法表为300*600，需要统一一下规格。


统一按400*800








6、墙面防水上卷高度300和1200分别在哪些房间，需图纸标注明确为准。


洗碗间，清洁间，蔬菜加工、肉类加工、切配间上翻1200，其余上翻300。





7、现有地地面结构为60厚的铺装砖70厚的砂浆铺贴层，100厚的混凝土垫层，100厚的碎石垫层，压实土地面，需设计根据现场情况确认墙体砌筑的基础结构，是否需要增加开挖设置条形基础，还是在混凝土垫层上直接浇筑止水坎砌筑墙体，原60厚的砖下面的70厚砂浆铺贴层需要拆除后再做基层回填处理再做地面防水，图纸需要表明拆除此项目，做法上80厚C30细石混凝土内配4mm网片间距150mm，需要备注钢筋双向。


      [image: 3b59a2fb116d90277847f01c0e5b1c4]   [image: f696c2891e950355dfd22cf05232137]


已改为双向





8、图纸水平系梁墙厚×300，间距不应大于3米，隔墙门高度2.4米，建议按照门上部2.4米高度设置水平梁，结合门过梁，水平系梁高度建议调整，300高度偏高，可参考门窗洞过梁190mm高调整。


可以





9、室外坡道铺装，原坡道侧石和道板砖交接处采用弧交过渡，现铺装是否参原有做法，需图纸中标注。


参照原做法





10、钢柱左右隔墙做法节点图中，QL1表示的是什么，需要补充说明及节点图纸。


QL1改为系梁。





11、原西侧及南侧墙面，墙面有做保温，无法直接铺贴墙砖，需要铲除原有墙面保温，清理墙面。原有结构柱为钢柱，外侧有厚型保温材料，无法直接铺贴墙砖，可参照包管通用节点图，对钢柱进行包裹处理，新建北侧外墙与原有墙体交界处如何处理避免后期开裂，请设计补充做法，北侧新建墙体位置需退让原有土建顶部檐口的滴水线位置，外侧墙面是否需要做保温也请设计单位明确一下。


[image: a810b58b83e6ca587b719c585c6a25a] [image: 06cc692d44b6079862752db3c72b10b]


原有保温铲除，新建墙体不做保温





安装


1. [bookmark: _GoBack]电源从配电房出来后向南室外安装桥架，通过南侧连廊向西通过汽车坡道进入食堂是否可行，按照此路径敷设需要2根4×120电缆总长度约为290米，1根4×16电缆总长度约为145米，原土建主电缆桥架长度约为120米，主进线配线电缆为4芯电缆无接地，参照系统图，出线为5芯电缆，接地线是否就近强电井单独拉设一根至ZAL1、ZAL2、CFAL配电箱，请设计完善一下接地的规格，及就近强电间的接地引入位置。


答：厨房改造部分电缆为新建，室外电缆路由、走向根据现场确定（具体由甲方提供、确认）


接地做法详见说明7.4条。


2. 消防喷淋头改为下喷，厨房区域喷淋是否采用高温喷淋，需要图纸明确一下。


3. 消防信号及控制需要接入消控中心的话，需要确认一下路径走向及原有的控制主机是否有预留增加的位置，新设备的接入对原系统是否有影响。


答：消防信号接入原有消防接线箱。新接入设备应考虑设备兼容性。


4. 办公室安装空调的位置需要预留排水管道，需考虑增加，如果安装热水器等设备，需要考虑冷热水管道预留。灭蝇灯等设备是否需要预留电源插座等。


5. 消防排烟风机设备基础4200mm×3000mm，（高出建筑完成面1500mm）基础的高度未标注，需要补充基础高度，便于后期的基础深度开挖及浇筑。
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