## 封-1 封面【桃园卫生院-配电工程】1.1
桃园卫生院-配电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）

## 扉-1 扉页【桃园卫生院-配电工程】1.2
| 桃园卫生院-配电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  | 复 核 人:
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【桃园2.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称：干式变压器 2、型号：SCB13-800/10 3、容量（KV·A）：800KVA 4、电压（kV）：10KV 5、其它详见图纸设计 | 台 | 2
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：进线隔离柜 2、规格：800*2300*1500（宽*高*深） 3、其它详见图纸设计 | 台 | 2
3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：计量柜 2、规格：800*2300*1500（宽*高*深） 3、其它详见图纸设计 | 台 | 2
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：PT柜 2、规格：800*2300*1500（宽*高*深） 3、其它详见图纸设计 | 台 | 2
5 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1、名称：出线柜 2、规格：800*2300*1500（宽*高*深） 3、其它详见图纸设计 | 台 | 2
6 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1、名称：直流馈电柜 2、型号：20AH | 台 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：进线柜 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800（宽*高*深） 4、其它详见图纸设计 | 台 | 2
8 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：补偿柜 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800（宽*高*深） 4、其它详见图纸设计 | 台 | 2
9 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：出线柜 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800（宽*高*深） 4、其它详见图纸设计 | 台 | 4
10 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：联络柜 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800（宽*高*深） 4、其它详见图纸设计 | 台 | 1
11 | 030403006001 | 连接母线 | 1、名称：连接母线 2、型号：TMY-3*80*8+60*6 3、线制：三相四线制 4、含桥架支吊架等附件安装 | 套 | 3
12 | 030403001001 | 软母线 | 1、名称：软母线 | 套 | 2
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：密集绝缘母线槽始端箱 2、容量(A)：2500A,四相 | 台 | 6
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 | m | 160
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3、材质、类型：热缩 4、安装部位：户内 | 个 | 2
16 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3、材质、类型：冷缩 4、安装部位：户内 | 个 | 6
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*120 | m | 125
18 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*150 | m | 125
19 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*240 | m | 459
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZC-YJY22-0.6/1KV-4X95 | m | 1000
21 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*95 | m | 410
22 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*35 | m | 250
23 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*185 | m | 225
24 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZCN-YJE22-0.6/1KV-4X185 | m | 690
25 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*50 | m | 130
26 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*240 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 4
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*185 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 6
28 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*150 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 2
29 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*120 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 2
30 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*95 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 10
31 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*50 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 2
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*35 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 4
33 | 030409001001 | 槽钢 | 1、名称：槽钢 2、规格：10# | m | 45.6
34 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*6 4、户内与建筑物柱内主筋可靠焊接 | m | 100
35 | 030409001002 | 接地极 | 1、名称：接地极制作安装 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500 | 根(块) | 8
36 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：电缆支架 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L45*45*5 | kg | 396
37 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：柜式空调 2、型号：380V/5P，功率根据配电室面积定 | 台 | 1
38 | 030701003002 | 工业除湿机 | 1、名称：工业除湿机 2、型号：AC380V,功率根据配电室面积定 | 台 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：ABC干粉，4kg | 具(组) | 4
40 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：配电室防火封堵 2、符合设计及相关验收要求 | 项 | 1
41 | 030408008002 | 运行配置 | 1、名称：运行配置 2、安全工器具柜（含箱）绝缘手套、绝缘套鞋、接地线、运行标识牌、警示牌、上墙规章制度、一次模拟图板、绝缘垫、可视电缆盖板、挡鼠板、安全文明施工标识牌等符合设计及相关验收要求 | 项 | 1
42 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称：变压器系统调试 2、容量(KV·A)：800KVA | 系统 | 2
43 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试10KV | 系统 | 4
44 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试1KV | 系统 | 2
45 | 030414008001 | 母线 | 1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：10KV | 段 | 2
46 | 030414008002 | 母线 | 1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：1KV | 段 | 2
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
47 | 030414009001 | 避雷器 | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10KV | 组 | 8
48 | 030414010001 | 电容器 | 1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1KV | 组 | 2
49 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网 | 系统 | 1
50 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验 故障点测试点 | 次(根、点) | 2
51 | 030414015002 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验 泄露点测试 | 次(根、点) | 20
52 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、名称：土方开挖 2、类型：管道土方 | m3 | 310.2
53 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC电力管 3、规格：DN110 4、配置形式：埋地敷设 | m | 1505
54 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC电力管 3、规格：DN150 4、配置形式：埋地敷设 | m | 786
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
55 | 030413004001 | 管道包封 | 1、名称：管道包封 2、规格：3*φcpvc150+5*cpvc110 3：说明：C20混凝土包封，200mmC10素混凝土垫层 | m | 165
56 | 030413004002 | 管道包封 | 1、名称：管道包封 2、规格：3*φcpvc150+6*cpvc110 3：说明：C20混凝土包封，200mmC10素混凝土垫层 | m | 75
57 | 030413004003 | 管道包封 | 1、名称：管道包封 2、规格：3*φcpvc150 3：说明：C20混凝土包封，200mmC10素混凝土垫层 | m | 22
58 | 030413004004 | 管道包封 | 1、名称：管道包封 2、规格：2*φcpvc110 | m | 115
59 | 010501006001 | 顶管 | 1、名称：顶管 2、材质：MPP100 | m | 100
60 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL 2、安装方式：底边距地1.4米,嵌墙暗装，包含墙体开槽 3、其他：详见图纸设计 | 台 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
61 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相两孔加三孔暗插座 2、安装方式：距地0.3m暗装，包含开槽等全部内容 | 个 | 5
62 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：三相五孔空调插座 2、安装方式：距地0.3m暗装，包含开槽等全部内容 | 个 | 1
63 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：LED投射灯 2、型号：1X100W 3、安装形式：壁装3米 | 套 | 9
64 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯 2、型号：1X20W带蓄电池，持续时间 3、安装形式：壁装2.2米 | 套 | 8
65 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：排气扇 2、安装方式：详见图纸设计 | 台 | 4
66 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：PC50 3、配置形式：含与之相关的管道开槽、孔洞预留、开洞及封堵 | m | 6
67 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：PC20 3、配置形式：含与之相关的管道开槽、孔洞预留、开洞及封堵 | m | 260
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [5 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
68 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-5*16 3、敷设方式、部位：管内、电缆沟内敷设 | m | 40
69 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NHBV-2.5 | m | 600
70 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4 | m | 160
71 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-6 | m | 120
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【桃园卫生院-配电工2.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【桃园卫生院-配电工2.3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-1 暂列金额明细表【桃园卫生院-配电工程（安2.4
暂列金额明细表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【桃园卫生院-配2.5
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-4 计日工表【桃园卫生院-配电工程（安装）】2.6
计日工表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-13 规费、税金项目计价表【桃园卫生院-配电工程（2.7
规费、税金项目计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【桃园卫生院-2.8
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价2.9
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：桃园卫生院-配电工程（安装） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格 指数F0 | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  | - | -
合计 |  | 1 | - | -
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【桃园3.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010507006001 | 钢筋混凝土电缆井 | 土方开挖、回填与弃置，弃土运距和取土运距自行考虑，后期不再调整 1.检查井侧壁电缆洞与导管可根据现场情况通过一段斜坡来衔接. 2.井盖板采用C30混凝土预制,顶标高与地面标高一致. 3.井壁用MU10机制砖和M7水泥砂浆砌筑,用1:2.5防水沙浆抹面, 200mmC30混凝土压顶. 4.井底加100mm厚C20混凝土和150mm碎石灌浆垫层. 5.做法详见图纸 | 座 | 7
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 一类干土 深度在1.5m以内 2.电缆沟部位 | m3 | 137.28
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 34.25
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距1km以内 | m3 | 102.75
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、名称：电缆沟及设备基础20CM混凝土垫层 2、混凝土强度等级：预拌混凝土(非泵送型) C30 | m3 | 8.88
6 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1，名称：普通砖砌电缆沟 2，详见设计图纸 | m | 96
7 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.钢盖板制、安 2.红丹防锈漆 第一遍 金属面 3.红丹防锈漆 第二遍 金属面 | 块 | 100
8 | 010503001001 | 基础梁 | 1、名称：设备基础梁 2、混凝土强度等级：预拌混凝土(非泵送型) C30 3、现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | m3 | 0.96
9 | 010501006001 | 设备基础 | 1预拌混凝土(非泵送型) C30设备基础 混凝土块体20m3以内 | m3 | 2.64
10 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1预拌混凝土(非泵送型) C20细石混凝土找平 厚40mm 2土建结束后,地面采用环氧树脂地面。环氧树脂采用直流平工艺,其厚度不低于1.2mm,主色采用灰色,柜子周围采用绿色,地面划线采用黄色。 | m2 | 100
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
本页小计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【桃园卫生院-配电工3.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【桃园卫生院-配电工3.3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-1 暂列金额明细表【桃园卫生院-配电工程（土3.4
暂列金额明细表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【桃园卫生院-配3.5
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-4 计日工表【桃园卫生院-配电工程（土建）】3.6
计日工表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-13 规费、税金项目计价表【桃园卫生院-配电工程（3.7
规费、税金项目计价表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【桃园卫生院-3.8
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价3.9
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：桃园卫生院-配电工程（土建） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格 指数F0 | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  | - | -
合计 |  | 1 | - | -
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】