苏州市吴江区政府采购

公开招标文件

招标编号：JSZC-320509-ZZHL-G2026-0029号

项目名称：苏州市吴江区第五人民医院分院区中心供氧系统（东区、西区）

招 标 人：苏州市吴江区第五人民医院

采购类别：货物类

中招互连项目管理（苏州）有限公司

二○二六年七月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-ZZHL-G2026-0029 |
| 2 | 招标内容 | 苏州市吴江区第五人民医院分院区中心供氧系统（东区、西区）（具体范围及要求详见招标文件第四章） |
| 3 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 中招互连项目管理（苏州）有限公司 地址：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼 邮编：215200 电话：0512-63800001 联系人：王琤、王雪娇、丁飞 |
| 6 | 招标人 | 苏州市吴江区第五人民医院 地址：苏州市吴江区黎里镇人民路368号 联系人：陆其明 联系电话：0512-63616021 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年8月31日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年8月31日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年8月31日13：30（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心（吴江区松陵镇开平路998号3楼） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标人向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 不收取。 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，招标人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 代理服务费 | 代理服务费： 代理服务费在中标通知书发出之日起20个工作日内，由招标人向代理机构支付，招标人已通过吴江区中介超市确定代理服务费按下列方式计算后打七折： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 例：如预算金额为250万元，则代理服务费＝【（100万元以下部分×1.5%）＋（250万元－100万元部分）×1.1%】×0.7。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 代理服务费收款账号： 账户名：中招互连项目管理（苏州）有限公司 开户行：招商银行股份有限公司苏州时代广场支行 账 号：512918085210002 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，招标人不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |
| 22 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章投标邀请函

项目概况

苏州市吴江区第五人民医院分院区中心供氧系统（东区、西区）招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年8月31日13：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：JSZC-320509-ZZHL-G2026-0029号

项目名称：苏州市吴江区第五人民医院分院区中心供氧系统（东区、西区）

预算金额：人民币壹佰柒拾肆万捌仟陆佰伍拾捌元玖角柒分（￥：1748658.97）

最高限价：人民币壹佰柒拾肆万捌仟陆佰伍拾捌元玖角柒分（￥：1748658.97）

采购需求：

苏州市吴江区第五人民医院分院区中心供氧系统（东区、西区）项目,项目内容为第五人民医院分院区中心供气系统的安装调试，分东区、西区两期实施，采购内容核心产品包括全自动切换柜及汇流排组、油润旋滑式真空泵，具体要求详见招标文件第四章。

合同履约期限：西区接到甲方开工通知后的30日历天内安装调试完成；东区2028年度接到甲方开工通知后，30日历天内安装调试完成。

联合体及转包、分包：本项目不接受联合体投标，不得转包、分包本项目。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购,承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供信用中国网站信用查询报告、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图）；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书或在国家企业信用信息公示系统的查询截图）。

3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）；

3.4投标人具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》。

三、招标文件的获取

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

3.1CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.2参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.3电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年8月31日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2026年8月31日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意！

2.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：苏州市吴江区第五人民医院

地    址：苏州市吴江区黎里镇人民路368号

联 系 人：陆其明

联系电话：0512-63616021

2.代理机构联系方式

名    称：中招互连项目管理（苏州）有限公司

地    址：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼

联 系 人：王琤、王雪娇、丁飞

联系电话：0512-63800001

3.项目联系方式

联 系 人：丁飞

联系电话：0512-63800001

第二章投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于中招互连项目管理（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中招互连项目管理（苏州）有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人，本项目招标代理机构为中招互连项目管理（苏州）有限公司。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（中标人）：合同中规定的向招标人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。（本项目不涉及）

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.4.18实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求及招标文件约定的其他实质性投标要求。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7落实政府采购政策需满足的资格要求见第一章投标邀请函；

2.8合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函。

3. 投标人代表：指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.联合投标

5.1联合投标：按前附表

联合体条款（如有）：最多为两家联合体，其中联合体牵头（即主体）单位要求必须为承担本项目主要工作量、主要责任和协调责任的单位）：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同（中标公示之日起15日内完成合同签署备案工作），就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标人对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或招标人联系。

9.2勘查现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘查现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标人认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标人按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10. 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件（如为联合体，则联合体各方均需提供）

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

12.4.1.1具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

12.4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2025年度）经会计事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

12.4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供履行合同所需设备配备材料及人员团队用工证明材料，或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

12.4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料。

12.4.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明函；

12.4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺书；

12.4.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如为联合体，则联合体各方均符合并提供方可享受价格折扣；不属于上述企业类型的单位应根据单位实际类型提供声明函）。

注：如为专门面向中小微企业采购项目，该项必须提供，否则供应商投标资格将被否决。如为非专门面向中小微企业采购项目，该项可不提供；但是否提供合格的小微证明材料，将影响供应商价格得分，具体详见第四章招标书政策执行内容。

12.4.1.8本项目的特定资格要求（如有，具体见第一章投标邀请函）

12.4.2其它有关资格证明文件（包括但不限于招标公告中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2技术及服务偏离表；

12.5.3商务条款偏离表；

12.5.4关于资格文件的声明函；（如为联合体，则联合体各方均需提供）

12.5.5投标单位情况表；（如为联合体，则联合体各方均需提供）

12.5.6法定代表人身份证复印件（如为联合体，则联合体各方均需提供）；委托代理人身份证复印件（如有授权）；法人授权委托书（如有授权，见投标文件格式），如为联合投标的提供联合投标协议书及联合投标授权委托书（如有授权，见投标文件格式）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书；

12.5.8对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

12.5.9其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1对采购标的物的技术说明；（具体根据评分标准相关内容自行拟定）

12.6.2针对本项目的人员配备表；

12.6.3类似业绩一览表；

12.6.4评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式

12.7.1《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如为联合体，则联合体各方均符合并提供方可享受价格折扣；不属于上述企业类型的单位应根据单位实际类型提供声明函）。

注：如为专门面向中小微企业采购项目，该项必须提供，否则供应商投标资格将被否决。如为非专门面向中小微企业采购项目，该项可不提供；但是否提供合格的小微证明材料，将影响供应商价格得分，具体详见第四章招标书政策执行内容。

12.7.2关于符合本国产品标准的声明函。（如有）

注：

（1）以上12.4.1-12.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）12.1及12.4-12.7中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题招标代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通信畅通，否则导致对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金

15.1 投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式（针对须缴纳投标保证金项目）：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标人在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，招标代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收（针对须缴纳投标保证金项目）：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标人无正当理由不按本须知相关条款规定与招标人签订合同的；

15.3.3 中标人不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的（代理服务费由招标人支付的除外）；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标人向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标人和招标代理机构拒绝接收。

19.2招标人和招标代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标人、招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，招标代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由招标代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由招标代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

22.2.5向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标人答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价或被认定为异常低价的；

24.1.7.1根据《苏财购〔2025〕62号》要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

24.1.7.1.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

24.1.7.1.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

24.1.7.1.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；

24.1.7.1.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.1.7.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于24.1.7.1.3情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

24.1.7.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.7.4招标人、招标代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：招标代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：招标人、招标代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。招标代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

24.2.5.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

24.2.5.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

24.2.5.2.1被列入失信被执行人名单；

24.2.5.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

24.2.5.2.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。（招标文件中标“★”内容为实质性内容，不允许负偏离或超出允许偏离值，否则视为非实质性响应。）

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，招标人不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3投标者的质量、服务措施；

28.2.4投标者提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足招标人的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标人。

七、授予合同

29. 中标人的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标人。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

30.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.3.2质疑项目的名称、编号；

30.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.3.4事实依据；

30.3.5必要的法律依据；

30.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

招标代理机构：中招互连项目管理（苏州）有限公司

邮编：215000

质疑联系人：丁兵诚

联系电话：0512-63800001

现场递交地址（邮寄同地址）：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向招标代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 代理服务费

34.1代理服务费收取按前附表规定。

34.2招标人或中标人如果未按规定支付代理服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 监督

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1.（投标单位）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加中招互连项目管理（苏州）有限公司组织实施的编号为（招标编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程中、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

投标人（盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件2.联合投标（格式，不接受联合体投标的此项无需提供）：

（1）联合投标协议书

联合投标协议书

甲方（主办人（即联合体牵头单位））：

乙方（联合体单位）：

各方经协商，就响应【招标人名称】组织实施的编号为【     】号招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以【      】为主办人（即联合体牵头（即主体）单位，承担本项目主要工作量、主要责任和协调责任的单位）进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人（即联合体牵头单位）的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等，以及甲方主办人的所有电子签章，均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。联合体各方确保整个项目招投标实施流程中的时间配合，确保项目的如期顺利实施。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：【】。

六、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式贰份，签约各方各持一份（电子投标文件中提交扫描件一份）。

| 甲方单位 （签章或盖章）： 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位（签章或盖章）： 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

（2）联合投标授权委托书

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据【   】与【   】签订的《联合投标协议书》的内容，主办人【即联合体牵头单位】的法定代表人现授权【    】为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与招标编号为【    】号项目有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

甲方法定代表人（签字或盖章、公章）：

乙方法定代表人（签字或盖章、公章）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件3.投标函

投标函

中招互连项目管理（苏州）有限公司：

我们收到贵公司【】号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标所需服务，投标报价包括完成本项工作所需所有费用。我单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。明细见《投标报价分析表》。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按招标文件的规定交纳     /     元的投标保证金；

8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付代理服务费（代理服务费由招标人支付的除外）；

9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

12.供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

13.投标单位账户信息：

若为一般账户，则提供投标单位开户银行名称、地址和账号为：

户 名：【                                  】；

开户银行：【                                  】；

地 址：【                                  】；

账 号：【                                  】；

若为数字人民币账户，则提供投标单位钱包ID和钱包名称为：

钱包ID：【                                  】；

钱包名称：【                                  】；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

传真：

邮箱地址：

投标人（盖章）：

日期：  年   月   日

附件4.开标一览表

开标一览表（具体按照“苏采云”系统格式填报投标总报价并签章）

附件5.投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

注：“投标报价分析表”各分项报价合计金额应当与“开标一览表”投标总报价一致。

附件6.技术及服务偏离表

技术及服务偏离表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 采购技术及服务要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.投标人应对照招标文件技术及服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术及服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术及服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

附件7.商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限（服务期限） |  |  |
| 2 | 付款步骤及付款方式 |  |  |
| 3 | 考核及验收要求 |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |
| 5 | ...... |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术及服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

附件8.针对本项目的人员配置表

（1）针对本项目的人员配置表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 资质及从业资历（按照采购要求填写是否满足） | 资质证书名称、等级、编号等 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“项目组人员”指投标单位针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经招标人事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经招标人事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，招标人有权要求更换，中标人必须及时更换。

2.附主要专业人员简历及相关证明材料复印件，如主要人员姓名及履历简介（包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。

3.投标单位可参照上述格式自行设计表格投标。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

（2）拟投入本项目的主要人员简历表

招标编号：                              项目名称：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |  |

注：需随此表附上主要人员（包括但不限于项目负责人/项目技术负责人）的职称证书等相关资料的复印件加盖公章，具体根据评分标准要求。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

（3）（项目负责人）授权/聘用书

本授权/聘用书声明：如果我方中标/成交，则在本授权书上签字的（投标单位名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本单位（任命/聘用）在本授权/聘用书上签字的（项目负责人姓名）为本项目合法的（项目负责人），就苏州市吴江区第五人民医院分院区中心供氧系统（东区、西区）项目履行（项目负责人）职责，处理与本项目有关的对应事务工作。特签字如下，以资证明。

投标单位法定代表人（签字或签章）：

项目负责人（签字或签章）：

投标人（盖章）：

日 期：    年    月     日

附件9.投标单位类似业绩一览表

投标单位类似业绩一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 项目内容 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

附件10.投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表

投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表

（本表中不得出现价格）

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌、产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位应对各投标设备及部件的内容详细列出，信息应与“投标报价分析表”内容一致，本表中不得出现价格。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

附件12.投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章/盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件13.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （招标代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与招标人签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向招标人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（盖章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

附件14.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应优惠。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件15.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件16.关于符合本国产品标准的声明函（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件17.开票信息

开票信息

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |
| 数字人民币ID |  |

注：

1.代理服务费由中标人支付的项目，投标单位中标后应依照招标文件的规定缴纳采购代理服务费，代理机构依法开具相应发票。

2.如投标单位为增值税一般纳税人的，须按上表要求提供开票信息，并制作在投标文件中。中标后，代理机构将按所提供的开票信息就代理服务费开具增值税专用发票，否则，将直接开具增值税普通发票。

3.招标代理机构仅对开票信息内容填写完整的中标供应商开具增值税专用发票。投标单位须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由投标单位自行承担。

4.中标供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。

附件18.政府采购合同信用融资政策告知函（仅为通知内容，不需要做进投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

# 附件19.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

（招标代理机构名称）：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第24.1.7.1条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章招标书

受苏州市吴江区第五人民医院的委托，中招互连项目管理（苏州）有限公司作为招标代理机构，就其委托的苏州市吴江区第五人民医院分院区中心供氧系统（东区、西区）的政府采购进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320509-ZZHL-G2026-0029

二、项目名称及招标内容：苏州市吴江区第五人民医院分院区中心供氧系统（东区、西区）

三、★采购预算：人民币壹佰柒拾肆万捌仟陆佰伍拾捌元玖角柒分（￥：1748658.97）

## 四、★最高限价：人民币壹佰柒拾肆万捌仟陆佰伍拾捌元玖角柒分（￥：1748658.97）

五、采购需求：

1.采购清单及技术要求

1.1西区

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用气体系统：含中心供氧系统和中心吸引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全自动切换柜及汇流排组 | 1.全自动切换氧气汇流排； 2.2+2杜瓦罐组（不含杜瓦罐），配套高压阀、稳压阀组、安全阀、高压金属软管、角阀、托架等； 3.参数满足技术要求及相关规范； | 个 | 1.00 |
| 2 | 高效汽化器 | 1.汽化能力≥50m³/h | 个 | 2.00 |
| 3 | 不锈钢分气缸 | 1.一进四出 2.材质：304不锈钢（含配套阀门组件） 3.参数满足技术要求及相关规范 | 个 | 1.00 |
| 4 | 油润滑旋片式真空泵 | 具体要求详见医用中心吸引系统配置要求 | 台 | 2.00 |
| 5 | 电控柜 | 具体要求详见医用中心吸引系统配置要求 | 台 | 1.00 |
| 6 | 机房配线配管 | 1.负压站房内设备的强弱电配线、配管 | 项 | 1.00 |
| 7 | 真空罐 | 具体要求详见医用中心吸引系统配置要求 | 台 | 2.00 |
| 8 | 吸引分气缸 | 具体要求详见医用中心吸引系统配置要求 | 台 | 1.00 |
| 9 | 细菌过滤器 | 具体要求详见医用中心吸引系统配置要求 | 台 | 2.00 |
| 10 | 排气高温灭菌器 | 具体要求详见医用中心吸引系统配置要求 | 台 | 2.00 |
| 11 | 真空负压站管道及配件 | 1.分气缸至负压泵间所有不锈钢管及配件、阀门等 | 套 | 1.00 |
| 12 | 废气排放管 | 1.医用级不锈钢管（含管件） 2.φ57×3.0； 3.连接形式：氩弧焊 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 25.00 |
| 13 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ67×2.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 83.28 |
| 14 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ54×2.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 83.00 |
| 15 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ42×1.5；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 124.46 |
| 16 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ28×1.2；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 167.25 |
| 17 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ18×1.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 118.95 |
| 18 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ10×1.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 244.44 |
| 19 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ8×1.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 252.25 |
| 20 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：挖土，综合土 2.挖土深度：2M 内 3.人机配合比：1：9 | m³ | 41 |
| 21 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土回填 | m³ | 35.2 |
| 22 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：投标人根据有关规定自行考虑 | m³ | 5.8 |
| 23 | 垫层 | 1.垫层：细砂回填 | m³ | 5.8 |
| 24 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN100 4.配置形式：埋地 | m | 150 |
| 25 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN65 4.配置形式：埋地 | m | 34.86 |
| 26 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN50 4.配置形式：埋地 | m | 185.32 |
| 27 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PVC 管 3.规格：dn75 4.配置形式：埋地 | m | 150 |
| 28 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PVC 管 3.规格：dn50 4.配置形式：埋地 | m | 34.86 |
| 29 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PVC 管 3.规格：dn40 4.配置形式：埋地 | m | 185.32 |
| 30 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙体、楼板套管 2.材质：焊接钢管DN100 3.填料材质：不燃材料填实 | 个 | 10.00 |
| 31 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙体、楼板套管 2.材质：焊接钢管DN65 3.填料材质：不燃材料填实 | 个 | 5.00 |
| 32 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙体、楼板套管 2.材质：焊接钢管DN50 3.填料材质：不燃材料填实 | 个 | 15.00 |
| 33 | 管架制作安装 | 1.名称：管道支架 2.材质：不燃材料制作并防腐处理 3.其他：管道与支吊架接触面作绝缘处理 | kg | 208.27 |
| 34 | 二级减压箱 | 1.二级减压箱 2.流量≥20m³/h ，进口压力0.5~0.6mpa ，出口压力为 0.2"0.4mpa 3.参数满足技术要求及相关规范 | 台 | 1.00 |
| 35 | 区域阀门箱 | 1.区域阀门箱 2.二气（氧气、吸引） 3.具体要求详见阀箱和报警箱技术要求 | 套 | 1.00 |
| 36 | 氧气流量计 | 1.流量范围：≥300L/min，RS485接口，具有4~20mA模拟输出与脉冲输出，含检修阀 | 套 | 1.00 |
| 37 | 病房维修阀 | 1.病房维修阀 2.φ8 ，铜质 3.参数满足技术要求及相关规范 | 个 | 1.00 |
| 38 | 二气压力报警器 | 1.二气压力报警器 2.二气（氧气、吸引） 3.具体要求详见阀箱和报警箱技术要求 | 套 | 1.00 |
| 39 | 医疗设备带 | 1.材质：铝合金医疗设备带 2.规格：宽度≥260 mm,厚度≥60mm,表面采用喷塑处理; 结构为三腔体, 即强、弱电、气体管道分道敷设；具体详见末端装置及配套设施系统的配置要求 | m | 93.00 |
| 40 | 铝合金小罩 | 1.铝合金小罩 2.铝合金材质 70*35 3.参数满足技术要求及相关规范 | m | 25.50 |
| 41▲ | 氧气终端 | 1.氧气终端 2.医用气体终端（氧气终端、吸引终端）的主要技术参数及要求 | 个 | 48.00 |
| 42▲ | 吸引终端 | 1.吸引终端 2.医用气体终端（氧气终端、吸引终端）的主要技术参数及要求 | 个 | 48.00 |
| 43 | 防尘罩 | 1.名称：终端防尘罩 2.规格：翻盖，一体式 | 个 | 96.00 |
| 44 | 插座 | 1.五孔插座 2.220V10A 3.暗装 | 个 | 144.00 |
| 45 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：220V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 48.00 |
| 46 | 荧光灯 | 1.名称：床头 LED 日光灯 2.规格：T5 ，4W；220V/10A | 套 | 48.00 |
| 47 | 配线 | 1.名称：管内穿线（含接线端子） 2.规格：ZRBV-2.5 | m | 372.00 |
| 医用呼叫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 1.CPU 主频:1.7GHz六核及其以上 2.内存:16G(DDR4-2666MHz)及其以上 3.硬盘:500GB*2及以上 4.运行平台:NET Framework 4.5，SQL SERVER 2008/2012 R2， IIS 8.5等 5.操作系统:WINDOWS等系统简体中文版 | 台 | 1.00 |
| 2 | 智能护理通讯系统软件 | 具体要求详见智能护理通讯系统软件技术要求。 | 套 | 1.00 |
| 3 | 信息交换管理主机 | 具体要求详见信息交换主机（管理主机）技术要求。 | 台 | 1.00 |
| 4 | IP网络医护主机 | 具体要求详见IP网络医护主机技术要求。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 门口分机 | 详见门口分机技术要求。 | 台 | 15.00 |
| 6 | 床头分机 | 详见床头分机技术要求。 | 台 | 46.00 |
| 7 | 卫生间分机 | 详见卫生间分机技术要求。 | 台 | 32.00 |
| 8 | 走廊点阵屏 | 详见走廊点阵屏技术要求。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 信息看板 | 详见信息看板技术要求。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 单口86型信息面板 | 1.信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.具有风格统一的单口规格 6.面板尺寸（允许偏离±5%）：高度:86×宽度:86mm 7.颜色：白色 8.材料：ABS | 个 | 2.00 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.线缆对数:4对以内 4.敷设方式:管内穿线 | m | 83.83 |
| 12 | 信号线 | 1.管内敷设 2.ZR-RVV2*1.5mm2 | m | 431.84 |
| 13 | 镀锌电线管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配 | m | 117.50 |
| 14 | 镀锌电线管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 260.12 |
| 15 | 剔槽 | 1.名称：剔槽 2.规格：20 3.材质：砌块墙 4.开凿及修复 | m | 117.50 |
| 16 | 灯头盒 | 1.名称：灯头盒 2.规格：86型 3.材质：金属 | 只 | 56.00 |
| 17 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.规格：86型 3.材质：金属 | 只 | 66.00 |
| 18 | 支架 | 1.名称：轻型支吊架制作安装 2.材质：丝杆 3.规格：8#丝杆 | kg | 102.75 |

1.2东区

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用气体系统：含中心供氧系统和中心吸引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ67×2.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 13.46 |
| 2 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ54×2.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 57.64 |
| 3 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ35×1.5；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 114.91 |
| 4 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ28×1.2；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 135.06 |
| 5 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ18×1.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 228.82 |
| 6 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ12×1.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 49.20 |
| 7 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ10×1.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 317.51 |
| 8 | 医用级紫铜管 | 1.医用级紫铜管 2.φ8×1.0；材质：TP2 3.连接形式：银基钎焊（含管件） 4.含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 356.47 |
| 9 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙体、楼板套管 2.材质：焊接钢管DN65 3.填料材质：不燃材料填实 | 个 | 3.00 |
| 10 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙体、楼板套管 2.材质：焊接钢管DN50 3.填料材质：不燃材料填实 | 个 | 3.00 |
| 11 | 管架制作安装 | 1.名称：管道支架 2.材质：不燃材料制作并防腐处理 3.其他：管道与支吊架接触面作绝缘处理 | kg | 207.29 |
| 12 | 二级减压箱 | 1.二级减压箱 2.流量≥20m³/h ，进口压力0.5~0.6mpa ，出口压力为 0.2"0.4mpa 3.参数满足技术要求及相关规范 | 台 | 3.00 |
| 13 | 区域阀门箱 | 1.区域阀门箱 2.二气（氧气、吸引） 3.具体要求详见阀箱和报警箱技术要求 | 套 | 3.00 |
| 14 | 氧气流量计 | 1.流量范围：≮300L/min，RS485接口，具有4~20mA模拟输出与脉冲输出，含检修阀 | 套 | 3.00 |
| 15 | 病房维修阀 | 1.病房维修阀 2.φ8 ，铜质 3.具体要求详见阀箱和报警箱技术要求 | 个 | 42.00 |
| 16 | 二气压力报警器 | 1.二气压力报警器 2.二气（氧气、吸引） 3.参数满足技术要求及相关规范 | 套 | 3.00 |
| 17 | 医疗设备带 | 1.材质：铝合金医疗设备带 2.规格：宽度≥260 mm,厚度≥60mm,表面采用喷塑处理; 结构为三腔体, 即强、弱电、气体管道分道敷设；具体详见末端装置及配套设施系统的配置要求 | m | 165.46 |
| 18 | 铝合金小罩 | 1.铝合金小罩 2.铝合金材质 55*30 3.参数满足技术要求及相关规范 | m | 48.00 |
| 19▲ | 氧气终端 | 1.氧气终端 2.医用气体终端（氧气终端、吸引终端）的主要技术参数及要求 | 个 | 80.00 |
| 20▲ | 吸引终端 | 1.吸引终端 2.医用气体终端（氧气终端、吸引终端）的主要技术参数及要求 | 个 | 73.00 |
| 21 | 防尘罩 | 1.名称：终端防尘罩 2.规格：翻盖，一体式 | 个 | 153.00 |
| 22 | 插座 | 1.五孔插座 2.220V10A 3.暗装 | 个 | 233.00 |
| 23 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：220V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 59.00 |
| 24 | 荧光灯 | 1.名称：床头 LED 日光灯 2.规格：T5 ，4W；220V/10A | 套 | 59.00 |
| 25 | 配线 | 1.名称：管内穿线（含接线端子） 2.规格：ZRBV-2.5 | m | 661.84 |
| 医用呼叫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息交换管理主机 | 具体要求详见信息交换主机（管理主机）技术要求。 | 台 | 1.00 |
| 2 | IP网络医护主机 | 具体要求详见IP网络医护主机技术要求。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 门口分机 | 详见门口分机技术要求。 | 台 | 16.00 |
| 4 | 床头分机 | 详见床头分机技术要求。 | 台 | 46.00 |
| 5 | 卫生间分机 | 详见卫生间分机技术要求。 | 台 | 32.00 |
| 6 | 走廊点阵屏 | 详见走廊点阵屏技术要求。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 信息看板 | 详见信息看板技术要求。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 单口86型信息面板 | 1.信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.具有风格统一的单口规格 6.面板尺寸（允许偏离±5%）：高度:86×宽度:86mm 7.颜色：白色 8.材料：ABS | 个 | 2.00 |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.线缆对数:4对以内 4.敷设方式:管内穿线 | m | 81.46 |
| 10 | 信号线 | 1.管内敷设 2.ZR-RVV2*1.5mm2 | m | 425.60 |
| 11 | 镀锌电线管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配 | m | 114.30 |
| 12 | 镀锌电线管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 263.32 |
| 13 | 剔槽 | 1.名称：剔槽 2.规格：20 3.材质：砌块墙 4.开凿及修复 | m | 114.30 |
| 14 | 灯头盒 | 1.名称：灯头盒 2.规格：86型 3.材质：金属 | 只 | 54.00 |
| 15 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.规格：86型 3.材质：金属 | 只 | 65.00 |
| 16 | 支架 | 1.名称：轻型支吊架制作安装 2.材质：丝杆 3.规格：8#丝杆 | kg | 131.65 |

注：

上表固定值的技术指标为招标人基础要求，投标人所投产品参数低于上述要求，性能或功能低于上述要求的，认定为负偏离。

上表序号标注“▲”为本采购包的核心产品。

核心产品评审说明：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人（若评审得分相同的，则取报价较低的同品牌投标人；如报价也相同，则采取随机抽取方式确定）与其他品牌的投标人进行比较与评价。

本项目为交钥匙工程，项目清单里的数量要求仅为预估值，各供应商需根据《中心供氧设备安装施工图纸》的要求完成施工，如需增加相关设备或零部件，请包含在投标总价中。项目安装验收时，招标人不再追加额外的费用支出。

投标人所投中心供氧系统和中心吸引系统须具有医疗器械注册证，投标文件中提供上述2项注册证复印件，否则为无效投标。

2.技术标准和要求

2.1技术标准：

本项目所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范，主要包括（但不局限于）：

GB 50030《氧气站设计规范》

GB 50016《建筑设计防火规范》

GB 50184《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50316《工业金属管道设计规范》（2008版）

GB 50683《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50751《医用气体工程技术规范》

GB 9706.1 《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

GB/T 14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T 20801《压力管道规范工业管道》

YS/T650《医用气体和真空用无缝铜管》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

注：以上规范如有最新的，均参照现行最新版本

## 2.2各系统配置要求

2.2.1全自动切换柜及汇流排组

氧气主氧源2*2液体钢瓶汇流排。

二级减压箱主要技术参数及要求：

规格：双回路

功能：控制相应病区的压力

结构：箱式

氧气二级稳压箱箱体内具有2套减压阀，可以在不影响压力情况下，实现不停气维修，满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求

氧气流量计的主要技术参数及要求：

精度：±（2.0+0.5FS）

最大工作压力：≤1.0Mpa

工作温度：-10～+55℃

氧气流量计采用内置文丘里结构，采用分体式显示器，可通过特殊设计的连接电缆安装于远离气体管路的地方

采用LED数字显示，可显示瞬时流量和总量，具有RS485通讯模块，便于集中控制和远程传输

工作电源：8-24VDC

防护等级≥IP40

医用级紫铜管的主要技术参数及要求：

符合标准：YS/T650《医用气体和真空用无缝铜管》

接地电阻：<10Ω

氧气管道按脱脂工艺严格去油脱脂，并清洗及抗氧化处理后封堵，方可施工。

由氧源至大楼主管的管道安装在大楼气体管道井内,每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内

为了保证病人的使用安全，不锈钢和铜管表面应无毒性残留

管道采用超声波结合氧化电位水工艺进行酸洗脱脂，避免管道内壁其他有害杂质产生

2.2.2医用中心吸引系统配置要求

医用真空站房设备配置：

医用真空站房采用分体式设计或整体式设计，整个系统流量：73.6m³/h,由2台油润旋片真空泵， 1用1备用，完全冗余设计，任何零部件损坏不影响系统正常运行（包含电气系统），当最大流量的单台真空泵故障时其余真空泵仍应能满足设计流量。具体配置如下:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油润旋片真空泵 | 单台流量≥150m³/h(在常压下)功率：≤4.0Kw， 工作压力<0.1Mpa | 一用一备 |
| 2 | 真空罐 | 材质：304不锈钢材质；容量：1.5m³，工作压力<0.1Mpa | 一用一备 |
| 3 | 电控柜 | 功率：≤2*4.0Kw，要求PLC二泵联动控制，并带有液晶显示屏和远程报警模块 |  |
| 4 | 细菌过滤器 | 单台处理量≥200m³/h |  |
| 5 | 分气缸 | 1进4出，材质：304不锈钢，带DN50排污阀和真空表。 |  |
| 6 | 真空排气灭菌装置（高温灭菌器） | 单台流量≥200m³/h | 一用一备 |
| 7 | 管路及阀门 |  |  |

医用真空站房设备技术参数

医用真空站房设备由真空泵、真空储气罐、细菌过滤器、PLC控制系统柜（气源报警器面板）、分气缸、真空排气灭菌装置和管道等部件组成，分体机组或撬装一体机组；

配2台油润旋片真空泵（1用1备），单台泵自由吸气量≥150Nm³/h，功率：≤4.0KW，真空泵极限压力可达：0.1mbar；

智能总控制系统由PLC程序控制，按先起先停原则自动切换交替工作，当一台机组工作不能满足系统需要时自动启动第二台设备机组，有显示屏幕显示和设定机组运行各项参数。

真空机组设备需完全冗余设计，任何零部件损坏不影响系统运行。当最大流量的单台真空泵故障时其余真空泵仍应能满足设计流量。医用真空设备内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作（包含电气系统）。

真空罐要求：有效容积≥1.5M³，2只，材质：304不锈钢。

真空控制柜：

真空泵自动控制部分要求：真空泵的自动控制系统（PLC）应可自动控制每台泵自动投入运行（并有手动模式），每台真空泵的运行时间应均匀分配，能自动轮流运转、追随运转，每台泵设独立断路器或控制电源，一台泵故障停机时不影响其他泵的正常运行，有运行指示及运行时间显示，故障本地声光报警并预留远传干接点信号，断电恢复后控制系统应能正常启动。

细菌过滤器：共设计二套，单套细菌过滤器均要求采用一用一备过滤器一体化设计，进气和出气口自带有两只维修阀门，维修阀可自由切换至其中任意一只过滤器使用，也可切换至两只过滤器同时使用；滤芯符合ISO8573.1一级要求0.01μm 的过滤效率，0.01~0.2μm 过滤效率＞99.995%；

*细菌过滤器检测报告检测项要求：滤芯符合ISO8573.1一级要求0.01μm 的过滤效率，0.01~0.2μm 过滤效率＞99.995%；

分气缸：采用304不锈钢材质，一进四出，并配置相应的排污阀和真空表；

真空泵安装时，应采取减震措施，确保其震动值符合有关规定。

真空排气灭菌装置（高温灭菌器），单台处理流量≥200m³/h，符合《消毒技术规范》的要求，接入220V电压，开启热力高温（＞350℃）、臭氧装置、氢光离子（高强紫外线）、高压电离多重功能作用时间≤10S，病菌培养≥48小时；针对以下病菌杀灭率＞99.999%（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、黑曲霉、枯草芽孢杆菌、龟分枝杆菌脓肿亚种、鲍曼不动杆菌）。

*真空排气灭菌装置（高温灭菌器）检测报告检测项要求：针对以下病菌杀灭率＞99.999%（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、黑曲霉、枯草芽孢杆菌、龟分枝杆菌脓肿亚种、鲍曼不动杆菌）。

2.2.3病房末端装置及配套设施系统的配置要求

设备带的主要技术参数及要求：

病房设备带符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求。

根据内装修要求提供内嵌墙面或突出墙面等不同安装形式的款式，在不同墙体材料上牢固安装，并能满足内装修效果要求

铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

设备带具有耐腐蚀性能：符合GB/T 12967.3-2022标准。

*设备带检测报告检测项要求：被腐蚀性能符合GB/T 12967.3-2022标准。

其面板可拆卸，安装维修方便，设备带内设置气体、强电、弱电三个走线槽，以确保用电安全，具有电气防火保护。

病房设备带位置：终端中心离地面高度在1.35m～1.45m之间，以便于护士操作。

医用气体终端（氧气终端、吸引终端）的主要技术参数及要求：

终端采用两段式结构设计，前端设有防误插装置，前端与后端之间采用防误接法兰面设计，确保不同气体插座之间无法混用，有效防止错误连接。

产品质量可靠，连续插拔寿命不低于10万次；

终端前端采用双层四钢棒锁紧结构，具备"停、断、通"三个工作位，密封性能可靠；底座采用优质锻造铜材，经全数控机械加工成型，确保产品使用寿命；

不同气体种类的终端插头之间不可互换；终端内置维护截止阀，可手动关闭单一终端进行维护操作，不影响其他用气点的正常使用。

气体终端密封圈采用独立组件化设计，无需借助工具即可快捷更换终端内全部三个密封圈，且各气体密封组件通用，备件管理便捷。

终端按钮压盖印有清晰明确的气体标识，压盖采用抗菌材质制成；

阀芯密封圈老化测试符合GB/T14522-2008标准。

*阀芯密封圈检测报告检测项要求：老化测试符合GB/T14522-2008标准。

医用气体区域减压阀箱：

进口端须设置主截止阀，可打开/关闭气源供应；

带有压力传感器可持续监控高压侧压力状态；

低压端需配置安全阀和压力表，保证用气安全；

输送气体流量可以达到不小于20m³/小时。

阀箱和报警箱

阀箱、报警箱为品牌产品，

阀箱体内每种气体的管路走向为上进上出式，要求所有设备为工厂成品，非现场组装；

阀箱体内每种气体应设关断阀门和压力表；

阀箱内正压气体阀组应设紧急气源接入口，当阀箱进气源发生故障时，可紧急接入氧气钢瓶对报警阀箱管辖区域进行应急供气。

报警箱内带有触摸液晶屏，实时数字显示监测气体压力值；压力正常时显示绿色，异常时变红并发出声音报警。报警压力值设定可按要求调整；报警器具备故障信息及供气压力状态远传接口，将故障信号或压力状况远传至中央监控系统；

2.2.4信息化医护管理通讯系统

包含智能护理通讯系统软件、信息交换管理主机、IP网络医护主机、门口分机、床头分机、卫生间分机、走廊显示屏、信息看板、服务器、信号线、套管等。

智能护理通讯系统软件：

床位一览：可以提供床位列表信息概览，包括总住院人数、总床位数、各床位病人概况等，以及查询，分护理级别显示等功能。

房间一览：可以房间列表的形式，展示和管理每个病房的信息:包含床位号、科主任、护士长、管房医生、管房护士。

医生管理：可以管理医生信息、医生排班字典。

护士管理：可以管理护士信息、护士排班字典。

排班管理：可以添加编辑以及删除医生、护士排班信息，方便在医生管理和护士管理设置排班。

照片管理：可以对医生和护士照片的管理，包括上传、删除以及对分机照片的清除和下发。

宣传教育：可以对入院须知、科室简介、服务信息和内容管理。

点阵屏广告：可以针对点阵屏广告内容的添加，编辑，更新删除操作。

呼叫选项：可以对一些呼叫的参数进行设置，包括点阵屏参数、振铃参数设置、存储设置、床头机功能、门口机功能、门灯功能、分机亮度、呼叫、外设开关的设置。

房间设置：可以对房间参数进行设置，包括增加一个房间、管理房间设置参数、对门口分机进行关联手表机、取消门口机关联的手表机、更新房间布局以及更新门口分机功能。

床位设置：可以对床位参数设置，包括增加一个床位、管理床位设置参数对床头分机进行关联手表机、取消床头关联的手表机、关联房间、取消关联房间、更新床位布局、更新床头分机以及更新房间布局功能。

颜色设置：可以实现对患者扩展信息、患者主要信息、设备等进行颜色设置，通过内页顶部的标签切换不同的管理页面。

高级设置：可以实现对门口机显示模式、年龄是否显示生日、年龄显示模式、是否自动排班、床位列表卡中病人标记显示模式进行设置，通过勾选来管理控制床位一览页面和分机显示模式。

护士进入：可以对护士进入内容的查询，查询条件包含开始结束时间、床位号/房间名、护士进入方式、护士名，选择或者输入对应的查询条件即可在列表区域查询出护士进入的内容。

呼叫记录：可以查询科室内的呼叫记录。

房间对比图：可以指定查询条件内，各房间呼叫次数对比。

日线图：可以指定的日期段内，每天的呼叫量对比。

分时曲线图：可以查询一段时间内呼叫情况。

呼叫量对比图：可以在指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。

呼叫量对比图：可以指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。

入住统计图:可以查询指定护理单元，或各护理单元的入住率。

护理单元管理：可以实现对护理单元的设置。包括添加、删除或编辑现有护理单元。

用户管理：可以完成对系统用户的管理，包括添加、删除、编辑。

角色管理：可以对护士站、护士长、院领导、管理员四个角色进行权限配置，也可点击左下角恢复默认设置按钮，一键恢复设置。

护理等级管理:可以完成对护理等级的管理，包括添加、删除、编辑、更新。

信息交换主机（管理主机）：

组网与供电

具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。

*信息交换主机（管理主机）检测报告检测项要求：网络接口具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。

材质与外观

支持标准机架挂耳安装或通过配件墙面固定。高度不可超过1U。

环境可靠性

输入电压 200～240VAC 50Hz

工作温度 -10℃～50℃

工作湿度 10%～90%

静电等级 ±10KV

群脉冲等级不低于1.2KV@5KHz

主机具有高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。支持扩展语音网关设备，实现移动语音终端的连接功能接口。

*信息交换主机（管理主机）检测报告检测项要求：主机具有高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。

支持连接显示屏、点阵屏、支持连接医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。

支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。

支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。

具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放。

具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。

要求支持标准机柜安装，安装于弱电间，不占用护士站空间。

主机内嵌WEB服务，具有网页登录配置功能。

可与医疗气体系统对接进行播报提醒。

## IP网络医护主机

组网与供电

以一根CAT6线路连接护士站主机（管理端），系统支持接入多台设备，可放置在护士站、值班室等处。

液晶屏幕

采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度≥350cd/㎡(Typ)，视角80/80/75/80deg(Typ)。

*医护主机检测报告检测项要求：采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度≥350cd/㎡(Typ)，视角80/80/75/80deg(Typ)。

声学要求

扬声器：8Ω0.5W，单声道，出音方式：前出音

材质与外观

采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持桌面放置或选配挂板式安装。为不占用更多护士站空间，长度不可超过350mm，宽度不超过210mm，安装后厚度不超过60mm。整机重量不超过2.0kg。

环境可靠性

工作温度 -10℃～50℃

工作湿度 10%～90%

静电等级 ±15KV

群脉冲等级不低于1.2KV@5KHz

采用内置麦克，无外露麦克话筒。设备采用15色及以上护理灯，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒。

*医护主机检测报告检测项要求：内置麦克，无外露话筒。

可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。

可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，可接收床头分机等各种可对讲分机的呼叫，并与其双向对讲与挂断操作。可接收来自各种分机的增援呼叫。

支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位或全病区进行话筒广播功能，方便进行各类宣教操作。

可显示床位一览表、在院患者详细信息以及未处理呼叫信息。

支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。

自动调节系统呼叫的振铃音量，提供不少于4个时段，每个时间段时间灵活可调。

当有分机呼叫时，可通过“免提”键进行接听。

支持扩展门禁分机可视对讲功能，可以直接控制门锁，也可以与第三方门禁对接，对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。

具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。

设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。

门口分机

组网与供电

设备采用双绞线接入系统总线。即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。

液晶屏幕

采用≥10英寸液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)。

声学要求

扬声器 功率不高于1W，单声道，出音方式：前出音。

外观结构

采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板式安装。

环境可靠性

工作温度 -10℃～50℃

工作湿度 10%～90%

当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示相应颜色，采用15色及以上LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。

*门口分机检测报告检测项要求：当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示相应颜色，采用15色及以上LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。

分机应支持增援呼叫、呼叫清除、护士定位、智能刷卡功能。

支持文字滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示；展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色；支持同时展示5张病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。

分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。

床头分机

组网与供电

设备采用双绞线接入系统总线，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。

供电方式：集中供电便于管理。

液晶屏幕

采用≥7英寸液晶触摸屏，分辨率≥800*480，屏幕比例16:9，亮度250cd/㎡(Typ)，视角80/80/60/80deg(Typ)。

声学要求

扬声器 功率不高于2W，单声道，出音方式：正出音。

外观结构

采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白+医疗灰，支持嵌入式或选配挂板式安装。为匹配设备带，宽度不可超过120mm，安装后厚度不超过21mm。整机重量不超过0.4kg。

环境可靠性

工作温度 -10℃～50℃

工作湿度 10%～90%

静电防护等级 ±20KV

群脉冲等级不低于1.0KV@5KHz

支持与护士站医护主机、值班室分机、移动医护分机进行双向呼叫及对讲。

分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位，可实现呼叫存储、服药提醒、缴费提醒等语音提醒功能。

支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。

病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。

支持同时展示5张及以上病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。

支持在线调整患者信息界面的样式以及菜单表格样式和内容，支持文字的滚动显示。

呼叫开关（手柄线）通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。

分机设备程序、素材支持在线升级，支持由系统后台统一进行功能升级。

卫生间分机

不依赖任何分机终端，借助两芯线独立安装，安装于标准86盒。

外观结构

材质/工艺：ABS+PC，白色+红色。

机身尺寸：大按键设计，方便触发，长宽不低于100mm，厚不超过30mm

机身重量：不超过100g

环境可靠性

工作温度 0℃～40℃

防水等级 IP68

静电等级 ±15KV

群脉冲等级 不低于1KV@5KHz

用于在卫生间或淋浴间的紧急呼叫，其呼叫优先级最高。

呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中配合广播提示。

≥IP68防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；红色紧急呼叫按钮，按键触发面积占比不低于25%；专用的取消按键，便于及时清除误操作。

*卫生间分机检测报告检测项要求：≥IP68防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；红色紧急呼叫按钮，按键触发面积占比不低于25%；专用的取消按键，便于及时清除误操作。

分机应配有红色拉绳，支持拉绳触发报警。

拉绳端应配有立体坠饰，使拉绳保持垂直，不因溅水 贴于墙面。

走廊点阵屏

组网与供电

使用一根两芯线连接主机，通过RS485协议进行数据通讯。

显示屏幕

采用双面Φ3.75LED点阵屏，像素点不低于128*32，支持显示两行八个汉字。

外观结构：

采用铝合金氧化材料，覆膜。界面黑底红字，配白色“静”（中英文）字，支持吸顶或悬挂安装。宽度不可超过200mm，长度不超过900mm，厚度不超过40mm。整机重量不超过4kg。

环境可靠性：

工作温度 -20℃～40℃

工作湿度 10%～90%

静电防护等级 ±15KV

群脉冲等级不低于1.2KV@5KHz

呼叫时可显示护理级别、房间号和床位号信息；外观有醒目中英文“静”字标识，提示病区人员保持安静。

支持显示多种格式的日期时间样式、护士位置、温馨提示等内容。

## 信息看板

显示屏尺寸 55英寸，支持分辨率1920*1080；

运行内存 2G，机身存储32G；

重点床位：可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术 床位、今日换床床位等

值班信息展示：可展示交班信息进行展示，如当日的值班医生信息、值班护士信息、责任制护理信息、要事留言等。

床位一览：可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。

呼叫联动：可以与病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中。

显示样式：显示界面模板化,可根据医院各个护理单元不同的需求调整显示界面,充分满 足不同科室的差异化需求。

六、商务要求

中心供氧、中心吸引设备：

1.★合同履约期限：西区接到甲方开工通知后的30日历天内安装调试完成；东区2028年度接到甲方开工通知后，30日历天内安装调试完成。

2.交货地点：招标人指定地点。

3.★付款方式：

3.1分区分期支付：

西区：合同签订完成乙方接到甲方通知进场后进行送货及安装调试，安装调试完成并经甲方验收合格后支付到西区签约合同价的60%，西区完成审计后付至西区审定金额的80%，余款分两年支付，每年支付剩余金额的10%。

东区：合同签订完成乙方接到甲方通知进场后进行送货及安装调试，安装调试完成并经甲方验收合格后支付到东区签约合同价的60%，东区完成审计后付至东区审定金额的80%，余款分两年支付，每年支付剩余金额的10%。

注：按照税法相关要求，承包单位必须依法按时足额在工程建设所在地预缴相关税费，否则不支付工程价款。

3.2合同款由甲方支付，乙方向甲方开具合法票据，通过信函或当面送达甲方，发票不得由第三方代开，乙方未提供合法票据的，甲方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。

4.履约保证金：无。

5.验收：详见合同条款。

6.质量保证及售后服务

6.1★产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期为2年。

6.2售后服务内容

6.2.1供应商和制造商在质量保证期内应当为招标人提供以下技术支持和服务：

6.2.1.1电话咨询

供应商和制造商应当为招标人提供技术援助电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议。

6.2.1.2现场响应

招标人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，2小时内赶到现场处理，24小时内解决故障，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使招标人能够正常使用。

6.2.1.3技术升级

在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知招标人，如招标人有相应要求，供应商和制造商应对招标人购买的产品进行升级服务。

6.2.2质保期外服务要求

6.2.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

6.2.2.2质量保证期过后，招标人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

6.3备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

7.知识产权

招标人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

8.培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对招标人的基本免费培训，使招标人使用人员能够正常操作。

9.附件、图纸及包装要求。

10.所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

九、★项目安全

在项目服务期间中标人应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守项目安全管理要求，中标人在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，招标人不承担责任。

十、★质量和包装运输要求

1.质量要求：

供应商所提供的产品，必须是符合国家现行技术规范和质量标准的合格产品。满足招标人的使用需求，并具有完善的服务体系，质量可靠、使用安全。

2.供应商应保证提供的所有产品的技术参数指标与投标文件响应的技术参数指标相一致。

3.标志、包装与运输：

供应商应保证提供的所有产品均是厂家出厂的原包装，且必须采用相应标准及保护措施进行包装。产品的包装与标志应按GB/T10342-2002进行，或符合订货合同的规定；每包（箱、件、卷）纸的外包装应标注产品名称、产品标准编号、商标、规格尺寸、净含量、定量、等级和生产企业名称、地址等；每箱（件、卷）内应放一张产品合格证或包含以上信息的条码或喷码；复印纸应用具有防潮性能的纸或其他材料包好，封牢；产品运输时，应使用具有防护措施的洁净的运输工具，不应与有污染的物质共同运输；搬运和堆放产品时，不应将产品从高处扔下；产品应妥善保管，严防雨、雪和地面湿气的影响；最终用户对包装破损的货物有权拒收，中标人承诺予以更换。

十二、综合说明及其他要求：

1.中标人需严格按招标人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至招标人确认合格。中标人在项目实施过程中，应注意自身和第三方的安全问题，在此项目实施期间出现任何的交通安全、人员安全等一系列问题，均与招标人无关，中标人自行承担。

2.如遇突发情况，中标人需协助招标人完成需要中标人配合的服务。

3.中标人，在后期服务中，一旦发现中标人履行合同期间提供弄虚作假、偷工减料、怠工、误工等行为，招标人有权终止该单位服务资格，并按合同条款给予合同金额的10%作为处罚，同时招标人不支付任何费用给中标人。

4.投标单位应对招标文件提出的全部货物及服务要求进行响应投标，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5.招标文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有书面补充通知，本招标文件涉及资料的知识产权属于招标人及招标代理机构；投标期间及实施期间的有关文档资料，由招标人保存和使用，其知识产权属于招标人所有；双方均不得透露给第三方。投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请及时向招标代理机构索取，否则责任自负。

6.投标总报价一次报定，包括所有货物（含附属配套设施设备、器材）、服务、相关的备品、备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工、现场吊装、检测验收、安装调试、验收及相关费用、技术支持与培训、专利技术、售后服务与维保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

8.中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在未付款中扣除。如遇服务范围内有大的调整等重大情况，招标人将提前告知中标人，合同内容经双方协商调整。

9.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

十三、政策执行（如涉及）

1.本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.中小微企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5.绿色采购

5.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

5.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

5.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

6.对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

第五章★合同文本

合同一般条款

一、合同文件

1.合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1合同的特殊性条款

2.1.2合同的一般性条款

2.1.3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5有关图纸

2.1.6标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

5.1乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

6.包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.伴随服务

7.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场启动、调试、监督；

7.1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.标的物的交付

8.1标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.检验和验收

9.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11. 合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 正式的发票。

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.甲方违约责任

13.1甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

13.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

14.  乙方违约责任

14.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

14.2  乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

14.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

14.4甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

14.4.1另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

14.4.2乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

15.不可抗力

15.1如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

15.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

16.索赔

16.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

16.2.3用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

17.无

九、合同的解除和转让

18.合同的解除

18.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

18.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

18.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

18.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

18.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

20. 合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同需在合同签订后2个工作日内上网公示。

十一、争议解决

21.争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

22.合同份数。

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份。

23.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

合同特殊条款

甲方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

乙方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、中招互连项目管理（苏州）有限公司招标编号         号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的   （项目名称）    的购销事宜，签订本合同书。

一、项目内容：

1.标的内容

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.免费质保期：自验收合格后2年。

3.合同履约期限：西区接到甲方开工通知后的30日历天内安装调试完成；东区2028年度接到甲方开工通知后，30日历天内安装调试完成。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

1.中标通知书；

2.招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

3.中标文件和其它承诺、书面澄清等；

4.技术文件；

5.其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

1.本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

2.本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括所有货物（含附属配套设施设备、器材）、服务、相关的备品、备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工、现场吊装、检测验收、安装调试、验收及相关费用、技术支持与培训、专利技术、售后服务与维保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.付款方式：

3.1付款步骤：

3.1分区分期支付：

西区：合同签订完成乙方接到甲方通知进场后进行送货及安装调试，安装调试完成并经甲方验收合格后支付到西区签约合同价的60%，西区完成审计后付至西区审定金额的80%，余款分两年支付，每年支付剩余金额的10%。

东区：合同签订完成乙方接到甲方通知进场后进行送货及安装调试，安装调试完成并经甲方验收合格后支付到东区签约合同价的60%，东区完成审计后付至东区审定金额的80%，余款分两年支付，每年支付剩余金额的10%。

注：按照税法相关要求，承包单位必须依法按时足额在工程建设所在地预缴相关税费，否则不支付工程价款

3.2甲方付款时，乙方需提供以下资料：

3.2.1甲方签收的送货回单。

3.2.1正式的发票。

3.2.3由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》

3.3付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.4付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

3.5乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字人民币账号：

四、交付时间、地点、方式：

1.交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

2.交货期限：按招标文件要求。

3.交货地点：按招标文件要求。

4.乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

5.所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

6.货物及交付交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其他必须材料

G、安装、调试、施工过程节点照片及技术材料

7.如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

五、质量及验收：

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。

2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

7.验收要求：

7.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

7.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

7.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

7.4.验收时间：

7.4.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

7.4.2在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

7.5.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、售后服务及其他要求：

1.具体按招标文件售后服务条款。

2.其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

1.根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

2.本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任

1. 在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.乙方违约责任

2.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3.不可抗力

3.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

4.合同的解除和转让

4.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

4.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

4.3因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

4.4因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

4.5有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、索赔：

1.甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

3.在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同在2个工作日内上传系统公示。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3.争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

4.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

5.本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年  月  日              合同签订日期：      年  月   日

第六章评标办法及评分标准

# 一、评标方法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。专门面向中小微企业项目，则不再执行价格评审扣除。

5.2小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.采购本国产品的支持政策

6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

二、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为70％（权重）。

| 评标项目 | 评分基本规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 价格 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超过财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：以所有有效投标报价的最低价作为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。投标报价得分＝（评标基准价 / 投标报价）×30％×100 | 30 |
| 技术分 |  |  |
| 技术参数 | 投标产品技术参数响应情况，完全满足招标文件技术参数要求得10分，加*的每负偏离1项扣1分，其余每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。 标“*”技术参数须提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告，否则对应项不得分。 | 10分 |
| 设计方案 | 供应商应根据招标文件招标需求进行方案设计，评标小组将根据供应商所提供的设计方案进行综合评审，方案科学合理、安全性、先进性、可行性强的得9分；方案较科学合理、安全性、可行性较强的得6分；方案较科学合理、可行性一般的得3分；未提供不得分。 | 9分 |
| 施工方案 | 评标小组根据供应商提交的施工方案进行综合评审：方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得9分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得6分；方案不完整、不全面、专业性一般、操作性一般、与用户需求贴合度一般的得3分；未提供相应内容不得分。 | 9分 |
| 应急方案 | 评标小组根据供应商提交的突发事故应急预案与处理方案进行综合评审：方案措施科学合理，解决机制简单高效，操作性强，对预期发生的突发事件解决考虑周全得8分；方案措施较为合理，操作性较强，对预期发生的突发事件解决考虑较周全得5分；措施单一，对预期发生的突发事件解决考虑简单得2分；未提供相应内容不得分。 | 8分 |
| 售后方案 | 评标小组根据各供应商提交的售后方案的针对性、合理性、全面性、可行性等方面进行综合评审，包括但不限于质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）等服务内容。 1.方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得9分； 2.方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得6分； 3.方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得3分； 4.未提供售后方案的不得分。 | 9分 |
| 培训方案 | 评标小组根据各供应商提供的培训方案的针对性、合理性、全面性、可行性等方面进行综合评审。包括但不限于①拟培训内容②培训人员安排③培训计划实施④培训效果考核。 1.方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得8分； 2.方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得5分； 3.方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得2分； 4.未提供培训方案的不得分。 | 8分 |
| 商务分 |  |  |
| 人员配备 | 1.项目实施人员中具有电工（含建筑电工）作业证书的得1分，本项限评1人，最高得1分。 2.项目实施人员中具有焊接（含焊接与切割）作业证书的得1分，本项限评1人，最高得1分。 3.项目实施人员中具有相关专业初级职称的得1分，中级及以上工程师职称的得2分，本项限评1人，最高得2分。 注：以上打分点需提供相关人员的证书复印件、身份证复印件及供应商自本项目开标前近三个月内为其缴纳任意一期（政府部门出具）社保凭证。 | 4分 |
| 企业实力 | 1.投标单位或投标产品制造商具有质量管理体系认证的得2分； 2.投标单位或投标产品制造商具有医疗器械质量管理体系认证的得2分； 投标文件中提供证书扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询为有效状态的查询结果网页截图加盖响应单位公章，否则不得分。 | 4分 |
| 企业业绩 | 提供近三年（投标截止之日起往前推）供应商类似项目业绩的合同扫描件（以合同签订时间为准），每份得2分，本项最高得6分。 投标文件中提供合同扫描件，及开给需方单位的任意一期有效发票。材料未提供或提供不完整，该项不得分。 | 6分 |
| 质保期 | - 在满足招标文件质保期要求基础上，每增加一年质保期得1分，本项最多得3分。 | 3分 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）