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[bookmark: _Toc28919]第一章  投标邀请
[bookmark: _Hlk178585112]受[泰州市海陵区市政园林养护服务中心]的委托，泰州湘诚建设咨询有限公司就[2026年至2027年海陵区城市照明长效管护]（项目编号JSZC-321202-XCZX-G2026-0012）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。
项目概况
2026年至2027年海陵区城市照明长效管护的潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件，并于2026年9月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359003]项目编号：JSZC-321202-XCZX-G2026-0012
项目名称：2026年至2027年海陵区城市照明长效管护
项目预算：879.835万元
最高投标限价：795万元（投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）
采购方式：公开招标
采购需求：对泰州市海陵区市政园林养护服务中心管理的海陵区区属范围内的所有功能照明及景观照明设施进行养护维修服务，包括箱式变压器、台式变压器、控制箱、配电线路、灯杆、灯具、接地系统、基础设施普查、泰州市智慧照明监控管理平台、泰州市智慧照明监控管理平台等。具体范围及要求详见采购需求，养护维修范围采购人可根据实际情况进行调整。（详见采购需求）
合同履行时限：12个月，具体服务期限为2026年10月1日起至2027年9月30日止。
本项目不接受联合体投标，且中标后不得分包。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。
（3） 本项目的特定资格要求：
[bookmark: _GoBack]1.供应商须具有建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包二级（含）以上资质；
2.供应商须具有有效的安全生产许可证；
3.供应商拟派项目经理须具备机电工程（或市政公用工程）专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
（四）参加本次采购活动的投标人不得存在下述情形：
1.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
3.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月21日9点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。
2.有关本次投标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：泰州市海陵区市政园林养护服务中心
地址：泰州市迎春西路656号　
联系人：常先生
联系方式：0523-86223592
2.采购代理机构信息
名称：泰州湘诚建设咨询有限公司
地址：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1919室
联系人：孙华
联系方式：0523-86860568、18115939599
 
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc1195][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商资格要求。
2.2满足本文件实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理服务费由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间之前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954844]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。
18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则视为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购人和评标委员会既不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人应以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性地响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备本招标文件中规定的资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认定供应商的报价为异常低价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能按评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价55%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×55%。
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第(3）项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标供应商所投产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件中载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商的第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3合同签订前，中标人应当按照中标价的5%向采购人缴纳履约保证金，履约保证金必须缴至采购人指定账户；履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票，或者电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交；履约保证金在服务期满后扣除中标人违约金罚金等费用后，无息返还给中标人剩余的保证金。
30.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
32、 政府采购履约资金扶持政策
32.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。 
[bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211]32.3.落实《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《江苏省财政厅江苏省乡村振兴局江苏省供销合作总社关于做好运用政府采购政策支持消费帮促行动的通知》（苏财购〔2021〕77号）的相关政策。
八、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为33.1、33.2、33.3、33.4 
33.1中小企业政策
本项目按第（1）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含中小微企业、监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 10% 扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目所属行业：其他未列明行业
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体投标、是否允许分包，以“项目基本情况”相关内容为准。）
33.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
33.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
33.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
33.3政府采购需求标准
33.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
33.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购
需求标准（试行）》的通知）要求执行。
3.3.3绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。
33.4采购本国产品的支持政策（服务项目不适用）
33.4.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
33.4.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
33.4.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
33.4.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
33.4.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
33.4.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
33.4.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
九、其他事项：
34.特别提醒：各投标人不得恶意低价投标，如因投标人恶意低价获得中标，在供货过程中无故放弃中标的，扣除全部履约保证金，给采购人带来的损失超过履约保证金数额的，由供应商承担赔偿责任。禁止其三年内参加采购人组织的所有采购活动，同时报财政主管部门进行处罚。
35.在发布中标公告之日起3日内，采购人有权对中标单位的所有与评标有关证明材料原件（包括企业和人员相关证书、业绩、报告等）进行核查，中标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，取消中标资格，同时将报相关部门处理。
36.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。
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以下为采购人与成交供应商签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

[bookmark: _Toc328388072][bookmark: _Toc328387878]政府采购合同
项目名称：
编号：
甲方（采购人/买方）：
乙方（供应商/卖方）：              
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目招标结果签订本合同。
一、服务要求
（一）养护维修质量要求
[bookmark: bookmark213]1.中标供应商养护维修工作应按国家、省、市各类城市照明法律法规、技术规范、文件等要求进行。
[bookmark: bookmark214]2.中标供应商在养护维修中不得擅自更改现有照明设施规格、品牌，所有照明设施养护维修更换的器材质量等级不得低于原器材；不得擅自拆除节能元器件；不得擅自拆除、迁移照明设施；不得擅自将照明设施改为他用。
3.养护维修工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件、电缆等必须使用原有材料同等档次及以上的品牌，不得降低产品质量等级。如确需使用替代材料，须经采购人同意。采购人有权要求中标供应商提供材料的合格证或检测报告，并可对养护维修材料进行现场抽检，抽检材料送质量检测机构检测，费用由中标供应商支付。所有电气材料均要求有3C或CQC认证。
[bookmark: bookmark215]（二）	养护维修安全保障
[bookmark: bookmark217]1.养护单位根据《中华人民共和国安全生产法》（2024年修正），修订完善本单位安全生产相关规章制度，并严格贯彻执行，若发生安全生产事故，将依法处理。
[bookmark: bookmark218]2.采购人监督、检查中标供应商按照相关文件要求开展安全隐患排查、整改专项行动，并建立台账。
[bookmark: bookmark219]3.中标供应商在维修作业时，必须做好安全保障措施，避免发生交通事故、人员伤害等事件。
[bookmark: bookmark220]4.中标供应商必须在养护期内对照明设施的金属外壳进行一次接地电阻测试，杜绝因照明设施金属外壳漏电造成伤害事件。
[bookmark: bookmark221]5.中标供应商按照年度计划对相关文保建筑进行安全用电检查，做好检查记录，检查中发现安全隐患要立即整改。
[bookmark: bookmark222]6.在照明设施养护维修工作中，由于中标供应商工作疏忽或安全措施不到位，造成人员伤害或财产损失等所发生的安全生产事故由中标供应商负责。
7.中标供应商应为养护维修人员提供必要的劳动保护条件，一切安全责任事故均由中标供应商负责（保险种类由中标供应商自行选择）。
（三）考核按照《泰州市海陵区城市照明设施维护单位工作细则》等相关标准执行。
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：______________元人民币（¥_____元）。
2.2本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，包括交通费、人工费用、技术服务、日常耗材费、单灯控制器（含原有及新接入设备）的维修更换费用、数据通讯费等为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；                   （2）投标报价文件；
（3）项目组人员表                 （4）服务要求响应及偏离表；
（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保 
5.1 乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
5.2乙方为履行本合同所采购并安装于现场的材料、设备，自安装完毕并经甲方验收合格之日起，所有权归属于甲方。若合同提前终止，已安装并验收合格的材料、设备，甲方应按实际成本价向乙方支付相应费用；未安装的材料、设备由乙方自行收回。
六、履约保证金
6.1收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
6.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。
6.4 履约保证金收取：乙方交纳人民币合同金额的5%作为本合同的履约保证金。
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、服务期
8.1 服务期：2026年10月1日至2027年9月30日
特别约定：如遇甲方路灯管理体制发生重大调整（以区级以上人民政府的书面决定或文件为准），导致本合同无法继续履行的，甲方有权提前30日书面通知乙方终止合同。合同终止时，维护费用按乙方经审计确认的、已完成且验收合格的实际工作量进行结算。甲方不就乙方的预期利益损失或其他间接损失承担任何补偿责任。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：甲方指定时间
9.2 交付方式：甲方指定方式
9.3 交付地点：甲方指定地点
十、费用支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具正规发票。具体付款时间节点政府财政部门另有要求的以财政部门的要求或审批拨款进度为准。
10.3 付款方式：签订合同后一个月内支付合同价的20%，每个季度按每月考核评定分支付当季的合同款（合同价的20%）（本项目所涉及款项皆不计取利息）。注：考核扣款在当期季度付款时直接扣除，当季应付金额=合同价的20%-当季考核扣款总额，每次付款前提供对应季度的工作台账及相关考核材料。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。
十三、服务期满交接及验收
13.1 合同期满前，乙方应对养护范围内的所有照明设施进行全面检查，整理并形成完整的养护维修台账资料（含电子台账），列出设施清单及运行状态，作为交接和验收的依据。
13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺执行，且不得低于国家及地方相关行业标准。
13.3 服务期满后，甲乙双方须在10个工作日内共同对乙方服务期内的全部养护工作进行验收。
13.4 甲方牵头组织验收，对技术复杂或存在争议的服务内容，甲方可邀请国家认可的专业检测机构或相关专家参与验收，并出具质量检测报告或评审报告，验收相关费用由乙方支付。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
13.5 甲乙双方关于验收的其他约定：乙方须提供年度养护维修台账资料（电子台账），并确保移交的照明设施完好、运行正常。乙方最后一次养护费用须在移交验收完成后方可拨付。
十四、设施及资料交接
14.1 合同期满，乙方须将养护范围内的全部照明设施完好移交甲方，并将照明设施统计表提交甲方，作为与下一合同年度养护企业交接的依据。交接时须由甲方及下一合同年度中标人共同在场确认。
14.2 在养护维修工作中，乙方须按甲方要求制作项目基础资料，服务期满后须向甲方交回所有由甲方提供的技术资料，并按年度交送档案管理部门验收归档。
14.3 乙方在服务期间对所更换、维修的器材及设备，应确保其质量合格、安装规范，并在交接时提供相应的合格证明或检测报告。
十五、违约责任
15.1 乙方在服务期内因养护维修工作质量不达标、日常维护效率低下、未在规定时间内完成甲方交办的工作任务等，造成一定社会影响的，甲方有权重新组织其他养护单位进行故障维护，相关费用从乙方养护维修费用中扣除。类似情况发生 3 次及以上的，甲方有权单方面解除合同。
15.2 乙方擅自将合同全部或部分转包、分包的，甲方有权单方面解除合同，并扣除全部履约保证金，乙方还应赔偿由此给甲方造成的全部损失。
15.3 如因乙方维护不到位，发生照明设施故障造成他人财产损失或人身伤害的，由乙方承担全部民事和法律责任，甲方有权从履约保证金及应付养护费用中直接扣除相关赔偿及处理费用。
15.4 在合同期内，甲方按月对乙方养护维修工作进行考核，若累计考核满2 次不合格，甲方有权单方面解除合同（不可抗力除外）。
15.5 发生重大安全生产事故，乙方拒不处理或无力处理的，事故产生的处理费用甲方有权从乙方的养护费用中直接支出，且甲方有权单方面解除合同。
十六、双方的权利与义务。
（一）甲方的权利与义务
1.按照本合同约定，定期或不定期检查乙方的工作，发现问题及时下发整改通知书，督促乙方按时按质完成。
2.监督乙方照明设施养护维修工作，并对养护维修情况进行跟踪抽查和考核。
[bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226]3.批准或认可乙方的服务工作计划和工程量，为乙方工作人员提供工作上的便利条件，协助乙方开展工作。
[bookmark: bookmark227]4.对工期、质量、人员、设备、仪器、检测过程和服务进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求乙方返工。
[bookmark: bookmark228]5.有权否定任何在服务过程中，乙方人员作出损害甲方利益的决定和行为，并有权向乙方人员索赔或追究法律责任。
[bookmark: bookmark229]6.如乙方不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，甲方有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。
[bookmark: bookmark230]7.及时将巡查中存在问题的照明设施情况通报给中标供应商，并督促乙方按时限及时处理到位。
[bookmark: bookmark231]8.为乙方提供相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
[bookmark: bookmark232]9.根据合同规定按时支付养护维修费用。
[bookmark: bookmark233]（二）乙方的权利与义务
1.须按照养护维修区域和设施量建立养护维修基地，设立项目部，制定适合城市照明设施养护维修工作特点的详细工作服务流程与方案。
[bookmark: bookmark234]2.项目部人员应与投标文件一致，并保证维修人员的稳定性，未经甲方允许不得擅自更换养护维修人员。
[bookmark: bookmark235]3.应根据养护维修范围内设施情况备有一定数量的常用维修材料备品备件。不得因材料库存原因未在社会承诺时间内完成维修。
[bookmark: bookmark236]4.应制定应急预案，并做好应急演练相关工作；确保重要节假日、市政府重要活动等照明设施正常运行，做好活动期间安全保电工作。
[bookmark: bookmark237]5.做好社会服务承诺的落实工作，一般性照明故障维护时限不超过24小时，电缆故障维护时限不超过48小时。重大故障、不可抗力除外。
6.驻点城市照明管理机构工作人员6名（负责各类平台值班、报修处置等工作）。
[bookmark: bookmark238]7.积极妥善处理各类投诉、媒体舆论、数字化城管等各类问题，做到处置率100%，满意率100%。
[bookmark: bookmark239]8.经甲方批准后，乙方负责采购人管辖内照明设施的拆除（恢复）、迁移、新增等工作，并建立相应的台账；每年更新一次设施基础台账。
[bookmark: bookmark240]8.1乙方应负责对原有单灯控制器及合同期内新接入的单灯控制器进行日常维修、更换，确保单灯控制器与城市照明信息化平台之间的数据传输畅通，并承担单灯控制器正常运行所需的数据通讯费用。
9.未经甲方批准，乙方不得擅自接入城市照明供电网络、更改供电用途；不得擅自开灯维修。
[bookmark: bookmark241]10.在养护维修工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生任何安全事故由中标供应商承担，与甲方无关。
[bookmark: bookmark242]11.乙方应加强对维修人员的管理与培训，及时调整不适应工作需求的人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
12.乙方在维护期内必须根据本招标文件内容及合同条款，履行各项职责。乙方在维护合同结束后，必须将维护范围内路灯设施完好移交甲方，将路灯设施统计表提交甲方，作为与下一合同年度维护企业交接的依据，并由甲方下一合同年度中标人共同对维护范围内的路灯设施进行交接。因乙方责任造成设施损坏的，乙方要按照甲方要求进行修复，若乙方不予修复，则在维护费中相应扣除，乙方最后一次的维护费用必须在移交完成后进行拨付。
[bookmark: bookmark243]13.乙方养护维修人员必须做好城市照明设施等的相关信息保密工作。
[bookmark: bookmark244]14.乙方应及时完成甲方交办的各项任务，如未及时完成甲方交办的任务，则扣除罚款10000元/次。
15.乙方应建立分级巡查制度。乙方分管领导（或项目负责人）应每月至少组织一次对养护范围内的全面巡查，重点检查养护质量、安全生产及设施运行状况，并形成书面巡查记录报甲方备案；乙方主管领导（或公司主要负责人）应每季度至少组织一次对养护工作的全面检查，听取项目部工作汇报，协调解决重大问题，检查记录应及时报送甲方。乙方未按上述要求组织巡查或巡查记录弄虚作假的，每次扣除养护费用2000元。
16.乙方应建立月度工作例会制度。每月例会由乙方分管领导（或项目负责人）主持，总结当月养护工作、分析存在问题、部署下月计划，会议纪要应在会后3个工作日内报送甲方；每季度例会由乙方主管领导（或公司主要负责人）主持，分管领导及相关管理人员参加，重点研判季度养护形势、协调资源配置、研究改进措施，会议纪要应在会后5个工作日内报送甲方。乙方未按规定召开例会或未按时报送会议纪要的，每次扣除养护费用2000元。
十七、不可抗力事件处理
17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十八、诉讼
18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。
十九、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
二十、合同生效及其它
（1） 合同生效和终止
1.合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。
2.在合同期内，甲方每月对中标供应商养护维修工作考核一次，若累计考核满2次不合格，则甲方有权单方面终止合同（不可抗力除外）。
[bookmark: bookmark253]3.乙方在合同履行期间，因养护维修工作质量不达标、日常维护效率低下、未在规定时间内完成甲方交办的工作任务等，造成一定社会影响的，甲方有权重新组织其他养护单位进行故障维护，相关费用在乙方养护维修费用中扣除。类似情况发生3次及以上，甲方有权单方面终止合同。
（2） 其他说明
1.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
2.本合同如与招投标文件不一致的，以招投标文件为准。招标文件与投标文件不一致的，以招标文件为准。
3.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。  

	甲方：
	乙方： 

	地址： 
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日




[bookmark: _Toc197050601][bookmark: _Toc188961548][bookmark: _Toc283221383]合同附件：廉政合同一
 廉政合同
（发包人与承包人）
发包人：                         
承包人：                         
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证         建设优质、高效、有序地进行，
            （以下简称“发包人”），与承担              （合同编号：       ）的承包人        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  承、发包人双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。
（二）严格执行          合同（合同编号：     ）各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。 
（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。
（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。
（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或以其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条  承包人在廉政建设方面的义务
（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。
（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。
（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价格购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。
（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条  违约责任
（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按照《江苏省水利工程建设项目招投标诚信管理暂行办法》予以处罚。
第五条  督查单位
双方约定：自愿接受行政主管部门对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。
第八条  本合同一式伍份，承、发包双方各执贰份，送交督查单位壹份。


发  包  人：（盖章）                承  包  人：（盖章）                
法定代表人：（签名）                法定代表人：（签名）
或授权代理人：（签名）              或授权代理人：（签名）
单位地址：                          单位地址：
联系电话：                          联系电话：

签订日期：      年    月    日


[bookmark: _Toc22018]第四章  采购需求
[bookmark: bookmark177][bookmark: _Toc12204]一、养护范围
养护范围：泰州市海陵区市政园林养护服务中心管理范围内的所有功能照明及景观照明设施。照明设施养护设施量：海陵区共有灯具72247盏，其中道路功能性路灯28975盏，小区游园及后街背巷功能性路灯23830盏，亮化19442盏。(含合同能源管理5387盏）。详见下表：
表1：双击图标打开
	


        



表2：
照明设施养护设施量
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	2026年至2027年海陵区城市照明长效管护
	
	 
	

	
	详见表1
	
	
	

	二
	2026年至2027年泰州市城市照明信息化软平台运维服务
	
	 
	

	2.1
	信息化软件平台维护
	项
	1
	

	2.2
	路灯测绘
	km
	60
	

	2.3
	三遥终端维护
	台
	837
	

	2.4
	漏电器维护
	台
	100
	

	2.5
	单灯控制器
	个
	2662
	


 注：1.因合同能源管理八期至十期合约期未满，养护设施量需减5387盏灯具，其余设施仍属于本次管护范围；
2.养护设施量为暂估量，具体实施以甲方通知为准，设施量的增减不调整合同价格。
二、养护目标
养护目标：功能照明设施亮灯率不小于98%，设施综合完好率不小于95%；景观照明亮灯率不小于95%，设施综合完好率不小于95%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；无安全事故。
三、养护期
12个月，具体服务期限为2026年10月1日起至2027年09月30日止。
四、养护要求
（一）养护对象：泰州市海陵区市政园林养护服务中心管理范围内的所有功能照明及景观照明设施，包括控制箱、配电线路、灯杆、灯具、接地系统以及泰州市城市照明信息化平台、泰州市智慧照明监控管理平台等。
（二）养护要求：中标供应商应根据城市照明行业国家、省、市相关法律、法规、规范或其他规范性文件组织进行养护维修工作。
主要法律、法规、规范性文件如下：
《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89）
《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832）
《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC06）
《城市道路照明养护规程》（DB32/T3699）
《高杆照明设施技术条件》（CJ/T457-2014）
《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）
《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）
《江苏省城市绿色照明评价标准》
[bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]（三）养护基地要求：
[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197]1.中标供应商在中标后、合同签订前应建立与所维护的照明设施数量、范围相匹配的养护基地按照《城市道路照明养护规程》规定，至少设置一处维护基地。
[bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]2.养护基地区域布置：要求划分办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区、仓储区域等。
（四）投标人人员配备要求：
[bookmark: bookmark200]供应商应按采购文件实际需求配备专业维修人员，人员基本数量：低压电工10名、高压电工10名、高处作业人员10名、安全员（C证）人员10名，供应商投标时需提供承诺按以上人员配置成立维护项目部，后期维护过程中不可随意更换，如确需更换，须报采购人同意。未提供承诺书的视为未实质性响应招标文件。
[bookmark: bookmark201]（五）车辆及养护工具配备要求：	
供应商应按采购文件要求配备基本高空作业车1辆、起重吊车1辆、巡检车6辆，供应商投标时需提供承诺按以上要求合理安排巡查、巡修、抢修车辆机械，同时配备各类养护管理工具，提高养护工作效能。未提供承诺书的视为未实质性响应招标文件。
[bookmark: bookmark202]（六）其他养护要求：
[bookmark: bookmark203]1.中标供应商必须按照维护区域建立维护项目部，明确项目部负责人。项目部所有人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报采购人同意。
[bookmark: bookmark204]2.中标供应商应根据养护范围内设施情况备有一定数量的常用维修材料、备品备件，不得因材料库存原因未在考核承诺时间内完成维修。
[bookmark: bookmark205]3.中标供应商须配合采购人做好城市照明工程移交接管等工作，城市照明管理机构接收的城市照明设施纳入当年中标供应商养护范围，自接管之日起由中标供应商负责养护维修。
[bookmark: bookmark206]4.中标供应商在执行养护工作过程中发生的任何安全事故，均由中标供应商承担责任。
[bookmark: bookmark207]5.所有车辆驾驶人员需持有相应车型驾驶证照，发生交通事故由中标供应商承担责任。
6.台风、雨季、节假日应加强巡查，做好安全措施，并有应急抢修人员随时做好准备，并制定应急预案。中标供应商需做好安全防护措施，如出现重大安全事故，采购人有权解除合同，所有损失由中标人承担。
7.因维护工作需要，由采购人协助中标供应商办理交警、绿化、供电、交通、市政、煤气等有关部门的手续。在维护中占道、开挖破坏、恢复路面或绿化、顶管施工、制作电缆井、供电检测、试验等费用，包含在维护费用内，且中标人需负责场地恢复原状。
8.中标供应商必须积极响应并接受相关部门的监督检查，若受到相关部门的批评，经调查认定情况属实且拒不整改的，予以考核扣款，造成恶劣影响的，采购人有权发出通知单方面终止合同。中标供应商必须随时、随地接受广大市民及新闻媒体的监督，若受到属实投诉，应立即整改，拒不整改的，予以罚款，造成恶劣影响的，采购人有权单方面终止合同。
9.对于出现项目实施团队人员未购买社保或人员、人数与投标不符的，高空作业车辆未在维护基地停放、挪作它用，采购人安排的任务未完成的，发生重大安全生产事故的，未经监管方许可提供电源予其他单位或个人使用等情况的，除扣分外，同时直接扣除罚款。（详见考核扣款措施）
10.中标供应商采购的主材，如灯具、电缆等，采购前须报采购人确认，经采购人确认后方可采购使用。
11.经采购人同意，可以将部分非主体、非关键性工作分包，分包单位进场前须报采购人确认，确认后方可进场。
12.泰州市城市照明信息化平台和泰州市智慧照明监控管理平台的日常维护、BUG修复、配合第三方服务（包含数据对接、各类检测等）、按照采购人要求开展数据统计分析及专题图制作。
12.1中标供应商应负责对原有单灯控制器及新接入单灯控制器进行日常维修与更换，确保单灯控制器与平台之间的数据传输畅通，并承担单灯控制器正常运行所需的数据通讯费用。
13.中标供应商应建立分级巡查制度。中标供应商分管领导（或项目负责人）应每月至少组织一次对养护范围内的全面巡查，重点检查养护质量、安全生产及设施运行状况，并形成书面巡查记录报采购人备案；中标供应商主管领导（或公司主要负责人）应每季度至少组织一次对养护工作的全面检查，听取项目部工作汇报，协调解决重大问题，检查记录应及时报送采购人。中标供应商未按上述要求组织巡查或巡查记录弄虚作假的，每次扣除养护费用2000元。
14.中标供应商应建立月度工作例会制度。每月例会由中标供应商分管领导（或项目负责人）主持，总结当月养护工作、分析存在问题、部署下月计划，会议纪要应在会后3个工作日内报送采购人；每季度例会由中标供应商主管领导（或公司主要负责人）主持，分管领导及相关管理人员参加，重点研判季度养护形势、协调资源配置、研究改进措施，会议纪要应在会后5个工作日内报送采购人。中标供应商未按规定召开例会或未按时报送会议纪要的，每次扣除养护费用2000元。



考核扣款措施
	序号
	考核项目
	考核扣款措施
（元/次）

	1
	亮灯率、设施完好率指标每低于标准0.1%
	1000

	2
	项目实施团队人员未按国家规定缴纳社保或人员、人数与投标不符的
	10000

	3
	提供的高空作业车辆未在维护基地停放、挪作他用与投标不符的
	5000

	4
	采购人安排的任务未完成的
	10000

	5
	养护单位违反安全操作规程，发生重大安全生产事故的
	20000

	6
	擅自开灯检修
	5000

	7
	未经招标人许可提供电源予其他单位或个人使用
	10000

	8
	养护单位在养护维修过程中未设置安全警示标志的，养护维修人员作业时未正确佩戴劳动防护用品的
	5000

	9
	受到相关部门的批评或投诉，经调查认定情况属实且拒不整改
	20000

	10
	受到属实投诉后，拒不整改
	10000

	11
	未按上述要求组织巡查或巡查记录弄虚作假的
	2000

	12
	未按规定召开例会或未按时报送会议纪要的
	2000


注：发生重大安全生产事故，中标供应商拒不处理、无力处理等情况，事故产生的费用采购人有权从其维修养护资金中支出。
12.若出现以下情况不计入维护考核扣款内容：
（1）因市政建设影响部分路灯暂时不能正常运行的，报采购人审批，经采购人同意、备案的未正常运行的路灯及设备不计入亮灯率、设施完好率考核。
（2）因特殊情况无法在规定时间内完成路灯设施故障维修的，报采购人审批，经采购人同意、备案并采取临时照明措施的。
（3）如遇需夜间停电检修或白天送电检修的情况，并经采购人同意、备案的。 
13.若出现以下情况，所造成的损失及产生的费用由中标人承担：
（1）其他用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市照明设施的用电未经采购人书面同意，中标人不得擅自接驳线路，一经发现，按偷电处理。
（2）出现设施故障引起大面积灭灯，中标人不能及时赶到现场或按采购人要求的时间完成抢修，采购人有权安排其他单位进行维修，维修费用将由中标人承担。
（3）如因中标人维护不到位，发生路灯设施故障造成他人财产损失或人身伤害的，由中标人承担全部民事和法律责任。
14.路灯设施损坏的三种情况处理：
（1）交通事故造成灯杆、灯具损坏的，中标人负责材料、施工并按照原样及时进行迁移或更换。在完成后，中标人编制恢复工程预算书，交采购人审核后，向肇事方追讨恢复所需费用，采购人予以协助。但采购人不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由中标人自行承担修复费用。投标人需要充分考虑此部分的风险，该部分费用包含在投标报价内。
（2）人为或施工损坏。中标人有义务随时巡查辖区，并上报、制止辖区内损坏路灯及设备的行为。出现该种情况造成路灯设施损坏的，中标人必须及时按照采购人要求恢复，在恢复完成后，中标人编制恢复工程预算书，交采购人审核后，向肇事方追讨恢复所需费用，采购人予以协助。但采购人不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由中标人自行承担修复费用。投标人需要充分考虑此部分的风险，该部分费用包含在投标报价内。
（3）人力不可抗拒的自然灾害，中标人需要按照采购人定制的方案及时修复，修复后按照实际工程量编制结算书，向采购人申报结算审核。
[bookmark: bookmark208]（七）保护技术资料的要求：
[bookmark: bookmark209]1.中标供应商不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。
[bookmark: bookmark210]2.中标供应商必须按采购人要求制作项目基础资料，按年度交送档案管理部门验收归档。
[bookmark: bookmark211]3.在合同期满后，中标供应商须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。
（八）养护维修考核管理
[bookmark: bookmark246]1.采购人每月组织一次养护维修考核，考核内容包括亮灯率、设施完好率、养护档案、养护作业及设施保障、驻点考勤、养护计划及交办事项完成情况等。
[bookmark: bookmark247]2.考核按照《泰州市海陵区城市照明设施维护单位工作细则》等相关标准执行。


泰州市海陵区城市照明设施维护单位工作细则
[bookmark: _Toc10646]第一章 总则
第一条 为统一城市照明设施养护维修标准，提高管理水平，促进设施养护维修工作科学化、规范化和制度化，确保照明设施安全、可靠、经济运行，结合本市实际情况，制定本办法。
第二条 城市照明设施的养护维修应严格遵循国家、省、市有关规章、规范、标准、制度等。养护维修活动中所采用的设备和器材均应符合国家现行技术标准的规定。
第三条 本办法所称城市照明设施是指用于照明的智能控制设备、电缆及附属设施、配电线路、灯杆、灯具、接地系统等。
[bookmark: _Toc25907]第二章 养护维修内容及要求
第四条 养护单位必须建立道路照明设施运行、巡视巡查、维护作业、更换情况的书面基础台账，台账记录内容包括每日维护作业的时间、地点、作业过程、作业结果，安全作业防护措施等，并每周更新台账记录。建立健全变配电设施位置及系统图，应做好新建、移交、改造、检修、抢修、资料收集工作，并及时存档和做好台账记录。（详见附件一）。
第五条 从事我市城市照明设施养护维修的单位应具备相应资质，从业人员应具有相应资格。
第六条 养护单位应建立与所养护的照明设施数量、范围相匹配的养护基地；配备合理的巡查、巡修、抢修人员和机械设备，实现定人、定岗、定责养护维修作业。
第七条 养护单位应按照养护区域或标段建立养护项目部，项目负责人和维修人员应具备相应资格并报采购人备案，不得随意变更；如确需变更的，须经采购人批准。
第八条 养护单位应编制月度养护计划，包含巡查、巡修计划、灯具（灯杆）清洁计划、接地检测计划、照度测试计划等。月度计划须经采购人批准后实施。
第九条 养护单位应严格执行社会服务承诺制度。单灯报修24 小时内修复；线路、配电故障2小时内赶至现场处理，一般故障 48 小时内修复，严重故障除不可抗力外5日内修复。
第十条 养护单位应建立24小时值班抢修统一调度机制，统筹故障抢修工作。
第十一条 养护单位不得擅自改变照明设施现状（设施外形、位置、规格、运行模式等），确需变更的，须经采购人批准。
第十二条 养护单位不得擅自送电维修。因运行故障等特殊情况确需送电抢修的，须经采购人批准。
第十三条 养护单位不得擅自接入城市照明用电。在设施养护过程中发现其他单位有擅自接电行为的，应立即采取断电措施并上报采购人。
第十四条 养护单位应建立应急抢修机制，编制应急预案并组织演练。在重大节庆活动、突发事件、防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，立即启动应急预案，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急抢修和设施保障工作。
第十五条 养护单位应认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，实行全员、全面、全过程的安全管理（详见附件三）。
第十六条 养护单位应加强养护档案管理，每半年上报养护档案，装订成册并实行电子化管理。养护档案包括月度养护计划、设施巡查台账、设施巡修台账等（详见附件二）。
第十七条 养护单位应对管护范围内未录入泰州市城市照明信息化平台的路灯管线进行测绘、入库、接入平台，测绘内容包含地上灯杆及地下管线，并进行灯杆贴牌（具体实施数量详见清单）。
第十八条 养护单位应对泰州市城市照明信息化平台进行运维，包含软件平台日常维护、bug修复、配合第三方服务（如数据对接、各类检测等）、各类业务流程管理等内容，以及按照采购人要求开展数据统计。
第十九条 养护单位应对管辖范围内区域的泰州市智慧照明监控管理平台进行系统维护
1.监控中心及系统维护要求
[bookmark: _Hlk180504876]1.1 泰州市智慧照明监控管理平台全年全天候24小时不间断运行监控。
[bookmark: _Hlk180504922]1.2 照明设施报修及投诉等来源的接收、录入、督办与处理等。
包括24小时值班报修电话（含上级单位在线视频点调）、12345便民服务、110联动、领导信箱以及其他渠道等工单。
[bookmark: _Hlk180504974]1.3 照明监控控制中心设备及系统维护。
包括（但不仅限于）定期对泰州市智慧照明监控管理平台进行维护升级、前端监控计算机、服务器、光控机、交换机、路由器、光照度计、GPS 校时设备、短信息收发设备、UPS、大屏等，作业内容包括日常维护和故障维护，直到保证所有系统和设备正常运行。
1.4 软件系统：包括操作系统、数据库、网络、平台系统软件等软件升级、系统 管理、系统优化、数据库管理和备份、安全扫描防护和漏洞修复；照明监控平台系统 BUG、漏洞修复，软件现有功能根据采购人要求进行调整和优化、使用人员培训、数据对接和共享等。
1.5按采购人要求完成上述平台的所有功能和作业内容，如遇平台升级或调整，按照采购方要求执行。
1.6 系统资产数据更新与录入，对采购人提供的存量设施数据进行更新整理、新建移交的路灯工程数据进行录入。
1.7遇到突发性自然灾害或重大活动保障，配合控制中心做好上级部门下达的灯光保障的组织实施工作；特殊情况（如恶劣气候需提前开灯或节假日灯光保障、城市应急响应等），配合控制中心调整开关灯时间、方案下发及每年相应的开关灯时间调整。
2.现场三遥设备维护要求
2.1 辖区范围约837套内计量箱/控制箱/计控箱内照明监控终端（含二次回路、电流互感器、天线等）运行监控、巡视、清洁检修、定期维护、应急抢修、程序升级、运行维护培训等，如遇事故损坏、偷盗破坏、拆迁移、升级改造等所有影响正常运行及养护周期内设施新增等因素，费用包干不再另算，按采购方要求完成上述作业内容（照明监控终端设施更新及新建工程安装除外）。
2.2 辖区范围安装的漏电检测等维护工作
对指定区域安装的漏电检测终端的运行监控、巡视、清洁检修、定期维护，确保可实现平台远程操作方式，漏电终端的信息数据可通过终端的RS485进行远传到监控中心软件平台。
2.3 视频监控维护包括前端设备和中心设备。前端设备包括高清摄像机、网络传输设备、监控箱和支架，供电和传输线缆等。中心设备包括网络设备、显示和存储设备等。前端设备定期巡查，设备和支架防尘防锈处理，供电和网络线路梳理，设备加固。（电费、通信费和物业管理费除外）
2.4 负责监控终端产品设施更换维修，易损易耗品更新，确保监控终端正常运行，终端正常运行率达到99%；
2.5 新接收工程的终端和单灯开通以及配合采购方验收等相关工作。
2.6 配合采购人做好照明监控终端和单灯等设备的接入工作，并纳入维护范围。
2.7 保洁工作：负责开展监控终端设施的清洁工作；（所有终端每年不少于一次）
2.8 日常巡检：中标单位工作人员需定期对管辖内设备进行巡视检查，负责人要保持24小时通信畅通。维护期限内发生偷盗、车损、人为破坏（含其他单位工程施工）等非正常损坏等由中标单位承担修复的所有费用（含修复时人行道板、绿化带开挖等造成的损失）。非正常损坏必须在第一时间内向采购人管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，并采取措施与肇事方协调解决，积极组织修复。
第二十条  驻点城市照明管理机构工作人员6名（负责各类平台值班、报修处置等工作）。

[bookmark: _Toc25213]第三章 养护维修考核
第二十一条 采购人依据国家、省、市相关行业标准、规程等定期实施考核。考核可采用日常考核、随机抽查、驻点等方式进行：
（一）日常考核：由采购人组织的照明设施日常养护维修考核，每月至少一次；
（二）专项考核：由采购人不定期组织对照明设施的专项考核；
（三）驻点考核：养护维修单位须依据养护范围和设施总量合理设定岗位和配备维修人员，定岗、定人、定责。由采购人组织定期或不定期抽查考核。
第二十二条 城市照明设施养护维修主要考核指标包括泰州市城市照明信息化平台及泰州市智慧照明监控管理平台运维、亮灯率、设施综合完好率、接地电阻达标率、线路负荷均衡率等（详见附件四）。
第二十三条 城市照明设施养护维修考核评定内容包括亮灯率、设施完好率、养护档案、作业及设施保障、驻点考勤、养护计划及交办事项完成情况等（详见附件五）。通过考核评定对养护单位的设施养护维修工作进行评价，考核评定等级如下：
1.优秀：考核评定得分≥95分；
2.合格：考核评定得分≥80分、＜95分，每0.1分扣1000元；
3.不合格：考核评定得分＜80分，扣除相应养护费用。
第二十四条 城市照明设施养护单位如违反以下规定，扣除相关养护维修费用：
1.亮灯率、设施完好率指标每低于标准0.1%，扣1000元；
2.项目实施团队人员未按国家规定缴纳社保或人员、人数与投标不符的；扣10000元/次；
3.提供的高空作业车辆未在维护基地停放、挪作他用与投标不符的，扣5000元/次；
4.未及时完成采购人安排的任务的，扣10000元/次；
5.养护单位违反安全操作规程，发生重大安全生产事故的，扣20000元/次；
6.擅自开灯检修的，扣5000元/次；
7.未经采购人许可提供电源予其他单位或个人使用，扣10000元/次；
8.养护单位在养护维修过程中未设置安全警示标志的，养护维修人员作业时未正确佩戴劳动防护用品的，扣5000元/次；
9.受到相关的批评，经调查认定情况属实且拒不整改，扣20000元/次；
10.受到属实投诉后，拒不整改，扣10000元/次。
第二十五条 监控系统维护考核
本照明监控系统包含监控终端系统、计算机控制系统、GPS校时系统、短消息告警系统、光照度采集系统。系统维护包含系统中所有的设备维护和软件维护，达到正常使用要求。
1.定期维护：维护单位定期到现场对系统进行全面巡查检修，针对发现的问题及时解决处理。
2.突发情况维护：采购单位工作人员如发现系统性故障等影响路灯正常运行的异常情况，及时通知维护单位进行维修，维护单位应在24小时内派相关工程师到现场进行维修，确保技术服务工作及时和服务工作质量稳定。
3.维护质量及考核
	计控箱运行、终端维护、泰州市智慧照明监控管理平台维护考核
	完成计控箱定期检查及养护计划（主要三遥系统、互感器、路由器，各类开关、接触器、计控箱箱号等）。

	
	报备控制中心，不得私自打开计控箱操作和维修。

	
	建立和完善计控箱养护台账，三遥终端养护台账。

	
	按要求开通三遥、私自更换通讯卡、拆除终端、更换终端。

	
	三遥终端严格按照施工要求操作，接线规范、布线整齐、互感器等安装规范；未严格按要求进行三遥开通、迁移，割负、设施新增、拆除、外接电等，更新系统信息及系统数据录入等工作。

	
	及时修复现存故障致使影响运行情况判断或造成故障范围扩大；维修时发生故障，现场处理人员发生误操作造成故障范围扩大。

	
	按要求对路灯三遥进行电流上下限设置。

	
	定期根据测负数据更新三遥台账；未根据新测负数据调整电流上下限设置。

	
	新旧单位交接时，按时完成“照明控制系统运行软件的操作及三遥维修技巧”的培训和交接工作。

	
	配合控制中心外部设施移交接入平台。

	
	配合协助处完成照明设施的相关延伸工作。

	
	突发性自然灾害或重大活动保障中能及时响应。

	
	不得因养护单位的责任被投诉或媒体曝光给中心造成负面影响

	泰州市城市照明信息化平台考核
	（1）地下管线明显管线点（实地可见的管线点）埋深量测中误差不大于50mm；
（2）隐蔽管线点的平面位置、埋深探查中误差不应大于0.15h，其中h为管线中心埋深，单位为mm，当h<1000mm时以1000mm代入计算；
（3）地下管线点平面、高程测量中误差不大于50mm；


第二十六条 由采购人组织年度考核。
第二十七条 养护单位（乙方）在养护周期内发生以下事件（不可抗力除外），则采购人（甲方）有权单方面终止合同：
1.在合同期内，采购人每月对中标供应商养护维修工作考核一次，若累计考核满2次不合格，则采购人有权单方面终止合同（不可抗力除外）。
2.中标供应商在合同履行期间，因养护维修工作质量不达标、日常维护效率低下、未在规定时间内完成采购人交办的工作任务等，造成一定社会影响的，采购人有权重新组织其他养护单位进行故障维护，相关费用在中标供应商养护维修费用中扣除。类似情况发生3次及以上，采购人有权单方面终止合同。
3.在养护合同履行过程中，养护单位擅自合同全部转包、违法分包。


[bookmark: _Toc8371]第四章 附则
第二十八条 本办法自发布之日起执行。
第二十九条 本办法由采购人负责解释。



附件一：《养护维修内容及要求》
附件二：《养护档案》
附件三：《养护维修安全管理》
附件四：《养护维修主要考核指标》
附件五：《养护维修考核评定表》


附件一：《养护维修内容及要求》
（一）养护维修内容
1.日常养护维修
1.1 设施巡查
1.1.1变压器、配电箱、灯杆灯具、管线、接线井等外观完好情况；
1.1.2其他施工对照明设施的影响；
1.1.3不符合安全距离而影响照明效果的树木；
1.1.4其他损坏照明设施的现象：在照明设施上的刻划、涂污等；在照明设施安全距离内擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体；倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或具有腐蚀性废渣、废液等；擅自在照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告等；擅自在照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源等；擅自迁移、拆除、利用照明设施等；其他可能影响照明设施正常运行的行为。
照明设施巡查期限要求：
功能照明：快速路、主干路每月巡查覆盖应不少于一次，次干路、支路每季度巡查覆盖应不少于一次。
景观照明：重点区域每月巡查覆盖应不少于一次，一般区域每季度巡查覆盖应不少于一次。
如遇不可抗拒的自然灾害应增加设施巡查次数；特殊情况或重大活动时主干路应增加设施巡查次数，当发现有损坏照明设施时，应立即保护事故现场，采取相应措施；依据本办法规定的各类照明设施养护要求，巡查发现的问题及时修复。
1.2 设施巡修：巡修过程中发现的熄灯、线路、配电等故障及时修复；市民报修、系统报警及时修复。
照明设施巡修期限要求：
功能照明：应每周巡修覆盖一次。
景观照明：重点区域应每周巡修覆盖一次，一般区域应每半月巡修覆盖一次。
1.3 灯具清洁：
功能照明：道路、住宅小区路灯灯具应每年清洁一次，灯杆及时清洁；局部油漆脱落、锈蚀的灯具、灯杆及时修复。
景观照明：景观柱灯、草坪灯、绿地投光灯应每年清洁一次。
1.4设施检测：检测内容包括接地电阻、照明质量、线路负荷、变压器预防性试验每年一次。
功能照明：变配电箱、道路、小区金属灯杆接地检测应每年不少于一次；主次干道照度测试每年一次，变压器需预防性试验每年一次。
景观照明：分支箱、景观柱灯、距地面高度2.5米以下灯具接地检测每年应不少于一次，变压器需预防性试验每年一次。
1.5 重点活动保障：为保障政府重大活动而开展的照明设施检查和供电保障等，配备应急车辆、材料、工器具等。
1.6 应急抢修：控制中心24小时专人值班，实时监控设施运行状况和接收故障报修。遇到突发事件、特殊灾害性天气等突发情况，立即启动应急预案快速处置，保证照明设施安全稳定运行。
1.7 民生服务：对数字化城管、市长热线、各类平台规定时间进行现场核实并回复。
1.8 配合行政执法：对照明设施被盗、损坏等案件，配合做好现场查看、安全防护、费用测算等工作，并对设施及时修复。
2.信息化平台项目运维：
2.1驻点城市照明管理机构工作人员6名（负责各类平台值班、报修处置等工作）。
2.2 路灯管线竣工跟踪测绘：进行路灯管线测绘、入库、接入平台，测绘内容包含地上灯杆及地下管线，并进行灯杆贴牌。
2.3 软件平台基础运维
2.3.1 工作内容包含软件平台日常维护、bug修复、配合第三方服务（如数据对接、各类检测等）、各类业务流程管理等内容，以及按照甲方要求开展数据统计、分析及专题图制作（不含软件平台业务流程变更）。
3.专项维修：城市照明管理机构根据日常巡查和养护情况，针对一些老化严重、照明质量检测不达标、存在安全隐患的照明设施制定专项维修计划，纳入本年度的养护内容。
4.台账资料：建立照明设施日常养护维修台账，包括设施巡查台账、设施维修台账、应急抢修台账、检测台账、照明设施新增（拆除）台账等。每半年进行照明设施基础台账更新；根据设施基础台账同步对泰州市城市照明信息化平台进行更新。
5.其他养护维修工作：按时完成人民来信或人大政协提案等涉及照明设施维护的相关工作；配合照明管理部门完成新改建工程的质量检查、专项（竣工）验收、移交工作；对照明灯杆、基础螺栓、变配电箱等设施现状进行检查、评价、建议，为城市照明管理部门设施改造提供依据；完成上级部门交办的其他工作。
（二）养护维修要求
1.智能控制设备
1.1 照明控制中心养护应符合下列要求：
1.1.1控制中心机房维护应符合《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定；
1.1.2应及时对采集的数据进行核查和处理工作，保证系统数据的真实性和可用性；
1.1.3每年应对控制中心设备箱的线路、控制板检查、清洁1次，保持设备、线路整洁；
1.1.4定期对控制中心控制大屏（包括屏幕、网络、服务器、存储器）进行维护，如遇故障及时报修。
1.2 智能监控系统养护应符合下列要求：
1.2.1应制定系统运行管理制度，配备系统管理员，定期监测系统运行情况，及时备份基础数据和业务数据；
1.2.2应对操作系统、数据库系统、应用系统和网络设备设置权限，避免非授权用户读取、破坏或窃取数据，禁止在系统服务器和操作终端上运行非系统配置的软件程序；
1.2.3应定期进行设备维护保养，检查、调整运行参数，保持设备运行状况良好；
1.2.4系统养护单位和人员应相对稳定，并按照要求定期对系统进行检查、更新和升级。
1.3 照明智能设备养护应符合下列要求：
1.3.1智能控制器应工作正常、固定牢靠，光控器的探头应保持清洁；
1.3.2光控器的数据准确度应每年进行一次检测；
1.3.3控制系统的有关参数应设置正确，并能根据季节变化合理调整开关灯时间。
1.4 UPS电源养护应符合下列要求：
1.4.1使用UPS电源时，应遵守产品说明书或使用手册中的有关规定，不得随意改变电源接线顺序；
1.4.2应严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因负载突然加载或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS 电源无法正常工作；
1.4.3严禁频繁地关闭和开启UPS电源；
1.4.4严禁超负载使用，UPS电源的最大启动负载宜控制在80%之内；
1.4.5长期无停电的UPS，应当每隔3～6个月对UPS放电后重新充电；
1.4.6长期存放的UPS，应当每隔3～6个月对UPS开机使用和充电；
1.4.7应定期对UPS电源进行维护工作，清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
1.5 单灯控制器养护应符合下列要求：
1.5.1监控中心内的单灯监控软件各项数据、设置参数应定期备份；
1.5.2监控中心内的单灯监控软件、各配电柜内分布的集中控制器和每盏灯杆内的单灯控制器终端性能应每年检测一次。
1.6 本办法未列出的智能控制设备养护应按照设备提供方的要求或产品说明书进行。
2.电缆及附属设施
2.1 在养护期内必须组织专门的人员、车辆进行巡查、防盗工作，避免或减少出现因被盗而造成的大面积灭灯情况，出现电缆被盗的情况需要及时修复。
2.2 电缆更换。因电缆故障需要更换电缆的，必须在故障现场拍照并填写维修报表，报采购人审核批准后，按照审核的施工方案进行施工，并在采购人监管人员在场情况下方可更换并且必须更换与原型号、规格相同的电缆。电缆敷设必须符合相关技术规范及采购人的要求，在电缆敷设时城市照明管理单位要求顶管施工时，中标供应商需无条件服从。电缆更换必须整档更换，如直埋确实不能整档更换的，须做热缩或冷缩电缆头。
2.3 电缆井。电缆井盖应该保证无破损和丢失，电缆井内无杂物填充，检查电缆井的封堵情况，必须符合采购人要求，未达到要求的要按照采购人要求整改。检查并更换不符合要求的电缆井盖，并按要求增加明显的标识。
2.4 电缆绝缘电阻测试。在养护期内进行一次电缆绝缘测试。
2.5 电缆的三相不平衡调整。调整负荷，使得中性线电流不超过20%，严禁同一条电缆三相供电变成两相或单相供电，如有此类情况的，电缆需要更换，且更换后需要进行电缆绝缘测试并且符合相关技术要求，如有不符的需要整改并进行处罚。
2.6 中标供应商应定期到配电房或箱变了解电缆负荷情况，并做记录。
2.7 路灯杆内电缆接头应符合采购人要求的接头制作方式，并外套绝缘胶套。
3.配电线路
3.1 架空线路养护应符合下列要求：
3.1.1架空线路更新调换的器材应与原器材的规格、型号一致，不应随意变更；
3.1.2应更换锈蚀的横担，保证横担正直；
3.1.3应更换破损及有裂纹的瓷瓶，紧固松脱的瓷瓶绑线；
3.1.4应紧固松弛的拉线，更换锈蚀严重的拉线和抱箍；
3.1.5应调整导线弧垂，更换、修复损伤的导线，更换的导线与原导线绞向应保持一致；
3.1.6更换在灯臂、灯杆、灯盘内的导线时不应有接头；
3.1.7应通知绿化主管部门对影响线路和正常照明的树木进行修剪，因不可抗力致使树木严重危及城市道路照明设施安全运行的，可采取紧急措施进行修剪，并及时报告绿化主管部门。
3.2 景观照明明敷线路养护应符合下列要求：
3.2.1明敷线路更新调换的器材应与原器材的规格、型号一致，不应随意变更；
3.2.2更换在管内的线缆不应有中间接头；
3.2.3线路固定牢靠，线槽盖板不得缺失；
3.2.4金属管道、线槽应无明显锈蚀，接地电阻符合规范要求；
3.3 地下（埋）管线及工作井养护应符合下列要求：
3.3.1发现电缆线路附近有修路开挖、地面沉降、化学腐蚀及地面堆积物等异常现象时应采取相应措施；
3.3.2电缆线路地上标志桩应完好，裸露的保护管、电缆铠装应无严重锈蚀，接地良好；
3.3.3工作井井内电缆回路标志牌字迹应清晰、完整无缺，无杂物、积水，井盖断裂或边长大于50mm缺角时应更换，井盖端面与框上端面落差不应大于5mm，金属井盖接地良好；
3.3.4工作井内电缆接头包裹应严实，连接牢固，铠装接地良好；
3.3.5暴雨后应及时对低洼地带的电缆井进行检查，排除井内积水；
3.3.6电缆线路进行维护更换管道内不应有电缆接头，并留有一定余量；
3.3.7线路发生故障后，严禁回路合并超负荷运行；
3.3.8有含酸、碱、盐等有强腐蚀性的残留物流入工作井时，应及时进行封闭处理并上报。
4.灯杆
4.1 一般灯杆养护应符合下列要求：
4.1.1歪斜大于杆梢直径1/2的灯杆和歪斜大于±3°的灯臂应进行校正；
4.1.2灯杆周围应无明显泥土流失、地基沉降等现象，保证灯杆埋深满足要求；
4.1.3金属灯杆应无明显锈蚀、裂缝和凹凸等现象；
4.1.4基础螺栓和灯杆下法兰盘混凝土结面保护应完整无缺损；
4.1.5灯杆号牌应字迹清晰、完整；
4.1.6灯杆内电缆、引流线及接地接零保护接头牢固，电缆接头及终端无发热烧坏痕迹；
4.1.7接线板固定牢靠，螺栓紧固无锈蚀，熔断器熔体规格与负荷相匹配；
4.1.8灯杆检修门应开闭灵巧、防盗结构完好无异常；
4.1.9灯杆、灯臂、灯盘、法兰、紧固件等金属构件表面无明显锈蚀；
4.1.10灯杆、灯臂、灯盘应定期清洁保养。
4.2 高杆灯灯杆养护应符合下列要求：
4.2.1高杆灯灯杆应正直，垂直度偏差不应大于杆高的3‰；
4.2.2灯杆、灯盘的维护应符合本办法第（1）条规定；
4.2.3升降机构的钢丝绳无损伤，接头无松动，挂脱钩灵活可靠无异常；
4.2.4电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮无异常；
4.2.5限位开关触点位置准确、控制电器触头无电蚀，导线无受压、受夹、老化破损；
4.2.6灯杆内主电缆的绝缘电阻应大于0.5mΩ/km。
4.3 多功能路灯杆的养护除应符合（1）条的相关规定外，还应符合下列要求：
4.3.1养护维修管理单位应建立应急中心，做好养护作业协调、突发事件的应急处置及用电安全管理；
4.3.2管理单位应有限开放视频监控资源，为设施安全运行提供技术保障；
4.3.3非城市道路照明设施的养护应由权属单位自行负责，养护时不应损坏其他设施；
4.3.4养护单位应根据各专业特点，确定养护标准、养护周期，并做好养护记录。
5.路灯灯具
5.1 一般灯具养护应符合下列要求：
5.1.1灯具与灯架连接牢固，保持灯具纵向中心线与灯臂轴线一致，灯具横向中心线与地面平行，灯具的仰角不宜大于 15°；
5.1.2灯具外壳应完整，无破损、锈蚀及缺陷；
5.1.3灯具透光罩应保持完整，无裂纹、穿孔，反光器无变形断裂、光亮无积污，灯头无松动；
5.1.4灯具内光源和电器等在更换、维修时，规格和质量等级不得低于原器材。安装位置应保持原状并紧固；
5.1.5灯具中的补偿电容损坏或电容值超过额定允许偏差值时，应对补偿电容进行更换；
5.1.6灯具中的变功率镇流器或相关配件损坏，应对其进行更换；
5.1.7灯具引流线和管内穿线应绝缘良好，无破皮开裂等现象，引流线中间不应有接头；
5.1.8每年应进行一次灯具清洁，保持灯具的配件齐全、功能完好。
5.2 LED道路照明灯具的养护除应符合第（1）条的相关规定外，还应符合下列规定：
5.2.1 LED灯具养护主要包括更换损坏电源、更换损坏模组、矫正灯具仰角及水平度、灯具清洁、更换其他损坏部件、安全保护系统维护、现场测试等；
5.2.2灯具外壳应与LED模块、光学部件、机械部件结合紧密，无松动；
5.2.3更换的LED灯具及配件应当符合国家现行标准的相关规定。其中驱动电源应具有3C认证标识；LED模组色温、功率、配光曲线及规格型号应与原模组保持一致；更换其他损坏部件 （散热器、透镜、灯具壳体等）应满足原有部件使用要求。
5.2.4所有更换器材的质量等级不得低于原器材。
6.景观照明灯具及器材
6.1 落地安装灯具养护应符合下列要求：
6.1.1灯具基座、接线盒完好无损，线头包扎完好；
6.1.2灯头线应绝缘良好，无破皮开裂等现象；
6.1.3灯具接地完好，每年进行一次接地检测，阻值符合规范要求。
6.2 建筑立面安装灯具养护应符合下列要求：
6.2.1灯具应牢固可靠，防坠落装置完好，每年进行一次防坠落检查；
6.2.2灯具接地应完好。
6.2.3低压灯具更换转换电源时，规格和质量等级应与原器材保持一致。
6.3 RGB灯具
6.3.1动态变化效果应清晰有序，无坏点现象；
6.3.2应按照明管理机构要求及时切换亮化模式，遇政府重大活动需要利用部分建筑亮化进行公益宣传时，能够按照相关要求编制动画模式并正常运行。
6.3.3 灯具控制系统应正常运行，模式能够正常切换，更换的控制器品牌、规格型号应与原器材一致。
7.接地系统
7.1 接地线养护应符合下列规定：
7.1.1连接部位应牢固、无松动、无脱焊、无严重锈蚀；
7.1.2 PE线应无机械损伤或化学腐蚀、无电流烧灼现象、镀锌无变色、绝缘无损坏、涂漆无脱落；
7.1.3地面0.6m以内的接地线应无腐蚀和锈蚀情况。
7.2 接地体养护应符合下列规定：
7.2.1接地体周围应无堆放强烈腐蚀性物质；
7.2.2接地体应无腐蚀和锈蚀情况；
7.2.3接地电阻值应符合相关规范要求。
8.信息化平台
8.1 路灯管线竣工跟踪测绘应符合下列规定：
8.1.1 地下管线明显管线点（实地可见的管线点）埋深量测中误差不大于50mm。
8.1.2 隐蔽管线点的平面位置、埋深探查中误差不应大于0.15h，其中h为管线中心埋深，单位为mm，当h<1000mm时以1000mm代入计算。
8.2 软件平台基础运维应符合下列规定：
8.2.1 响应时间（评估运维团队在故障发生时的响应速度，包括接 收故障报告的时间和开始处理故障的时间）满足规定时间要求。
8.2.2 故障处理速度（评估运维团队在接收故障报告后解决问题的 速度，包括故障排查、分析和解决问题的时间）满足实际故障情况要求。
8.2.3 问题解决率（评估运维团队解决问题的能力，包括解决问题的准确性和解决的问题数量）达到95%以上。
8.2.4 服务质量（评估运维团队提供的服务质量，包括稳定性、可用性和性能）满足要求。
8.2.5 用户满意度（评估用户对运维服务的满意度，包括用户反馈的评价和建议）达标。
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[bookmark: _Toc12422]附件二：《养护档案》
	设施巡查台账（功能照明）

	道路       小区      街巷       河道     公园绿地

	序号：           路名：                     类别：配电设施    线路、管道、工作井     照明器具     灯杆及金属构件

	日期：                                   用工人数：                   机械名称/数量：                            

	序号
	具  体
	巡查内容
	维修情况
	维修消耗材料
	备注

	
	位  置
	
	
	名称
	规格
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	   巡查人员：                                                          审核人：                           

	   注：巡查内容参照《城市照明设施养护考核办法》附件一相关要求。















	设施巡查台账（景观照明）

	道路         游园        河道         桥梁       

	序号：           路名：                   类别：配电设施    线路、管道、工作井     照明器具     灯杆及金属构件

	日期：                                   用工人数：                   机械名称/数量：                            

	序号
	具  体
	巡查内容
	维修情况
	维修消耗材料
	备注

	
	位  置
	
	
	名称
	规格
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	   巡修人员：                                                          审核人：                           

	   注：巡查内容参照《城市照明设施养护考核办法》附件一相关要求。












	设施巡修台账（功能照明）

	道路       小区      街巷       河道     公园绿地广场

	序号：           路名：                              类别：  配电设施              线路              熄灯

	日期：                                   用工人数：                   机械名称/数量：                            

	序号
	具  体
	巡查内容
	维修情况
	维修消耗材料
	备注

	
	位  置
	
	
	名称
	规格
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	   巡查人员：                                                          审核人：                           

	   注：巡查内容参照《城市照明设施养护考核办法》附件一相关要求。








	设施巡修台账（景观照明）

	道路         游园        河道         古建筑     

	序号：           路名：                              类别：   配电设施              线路              熄灯

	日期：                                   用工人数：                   机械名称/数量：                            

	序号
	具  体
	故障内容
	维修情况
	维修消耗材料
	备注

	
	位  置
	
	
	名称
	规格
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	   巡修人员：                                                          审核人：                           

	   注：巡查内容参照《城市照明设施养护考核办法》附件一相关要求。



	











	单灯报修台账（年月）

	序号
	报修  日期
	
	报修人
	报修内容
	修复情况
	修复日期
	维修消耗材料
	备注

	
	
	报修人
	联系
	
	
	
	用工
	机械
	材料
	

	
	
	
	方式
	
	
	
	人数
	名称
	数量
	名称
	规格
	数量
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   修复人员：                                                              审核人：                                  

	   注：单灯报修为市民或其他部门电话报修以及来信来访灯反映路灯修理的情况、亮灯率抽查修复情况。





	应急抢修处理台账（年月）

	序号
	事故  时间
	应急内容
	处理情况
	处理时间
	维修消耗材料
	备注

	
	
	
	
	
	用工
	机械
	材料
	

	
	
	
	
	
	人数
	名称
	数量
	名称
	规格
	数量
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
   修复人员：                                                            审核人：                                 

	   注：应急抢修包括设施突发故障、被撞、因天气、人为等其他原因无法预测到的事故等情况。 




	接地电阻检测台账（      年       月  ）

	序号：     路名：                          类别：变配电箱     路灯杆     庭院灯   景观柱灯    草坪灯     2.5米以下灯具

	日期：                     用工人数：                     机械名称/数量：                                       

	序号
	数值（Ω）
	序号
	数值（Ω）
	序号
	数值（Ω）
	序号
	数值（Ω）
	序号
	数值（Ω）
	序号
	数值（Ω）

	1
	　
	18
	　
	35
	　
	52
	　
	69
	　
	86
	　

	2
	　
	19
	　
	36
	　
	53
	　
	70
	　
	87
	　

	3
	　
	20
	　
	37
	　
	54
	　
	71
	　
	88
	　

	4
	　
	21
	　
	38
	　
	55
	　
	72
	　
	89
	　

	5
	　
	22
	　
	39
	　
	56
	　
	73
	　
	90
	　

	6
	　
	23
	　
	40
	　
	57
	　
	74
	　
	91
	　

	7
	　
	24
	　
	41
	　
	58
	　
	75
	　
	92
	　

	8
	　
	25
	　
	42
	　
	59
	　
	76
	　
	93
	　

	9
	　
	26
	　
	43
	　
	60
	　
	77
	　
	94
	　

	10
	　
	27
	　
	44
	　
	61
	　
	78
	　
	95
	　

	11
	　
	28
	　
	45
	　
	62
	　
	79
	　
	96
	　

	12
	　
	29
	　
	46
	　
	63
	　
	80
	　
	97
	　

	13
	　
	30
	　
	47
	　
	64
	　
	81
	　
	98
	　

	14
	　
	31
	　
	48
	　
	65
	　
	82
	　
	99
	　

	15
	　
	32
	　
	49
	　
	66
	　
	83
	　
	100
	　

	16
	　
	33
	　
	50
	　
	67
	　
	84
	　
	101
	　

	17
	　
	34
	　
	51
	　
	68
	　
	85
	　
	102
	　

	 检测人员：                                                                            审核人：                            

	照度检测台账（年月）

	  序号：                        路    名：                               

	  日期：                        用工人数：                               机械名称/数量：                                

	序号
	道路级别
	道路名称
	起点
	终点
	布灯方式
	灯杆间距（米）
	行车道宽度（米）
	车道数
（条）
	行车道灯具功率（W）
	光源
类型
	照度
（LX）
	均匀度
	测试时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测人员：




	灯具（灯杆）清洁台账（年月）

	路灯     庭院灯     景观柱灯     草坪灯     投光灯

	序号：                                       路名：                                          
	

	日期：                            用工人数：                                 机械名称/数量                                                        

	序号
	路名
	灯盏数
	清洁内容
	
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	维修人员：                                                           审核人：                              




	市长热线、各类平台、媒体网络舆情问题处理台账（年月）

	序号
	上报形式
	类型
	反映人/方式
	收到时间
	截止时间
	内容摘要
	处理时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	                 制表人：                                                            审核人：                                 




	数字化城管案件处理台账（年月）

	序号
	任务号
	类别
	地址
	案卷描述
	上报时间
	截止时间
	社区
	处理结果
	回复时间
	属地

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                  制表人：                                                            审核人：                                 




	照明设施新增、拆除台账（年月）

	序号
	路名
	灯杆数
	灯盏数
	线路
	变压器
	控制箱
	备注

	
	
	
	
	规格
	数量
	位置
	编号
	位置
	编号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      编制人：                                                          审核人：                                   




	机械设备台账（     年  月）

	序号
	设备名称
	规格
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	   编制人员：                                                           审核人：                                  



附件三：《养护维修安全管理》
（一）养护维修作业安全指导原则
1.养护单位应认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
2.养护单位应全面落实安全生产责任制，实行全员、全面、全过程的安全管理。
（二）养护作业的安全防护
1.高处作业应符合下列要求：
1.1 登高作业高于基准面2m及以上的都应视作高处作业；
1.2 凡参加高处作业的人员，每年应进行一次体检；
1.3 高处作业应采取搭建脚手架、使用高空作业车、升降平台等措施方可进行；
1.4 登杆操作时，首先要对杆根部和基础进行检查，确认安全后再登杆操作；
1.5 在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，工作人员必须使用安全带。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施；
1.6 高处作业必须用工具袋传递材料，严禁抛投。利用横担或构件吊挂物件时，应检查是否牢固，以防物件从高空坠落发生事故；
1.7 在高处作业时，除有关人员外，严禁他人在工作地点的下面通过或逗留，工作地点下面应有围栏或警示保护装置，防止落物伤人；
1.8低温或高温环境下进行高处作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长；
1.9在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业；
1.10在高空作业车、高空作业平台和电（灯）杆等高处作业时，应佩戴安全帽和安全带；
1.11高空作业车车辆停稳后才能升降操作，车辆移动时高空作业平台上严禁载人；
2.高杆灯养护作业应符合下列要求：
2.1 灯盘或吊篮升降运行时，地面操作人员必须距离灯杆 5m 以上，并设置安全警示带；
2.2 在灯盘上检修维护时，必须1人操作、1人进行监护；
2.3 吊篮升降时应上下来回试运行2次，确保无问题后才能载人升降工作；
2.4 用吊篮升至杆顶对灯盘进行维修，并配备必要的通信设备，若发生意外，立刻通知地面采取应急措施。
3.低压带电作业应符合下列要求：
3.1 带电作业应设专职监护人，监护人严禁直接操作，监护的范围严禁大于一个作业点；
3.2 带电作业时，应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，并戴手套、安全帽，站在干燥的绝缘物上进行；
3.3 登杆作业前应先分清相、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。搭接导线时，顺序应相反；
3.4 在养护范围内作业，必须按照“无电当作有电”的原则进行工作。
4.交通安全应符合下列要求：
4.1 占用城市道路进行养护作业，应满足《城市道路施工作业交通组织规范》GA/T900的要求，临时和移动养护作业除外；
4.2 占用城市快速路行车道进行养护作业，应编制养护作业交通组织方案；
4.3 修理和维护隧道中的照明灯具应关闭车道。
5.安全保护应符合下列要求：
5.1 凡容易发生事故的地方，应按《安全标志及其使用导则》GB 2894的规定设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按《安全色》GB2893的规定涂安全色；
5.2 凡易发生事故和人员不易察觉的场所和装置，作业时应设置声、光或声光结合的事故报警信号；
5.3 作业场所应设置明显醒目的警示标志，并采取围挡等有效的安全保护措施；
5.4 进入养护现场的作业人员，必须穿戴具有反光功能的安全工作服和安全帽；
5.5 养护作业应根据道路现场交通条件，采取局部封闭；
5.6 作业现场必须设专职安全监护人。
（三）安全生产应急预案
1.养护单位应结合自身安全生产的实际情况编制综合性应急预案。
2.养护单位应依托市应急联动中心，实行专业管理和预防为主的原则，及时发现，迅速上报，有 效控制确保安全，听从指挥，专群结合，协同响应快速恢复。
3.养护单位应保证应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施。
4.养护单位应定期组织应急演练，能够快速、高效、有序地开展救援和处置行动。



附件四：《照明设施养护维修考核指标》
[bookmark: _Toc7068]（一）各项指标及说明
1.亮灯率：功能照明主干道不应小于98%，其他道路及公共区域不应小于98%；景观照明不应小于95%。
2.设施综合完好率：功能照明设施综合完好率不应小于95%；景观照明设施综合完好率不应小于95%。
照明设施综合完好率的计算方式
M综=0.25M1+0.15M2+0.40M3+0.20M4
其中：M1——配电设备完好率
M2——线路、管道、井完好率
M3——照明器具完好率
M4——专用灯杆及金属构件完好率
3.线路负荷：线路负荷每年测试一次。
4.接地电阻：接地电阻每年检测一次，系统接地电阻不应大于4Ω。
（二）养护评定考核取样
照明设施养护评定考核取样比例
	序号
	道路照明设施总量（万盏）
	取样基数
	≤10
	10～20

	1
	设施完好率（月）
	设施数
	≥0.8%
	≥0.6%

	2
	亮灯率（月）
	灯盏数
	≥10%
	≥10%

	3
	线路负荷（年）
	配电数
	100%
	100%

	4
	接地电阻（年）
	配电数
	≥50%
	≥50%




[bookmark: _Toc23773]附件五：《养护维修考核评定表》
	 年度 城市照明设施养护维修考核评定表

	序号
	评定内容
	分值
	扣分
	得分
	备注

	1
	亮灯率
	功能照明
	15
	
	
	

	
	
	景观照明
	5
	
	
	

	2
	设施综合完好率
	功能照明
	20
	
	
	

	
	
	景观照明
	10
	
	
	

	3
	养护档案
	15
	
	
	

	4
	养护作业及设施保障
	养护作业安全
	10
	
	
	

	
	
	擅自开灯检修
	5
	
	
	

	
	
	社会服务承诺
	5
	
	
	

	
	
	数字化城管案件、市长热线问题处理
	5
	
	
	

	5
	驻点考勤
	5
	
	
	

	6
	养护计划及交办事项
	5
	
	
	

	汇 总 得 分
	
	
	

	评定等级
	

	考核人员签字
	日期：       年    月    日






	
 月度 城市照明设施养护维修考核评定汇总表

	序号
	评定内容
	得分
	权重
	实得分
	备注

	1
	亮灯率
	功能照明
	
	15%
	
	

	
	
	景观照明
	
	5%
	
	

	2
	设施综合完好率
	功能照明
	
	15%
	
	

	
	
	景观照明
	
	5%
	
	

	3
	养护档案
	
	25%
	
	

	4
	养护作业及设施保障
	
	15%
	
	

	5
	驻点考勤
	
	5%
	
	

	6
	养护计划及交办事项
	
	5%
	
	

	7
	平台维护
	
	10%
	
	

	汇 总 得 分  
	
	

	评定等级
	

	考核人员签字
	




	月度亮灯率检查表（功能照明）

	日  期：  年  月  日 

	序号
	道路名（主干道）
	查灯数
	熄灯数
	亮灯率
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	月度亮灯率合计：
	
	
	
	




	月度亮灯率检查表（功能照明）

	日  期：  年  月   日 

	序号
	道路名（次干道）
	查灯数
	熄灯数
	亮灯率
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	月度亮灯率合计：
	
	
	
	


检查人员：

	月度亮灯率检查表（景观照明）

	日  期：  年  月  日 

	序号
	名称
	查灯数
	熄灯数
	亮灯率
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	月度亮灯率合计：
	
	
	
	

	检查人员：




	线路、管道、工井完好状况评定表（功能照明）

	序号
	评 定 标 准
	标准分
	扣分
	得分
	备注

	1架空线路
	架空导线弧垂不符合规定，有断股扣0.1分
	20
	
	
	

	
	更换的导线与原导线材质、截面、绞向不一致扣0.3分，同一档内导线的接头超过1个扣0.2分
	
	
	
	

	
	架空线有裸铜线扣1分；瓷瓶缺损，有裂纹，瓷瓶绑线有松脱现象扣0.2分
	
	
	
	

	
	横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓有松动和严重锈蚀现象扣0.2分
	
	
	
	

	
	更换灯头引流线时，引流线截面应不低于原引流线截面，引流线应坚固、规范，不符合扣0.2分
	
	
	
	

	
	架空线路引入地下保护管，有严重锈蚀现象扣0.1分
	
	
	
	

	
	保护管在地面以上部分长度小于2.5m，扣0.3分
	
	
	
	

	
	中间重复接地电阻不达标扣3分
	
	
	
	

	
	架空线路周围有影响线路正常运行的树木，最小安全距离不符合规范扣0.2分
	
	
	
	

	2
电缆线路
	因绿化、修路、地面沉降、泥土流失以及地面堆积物等引起的断裂、裸露、下沉等异常现象扣2分
	50
	
	
	

	
	电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备严重锈蚀扣2分；铠装接地电阻不达标扣5分
	
	
	
	

	
	电缆和电缆接头绝缘层破损或老化、松散扣1分
	
	
	
	

	
	电缆线路更换与原线路规格、材质不相同扣5分
	
	
	
	

	3
工作井
	井盖破损或缺失扣0.5分
	30
	
	
	

	
	井壁粉刷剥落扣0.5分
	
	
	
	

	
	井内有异物扣0.5分
	
	
	
	

	
	电缆在电缆井内应留有等于工作井半周长的余量，不符合扣1分
	
	
	
	

	
	电缆接头有发热烧坏痕迹扣0.5分
	
	
	
	

	
	井内接地保护装置锈蚀扣1分
	
	
	
	

	
	井内重复接地电阻不达标扣3分
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	

	  考核人员：                                        日期：  年   月     日

	注：架空线路和电缆线路每检查5km填写本表1次。




	线路、管道、工井完好状况评定表（景观照明）

	序号
	评 定 标 准
	标准分
	扣分
	得分
	备注

	1
明敷线路
	线路更换与原线规格、型号不相同扣5分
	30
	
	
	

	
	线路固定不牢靠扣0.5分，线槽盖板缺失扣1分
	
	
	
	

	
	金属管道、线槽应有明显锈蚀扣1分
	
	
	
	

	
	管道、线槽接地电阻不达标扣3分
	
	
	
	

	2
电缆线路
	因绿化、修路、地面沉降、泥土流失以及地面堆积物等引起的断裂、裸露、下沉等异常现象扣2分
	40
	
	
	

	
	电缆线路在地上部分的保护管、固定设备严重锈蚀扣2分
	
	
	
	

	
	电缆和电缆接头绝缘层破损或老化、松散扣1分
	
	
	
	

	
	电缆线路更换与原线路规格、材质不相同扣5分
	
	
	
	

	3
工作井
	井盖破损或缺失扣0.5分
	30
	
	
	

	
	井壁粉刷剥落扣0.5分
	
	
	
	

	
	井内有异物0.5分
	
	
	
	

	
	电缆在电缆井内应留有等于工作井半周长的余量，不符合扣1分
	
	
	
	

	
	电缆接头有发热烧坏痕迹扣0.5分
	
	
	
	

	
	井内接地保护装置锈蚀扣1分
	
	
	
	

	
	井内重复接地电阻不达标扣3分
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	

	  考核人员：                                日期：      年      月     日

	注：电缆线路每检查5km填写本表1次。




	照明器具完好状况评定表（功能照明）

	序号
	评 定 标 准
	标准分
	扣分
	得分
	备注

	1
	灯具外壳损伤、变形扣0.1分、油漆剥落、锈蚀扣0.2分
	40
	
	
	

	
	透明罩明显划痕或裂纹扣0.1分；透明罩掉落扣0.2分；灯罩脱落悬空扣1分
	
	
	
	

	
	灯具固定压板锈蚀扣0.1分，紧固螺母松动或灯歪斜扣0.1分
	
	
	
	

	
	灯罩防坠落装置损坏扣0.2分、锈蚀扣0.1分
	
	
	
	

	
	LED灯具外壳散热槽内积垢扣0.1分
	
	
	
	

	3
	光源灯头座破裂扣0.1分
	10
	
	
	

	
	电器元件固定螺栓松动扣0.1分
	
	
	
	

	
	灯头座中心点接零线扣0.2分
	
	
	
	

	4
	灯罩内反光器变形断裂扣0.1分，有积污扣0.1分。
	5
	
	
	

	5
	电容器、电子触发器、镇流器等与光源不配套扣0.2分
	15
	
	
	

	
	接线端子瓷柱破裂螺栓锈蚀扣0.1分
	
	
	
	

	
	电容器损坏不更换扣0.2分
	
	
	
	

	
	LED模组色温、功率与原模组超过允许偏差扣0.1分
	
	
	
	

	
	LED电源、模组不配套扣0.1分
	
	
	
	

	6
	高架路、桥防撞护栏嵌入式路灯外壳损伤、变形扣0.1分、油漆剥落、锈蚀扣0.1分
	30
	
	
	

	
	透明罩破碎、裂纹扣0.2分
	
	
	
	

	
	接线箱体锈蚀、铰链脱落扣0.1分
	
	
	
	

	
	箱门丢失未补扣0.2分
	
	
	
	

	
	箱内熔断器外壳破裂或固定螺钉松动或缺扣0.1分
	
	
	
	

	合  计
	100
	
	
	

	  考核人员：                                      日期：   年      月     日

	注：每检查200盏照明器具填写本表1次。







	照明器具完好状况评定表（景观照明）

	序号
	评 定 标 准
	标准分
	扣分
	得分
	备注

	1
	灯具外壳损伤、变形扣0.1分、油漆剥落、锈蚀扣0.2分
	30
	
	
	

	
	灯具防坠落装置锈蚀扣0.1分、损坏扣0.2分
	
	
	
	

	
	LED灯具外壳散热槽内积垢扣0.1分
	
	
	
	

	
	灯具（基座）固定不牢靠扣0.2分
	
	
	
	

	2
	灯头线绝缘有破皮、开裂等有一处扣0.1分
	10
	
	
	

	
	灯具内有积污扣0.1分
	
	
	
	

	3
	景观柱灯、步道灯灯具透明罩破碎、裂纹扣0.1分
	20
	
	
	

	
	油漆剥落、锈蚀扣0.1分
	
	
	
	

	
	灯具外壳损伤、变形扣0.1分
	
	
	
	

	
	灯罩卡口橡胶圈老化、罩内有积水扣0.2分
	
	
	
	

	4
	低压灯具转损坏扣0.1分，更换时与原器材不一致，扣0.2分
	10
	
	
	

	5
	RGB灯具动态变化混乱扣1分
	10
	
	
	

	
	RGB灯具有坏点扣0.5分
	
	
	
	

	6
	RGB灯具控制器损坏扣0.2分，更换时与原器材不一致，扣0.3分
	5
	
	
	

	7
	灯具接地电阻不达标扣0.3分
	15
	
	
	

	合  计
	100
	
	
	

	  考核人员：                                        日期：   年      月     日

	注：每检查200盏照明器具填写本表1次。








	灯杆及金属构件完好状况评定表（功能照明）

	序号
	评 定 标 准
	标准分
	扣分
	得分
	备注

	1
	混凝土杆身有裂缝、破损露筋扣0.3分
	5
	
	
	

	
	杆顶未封堵扣0.1分
	
	
	
	

	
	杆体回填土松动使杆倾斜扣0.1分
	
	
	
	

	2
	金属灯杆杆身锈蚀15％及以上扣0.1分，油漆剥落扣0.1分
	35
	
	
	

	
	基础法兰螺母松动、严重锈蚀扣0.1分
	
	
	
	

	
	灯杆混凝土基础周围土地松动有露筋扣0.2分
	
	
	
	

	
	混凝土包封不完整扣0.1分
	
	
	
	

	
	灯杆被碰撞局部严重变形后未及时更换扣1分
	
	
	
	

	
	灯杆倾斜扣0.5分，严重倾斜扣1分
	
	
	
	

	
	金属灯杆接地电阻不达标扣0.3分
	
	
	
	

	3
	高杆灯传动机构钢丝绳锈蚀扣1分；有断股或损伤扣2分
	15
	
	
	

	
	电动机、变速箱支架锈蚀、松动扣1分
	
	
	
	

	
	变速箱油质污染、缺油扣2分
	
	
	
	

	
	卷筒排绳装置失灵扣0.2分。
	
	
	
	

	4
	高杆灯升降不灵活扣0.3分，自动挂脱钩机构异常扣2分
	10
	
	
	

	
	限位开关触点不动作扣0.5分
	
	
	
	

	
	防坠落保护装置坠落制动距离大于1.5m扣0.3分
	
	
	
	

	5
	中高杆灯盘锈蚀或变形扣0.2分
	10
	
	
	

	
	固定螺栓锈蚀松动扣0.1分
	
	
	
	

	
	灯具上下层有光束遮挡扣0.2分；投射方向错位扣1分
	
	
	
	

	
	盘内导线无固定支架或排列凌乱扣0.1分
	
	
	
	

	6
	中高杆灯混凝土基础破损或露筋扣0.3分
	5
	
	
	

	
	基础周围回填土松动扣0.2分
	
	
	
	

	
	法兰盘固定螺母严重锈蚀或松动扣0.3分
	
	
	
	

	
	中高杆灯接地电阻不达标扣0.3分
	
	
	
	

	7
	灯杆检修门防盗装置或铰链损坏扣0.1分
	20
	
	
	

	
	门丢失扣0.2分
	
	
	
	

	
	杆上编号不完整、不规范扣0.1分；无编号扣0.1分
	
	
	
	

	
	有乱张贴、悬挂广告扣0.1分
	
	
	
	

	合    计
	100
	
	
	

	  考核人员：                                             日期：   年    月    日
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	灯杆及金属构件完好状况评定表（景观照明）

	序号
	评 定 标 准
	标准分
	扣分
	得分
	备注

	1
	金属灯杆杆身锈蚀15％及以上扣0.1分，喷塑脱落或油漆剥落扣0.1分
	40
	
	
	

	
	灯杆被碰撞局部变形后未及时更换扣1分
	
	
	
	

	
	灯杆检修门防盗装置或铰链损坏扣0.1分
	
	
	
	

	
	门丢失扣0.2分
	
	
	
	

	2
	基础法兰螺母松动、锈蚀扣0.1分
	30
	
	
	

	
	混凝土基础破损或露筋扣0.3分
	
	
	
	

	
	基础周围回填土松动扣0.2分
	
	
	
	

	
	混凝土包封不完整扣0.1分
	
	
	
	

	
	灯杆倾斜扣0.5分，严重倾斜扣1分
	
	
	
	

	3
	有乱张贴、悬挂广告扣0.1分
	10
	
	
	

	4
	灯杆接地电阻不达标扣0.3分
	20
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	100
	
	
	

	  考核人员：                                   日期：   年    月     日

	注：每检查200杆填写本表1次。




	养护档案考核评定表

	序号
	档案名称
	分值
	评分
	备注

	1
	月度养护计划
	5
	
	

	2
	照明设施巡查台账（变配电箱、管线、工井、灯杆、灯具）
	15
	
	

	3
	设施巡修台账（变配电箱、线路、熄灯故障修复）
	20
	
	

	4
	单灯报修台账
	10
	
	

	5
	应急抢修处理台账
	5
	
	

	6
	接地电阻
	15
	
	

	7
	照度检测台账
	5
	
	

	8
	灯具清洁台账
	5
	
	

	9
	数字化城管、市长热线、各类平台、媒体网络舆情登记处理记录
	10
	
	

	10
	机械设备台账
	5
	
	

	11
	照明设施拆除、新增台账
	5
	
	

	合  计
	100
	
	

	  



考核人员：                                  日期：      年      月     日

	   注：根据表中项目对养护档案进行检查，如该项目缺失则该项目不得分。




	养护作业及设施保障考核评定表

	序号
	考核内容和标准
	分值
	评分
	备注

	1
	养护作业中安全措施到位，人员需持证上岗，发现一起无证上岗的扣1分。
	5
	
	

	2
	正确使用安全防护用品、劳保用品，发现一起违规行为的扣1分。
	5
	
	

	3
	因线路、配电设施故障在规定时间内无法修复，造成大面积亮熄灯，应当立即报告相关部门，否则有一起扣2分。
	5
	
	

	4
	专项维修因拆除、施工影响等情况，将造成大面积亮熄灯，应提前3个工作日内以书面形式报告相关部门，否则有一起扣2分。
	5
	
	

	5
	配备24小时值班人员，单灯报修等一般故障24小时修复，无正当理由而未实现的有一起扣1分。
	5
	
	

	6
	线路、配电故障2小时内赶至现场处理，进行无间断抢修直至故障排除，无需施工性修复的48小时内完成。否则有一起扣2分。
	5
	
	

	7
	应急抢修、处置不到位的有一起扣5分。
	10
	
	

	8
	因设施故障需开挖路面、土建施工等因素，应采取措施缩小亮灯影响范围，并在5日内修复，未按时完成的有一起扣3分；
	10
	
	

	9
	发生变压器等设施故障应及时通知电力系统抢修，未通知的有一起扣2分。
	
	
	

	10
	因天气等自然灾害造成不可抗拒事故，应按单位应急预案及时组织抢修，未按应急预案抢修的扣2分，抢修不得力的不得分。
	5
	
	

	11
	严禁未经批准擅自白天开灯检修，发现一起扣5分。
	10
	
	

	12
	当月应无安全事故发生，发现轻伤事故的有一起扣2分，轻伤以上事故有一起扣5分，伤亡事故有一起不得分。
	10
	
	

	13
	发生数字化城管系统派遣问题二次处理的有一起扣1分，亮红灯的不得分。
	10
	
	

	14
	市长热线、各类平台、媒体网络反映问题未按时处理的有一起扣2分。
	5
	
	

	15
	发生媒体曝光的有一起扣5分，造成恶劣影响的不得分。
	10
	
	

	
	合  计
	100
	
	

	考核人员：                                          日期：  年  月  日




	驻点养护人员月度考勤评定表

维护单位：                      填报日期：    年  月  日

	序号
	检查内容
	检查指标
	评分细则
	分值
	扣分
	得分
	备注

	1
	迟到早退
	100%
	迟到或早退15分钟以上，每例扣3分。
	30
	
	30
	

	2
	脱岗、旷工
	100%
	脱岗、旷工每例扣3分。
	30
	
	30
	

	3
	出勤率
	≥90%
	出勤率每低一个百分点扣5分。
	40
	
	40
	

	合计得分
	100
	

	



考核人员：                                       日期：   年   月     日




	养护计划及交办事项考核评定表

	序号
	交办事项
	完成情况
	分值
	评分
	备注

	1
	养护计划
	
	100
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	合  计
	100
	
	

	



考核人员：                                   日期：      年      月     日



	泰州市城市照明信息化平台考核评定表

	序号
	考核内容和标准
	分值
	评分
	备注

	1
	1. PC端、移动端可正常登录，页面无错乱、无加载异常，页面报错、功能卡顿扣2分；2. 熟练掌握浏览器缓存清理排障方法，页面异常未及时处置扣2分；3. 服务器、数据库、地图服务运行稳定，出现服务中断异常扣4分。
	8
	
	

	2
	1. 地图灯杆、控制箱点位展示完整准确，点位缺失、错位扣1分；2. 设施详情弹窗正常加载，信息空白、加载失败扣2分；3. 灯杆、控制箱贴牌二维码导出功能正常，无法导出、二维码失效扣3分；4. 地图检索、定位功能正常，检索失效扣2分。
	10
	
	

	3
	1. 控制箱台账信息（表箱号、用电编号、电表容量、供电方式等）完整，信息缺失扣1分；2. 支持控制箱批量二维码导出，功能失效扣3分；3. 设备查询、查看、编辑功能正常，任一功能异常扣2分；4. 系统台账与现场实物信息一致，数据不符扣1分。
	9
	
	

	4
	1. 保养记录新增、查询、重置、详情、编辑全功能正常，任一功能异常扣2分；2. 月度保养记录及时录入，漏录、迟录每条扣1分；3. 保养人、时间、内容、现场照片填报规范，资料缺项每条扣1分；4. 历史保养记录可正常留存编辑，记录丢失扣3分。
	12
	
	

	5
	1. 报修登记、查询、重置、导出、删除功能正常，任一功能失效扣2分；2. 12345、市民、微信、巡查等报修来源分类准确，归类错误扣1分；3. 工单处理、驳回、转故障、回访流程规范，操作错误扣2分；4. 故障描述、紧急程度、时效、责任部门填报完整，缺项扣1分；5. 工单状态流转准确，状态错乱扣2分
	15
	
	

	6
	1. 故障单登记、编辑、驳回、删除功能可用，功能异常扣2分；2. 报修转故障数据流转顺畅，转单失败、数据丢失扣3分；3. 故障类型、来源、时效、责任部门匹配准确，信息错误扣1分。
	10
	
	

	7
	1. 支持按总户号、表箱号精准查询用电数据，查询失效扣3分；2. 月度电量数据录入、修改、删除、溯源功能正常，异常扣2分；3. 总电量、总电费统计数据真实准确，数据失真扣3分；4. 年度用电曲线、外接用电数据展示正常，曲线缺失、错乱扣2分。
	12
	
	

	8
	1. 单灯设备统一管控，开关、调光指令下发正常，指令失效扣2分；2. 单灯状态监控、故障预警功能灵敏，漏报、误报扣2分；3. 单灯设备台账、分组、调光策略统计准确，数据错误扣2分。
	8
	
	

	9
	1. 移动端可正常登录、首页展示正常，登录异常扣2分；2. 移动端维护、巡查、用电管理、控制箱保养模块功能正常，任一模块异常扣2分；3. 巡查打卡、轨迹上传、隐患上报功能正常，无法上传扣2分。
	8
	
	

	10
	1. 设施、保养、工单、用电数据及时更新，长期未更新扣3分；2. 无虚假填报、随意删除有效业务数据等违规操作，违规扣5分；3. 平台操作日志、运行记录留存完整，记录缺失扣3分。
	8
	
	

	
	合  计
	100
	
	

	考核人员：                                   日期：      年      月     日


[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281]


[bookmark: _Toc23295]第五章  评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法的，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会根据招标文件规定的评标方法与评标标准评审后，按照评审因素的量化指标评审综合后，根据综合评审得分由高到低顺序向采购人推荐不超过3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同时，由采购人确定。
评标方法与评标标准
	序号
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	一
	投标报价部分
	10分

	1
	投标报价
	在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100
	10分

	二
	商务部分
	60分

	1
	业绩
	供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似照明设施维修或养护等服务项目业绩的，有一个得4分，满分20分。以供应商提供的合同原件扫描件作为得分依据。
	20分

	2
	拟投入本项目人员
	1.供应商拟派本项目人员具有有效的应急管理部门颁发的低压电工作业证的有一人得0.5分，最高5分；以上人员同时具有有效的高处作业操作证的有一人得再得0.5分，最高5分；本小项最高得10分。以提供的人员一览表、低压电工作业证、高处作业操作证原件扫描件及近六个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料作为得分依据。
2.供应商拟派本项目的人员具有有效的应管理部门颁发的高压电工作业证的有一人得0.5分，最高5分；以上人员同时具有有效的高处作业操作证的有一人得再得0.5分，最高5分；本小项最高得10分。以提供的人员一览表、高压电工作业证、高处作业操作证原件扫描件及近六个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料作为得分依据。
3.供应商拟派本项目的人员具有有效的住房和城乡建设部门安全生产考核合格证书（C1证）的有一人得0.5分，最高5分；以上人员同时具有有效的应管理部门颁发的电工作业证的有一人得0.5分，最高5分；本小项最高得10分；以提供的人员一览表、电工作业证、安全生产考核合格证书（C1证）原件扫描件及近六个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料作为得分依据。
注：拟投入本项目人员第1条、第2条、第3条不重复计分。
	30分

	3
	投入的主要机械设备
	供应商拟投入本项目的自有或租赁车辆按下列情形得分：
1.配备高空作业车：14米及以上高空作业车得2分/辆，20米及以上高空作业车得3分/辆，本小项最高得3分。
2.配备汽车起重机：5T及以上汽车起重机得2分/辆，8T及以上汽车起重机得3分/辆，本小项最高得3分。
3.配备巡查车辆满足基本要求6辆的基础上，每增加1辆加1分，本小项最高4分。
注：①自有车辆提供：车辆购置发票扫描件、车辆行驶证（并具有年审合格章）扫描件及当年的车辆保单扫描件；（缺一不可）
②租赁车辆提供：提供租赁协议原件扫描件、车辆行驶证（并具有年审合格章）扫描件及当年的车辆保单扫描件。（缺一不可）
	10分

	三
	技术部分
	30分

	1
	服务方案
	1.对泰州市海陵区市政园林养护服务中心管理范围内的所有功能照明及景观照明设施的现状分析（8分）：
分析科学合理、充实，优于采购需求的，得8分；
分析科学基本合理、充实，基本满足采购需求的，得5分；
分析欠佳，存在不合理处，明显存在缺陷的，得2分；
未提供不得分。
	8分

	2
	
	2.日常维护计划的方案（5分）：
方案细致全面、合理，技术可行性强，优于采购需求的，得5分；
方案较为完整，基本满足采购需求的，得3分；
方案存在不合理处，明显存在缺陷的，得1分；
未提供不得分。
	5分

	3
	
	3.重大节日、活动保障措施（4分）：
科学、严密、合理且具有针对性，优于采购需求的，得4分；
保障措施基本合理，满足采购需求的，得3分；
保障措施存在不合理处，明显存在缺陷的，得1分；
未提供不得分。
	4分

	4
	
	4.应急抢修方案（5分）：
方案细致全面、合理，技术可行性强，优于采购需求的，得5分；
方案较为完整，基本满足采购需求，得3分；
方案存在不合理处，明显存在缺陷的，得1分；
未提供不得分。
	5分

	5
	
	5.安全文明管理及质量保障措施（4分）：
科学、严密、合理且具有针对性，优于采购需求的，得4分；
保障措施基本合理，基本满足采购需求的，得3分；
保障措施存在不合理处，明显存在缺陷的，得1分；
未提供不得分。
	4分

	6
	
	6.维护技术资料管理方案（4分）：
方案细致全面、合理，技术可行性强，优于响应需求的，得4分；
方案较为完整，基本满足采购需求，得3分；
方案存在不合理处，明显存在缺陷的，得1分；
未提供不得分。
	4分


注：投标人提供资料必须全部真实，如有伪造，一经查实有造假行为，则需要接受相关监管部门的处罚。
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投 标 文 件
 
 
 






 
 
项目名称：              
项目编号：              
   投标人名称：（加盖CA电子公章）
   日   期：           
 
 







投标文件目录
 
一、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商提供最近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的审计报告）；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
三、有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、关于资格的声明
十、中小企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、联合体协议（本项目不需要提供）
十三、投标分项报价表（本项目不需要提供）
十四、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、承诺书
十七、法定代表人及授权代表身份证
十八、关于符合本国产品标准的声明函（本项目不需要提供）

 
 
 



1、 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件

2、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
供应商提供近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的审计报告）；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
 
三、有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料
 
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 。
主要专业技术能力有：  。
                
投标人全称（加盖CA电子公章）：
                          日 期：                    
 
五、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
       声 明
   我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

投标人全称（加盖CA电子公章）：
              日 期：

六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 




七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                     
被授权人联系电话：（手机）             
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                      
 

 
 

 八、投标函
致：泰州市海陵区市政园林养护服务中心
根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期届满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地         址：
邮         编：
电         话：
传         真：
投标人开户行：
账         号：


投标人全称（加盖CA电子公章）

日          期：________年____月____日
 
 
 
 











九、关于资格的声明函
 
         采购项目编号：
           日期：
 
泰州市海陵区市政园林养护服务中心：
   
我公司（单位）参加本次项目（        ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（      ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）         愿意承担由此而产生的一切后果。
 
                                                                 投标人全称（加盖CA电子公章）：
        法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
 
 


十、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人全称（加盖CA电子公章）
日期：年月日
说明：
注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。本项目所属行业为 其他未列明行业 。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、投标单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


十一、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
         投标人全称（加盖CA电子公章）：
       日 期：
 
 
 
 


监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：。
本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务和货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：年月日
说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。
4.联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

 
 
 
 


十二、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加泰州湘诚建设咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为   （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                        
联合体中各供应商全称（公章）：    
                                                                                 日期：
 



十三、投标分项报价表（本项目不需要提供）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	分项服务名称
	交货期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	品牌
	产地
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	 
	
	
	

	投标总报价大写：
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 ***% 。


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 

 
 
 投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期： 
 
 
 





十四、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
 
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


 
 
投标人全称（加盖CA电子签章）：

 
 注：（1）本表不得删除；
  （2）行数不够，可自行添加。
 

[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]商务要求响应及偏离表
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投标人全称（加盖CA电子签章）：

 
 注：（1）本表不得删除；
  （2）行数不够，可自行添加。


十五、开标一览表（以苏采云系统格式为准）
项目名称：
招标编号：                 分包号：
	投标总报价

	小写：            （人民币：元）


 
                       投标人全称（加盖CA电子签章）：
    日期：     年  月  日
 
 



十六、承诺书
 
             （投标人名称）在此承诺不存在以下情形：
 
1.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
3.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
 
 
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
 
 




十七、法定代表人及授权代表身份证




十八、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用线划除的地方无需填写。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                     
地址：                 
邮编：               
联系人：          
联系电话：                  
授权代表：                               
联系电话：                 
地址：                
邮编：              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                    
质疑项目的编号：                        
包号：                          
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                  
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                
事实依据：                  
法律依据：                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                          
签字(签章)：            
公章：                     
日期：   


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 
 
251


image1.emf
海陵道路灯最终版 .xlsx


Sheet1

		海 陵 区 道 路 路 灯 照 明 统 计

		序号		名称		范围		类别		道路主次		箱变		台变		控制柜		电缆长度(千米）		灯盏		功率（W）		灯杆



		1		凤凰路		京泰路--南官河桥		道路		主干		6				6		31		946		400套双挑快200，慢65;15套40W庭院灯：6套200W单挑：13套5火投光灯200W：20套3火投光灯150W		454

		2		梅兰路		青年路--东风路		道路		主干		2						5.04		230		11米单臂54套、11米双臂56套、15米中杆灯四火16套		126

						青年路--梅兰桥		道路		主干								0.96		38		快165，慢65		24

						东风路--京泰路		道路		主干		2		1		5		12		532		快200W,165W;慢105W,65W;投光灯150W		262

		3		永晖路		东风路--泰州大道		道路		支路		1				2		2.2		60		单挑165W,投光灯150W		55

		4		永泰路		东风路--南官河路		道路		支路		2				2		4.4		117		单65W,快135W，慢65,投光灯150W200W		101

		5		济川路		济川大桥--京泰路		道路		主干		5		1		5		27		758		快135；慢65；投光灯150,200		347

						京泰路--先锋河路		道路		主干		1				1		1.92		66		双挑220W，80W		33

		6		育才路		东风路--迎春路		道路		次干		2				4		7.4		196		单挑135W，投光灯150W，200W		184

		7		静安路		东风路--百凤桥		道路		次干								0.55		19		单挑135W，投光灯150W		15

						百凤桥--鼓楼路		道路		次干		1				2		0.48		24		快135W;慢65W		12

						鼓楼路——海陵路		道路		次干		1				2		1.6		92		快135W;慢66W		46

		8		人民西南路		迎春路--海陵路		道路		次干		2				4		5		159		快120W;慢120W，投光灯150W，庭院灯40W		130

		9		人民路		迎春大桥西侧--鼓楼路		道路		次干		1				1		2.1		51		40		51

						鼓楼路--青年路		道路		次干		1				1		2.1		55		52套40W庭院灯；1套3火庭院灯		53

						青年路--西门桥		道路		次干		1				1		3.8		153		39套庭院灯；57套双挑		96

		10		人民路南延		迎春路-南山寺		道路		次干								0.8		24		单135投光150		19

		11		南山寺路				道路		支路						1		0.48		14		单135投光灯150		12

								道路		支路						1		0.8		10		65

		12		迎春路		祥泰路--西门桥		道路		主干				1		3		5.5		162		单165；投光灯150,200		138

						西门桥--春兰路		道路		主干		1		2		9		8.7		286		单165；投光灯150,200		219

						春兰路--京泰路		道路		主干		2				4		15		435		快165慢65投光灯150，200		200

						京泰路--海陵界		道路		主干		3				6		10.2		538		快165慢65投光灯150，200		257

		13		迎春桥				道路		主干		1				2		0.8		194		600(一根总功率)		22

		14		迎宾路		东风路--兴泰路		道路		支路		1		2		5		4.9		236		快120慢40单240,120投光灯150		160

		15		南通路		茂业--兴泰路		道路		主干		3		1		4		8.8		428		快165慢65投光灯200,150		222

		16		浙江路		金马路--兴泰路		道路		支路								1.7		84		快135；慢65		42

						兴泰路-金东路		道路		支路								2.2		109		54双挑135，65；1单挑135		55

						金东路-向阳路		道路		支路								1.1		56		28双挑135,65		28

						向阳路-京泰路		道路		支路								0.6		34		14双135,65；2三火投光灯		16

		17		西仓路		青年路--东进路		道路		支路								0.8		21		单135投光灯150		19

						青年路-新民街		道路		支路								0.6		14		40		14

		18		扬州路		招贤桥--海润路		道路		次干				1		3		2.7		71		快135慢65投光灯150,200		34

						江州路--长江大道		道路		次干		2				4		11.5		291		快200慢65投光灯150，200		144

						江州路--西仓桥下		道路		次干		1				2		4		108		快200慢65投光灯150，200		55

		19		西域绿洲南门支路				道路		支路								0.3		10		庭院灯40W		10

		20		海润路		海阳路--扬州路		道路		支路		1				2		2.1		75		单挑135W，投光灯150W		61

		21		东林路		海润路--江州路		道路		支路								0.6		19		单挑135W，投光灯150W		17

		22		西站北支路		海润路--江州路		道路		支路								0.6		28		快135W;慢65W		14

		23		海阳路		吴州路--招贤桥		道路		支路								1.8		51		单165投光灯150		47

						招贤桥		道路		支路						1		1.2		38		投光灯150,200		23

						青年路--鼓楼路		道路		支路		1				2		1.5		98		快165慢25投光灯200,150		48

						鼓楼路--东风路		道路		支路		1				2		4.4		122		快165慢25投光灯200,150		55

						东风路--东进小区		道路		支路						1		2.4		62		快165慢65投光灯150		30

		24		运河路		青年路--海陵路		道路		次干		1				2		1.8		60		快135慢65投光灯200，150		46

						海陵路--东风路		道路		次干								6.5		174		快135慢65投光灯150		82

						东风路--春晖路		道路		次干				1		1		3		78		快135慢65投光灯150		38

						春晖路--东环高架		道路		次干		2				4		6.3		342		快135慢65投光灯150		158

						东环高架--京泰路		道路		次干		1				2		3		151		快135慢65投光灯150		75

						长江大道--吴州路		道路		次干		1				1		3.2		160		快135慢65		80

		25		运河路		西兴泰路--运河大桥		道路		次干		1				1		3		71		单150投光灯150		65

		26		北环路（运河路）		界沟路--西兴泰路		道路		支路				2		4		6.5		350		快135慢65投光灯150		173

		27		森园路		江州路--海陵路		道路		次干		1				2		4.9		127		单200庭院40投光灯150 200 		123

						海陵路--东环高架		道路		次干		3		1		3		10		316		单200庭院40投光灯150 200 		250

						东环高架--京泰路		道路		次干		1				2		3.2		84		单200庭院40投光灯150 200 		80

		28		污水厂东路		污水厂东路		道路		支路								0.5		15		单135投光灯150		13

		29		龙腾路		东环高架--火车涵洞		道路		支路		2				2		4.2		124		单135投光灯150		113

		30		龙栖路				道路		支路		1				2		1.6		80		快135慢65		40

		31		兰州路				道路		支路								0.4		26		快135慢65		13

		32		红旗大道		苏红路--东环高架		道路		次干				4		4		11		337		单165投光灯150，200		297

		33		红旗大道东延		苏红路--东南环		道路		次干		1						3		74		62套单165，4套三火投光灯150		66

		34		秋雪湖大道		涵洞--秋雪湖乐园		道路		支路				2		2		8.5		222		快165慢25投光灯150		107

		35		苏红路				道路		支路				2		2		3		78		单135		78

		36		农卞路		苏红路--红栗路		道路		支路				2		2		4		109		单135		109

		37		淤红路		红旗大道以北		道路		支路				1		1		2.2		56		单135		56

		38		红栗路				道路		支路				1		1		2.1		59		单135		59

		39		新原电力支路		兴晨路以东		道路		支路								0.9		26		单135		26

		40		中桥路				道路		支路								1.2		35		单135		35

		41		泽兰路				道路		支路				1		1		2.0		63		单135		55

		42		石羊路				道路		支路								1.6		46		单135		46

		43		东南环				道路		支路				2		2		3.8		118		单135投光灯150		106

		44		阳光大道		长江大道--江州路		道路		支路				1		1		3.4		94		单135投光灯150		86

						江州路--麒麟桥		道路		支路				1		1		2.4		58		单135投光灯150		50

						麒麟桥--东风路		道路		支路				2		2		6.4		166		单135投光灯150		162

		45		海姜大道		东环高架--叮当河桥		道路		主干		3				3		12		625		快165慢65投光灯150，200		301

		46		晨光大道		跃进路--海姜大道		道路		支路				1		3		6		311		快135慢65投光灯150		151

		47		紫荆路		迎春路--海姜大道		道路		支路								3.4		146		67套单135，32套双挑，5套三火投光灯150		104

		48		园区大道				道路		支路		1				2		2.4		61		单135		61

		49		夏棋路				道路		支路								0.75		18		单挑135W		18

		50		京泰路		龙腾路-凤凰路		道路		次干						6		19.9		1076		62套单135，381套双火135W,65W,21套5火200W,25套3火150W，8套9火华灯		497

		51		兴园路				道路		支路								1.2		54		单挑60W		54

		52		金东路		海姜大道--迎春路		道路		支路				1		1		2.8		69		单135		69

						迎春路--育才路		道路		支路								1.4		40		单135投光灯150		36

						海姜大道--龙栖路		道路		支路								7.9		211		190套单135；7套投光灯150		197

		53		九里桥路				道路		支路								2.6		78		单135投光灯150		74

		54		泰顺路		兴业路--凤凰路		道路		支路				1		1		4.6		113		单挑135W		113

		55		兴海路				道路		支路								1.0		27		单135		27

		56		泰和路		凤凰路--梅兰路、翰林雅居西门		道路		支路				1		1		2.4		65		单135投光灯150		61

		57		泰和路北延伸		接迎春路		道路		支路								0.7		36		快135；慢65		18

		58		兴工路		东环高架--京泰路		道路		支路		1				1		2.6		65		单165		65

		59		泰康路		凤凰路--迎春路		道路		支路		1						7.0		322		快135慢65投光灯150		176

		60		永吉路		迎春路--海姜大道		道路		支路				1		1		3.5		100		单165快165慢65		46

		61		兴陵路		泰和路--东环高架		道路		支路		1				2		2.8		72		单135		72

		62		育才路东延		金东路--东环高架		道路		支路		1				2		2.2		55		单135		55

		63		泰盛路		十里铺东西路--济川路		道路		支路								1.3		42		单135投光灯150		34

						育才路-冯塘路、兴陵路-凤凰路		道路		支路								7.9		147		单160投光灯250		136

		64		紫东花苑东侧南北路		兴陵路--济川路		道路		支路								1.3		34		单135		34

		65		泰祥路		凤凰路--梅兰路		道路		支路								1.6		56		单135投光灯150		48

		66		戴凌路（横六路）		济川路南		道路		支路								1.3		36		单135		36

		67		金东花园区间路				道路		支路								1		24		40W		24

		68		泰镇路		浙江路--海姜大道		道路		支路		1				2		0.35		18		快135慢65		9

		69		金马路		迎春路--南通路		道路		支路								2.5		84		单135投光灯150		64

		70		里仁路				道路		支路		1				2		1.2		36		单135投光灯150		32

		71		春景路				道路		支路								1		27		单135投光灯150		25

		72		海曙路				道路		支路								2.8		70		单135		70

		73		城东小学南大门支路				道路		支路								0.5		12		单135		12

		74		宫函路				道路		支路								0.8		19		单135		19

		75		春兰路		济川路--森园路		道路		次干		1		2		5		12		481		快135慢65投光灯150,200		219

		76		春福路				道路		支路						1		1.8		33		杆灯135

		77		温泰大道				道路		支路						1		0.9		18		单挑135W		18

		78		东泰花园南门				道路		支路								0.4		10		单挑135W		10

		79		玉堂花园支路				道路		支路								0.4		12		单挑135W		12

		80		春晖路		凤凰路--南通路		道路		次干		2		1		5		11		306		单135投光灯150		298

						南通路--森园路		道路		次干		2				5		4		104		单135投光灯150		100

		81		学府东路				道路		支路								1		29		单135投光灯200		23

		82		东风路		森园路--阳光大道		道路		主干				2		2		3		101		单135投光灯150		87

		83		盐河路				道路		支路								1.1		30		单135投光灯150		28

		84		鼓楼路		东进路--森园路		道路		主干		1				2		2.5		83		快135慢65投光灯150，200		63

								道路		主干								0.9		36		快135慢65投光灯150，200		23

		85		鼓楼大桥				道路		主干						1		0.8		100		五火90W*2 40W*3		20

		86		鼓楼路		东进路-凤凰路		道路		主干		3				1		13.8		715		15套单挑165W；300套双挑165,65；25套三火射灯150W；5套200W5火射灯		345

		87		徐家桥路				道路		支路								1.1		34		单135投光灯150		30

		88		杨辉路				道路		支路		1				2		1.8		67		单135投光灯150		45

		89		智堡路				道路		支路								3.8		213		快135慢65投光灯150		101

		90		运辉路				道路		支路								0.6		27		单135投光灯150		14

		91		海陵北路		森园路--海阳路		道路		主干		1				1		2.7		84		单135投光灯150		68

		92		海陵中路		迎春路--人民路		道路		主干						1		1.2		535		208套双挑135、65,83套单挑135,12套投光灯三火150		303

		93		海陵南路		迎春路--凤凰路		道路		主干				1		4		14.0		324		单135，快135,65，投光灯200，150		187

		94		海陵北路		森园路以北		道路		主干								0.5		32		双180,60		16

		95		海陵北路		泰州一百-海阳路		道路		次干						1		0.4		11		165W		8

		96		工人路				道路		支路						1		0.35		14		单135		14

		97		稻河路				道路		支路		1				1		1.3		32		庭院灯40		32

		98		东风大桥				道路		主干				1		1		2		503		600(一根总功率)		51

		99		大浦小学南北路				道路		支路						1		0.4		10		单135		10

		100		东河路				道路		支路		1				1		1.6		94		单135慢65		47

		101		府前路				道路		支路						1		0.6		17		90		17

		102		工农路		迎春路--南通路		道路		支路				1		1		1.5		53		快135慢65投光灯150		45

								道路		支路		1				2		1.3		39		杆灯65庭院灯40		34

		104		光大路				道路		支路				1		1		0.8		23		单135投光灯150		21

		105		春云路				道路		支路								1.5		49		单135投光灯150		43

		106		迎江桥		森园路--桥北		道路		主干						1		1.5		102		快135慢65投光灯150		43

		107		迎江路				道路		支路						1		0.4		12		单135		12

		108		青年路		凤凰路--海阳路		道路		主干		5				5		10		610		快135慢40投光灯200，150		274

						海阳路--森园路		道路		主干								2.8		150		快165慢65投光灯200，150		71

						森园路-站前路		道路		主干		1				1		6		321		单120快165慢65投光灯150		155

		109		江州路		阳光大道以北		道路		主干		2				2		2.4		67		单135投光灯150		64

						火车涵洞--阳光大道		道路		主干				1		1		1.5		49		单135投光灯150		44

						海阳路--火车涵洞		道路		主干				2		4		10		267		快135慢65投光150		131

						海阳路--迎春路		道路		主干		1		1		3		7		167		快135慢65投光200		91

						迎春路--济川路		道路		主干				1		1		6		157		快135慢65投光150		87

		110		站前路南侧路				道路		支路								0.7		12		65

		111		森泽源路				道路		支路								1.2		38		单135		38

		112		吴州北路				道路		支路				1		1		2.0		61		单135投光灯150		57

		113		化工路				道路		支路				1		2		2.0		102		快135慢65		51

		114		东进路		西仓桥--杨辉路		道路		主干		2				4		4.8		144		快200投光灯150		120

		115		天韵路				道路		支路		1				2		2.5		74		单135投光灯150		66

		116		美丽华外环路				道路		支路								0.48		12		单135		12

		117		吴陵路		济川路--扬州路		道路		次干		1		1		3		10		279		快135慢65投光灯150		128

		118		金田路				道路		支路								1.8		46		单135投光灯150		34

		119		景光路				道路		支路						1		1.5		54		单135		54

		120		牡丹园支路				道路		支路								0.8		36		单135投光灯150		24

		121		老省泰中支路				道路		支路								0.4		16		单135		16

		122		韵梅苑支路				道路		支路								0.8		22		单135投光灯150		20

		123		书院路				道路		支路								0.5		13		单135		13

		124		社保局北门路				道路		支路								0.24		6		单135		6

		125		莆田路南延				道路		支路								0.5		13		单135		13

		126		暮春街				道路		支路								0.8		20		单135		20

		127		农业园区支路				道路		支路								1.2		40		单135投光灯150		34

		128		秋农路				道路		支路								1		27		单135投光灯150		25

		129		兴农路				道路		支路								1		28		单135投光灯150		24

		130		通泰路		兴晨路--北尽头		道路		支路				3		3		2.66		76		单150投光灯150		74

		131		兴晨路				道路		支路		1				2		2		51		单150		51

		132		兴丰路				道路		支路		1		2		3		4.45		127		单150		127

		133		开发路				道路		支路		1				2		3		132		单150投光灯150		112

		134		青年桥				道路		主干						1		1.2		52		单灯165投光灯150		38

		135		新民街				道路		支路								1.1		27		40		27

		136		老口泰路		东风路--迎宾路		道路		支路				1		1		1		52		快135慢65		26

		137		泰祥路				道路		支路								1		33		单150投光灯150		29

		138		新北仓路				道路		支路				1		1		2		53		单150投光灯150		50

		139		一百高杆灯				道路								1		0.15		12		200		1

		140		引凤路		育才路-凤凰路		道路		支路		2				2		6		159		单150投光灯150		155

		141		界沟路		328--运河路		道路		支路				1		2		2.4		78		单150投光灯150		58

		142		雨声路				道路		支路				1		1		2		98		快135慢65投光灯151		47

		143		姚家路		328-- 运河路		道路		支路				2		4		3.6		91		单150投光灯150		87

		144		世纪大道				道路		支路				2		2		5.6		145		单150投光灯150		141

		145		龙翔路				道路		支路						1		1		161		快120慢40投光灯150		80

		146		兴泰路（九龙）				道路		支路						2		4		50		135

		147		龙园路		振兴路以北		道路		支路				1		2		5.5		138		单135		138

		148		龙园路		振兴路以南		道路		支路						1		0.85		31		单150投光灯150		23

		149		锋陵路		龙园--兴泰路		道路		支路				1		1		1.2		33		单135		33

		150		马楼路				道路		支路								0.4		23		单150投光灯150		17

		151		龙凤路				道路		支路								0.4		10		单135		10

		152		九龙府前路				道路		支路						1		2		25		135

		153		龙轩路		龙翔路--明星路		道路		支路						5		5.9		185		单150投光灯150		128

		154		明星路				道路		支路						1		1.6		78		快135慢65		39

		155		兴龙路				道路		支路						1		0.8		30		快135慢65投光灯150		12

		156		文卫路				道路		支路								0.35		9		单135		9

		157		富明路				道路		支路								1.1		17		快135慢65投光灯150		9

		158		九龙路				道路		支路						2		2		193		快150慢75投光灯150		93

		159		龙翔路				道路		支路								0.8		24		单150投光灯150		20

		160		振兴路		九龙大桥--收费站		道路		主干				2		4		16		420		快135慢65投光灯150，200		209

		161		天罡路		长江大道--西尽头		道路		支路						5		4.8		175		单150投光灯150		120

		162		园区南北路				道路		支路								0.8		23		单135		23

		163		腾飞路				道路		支路						2		5		218		单150投光灯150，200		132

		164		罡阳育才路				道路		支路						1		1		40		单150投光灯150		30

		165		罡阳兴泰路		天罡路南		道路		支路						1		1		36		单135		36

		166		西北大道				道路		支路						3		7.2		89		135

		167		罡杨人民路				道路		支路						2		1		17		65

		168		罡杨矿山路				道路		支路						1		0.7		23		65

		169		罡杨中小项目				道路		支路						1		0.9		39		单135投光灯150		31

		170		夏阳路				道路		支路						3		5.4		88		135

		171		苏蔡路		海姜大道以南		道路		支路		1		1		2		5.6		196		单135,快135慢65,投光灯150		139

						海姜大道以北		道路		支路								0.5		9		5套单挑240W+4套单挑200W		9

		172		苏陈农贸市场支路				道路		支路						2		1.0		41		单135投光灯150		25

		173		河东路				道路		支路						1		2.0		18		90w		18

		174		苏陈通杨路				道路		支路						1		1.8		46		135		46

		175		跃进路				道路		支路						1		1.6		60		单135杆灯135		14

		176		苏陈双虹				道路		支路						1		1.6		54		单135杆灯135		6

		177		苏陈前窦				道路		支路						1		1.2		23		杆灯135

		178		苏陈黎明路				道路		支路						1		0.6		23		12套单挑240W，4套双挑80,80；1套三火投光灯150W		17

		179		苏陈苏叶路				道路		支路						2		4		54		135

		180		城投支路				道路		支路								0.3		8		135		8

		181		文峰小区支路				道路		支路								0.2		18		快135；慢65		6

		182		梅兰酒支路				道路		支路								0.15		7		40		5

		183		南园支路				道路		支路						1		1		19		30

		184		莆田路				道路		支路						1		0.5		9		65

		185		公园路				道路		支路								0.4		6		65

		186		东石羊				道路		支路						1		1.8		62		单灯135，杆灯65		9

		187		老北仓路				道路		支路						1		1.2		15		65

		188		老泰九路				道路		支路						1		1.2		30		单灯135，杆灯65		3

		189		任 景路				道路		支路						2		2.5		78		65

		190		税西街				道路		支路						1		0.3		5		65

		191		五一路		青年路--人民路		道路		支路						1		1.0		27		单200，投光灯120		22

						青年路--鼓楼路		道路		支路								4.0		192		单200，投光灯120		48

		192		税东街		海陵路-人民路		道路		支路						2		2.2		105		快135慢60投光灯150		55

		193		泰渔路		泰朱路-东风北路		道路		支路						1		2.0		28		65

						东环高架-东风北路								1		1		4.2		104		单135		104

		194		泰朱路				道路		支路						3		6.0		83		135

		195		吴陵北路				道路		支路						1		1.0		14		135

		196		邑庙街				道路		支路						1		0.4		6		135

		197		职中路				道路		支路						1		0.8		13		65

		198		宝带小区外环路				道路		支路								0.7		18		单135		18

		199		朝晖南门支路				道路		支路								0.6		16		单135		16

		200		森园外环路				道路		支路								1.0		27		单135		27

		201		深圳路				道路		支路								0.4		22		快135慢65		11

		202		市政府内部通道				道路		支路								4.8		149		单135投光灯200		122

		203		朱庄龙珠桥				道路		支路								1		31		单135投光灯150		28

		204		青松街				道路		支路						1		0.3		15		单135杆灯65		2

		205		麒麟湾城北经济带支路				道路		支路		1				1		3.5		356		单135投光灯150		128

		206		河西路				道路		支路								0.7		15		12套单挑90W，1套三火角灯150W		13

		207		伟光路				道路		支路		1				1		2.4		98		单135投光灯150华灯120		66

		208		新村路				道路		支路						1		0.6		48		单135华灯120		16

		209		四爪桥				道路		支路						1		0.3		8		庭院灯45W8套		8

		210		红旗大桥				道路		支路								0.02		76		双火投光灯100W		38

		211		润丰路东延				道路		支路								0.2		9		135		9

		212		祥云花园北门支路				道路		支路								0.1		5		135		5

		213		新世纪花园北侧支路				道路		支路								0.1		4		135		4

		214		农发路		红旗大道-联农路		道路		支路						1		1.3		27		单180投光灯240		23

		215		海陵大桥				道路		主干						1		1.1		26		25盏单挑165W，1盏150W射灯		26



		216		春明路		运河路-任庄路		道路		支路		1				1		1.5		71		单挑250W6套，双挑150W+100W26套，双挑250W+100W5套，3火角灯250W1套		38



		217		兴业路		泰康路-东环高架		道路		支路				1		1		8.8		228		快135慢65投光灯150		111

		218		兴业路		春兰路-春晖路		道路		支路		1						2.2		78		单挑135W54套，3火角灯150W8套		62



		219		纪庙路				道路		支路								2.5		49		单挑135W37套，3火角灯150W4套		41



		220		兴业路纪庙路支路				道路		支路								0.7		21		单挑135W15套，3火角灯150W2套		17



		221		春华路		森园路--运河东路		道路		支路								1.3		80		双挑快105慢60，投光灯105		32

		222		王墩河路				道路		支路						1		0.87		66		快100慢50

		223		353省道				道路		主干		6				6		9.51		311		单200W三火投光200W		277

		224		雨振线				道路		支路				3		5		3.57		119		单150W10张单40W		119

		225		铁塔路				道路		支路								0.6		18		7张单150W6张单60W投光灯150W		15

		226		江州公寓南侧支路				道路		支路								0.4		12		单65W		12

		227		罡郭线				道路		支路						2		5.28		132		21张单150W60张单120W51张单60		132

		合计										113		77		353		818.06		28975				17599
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Sheet1

		海 陵 区 亮 化 路 灯 照 明 统 计

		序号		名称		范围		类别		道路主次		箱变		台变		控制柜		电缆长度(千米）		灯盏		功率（W）		灯杆



		1		唐甸景观亮化				亮化										7.8		272		草坪灯6W17套，密封式照明灯4套，射树灯12W34套，亭子吊灯36W1套，长廊小吊灯10W4套，20W投光灯10套，24W洗墙灯22套，长廊射灯182套，

		2		滨河西广场				亮化										5.2		122		草坪灯6W122套

		3		滨河东广场				亮化										1.6		40		草坪灯6W40套

		4		泰山公园亮化				亮化										9		266		埋地灯3W119套、嵌壁灯 3W42套、洗光灯2*3W76套、射树灯18W59套、庭院灯40W262套、洗墙灯（大）15W 147套 、景观照明灯 15W 15套 洗墙灯（小）15W   11套 、 0.8M草坪灯 20W 5套 1.4M草坪灯  20W 5套 、柔性灯带5W 54.3套

		5		城西集装箱游园				亮化										1.4		714		草坪灯8W17套，壁灯170套，射树灯20W25套，线光源48米，线型灯316支，轮廓灯138支

		6		樱花园				亮化										0.9		30		草坪灯6W30套

		7		人民北院游园				亮化										0.4		14		8套草坪灯6W，6套射树灯18W

		8		杨桥游园				亮化										0.6		28		28套射树灯18W

		9		稻河路亮化				亮化										1.4		71		21套草坪灯6W，50套射树灯18W

		10		钟楼巷西游园				亮化										1.0		34		34套射树灯18W

		11		廉政游园1				亮化								1		1.1		79		40

		12		廉政游园2				亮化								1		0.15		7		40

		13		智堡游园				亮化										2		114		草坪灯6W87套，射树灯12W27套

		14		麒麟游园				亮化										0.4		14		草坪灯6W14套

		15		梓园				亮化										1		67		射树灯67套

		16		人民公园				亮化										2		68		洗墙灯35W64套、射树灯18W4套

		17		海阳广场				亮化										1.8		898		草坪灯10W3套，40W吸顶灯2套，792套12W洗墙灯，25套28W壁灯，18套12W壁灯，58套照树灯20W

		18		迎江桥森北大桥（亮化）				亮化								2		4.3		6819		点光源4296套，投光灯8套，轮廓洗墙灯947米，线条轮廓灯1504米，投射灯60套，迎江桥发光字2套，森北大桥发光字2套，开关电源157个，主控2台，分空2台



		19		智堡桥亮化				亮化				1				2		5		2802		36W水纹灯288套，18W水纹灯20套，24W洗墙灯184套，6W瓦楞灯2118套，投影机4套，36W照树灯80套，12W投射灯112套，水泵4台

		20		四爪桥亮化				亮化										8.6		500		景观照明灯12W196套，导光灯板10W96套，射灯6W128套，芦苇灯1W80套，

		21		东风大桥亮化				亮化								1		9.8		3175		洗墙灯18W1407套，洗墙灯24W968套，线条灯18W684套，投光灯48W80套，投光灯96W36套，共计3175盏亮化



		22		金通桂园				亮化										1.7		56		草坪灯6W56套

		23		美好易居城蝴蝶谷				亮化										21.9		1268		草坪灯6W250套，射树灯18W480套,588套点光源

		24		锦东花园				亮化										0.72		18		草坪灯6W18套

		25		美好上郡				亮化										10.1		321		草坪灯6W210套，射树灯18W111套

		26		美好香榭				亮化										9.6		320		草坪灯6W320套

		27		美好易居城				亮化										5		242		草坪灯6W242套

		28		万泰国际				亮化										4		226		草坪灯6W226套

		29		阳光国宾1号				亮化										5.1		248		草坪灯6W148套,100套23W壁灯

		30		智堡小区				亮化										4.1		231		草坪灯6W231套

		31		中铁溪源				亮化								1		2.5		44		草坪灯6W44套

		32		尊园花园				亮化										2.4		41		草坪灯6W41套

		33		阳光瑞城				亮化										1		79		草坪灯6W79套

		34		美好领域1				亮化										2		35		草坪灯6W35套

		35		美好领域2				亮化										3		55		草坪灯6W55套

		36		金通玫瑰园2				亮化										3.7		124		草坪灯6W73套，射树灯18W51套

		合计										1		0		8		142.27		19442				0
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Sheet1

		海陵区小区游园后街背巷路灯照明统计

		序号		名称		范围		类别		道路主次		箱变		台变		控制柜		电缆长度(千米）		灯盏		功率（W）		灯杆



		1		森园路北侧小区				小区										0.15		4		3套庭院灯40W，1套30W墙灯		3

		2		春晖苑				小区										0.3		7		2套2火40W,3套单火40W		5

		3		东泰花园				小区								1		2.7		95		3套2火40W,89套单火40W		92

		4		森泽园东区				小区										0.8		60		双挑23		30

		5		森泽园西区				小区								1		1		62		双挑23		31

		6		尚品国际				小区										0.3		11		4套2火40W,3套单火40W		7

		7		韵梅苑				小区								1		3.2		154		48套2火40W,58套单火40W		106

		8		建工三村东区				小区										0.5		36		21套40W庭院灯，15套30W墙灯		17

		9		建工三村西区				小区										0.9		25		40		25

		10		荣星公寓				小区										0.5		13		40		13

		11		鼓楼北路小区（人民）路				小区								1		3.0		11		40		7

		12		宝带小区				小区								1		2.4		81		40		55

		13		百荟园				小区								1		0.6		22		40		22

		14		碧桂园				小区								5		16		541		40		541

		15		朝晖景苑				小区								2		3.5		124		40		124

		16		馨晨园				小区								1		0.8		23		40		23

		17		城市之星				小区								1		1.2		47		22套2火40W,3套单火40W		25

		18		春晖花园				小区								2		2.1		76		4套2火40W,68套单火40W		72

		19		动力小区				小区								1		1.6		42		4套2火40W,34套单火40W		38

		20		春兰小区				小区										0.8		18		杆灯30

		21		稻河湾				小区								1		3.6		132		40		132

		22		东城国际				小区								1		2.1		67		40		67

		23		东城家园及老东河巷				小区								1		2.4		93		40套庭院灯40W，53套杆灯30W		40

		24		东方花园				小区								1		0.9		54		23套2火40W,8套单火40W		31

		25		东方名邸				小区								1		3.0		138		40		103

		26		东河花园				小区										0.2		6		40		6

		27		东湖新村				小区										0.6		45		三火23W		15

		28		东河佳园				小区								1		0.2		7		40		7

		29		东河新村				小区								1		0.3		8		40		8

		30		东河阳光				小区								1		2.7		170		40		87

		31		东进花园				小区								1		0.5		17		40		17

		32		东进小区				小区								5		5.0		175		9套2火40W,157套单火40W		166

		33		东苑公寓				小区								1		1.9		62		40		62

		34		翡翠华府				小区								1		0.7		23		40		23

		35		凤城国际南区				小区								1		1.4		48		40		48

		36		凤城国际北区				小区								1		1.8		70		24套2火40W,22套单火40W		46

		37		凤城颐园				小区								1		2.0		142		双挑40		71

		38		凤凰花园				小区								2		1.9		128		双挑40		64

		39		凤凰佳园				小区								1		2.3		58		40		58

		40		凤凰瑞景				小区								1		2.1		137		3套2火40W,64套双火40W		67

		41		万马小区				小区										0.2		15		6套单挑65W，9套30W杆灯		6

		42		工人新村				小区								3		2.9		100		3套2火40W,94套双火40W		97

		43		宫涵花园北区				小区								1		2.5		83		40		83

		44		宫涵花园南区				小区								1		2.5		102		18套2火40W,66套单火40W		84

		45		供电新苑				小区								1		2.1		70		40		70

		46		鼓楼北路小区1				小区								1		0.36		17		5套23W墙灯,12套40W庭院灯		12

		47		鼓楼北路小区2				小区								1		0.7		24		40		24

		48		鼓楼小区550				小区								1		0.2		8		40		8

		49		海城花园				小区								1		0.5		17		40		17

		50		海曙颐园北区				小区								1		3		100		40		100

		51		海曙颐园南区				小区								1		1.8		61		40		61

		52		海舟公寓				小区								1		0.7		24		1套23W墙灯，22套40W庭院灯		23

		53		翰林雅居东区				小区								1		1		41		2套5火40W，31套单火40W		33

		54		韩林雅居西区				小区								1		6		241		6套5火40W，16套双火40W，179套单火40W		201

		55		红旗小区A				小区								1		2.4		100		22套2火40W,56套单火40W		78

		56		红旗小区B				小区								1		1.8		72		14套2火40W,44套单火40W		58

		57		红旗小区C				小区								1		1.8		75		16套2火40W,43套单火40W		59

		58		宏基花园				小区								1		2.7		176		4套5火40W，74套双火40W，8套单火40W		86

		59		鸿发新村				小区								1		0.6		20		19套40W庭院灯，1套30W墙灯		19

		60		黄金家园				小区								1		0.5		17		40		17

		61		汇景苑				小区								1		0.6		20		40		20

		62		济川华庭				小区								1		1.1		36		40		36

		63		江州公寓				小区								1		0.5		19		17套40W庭院灯，2套30W墙灯		17

		64		江洲路别墅区				小区								1		0.5		24		9杆庭院灯40W,15套杆灯30W		9

		65		教工三村				小区								1		1.8		64		8套2火40W,48套单火40W		56

		66		杰盛西苑				小区								1		1.5		69		2套5火40W，12套双火40W，35套单火40W		49

		67		金迪奥				小区								1		0.5		17		40		17

		68		金地花园				小区								1		0.3		18		双火40		9

		69		金东花园1				小区								1		1.6		53		40		53

		70		金东花园2				小区								1		3.2		143		42套2火40W,59套单火40W		101

		71		金通桂园				小区								1		2.5		166		83套2火40W		83

		72		金通玫瑰园				小区								1		1.8		78		23套2火40W,32套单火40W		55

		73		金通梅园东区				小区								1		0.25		9		40		9

		74		金通梅园西区				小区								1		4.5		152		62套2火40W，28套单火40W		90

		75		金通牡丹园				小区								1		1.9		82		30套2火40W，22套单火40W		52

		76		金通桃园				小区								1		0.4		15		40		15

		77		金宇花园				小区								1		0.4		16		2套2火40W，12套单火40W		14

		78		锦东花园				小区								1		2.6		150		66套2火40W		66

		79		锦秀华庭				小区								1		1.0		31		40		31

		80		京都花园				小区								1		0.9		26		40		26

		81		景光南苑				小区								1		1.8		61		40		61

		82		景光小区				小区								1		0.9		18		8杆庭院灯40，10套杆灯30		8

		83		振兴花园				小区								1		1.3		43		40		43

		84		康泰园				小区								1		0.8		29				21

		85		莱茵东郡				小区								1		7.1		274		4套5火40W，100套双火40W，54套单火50W		158

		86		老东河安置区				小区								1		0.3		9		6杆庭院灯40，3套杆灯30		6

		87		莲花8号区				小区								2		6.5		208		4套2火40W，200套单火40W		204

		88		莲花6号区				小区								1		3.8		128		40		128

		89		莲花7号区				小区								2		3		167		74套2火40W，19套单火40W		93

		90		莲花3号区				小区								2		2.1		80		10套2火40W，60套单火40W		70

		91		莲花4号区				小区								4		4		136		拆原有灯具44杆，装45杆120w单挑，1杆50庭院灯		120

		92		莲花4号区新				小区								1		0.3		16		双40		8

		93		莲花5号区				小区								1		3.2		108		2套2火40W，104套单火40W		106

		94		莲花1号区				小区								2		3		104		3套2火40W，98套单火40W		101

		95		莲花2号区				小区								1		1.6		104		双40		52

		96		永泰花园				小区								1		0.8		19		40		19

		97		龙泽苑				小区								1		0.8		19		40		19

		98		梅苑				小区								1		0.35		21		8杆双挑40W，5套墙灯30W		8

		99		梅苑小区				小区										1.9		66		4套2火40W，58套单火40W		62

		100		美好上郡				小区								4		10		398		双40		199

		101		美好香榭				小区								2		10		403		40		83

		102		美好易居城				小区								3		20		508		双40		254

		103		欧亚国际				小区								3		9.8		464		128套2火40W，208套单火40W		336

		104		鹏欣丽都东区				小区								1		2.1		72		6套2火40W，60套单火40W		66

		105		鹏欣丽都西区				小区								1		0.9		32		3套2火40W，26套单火40W		29

		106		鹏欣领誉				小区								5		10		466		125套2火40W，216套单火40W		341

		107		鹏欣尚城				小区								1		2.7		203		26套2火40W，151套单火40W		177

		108		莆田公寓				小区								1		0.3		9		40		9

		109		启鼎花园				小区								1		0.9		54		22套2火40W,2套5火40W		24

		110		千禧家园				小区								1		0.6		20		40		20

		111		润东小区				小区								1		1.9		67		3套2火40W，61套单火40W		64

		112		森园小区				小区								1		6		205		40		205

		113		上河嘉园				小区								1		1.2		44		40		44

		114		东方名门				小区								1		1.6		56		40		56

		115		时代花园				小区								1		0.7		39		15套2火40W,9套单火40W		24

		116		世纪吉星				小区								1		0.3		11		3套庭院灯40W，8套墙灯30W		3

		117		世纪新城				小区								1		1.5		64		14套2火40W,36套单火40W		50

		118		书香苑				小区								1		0.3		9		40		9

		119		双岸小区				小区								1		0.9		31		40		31

		120		水岸豪庭				小区								1		3.1		109		40		109

		121		松林小区				小区								1		1.8		66		40		66

		122		苏房家园				小区								1		2.4		87		14套2火40W,59套单火40W		73

		123		泰和园2				小区								1		4.6		168		57套2火40W,54套单火40W		111

		124		泰和园1				小区								1		3		110		14套2火40W,82套单火40W		96

		125		泰康一区				小区								1		3.6		124		3套2火40W,118套单火40W		121

		126		泰康二区				小区								1		4.2		147		9套2火40W,129套单火40W		138

		127		泰康三区				小区								1		1.4		35		40		35

		128		泰来苑				小区								1		2.1		67		40		67

		129		泰渔新村				小区								1		0.3		10		40		10

		130		天达佳园				小区								1		2.4		81		2套2火40W,77套单火40W		79

		131		天罡花园				小区								1		1.2		41		40		41

		132		天阳小区				小区								1		0.6		38		双40		19

		133		通江花园				小区								1		2.4		86		10套2火40W,66套单火40W		76

		134		同悦容园				小区								1		1.5		83		32套2火40W,19套单火40W		51

		135		万泰国际				小区								2		8		501		6张双40W，191套单40W,72套40W鸟笼灯		197

		136		卫岗小区				小区								1		0.3		11		40		11

		137		文峰小区				小区								1		0.3		16		双40		8

		138		文鑫苑				小区								1		0.75		50		40		25

		139		西提阳光				小区								1		0.6		209		2套5火40W，60套双火40W，79套单火40W		141

		140		西域绿洲				小区								1		0.9		28		40		28

		141		夏棋村小区				小区								1		0.6		29		40		29

		142		夏郑安置区				小区								1		1.2		40		40		40

		143		香河湾				小区								1		1.2		41		40		41

		144		香江花园				小区								1		1.8		72		40		72

		145		斜桥花园				小区								1		1		31		40		31

		146		新世纪花园				小区								1		1.2		46		4套2火40W,38套单火40W		42

		147		新世界花园				小区								1		0.9		28		40		28

		148		星威园1				小区								1		4		160		16套2火40W,128套单火40W		144

		149		星威园2				小区								1		1.5		54		40		54

		150		星威园3				小区										0.6		25		40		25

		151		扬州花园				小区								1		0.5		17		40		17

		152		阳光国宾1号				小区								2		6		362		6套4火柱灯，90套40W庭院灯		96

		153		阳光花苑				小区								1		0.9		37		4套2火40W,29套单火40W		33

		154		阳光瑞城				小区								4		1.4		80		6套4火柱灯，56套40W庭院灯		62

		155		阳光新景				小区								1		0.3		15		6套2火40W,3套单火40W		9

		156		溢景园				小区								1		1.2		48		10套2火40W,28套单火40W		38

		157		迎春东路小区				小区								1		0.5		13		10套庭院灯40W，3套墙灯30W		10

		158		迎春花园				小区								1		0.45		15		40		15

		159		迎春小区				小区										0.3		29		40

		160		永吉花园				小区								1		0.6		26		6套2火40W,14套单火40W		20

		161		友谊花园				小区								1		0.9		31		40		31

		162		渔行水村				小区								1		2.1		99		3套2火40W,93套单火40W		95

		163		玉城花园				小区								1		1.5		50		40		50

		164		玉城名郡				小区								1		2.0		49		8套2火40W,33套单火40W		41

		165		玉和花园				小区								1		0.3		18		6套双挑45W，2套单挑45W，1套50W，3套120W		11

		166		玉景园				小区								1		0.9		35		8套2火40W,19套单火40W		27

		167		正太花园				小区								1		0.36		12		40		12

		168		智堡小区1				小区								1		1.8		60		2套2火40W,56套单火40W		58

		169		智堡小区2				小区								2		5		157		40		157

		170		中铁溪源				小区								1		4.5		176		20套2火40W,136套单火40W		156

		171		依云湾				小区								2		3.3		118		6套2火40W,106套单火40W		112

		172		朱庄新苑				小区								1		2.4		82		40		82

		173		紫东花苑				小区								2		5.1		296		127套2火40W,42套单火40W		169

		174		尊园花园				小区								2		1.2		56		双40		28

		175		海城公寓				小区								1		0.3		11		40		11

		176		金通翡翠园				小区								1		1.2		41		2套2火40W,37套单火40W		39

		177		税东街小区				小区								1		0.8		22		40		22

		178		美好领域1				小区								2		3.2		120		双40		60

		179		美好领域2				小区								2		2.9		67		40		67

		180		美好领域3				小区								2		2.4		135		65套双火40W,5套单40W		70

		181		水润花园				小区								1		1.0		34		40		34

		182		建行宿舍				小区								1		1.1		38		50		38

		183		安居苑				小区								2		2		76		32套2火40W,12套单火65W		44

		184		金通玫瑰园2				小区								1		5.4		80		4套5火40W，60套单火40W		64

		185		苏电小区				小区										0.6		16		杆灯30

		186		阳光新城				小区								1		2.7		101		13套2火40W,75套单火40W		88

		187		兴业小区				小区								2		3.9		138		102套40W，2套双挑40W,24W;27套30W;5套30W墙灯		131

		188		紫竹苑				小区								1		3.6		121		40		121

		189		鑫东花园				小区								1		3.0		102		8套2火40W,86套单火40W		94

		190		泰来苑				小区								1		1.5		90		双40		45

		191		美好易居城蝴蝶谷				小区								2		13		524		双40		262

		192		林机大院				小区						1		1		0.6		32		21套庭院灯40W，11套墙灯30W		21

		193		金水湾				小区								1		2.1		121		48套2火40W,25套单火40W		73

		194		运河村				后街背巷								1		1.8		25		65

		195		扬州路后街背向				后街背巷										0.5		28		30

		196		城市之光东巷				后街背巷										0.15		5		30

		197		海阳宿舍				后街背巷										0.24		8		30

		198		苏电西巷				后街背巷										0.2		6		30

		199		森南				后街背巷										0.27		10		30

		200		老北仓路村部				后街背巷										0.2		7		30

		201		魏徐北村				后街背巷										1.17		39		30

		202		十里铺				后街背巷								2		9.78		326		30

		203		跃进路				后街背巷								1		0.78		26		30

		204		斜桥红星				后街背巷										0.51		17		30

		205		魏徐村				后街背巷										0.51		17		30

		206		鼓楼北路亮化				后街背巷										9.3		310		30

		207		徐家桥巷及四周				后街背巷								1		1.77		59		30

		208		太平巷及四周				后街背巷										1.2		40		30

		209		大浦小学四周				后街背巷										0.66		22		30

		210		森园路四周巷道				后街背巷										0.51		17		30

		211		抗排站四周				后街背巷										1.47		49		30

		212		青年路郭庄				后街背巷								1		0.39		13		30

		213		森森后街背巷				后街背巷										1.77		59		30

		214		吴洲路				后街背巷								1		0.6		20		30

		215		海光南村				后街背巷										0.75		25		30

		216		人民西路巷道				后街背巷										0.27		9		30

		217		人民路巷				后街背巷										0.39		13		30

		218		二中巷道及四周				后街背巷										0.6		20		30

		219		南园巷道				后街背巷										6.6		220		30

		220		泰山路巷				后街背巷										0.36		12		30

		221		西园				后街背巷										0.78		26		30

		222		方洲				后街背巷								1		0.66		22		30

		223		公园巷道及陈家桥巷四周				后街背巷								1		2.82		94		30

		224		丁冯1				后街背巷								3		2.64		88		30

		225		丁冯2				后街背巷										0.84		28		30

		226		东南园四周巷道				后街背巷								1		1.71		57		30

		227		海光新村				后街背巷								1		2.79		93		30

		228		航海电箱				后街背巷								1		1.59		53		30

		229		花园新村				后街背巷								1		2.01		67		30

		230		黄垛				后街背巷								1		1.23		41		30

		231		黄垛小区				后街背巷								1		0.54		18		30

		232		九里村				后街背巷								1		2.13		71		30

		233		老北仓路巷				后街背巷										1.2		40		30

		234		老东河				后街背巷								2		2.82		94		30

		235		老泰九路巷道				后街背巷										1.8		60		30

		236		鲁庄1				后街背巷								1		1.35		45		30

		237		鲁庄2				后街背巷								1		0.3		10		30

		238		鲁庄3				后街背巷						1		1		2.85		95		30

		239		南园三角洲				后街背巷								1		0.63		21		30

		240		任景潘前庄				后街背巷								1		1.05		35		30

		241		森北大桥电箱				后街背巷								1		2.22		74		135

		242		森南电箱				后街背巷								1		4.29		143		30

		243		森南新村				后街背巷								1		0.63		21		30

		244		升仙桥架空电箱				后街背巷								1		1.8		60		30

		245		盛世居电箱				后街背巷								1		0.27		9		30

		246		十八亩				后街背巷										0.48		16		30

		247		五一路公园路巷道				后街背巷										1.71		57		30

		248		石人头巷				后街背巷										0.24		8		30

		249		老住建局电箱四周巷道				后街背巷								1		2.34		78		30

		250		新城				后街背巷								1		1.95		65		30

		251		东风小区				后街背巷								1		0.45		15		30

		252		孙金村				后街背巷										3.18		106		30

		253		渔行村				后街背巷										1.17		39		30

		254		窑头村				后街背巷										2.61		87		30

		255		唐甸				后街背巷								1		2.94		98		30

		256		唐楼				后街背巷								2		3.27		109		30

		257		头营四组				后街背巷								1		4.23		141		30

		258		头营新东庄				后街背巷								1		0.96		32		30

		259		魏徐				后街背巷								1		2.76		92		30

		260		电化宿舍				后街背巷										0.48		16		30

		261		西风路巷道				后街背巷								1		0.72		24		30

		262		邑庙街巷道				后街背巷										0.78		26		30

		263		引东村				后街背巷								2		2.46		82		30

		264		迎春路鲍坝巷道				后街背巷								1		0.69		23		30

		265		渔行三组				后街背巷								1		0.69		23		30

		266		渔行水村				后街背巷								1		1.89		63		30

		267		景光小区及热电厂				后街背巷										1.62		54		30

		268		朱东村部				后街背巷										2.58		86		30

		269		解楼				后街背巷								1		2.19		73		庭院灯40，杆灯30		3

		270		供电新苑巷道				后街背巷										0.69		23		30

		271		海光南村				后街背巷								1		1.11		37		庭院灯40，杆灯30		12

		272		新仓街				后街背巷										0.3		10		165

		273		斜桥星旗及斜桥巷道				后街背巷										2.13		71		30

		274		打靶巷				后街背巷										0.34		14		40		12

		275		荻才巷				后街背巷										0.16		7		墙灯30，庭院灯40		3

		276		闸沿北路				后街背巷										0.66		22		30

		277		唐甸景观庭院灯				游园										2.2		71		庭院灯40W39套，10米9火LED景观灯2套，停车场LED景观灯40W14套		55

		278		滨河西广场				游园				2				14		5.0		164		76套双火40W，12套200射灯		76

		279		滨河东广场				游园				1				1		4.8		159		40		159

		280		招贤游园				游园										0.48		32		双23		16

		281		运河游园				游园										0.5		34		双23		17

		282		吴同甲故居				游园										0.3		16		双23		8

		283		泰山公园				游园				1				4		9.2		262		庭院灯40W262套		262

		284		城西集装箱游园				游园								1		0.2		8		30		8

		285		农卞路游园				游园										2		158		双挑23		79

		286		万泰游园				游园										0.6		48		双挑23		24

		287		法治游园				游园										0.2		5		40		5

		288		春晖路游园				游园										0.3		16		双挑23		8

		289		樱花园				游园										1.0		38		40		8

		290		东环高架体育公园				游园										0.5		34		双挑23		17

		291		海棠园				游园										1.8		68		双挑23		39

		292		林南游园				游园										1.0		36		双挑23		18

		293		泰顺游园				游园										0.8		26		双挑23		13

		294		唐甸游园				游园										1		38		40		38

		295		人民北院游园				游园										0.4		6		双挑23		6

		296		钟楼巷北游园				游园										0.15		5		40		5

		297		春云路游园				游园										0.4		36		双挑23		18

		298		智堡小学游园				游园										0.5		24		双挑23		12

		299		青年路游园				游园										0.3		10		40		8

		300		通江花园游园				游园										0.3		32		4火23		8

		301		海阳广场				游园								1		3		26		2套4火50W,5套40W庭院灯，12套20W庭院灯		19

		302		老海陵区政府				游园				1				2		2.4		165		庭院灯40W		57

		303		阳光天地步行街				游园								1		0.5		64		4火23W		16

		304		泰东商业广场				游园										0.4		14		40		14

		305		永吉游园				游园										0.4		14		40		11

		306		茂业东门				游园										0.3		8		40		8

		307		江州路游园				游园										0.27		18		双挑23		9

		308		技师游园及通泰路游园				游园										0.6		22		40		22

		309		森泽园游园				游园										0.6		40		双挑23		20

		310		迎春路游园				游园										0.4		20		双挑23		10

		311		运河村游园				游园								1		0.2		18		双挑23		9

		312		钟楼巷西游园				游园										1.3		44		40		10

		313		元河游园				游园										0.7		36		双挑23		18

		314		城西公园				游园				2				2		4.2		378		40		132

		315		智堡游园				游园								1		2.1		164		双40		82

		316		梓园				游园								1		0.4		24		双挑40		12

		317		麒麟游园				游园				1				2		2.7		92		40		92

		318		美德善行游园				游园								1		0.5		15		40		15

		319		人民公园				游园				1				12		8.94		256		110套40w、126套30W 、12套150W、2套高杆灯150W*4  		250

		320		春兰路西侧绿地		（育才路--济川路）		游园												31		20W太阳能庭院灯		31

		合计										9		2		317		614.89		23830				14004






