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[bookmark: _Toc169207378]第一章  磋商邀请
受江苏省沙集闸站管理所的委托，宿迁市宏晟项目管理有限公司就沙集站变电所高压开关柜改造（10台）（JSZC-320000-SQHS-C2026-0005）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
沙集站变电所高压开关柜改造（10台）的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2026年08月14日15点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc169207379][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SQHS-C2026-0005
2.项目名称：沙集站变电所高压开关柜改造（10台）
3.预算金额：100万元
4.最高限价：96.03万元
5.采购需求：江苏省沙集闸站工程位于睢宁县沙集镇南约2公里处的徐洪河上，距下游洪泽湖约72公里，是南水北调东线工程第五梯级泵站、江水北调第四梯级泵站，具有灌溉、供水、防洪、排涝及丰水期反向发电等多重功能。工程采用闸站结合的布置型式，中间为设计抽水流量50m3/s的泵站，安装1800HLQ10-9.5型立式混流泵配同步电动机TL1600-24共5台套，总装机容量8000kW；同时配备一套变频发电机组用于丰水季节反向发电。
沙集闸站工程于2022-2023年加固改造中已对6kV第Ⅱ段完成智能化改造，而6kV第I段及35kV侧设备仍为老旧设备，通信协议、接口标准、监控方式与第Ⅱ段不统一，影响全站智能化整体水平提升，现就沙集站变电所高压开关柜进行改造，详细内容见采购需求。 
6.工期：60日历天，质保期：2年。
[bookmark: _Toc169207380][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]7.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc169207381]二、申请人的资格要求：
（一）供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照、税务登记证等证明文件(或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书）；
（2）2025年度的财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供）；
（3）2026年01月份以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（指投标人依法缴纳税收和社会保障资金的完税凭据）；
（4） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（5） 参加政府采购活动前3年内（自招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（按要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商须具备施工总承包电力工程三级（含）以上或者专业承包输变电工程三级（含）以上资质。且在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，该资质动态监管结果不处于不合格状态；
2.供应商须具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装（修、试）类三级（含）及以上资质。
3.拟选派项目负责人资格：具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，且同时具备建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）。供应商拟选派的项目负责人必须为本单位人员，提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料（以社保部门出具的为准）。
4.供应商具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；
5.授权代理人材料要求：
（1）供应商委托授权代理人参与项目时，响应文件中需提供供应商为授权代理人缴纳的近6个月内任意1个月的养老保险或医疗保险官方缴费记录（需包含可实时验证的二维码，时间以投标截止日为基准，倒推6个月内，含截止日当月）。
（2）若法定代表人亲自参与项目投标，则无需提供相关缴费记录。
注：上述所有材料（缴费记录、资质证书等）均需在投标现场接受真伪查验。现场若无法查验真伪，且供应商未能及时进一步提供合法有效的佐证材料，其投标文件无效。
（四）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。
（五）投标人不得存在下列情形之一：
1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
3.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
7.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
8.投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。
9.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
10.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：2026年08月04日09:00至2026年08月10日18:00。（周末、节假日除外）
2.地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)
3.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]4.售价：0.00元。
[bookmark: _Toc169207382]四、提交响应文件截止时间
1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年08月14日15点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc169207383][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc169207384]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7]1.磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网、江苏省骆运水利工程管理处网站。
[bookmark: _GoBack]2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc169207385][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名称：江苏省沙集闸站管理所
地址：江苏省徐州市睢宁县沙集镇南2公里‌‌ 
联系人：崔晓远 
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：18052297521 
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：宿迁市宏晟项目管理有限公司
地址：宿迁市宿城区河滨街道观澜路恒大悦澜湾南门办公楼301室
联系人：梁璇
联系方式：0527-88818669
3.项目联系方式
项目联系人：梁璇
电话：19905245633
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc169207387]

第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc169207388][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行。
4.2.1无需支付；
[bookmark: EB494c0bc35e674ba8ba0c8d892ff35fa5]4.2.2具体方式及标准为：按《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》【计价格〔2002〕1980号】标准，由采购人支付。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc169207389]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8、磋商文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc169207390][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10、响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、已标价的工程量清单、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、已标价的工程量清单
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报已标价的工程量清单。
12.1.1报价方式：①采用工程量清单计价。②供应商根据采购人提供的要求和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填写的单价或合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的单价或合价内。
12.1.2报价编制的参考依据：①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计算规范；②2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》等；③招标文件、招标答疑、工程量清单、施工规范等；④2014年《江苏省建设工程费用定额》、苏建价〔2016〕154号文；⑤其他相关文件规定。
12.1.3供应商不得改变不可竞争费用。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB75f48e9561ee41d4955ed4174c5e92e6]12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：磋商文件所确定的范围内全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及政策性文件规定的各项应有费用等为完成本项目所需一切费用。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、服务承诺、项目实施方案、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关项目实施方案总体概述，施工现场布置方案，施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案，安全措施、施工过程重点难点分析、质量安全的保证措施方案、文明及环保措施，劳动力、机械设备和材料投入计划方案。
15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc169207391][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20、响应文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc169207392][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了最高限价。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中加★项为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8磋商小组启动异常低价响应审查后，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为投标（响应）供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的；
26.3.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.12响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
26.3.13响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
26.3.14响应文件的已标价工程量清单与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
26.3.15本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购，非中小企业参与本项目磋商的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
27.2异常低价响应审查
27.2.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.2.2 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
27.2.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.3 评审方法和评审标准
27.3.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.3.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.4采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc169207393]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行。
29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：江苏省沙集闸站管理所、宿迁市宏晟项目管理有限公司
联系电话：19905245633
[bookmark: EBbc4de356f0dc436eb73023cf20f4397b]通讯地址：江苏省徐州市睢宁县沙集镇南2公里、宿迁市宿城区河滨街道观澜路恒大悦澜湾南门办公楼301室
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc169207394][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定，供应商无故弃标的处罚办法如下 ：
1. 罚款：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，
2. 列入不良行为记录名单：将供应商列入不良行为记录名单，对其信誉产生负面影响。 
3. 禁止参加政府采购活动：在一至三年内禁止参加政府采购活动。
4. 没收违法所得：若供应商有违法所得，将并处没收违法所得。 吊销营业执照：情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。 
5. 追究刑事责任：构成犯罪的，依法追究刑事责任。
31.5本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/
2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.6履约保证金
按照以下第 (1) 方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，按采购合同总价的 / %(如使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代缴纳履约保证金，按采购合同价的/%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第 c 种方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目竣工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程、货物、服务（包含与货物相关的服务、工程及与服务相关的货物、工程、与工程相关的货物、服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456] 按照以下（3）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）货物类项目
预付款：合同金额的    %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6]进度款：                /                 。
（2）服务类项目
[bookmark: EBe373fd05aa034cc3a1a41aadf8509e01]预付款：合同金额的   %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EB5e42c1c1be704ecfa15d9f8f317e8f12]进度款：                /                   。
（3）工程类项目
进度款：项目施工完毕经验收合格，乙方将3%质量保证金汇到采购人指定账户，甲方支付完工程结算价的100%，质量保证金待质保期满后无问题一次性付清（无息）。
关于采购供应商合法权益补偿救济机制：在履约过程中，因政策变化、规划调整而无法履行合同约定、造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

[bookmark: _Toc169207395]
第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc169207396][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。
（GF-2017-0201）
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：江苏省沙集闸站管理所 
承包人（全称）：                         
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沙集站变电所高压开关柜改造（10台）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：沙集站变电所高压开关柜改造（10台）
2.工程地点：江苏省徐州市睢宁县沙集镇南2公里
3.工程立项批准文号：     /     
4.资金来源：财政资金
5.工程内容：沙集站变电所高压开关柜改造（10台）施工
6.工程承包范围：沙集站变电所高压开关柜改造（10台），详见图纸及工程量清单
    二、合同
工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工程总日历天数为准。质保期：2年
计划开工日期：    年    月    日
计划竣工日期：    年    月    日
    三、质量标准
工程质量符合  合格  标准
    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                     (¥                 元)；
2.合同价格形式：单价合同
    五、项目经理
承包人项目经理：              
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.发包人在施工和项目管理过程中制定的管理制度、管理流程等相关文件是合同的组成部分和重要补充，与本合同具有同等法律效力，总承包单位应无条件接受并受其约束。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于        年      月     日签订。
    十、签订地点
本合同在宿迁市签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自  双方签字并盖章时  生效。
    十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。
 
 
发包人：                   (公章)        承包人：                 (公章)                                       
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）                    
组织机构代码：                           组织机构代码：                
地址：                                   地址：                   
邮政编码：                               邮政编码：                    
法定代表人：                             法定代表人：              
委托代理人：    /                        委托代理人：     /         
电  话：       /                         电  话：         /         
传  真：       /                         传  真：         /         
电子信箱：     /                         电子信箱：       /         
开户银行：     /                         开户银行：       /         
账  号：       /                         账  号：         /         

第二部分 通用合同条款
 
执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款
 
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：(1)施工招标文件（包括修改澄清通知）及答疑、投标文件及附件；(2)明确双方权利、义务的纪要、协议；（3）双方有关工程的合同洽商、变更等书面协议或文件等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：（如有）
名    称：            /      ；
资质类别和等级：      /      ；
联系电话：            /      ；
电子信箱：            /      ；
通信地址：            /      。
1.1.2.5 设计人：
名    称：            /      ；
资质类别和等级：      /      ；
联系电话：          /        ；
电子信箱：         /         ；
通信地址：         /         。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。
1.1.3.9 永久占地包括：详见规划红线图。
1.1.3.10 临时占地包括：发承包双方在合同履行过程中确认。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等，如《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细则》等。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：适用于本工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。设计文件列明的相关规范，标准、图集、规程及本工程涉及的验收规范，标准等。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /             ；
发包人提供国外标准、规范的份数：     /     。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    无     。
1.4 合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）施工合同专用条款；（5）施工合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.5图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：招标图贰套，如承包人需增加图纸份数，可自行复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同工程内容相关的图纸，承包人收到图纸后应认真核对，如发现有明显错误或遗漏，应立即以书面形式报告发包人，否则应承担全部责任。
1.5.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：（1）用于办理备案的企业及项目部相关人员资质证书、设备的合格证等；（2）按发包人及监理人要求提供已完工程量报表（含工程变更及签证预算），按项目部要求报周进度计划，以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人；（3）按发包人要求必须提供的已购材料清单等其他文件。未经发包人同意，其施工方案不允许做与投标方案有实质性不同的修改。如有修改，必须经发包人及监理人批准后方可实施，否则不予认可。
承包人提供的文件的数量为：一式陆份，如提供的份数无法满足需求，承包人需无偿另行提供，承包人需一并提供上述资料的电子版文件。
承包人提供的文件的形式为：以书面形式提交（按要求签字、盖章）和电子文件。
发包人审批承包人文件的期限：承包人提交文件（文件需齐全、有效），经监理人上报发包人后7日内。
1.5.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整的施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动使用。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：江苏省沙集闸站管理所；
发包人指定的接收人为：发包人代表及其授权人。
承包人接收文件的地点：承包人项目负责人或项目部主要人员办公室；
承包人指定的接收人为：承包人项目负责人或其授权人。
监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权人。
1.7 交通运输
1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：只有项目施工人员办理许可证才能进入施工现场，其他无关人员一律不能进入施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承包人自行负责。出入施工现场所需的许可证手续批准权利属于发包人，承办人无条件配合。
1.7.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人在承包人进场施工前负责场外公共道路的畅通，场内交通由承包人负责。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有需要使用的场内道路和交通设施由承包人负责修建和拆除，且所有发生的费用已经包含在投标总价中，后期不予调整。  
1.7.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.8 知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人书面同意，不得使第三人接触本工程图纸及复印件（具体方式包括但不限于：出卖、出借、复制等），也不得做除本工程承包工作以外的任何用途。因承包人对资料保管不当、遗失、转借他人、复制等原因造成泄密后果，发包人对此保留终生追究的权利。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与本工程无关的一切事宜。
1.8.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已含在签约合同价中，结算时不予调整。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是   。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单偏差超出约定的工程量偏差范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。  
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：            ；
身份证号：    /       ；
职    务：    /       ；
联系电话：            ；
电子信箱：    /       ；
通信地址：    /       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权、工程变更、签证的确认权、发布开工令、停工令、复工令权、工程款的审查权和支付权、特殊及重要施工工艺和材料发包、参与建筑材料价格的确认、合同的解释等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：根据工程进展实际需求，按发包人通知要求执行。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）发包人提供现有施工场地条件，承包人自行现场踏勘，根据实际施工条件自行负责，工作条件自行解决，所需费用由承包人承担。
（2）施工所需临时用电、临时用水已接入现场，现场临时通讯线路承包人负责审批、接入，费用由承包人承担，发包人不再另行支付。
（3）关于材料场地及办公用地由承包人根据现场条件自行负责。
（4）如现场现有施工用电源不能满足现场施工要求，须增加的电源供应负荷由承包人自行解决，所需费用由承包人承担。
（5）发包人提供现有的施工场内交通条件，不额外提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，由承包人自行解决，承包人应在投标报价中综合考虑本条款所述费用，发包人不再另行支付。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       /        。
发包人是否提供支付担保：            /             。
发包人提供支付担保的形式：             /          。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：工程建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容及发包人要求，整理竣工验收资料（含竣工图以及提供施工前原状和隐蔽工程360全景图片），竣工图纸和资料必须符合城建备案、相关法律规范和发包人要求，汇总为完整的建设项目竣工资料一式陆套报发包人。并配合总承包人及发包人完成城建备案，并按发包人要求移交相关过程管理资料。否则每迟一天向发包人支付合同价款千分之一的违约金。 
承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自身承担。
承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后30日历天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子形式（均有）。
（6） 承包人应履行的其他义务：承包人除应履行按通用条款义务外，还须履行的其他义务
1、承包人在中标公告发布之日起30日历天内完成施工准备工作，包括参与配合完成设计交底和图纸会审；整理好图纸会审资料；施工组织设计/施工方案；施工进度计划：材料进场计划；施工质量、安全生产管理体系；进场道路及水、电、通信、临设等，并提交工程开工报审表。因承包人原因使开工日期延误，逾期开工15(含)日历天内，发包人除按5万元/日历天收取逾期开工违约金外，由此造成的工期延误和损失由承包人负责。逾期开工超过15日历天，发包人有权解除合同，由此造成的工期延误和损失由承包人负责；中标通知书发出十日内协助发包人办理施工许可证等相关行政许可。
2、承包人进场使用的材料、设备等必须经发包人和监理单位同意后方可进场并施工，否则发包人有权不予支付相关工程款。未经发包人和监理单位同意擅自进场或使用的，承包人应当向发包人支付违约金2万元/次，由此造成的工期延误和损失由承包人负责。
3、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，按有关规定办理，费用由承包人负责。施工中垃圾需运出施工现场外时，承包人需到相关主管部门办理相关手续并按相关主管部门指定地点放置，费用由承包人负责(包括因承包人责任所引起的处罚)：施工现场按照施工扬尘治理标准设置围墙封闭施工，围墙张贴文明标语，施工入口设置大门、车辆自动冲洗台、雾炮机、道路喷淋系统、电子显示屏等扬尘治理设施设备，达到建设工地施工扬尘、大气污染防治治理要求、《宿迁市市区扬尘污染防治标准化管理有关规定》、《宿迁市建设工地扬尘防治和指导意见》、《关于印发2022年宿迁市扬尘污染专项整治工作方案的通知》要求，以上所有费用包含在合同价款内不另计。
4、施工过程中应釆用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，建立健全质量管理体系。否则，承包人应向发包人支付人民币1万元/次的违约金。
5、自觉接受发包人及委托管理、监理单位的监督管理，参加发包人和监理组织的工地例会，及时报告工程情况，并接受整改要求。否则，承包人应向发包人支付人民币1万元/次的违约金。
6、协调处理好各种公共关系，承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚，另承包人应向发包人支付人民币1万元/次的违约金。
7、承包人需配合完成竣工验收备案和整体项目移交、档案移交及工程保修期内缺陷修复和保修工作，完成并配合发包人办理相关部门结(决)算审计等工作。档案按照省标整理、收集、归档。否则，承包人应向发包人支付人民币1万元/次的违约金。
8、承包人负责釆取措施保护承包范围内已完工程(包含现场其他工程)的现场保护工作，如有因施工而损毁、污损其他工程等，由承包人按实赔偿，另承包人应向发包人支付人民币10万元的违约金。如交付后，发包人要求承包人继续保护，费用另行商定。
9、工程施工期间及工程竣工后及时清理现场，做到工完场清。否则，承包人应向发包人支付人民币1万元/次的违约金。清理现场的费用由承包人承担，包含在合同价款内，不另计。
10、承包人应积极参与发包人组织的各种活动，并执行工地各类会议决议要求。否则，承包人应向发包人支付人民币1万元/次的违约金。
11、遇危大、重大工程，承包人需提前考虑经专家审核通过后将相关完整合格资料提交给发包人及监理方。否则，承包人应向发包人支付人民币10万元/次的违约金。
12、对发包人和监理人交办的合理事项或者问题整改，不能在合理规定的期限内完成，延期向发包人支付违约金1000元/天/项。
14、发包人出具的工程联系单必须在规定的时间内给予回复，延期向发包人支付违约金1000元/天/份。
15、承包人应按图纸施工，如与别的参建单位有配合的施工内容，承包人须确保配合内容合格且满足下道工序施工要求，否则由此一切后果由承包人自行承担。
16、各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。
17、承包人应严格按照《保障农民工工资支付条例》、建市〔2019〕18 号文《建筑工人实名制管理办法（试行）》、苏建规字〔2019〕4 号关于印发《江苏省建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》的通知。落实实名制管理的专项责任人，落实相关设备和资金，服从主管部门的监督检查。建立农民工工资（劳务费）专用账户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资，如果发生拖欠民工工资的现象，发包人有权直接从工程进度款或未结清的工程款中直接扣除予以补全，但并不免除承包人应承担的责任和义务。
18、出现工程量清单描述不全或招标图纸、技术规格书与工程量清单描述不一致的，默认为承包人的报价已按标准更高或要求更高的进行了报价，承包人已在投标报价中予以考虑，相应子目单价均不作调整。
19、投标报价已经综合考虑了停电、停水、二次搬运、施工场地不足、发包人现场约束、成品保护等所需措施和维护产生一切费用, 并已考虑了各种可能影响施工的因素及其所增加的费用。
20、承包人不得造成水、电浪费，否则发包人支付违约金1000元/次。
21、凡是承包人因农民工工资问题造成的到区、市、省、国家等政府主管部门上访、集访的，所有接访费用由承包人负责，包括发包人的接访费用，凡是拉横幅，堵大门等不文明讨薪行为的影像，图片被发布到网络等新媒体，由承包人负责删除，所有费用由承包人负责，承包人拒不支付的，由发包人根据实际产生的费用从工程款中直接抵扣。并且每发生一次区级及以上政府部门上访，处罚违约金1万元，发布网络，新媒体的，每一条信息处罚违约金2万元。
22、其他未尽事宜另订协议。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：               ；
身份证号：             ；
建造师执业资格等级：               ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：                 ；
安全生产考核合格证书号：               ；
联系电话：                        ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                        ；
承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作。代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责，包含不限于以下：负责统筹协调项目总体施工进度；协助全程做好驻场服务工作；负责施工过程中工程材料的调度、釆购等一系列工作；保证工程进度并保证建设质量；对工程施工的质量和标准负责；参加设计交底、询价定价、工程验收；协调与项目施工有关的内、外部关系；有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由施工项目负责人本人承办。
关于项目经理在施工现场的时间要求：投标文件中明确的项目经理必须常驻施工现场，要求项目经理于项目安装期间在本工程现场工作不得少于总安装工日的50%，特殊情况下离开现场需事先书面征得发包人同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人支付违约金1万元/次。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人擅自离开现场按每天1000元交纳违约金，从第六天起按每天3000元交纳违约金。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：除出现江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中所列情形之外不予变更。承包人未经发包人书面同意自行更换项目经理的，处以合同价的5%违约金额。并追究由此带来的发包人的一切损失；如有变更，也必须执行江苏省建设厅苏建招〔2005〕580 号文件中规定的变更程序。
    3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理。承包人在接到更换通知后必须更换新的资质符合要求的项目经理，超过10天仍未更换的，每延长一天处以罚款2万元人民币，同时发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标通知书发出后3日内，向监理人提供项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应当包含合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业证书等资料；以及各种技术人员的安排情况，并同时提交：①主要施工管理人员（技术负责人、安全员、施工员、质检员等）与承包人签订的劳动合同和承包人为其缴纳社保的证明资料；②项目组主要人员的类似业绩；③特殊工种人员名单及相应的上岗证及资格证明。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员不称职造成工程质量、安全管理、进度管理、文明管理明显无法达到原定计划标准时，发包人有权要求承包人在7日内撤换或调整其认为不称职的主要施工管理人员，承包人无正当理由拒绝撤换该主要施工管理人员的，自承包人接收发包人书面通知之日起，每延迟更换一天，应当向发包人支付1万元/人的违约金，直至将主要施工管理人员按照招标文件及本合同要求的称职人员之日止。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人有权终止合同，并追究由此给发包人造成的一切损失。 
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人和总监理工程师书面批准。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人同意，擅自更换主要施工管理人员，将视为承包人将工程转包或挂靠，发包人可单方面终止合同，没收承包人履约保证金，并将上报建设行政主管部门，对承包人作不良行为记录。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将对主要施工管理人员（技术负责人）在施工现场的时间进行考勤，如主要管理人员（技术负责人）未经发包人同意，擅自离开施工现场，每人每天扣罚承包人违约金3000元，累计达7天及以上，将视为该主要施工管理人员不能履行职责，要求承包人更换相应施工管理人员。
3.4 分包和总承包配合服务
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：禁止分包。如擅自分包，无论工程质量是否合格，发包人有权不予支付相应工程价款。
主体结构、关键性工作的范围：     /     。
    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：       /    。
其他关于分包的约定：         /      。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：                /         。
3.4.4总承包配合服务约定：如遇工程交叉情况，无条件服从甲方的协调与配合。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、材料、构配件等，人员进场至验收交付使用前由承包人负责照管与成品、半成品保护，费用由承包人承担。如因承包人原因发生损坏，承包人负责赔偿并承担修复或更换费用。竣工交付前承包人必须对施工区域内的所有成品（含发包人确定的本项目其他承包人或供货商专业承包的成品）进行保护、并做好防盗工作，费用不再另行计取，投标报价时综合考虑，包含在合同价内。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：  否  。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：对承包人的质量保证体系，三检制度（自检、互检、交接班检），三按制度（按图纸、按工艺，按标准施工）进行监督。
关于监理人的监理权限：1.施工组织设计审核认可，施工进度计划审查；2.监督承包人现场管理人员操作；3.工程原材料、半成品、成品的数量和设备的质量监督；4.参与工程验收，要求工程质量达到合同标准；5.工程款支付、工程签证复核监督；6.严格要求承包人按图纸施工操作规程、验收规范规定进行施工，提出书面通知整改等等。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由发包人与承包人协商。未经发包人同意，监理人不得向承包人提出此类要求。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：       /         ；
职    务：       /                    ；
监理工程师执业资格证书号：     /       ；
联系电话：        /                    ；
电子信箱：        /                    ；
通信地址：        /                    ；
关于监理人的其他约定： 按通用条款执行 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）工程变更的确认权按通用条款执行；
（2）签证权按通用条款执行；
（3）发布开工令、停工令、复工令权按通用条款执行，并提供主要管理技术人员清单及进退场时间。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：1、符合现行国家有关验收标准，并达到招标要求的质量等级标准。2、材料质量要求：投标时有限定品牌、参数要求的采用投标文件中承诺的品牌和参数，投标时未限定品牌及参数要求的按照国标现行产品标准采用，若国家参数要求为区间范围时均采用上限标准。同时附有出厂合格证明，严禁使用不合格、过期材料和附件。无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监及发包人。在采用承包人设计的施工图纸及深化图纸施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。由于承包人的原因，出现不合格材料用于工程的情况，由承包人承担应有的责任。3、招标文件和有关规范规定的各种材料检验、工艺试验等必须按规定实施，由承包人提供法定检测机构出具的试验合格证书，所需费用包含在合同价中。4、检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用，包括新结构、新材料的试验费、对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。所有进场材料检测试验由建设单位委托检测机构进行检测，对此类检测发生的费用，由承包单位支付。对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测试验不合格的，造成在一切费用由承包人支付。
5.1.2 质量违约责任：
1、承包方应保证每次自检资料完整、规范，数据真实、准备，检查频率必须符合规范设计和相关要求。达不到要求的，视同承包人违约，承包方应按500元/次的标准向发包方支付违约金。2、承包方应及时、准确对分项工程质量进行自验评定。监理方和指挥部定期抽查，每次抽查合格率达不到100%的，视同承包人违约，承包方应按1000元/次的标准向发包方支付违约金。3、施工抽查中需确保无质量问题。如存在质量问题，每发现一处，承包方按相关要求整改外并按500元/处的标准向发包方支付违约金；造成局部返工时，承包方应按2000元/处的标准向发包方支付违约金；问题较严重且因返工影响工程整体进度时，根据实际情况，承包方应按2000-5000元/处的标准向发包方支付违约金。4、原材料进场前应经监理工程师检查认可，同意后方可进场，检测频率应符合要求，不合格的材料不得用于工程施工。违反上述规定的，发包人将责令清退出场，承包方应按10000元/批次的标准向发包方支付违约金。5、工程相关实验频率应符合要求，能全面反映工程总体质量状况，实验数据真实、正确、及时、有效。施工单位负责人在资料中签署姓名必须齐全、字迹清晰可辨、整洁、符合标准文件的要求。违反上述规定的，承包方应按1000元/页的标准向发包方支付违约金。6、承包方因工程质量和规范管理问题，受到质量监督等行政主管部门查处和通报的，承包方应按10000元/次的标准向发包方支付违约金。
关于工程奖项的约定：无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知发包人代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的发包人有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失。 
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1、进入施工现场的各类安全防护由承包人统一协调管理，安全责任由承包人承担，费用含在报价中；2、承包人负责进入施工现场所有人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决；3、承包人应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。承包人应负责保管水、电设施，若发生丢失或损坏，由承包人赔偿。4、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）等相关法律法规、双方签定的《安全施工协议》。承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。、承包人在施工现场的安全管理、教育和施工范围内发生或因承包人施工活动有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任，以上所发生的费用均由承包方承担。5、由承包人按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应的赔偿费用。该规定承包人在投标时必须充分考虑，在投标前需根据工程实际和施工时拟釆用的施工方案进行报价，上述内容无论承包人投标时是否在投标报价中单独列支或包含在其他内容中，发包人均认为此项费用已包含在承包人的投标报价和合同价中，在结算时发包人对此项费用不再另行支付。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：满足发包人、城管、卫生防疫、环保及有关部门的相关要求。 
关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工组织设计中必须含有此部分。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求：一、施工安全：⑴承包人报请监理工程师和发包人代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。⑵承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。二、施工噪音：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和宿迁市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。 在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决。 三、污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。 所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。四、夜间施工：承包人应按宿迁市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，发包人尽可能予以协助。文明工地按照相关文件执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度支付工程款，安全文明施工费不单独支付。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在中标公告发布后7天内编制详细的施工组织设计、总进度计划、材料、设备、人员进场计划、提交发包人及监理工程师审批，总进度计划应满足招标文件和合同对工期的要求，如有违反支1万元人民币违约金，违约金发包人有权优先从工程款中直接扣除。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到资料后7天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到资料后3天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到资料后3天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发出开工通知后7天内。在开始施工之前，承包人应核查、复测本工程的各种基准标志。承包人应及时将上述基准标志中存在的错误、不完整或其他缺陷通知发包人，以便发包人核实后重新确认。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延，因遇雨雪天气但不足以影响施工的工期不顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误  
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：当承包人施工进度明显无法达到原定计划标准时，发包人有权提出更换项目负责人，且每延误一天支付违约金50000元，延误五天（含）以上支付合同价的10%作为违约金，同时发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿损失，违约金上限不超过合同价款的20%。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款执行 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 风力达到或超过8级的天气现象；地震震级达到5级及以上的自然现象等；
（2） 日降水量大于80mm且降水持续三日的天气现象；
是否发生上述气候条件情形，以宿迁市市级权威部门发布的最新资料为准。
7.8提前竣工的奖励
7.8.2提前竣工的奖励：无奖励。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.2 样品
8.2.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：符合图纸设计、工程量清单等相关规范要求，所有材料使用前必须经过发包人和监理单位共同确认，封样留样。凡是不留样封存的，每一种材料向发包人支付违约金2万元整。承包人应保证进场材料与样品一致。承包人按合同约定和发包人指示，进行材料的抽样检验和设备的检验测试，检验和测试结果应提交发包人。
8.3施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款，施工项目部现场。 
施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款，满足现场工程需要。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行  。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：1、设计变更需有设计单位的设计变更通知单，并经发包人现场负责人签字并由单位盖章。2、现场签证应在签证事件发生后三日内由承包人申报，签证时须附对应签证部位的现场照片及图示尺寸等、详细计算说明书，要求施工单位、建设单位、代建单位、监理单位、跟踪审计单位五方代表在场，必须在7日历天内将量、价申请报告经各方（施工单位、建设单位、代建单位、监理单位、跟踪审计单位）共同同意并签字盖章确认方可有效；若承包人在三日内未报：若是增加金额，则视为放弃，不再计入结算中；若是减少金额无论承包人是否申报，则在结算金额及付款时扣减。签证单上应明确签证的原因及工程量等相关内容，必须连续编号，无编号的签证不予结算。3、承包人不得对原有工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给发包人带来的一切损失。4、因工程设计变更和工程量的增加，承包人提出顺延工期的，需双方协商解决。5、因设计变更或其他等原因导致取消相应工作内容的，承包人应无条件服从发包人安排。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；仅作主要材料变换的，也仅对变更后发包人方指定产品的招标价差部分进行调整后并入结算价（含相关税费）；（3）当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%的，对综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；调整办法参照2013清单规范及相关文件参考。（4）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的：a依据报价中相应的人工、材料、机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价；b对于报价中相关价格、标准混乱或无法鉴别的，则按编制工程招标控制价相同的标准计算新增项目的预算价，以预算价下浮后【下浮率= (1-中标价/招标控制价)×100%，不含暂估价材料、暂列金额、专业工程暂估价】确定新增项目的结算价。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后2天内审查完毕并报送发包人。
发包人审批承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后2天内审查完毕并报送发包人。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：经发包人同意后，由承包人实施。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人自行决定是否使用，与承包人无关。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：主材不予以调整。
11.2 施工期间市场性调整造成的人工、材料、机械等价格上下浮动，承包人可以或者应该预见的风险、符合行业惯例的其他费用以及招标明确的其他风险等均由承包人自行承担。因承包人管理不善等原因引起的费用增加及为方便施工而增加的费用均由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：本工程的签约合同价是承包人依据招标文件所规定的工作要求、施工图纸、工程量清单、结合承包人的施工组织设计、现场踏勘及自身的实力和管理水平投标的报价，已将总价措施项目费用、施工期间各类建材的市场价格风险、机械费用的风险综合考虑在投标报价内，除招标文件或施工合同条款中另有约定，上述风险费用均不作调整。承包人现场勘察并结合《地勘报告》 ，已充分考虑工程所在地水文、地貌及周边环境和施工期气象等情况自行编制降水、排水方案、高压线防护、深基坑支护等费用，后期结算不予调整。
风险费用的计算方法：已含在合同价内，不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：1、项目招标工程量清单错、漏项，结算时按实调整；设计变更、发包方和监理方均认可的签证（含合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量调整）2、国家出台政策性文件，按政策性文件执行。
双方约定合同价款的其他调整因素：A、由发包人签发的设计变更、现场签证、图纸会审纪要和洽商记录中有关牵涉到工程造价变化的部分，均按工程变更考虑。B、招标图纸以外发包人委托承包人施工的其它工程内容按新增加的工程项目计算；C、工程量清单、工程量清单编制说明、洽商记录及约定的材料暂估价项目。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：             /                   。
风险费用的计算方法：              /                  。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /                。
3、其他价格方式：                 /                  。
12.2 预付款
 无预付款  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范（GB50500--2013)及江苏省、市相关计价规定执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 每月25日前 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（1）工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。（2）除另有规定外，跟踪审计及相关计价人员应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额，当发包人、监理人、跟踪审计对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：      /           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /          。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：     /      。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：项目施工完毕经验收合格，乙方将3%质量保证金汇到采购人指定账户，甲方支付完工程结算价100%，质量保证金待质保期满后无问题一次性付清（无息）。
关于付款的相关要求：
a、发包人有权按合同规定直接从工程款中扣除承包人的违约金；施工过程中工程款的支付，必须经发包人项目负责人，总监理工程师签发付款证书，在经过发包人确认后方可支付。
b、所有款项的支付应提出申请，并附相关证明材料，经发包人审核后方可办理支付手续。每次支付时，承包人均需提供实际支付金额等额的增值税专用发票，承包人提供的发票必须合法、合规，如因发票存在的违规行为造成损失，承包人应该承担违约责任。
c、其他：
（1）上述工程款支付的金额均为扣除甲供材、专业工程暂估价、暂列金额及其他属于发包人款项的价格。
（2）发包人支付给承包人的工程进度款，承包人只能用于与本工程相关的劳力、材料、机械等费用，对承包人在施工期间拖欠材料供应商材料费造成严重影响的，发包人有权从工程款中直接支付。如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权选择停止支付工程款, 并由承包人支付该合同总价2%的违约金。
（3）承包人必须按发包人要求优先支付工人工资，并按发包人要求填写工程款及工人工资发放情况表，否则，发包人有权选择停止支付工程款，并由承包人支付该合同总价2%或实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。
（4）在下列情况下，发包人有权暂时停止支付工程款，直至承包人解决问题：
1）承包人工程进度落后合同进度计划达十四天以上, 发包人有权暂扣应付工程进度款的 10-50%，在承包人采取措施赶回工期后，下期再补回暂扣的工程进度款；
2）承包人工程质量未达到合同约定标准；
3）承包人无正当理由故意拒绝或拖延执行发包人代表的指示；
4）工地未符合标化文明施工要求；
5）发生与工人工资纠纷、拖欠农民工工资的有关事件。承包人保证及时给工人结算、支付工人工资。如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等群体性事件，发包人将追究项目负责人管理责任，同时解除合同，并有权按工程最终决算审计价款的5%扣除承包人工程款作为承包人应付的违约金。
6）工程资料没有与工程形象进度及其他合同约定资料同步提交；
7）发生安全事故，引起或可能引起发包人承担赔偿责任或连带责任。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：符合财政部门的规定，一式陆份。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   待定  。
12.4.4 进度款审核和支付                                                                                                                                                                                                                                       
（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请后7天内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    /     。
（2）发包人支付进度款的期限：      /    。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /            。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /     。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人准备的竣工验收资料齐全，并编制了竣工图（附电子文档）后向监理人提出预验收申请 ，预验收合格监理人签署同意验收后发包人在30天组织有关部门竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后10天内及发包人要求 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天按合同价款千分之三收取。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：根据设计图纸或规范要求试车。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由  承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：         /           。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格10天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工结算经审计部门审定后14天内。
竣工付款申请单应包括的内容：结算书、签证资料、竣工图、会议纪要、洽商记录、施工组织设计、多项施工方案、招标文件、投标文件、施工合同、施工日记等、并应符合审计部门的要求。
14.2 竣工结算审核
承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期的长短与发包人无关，承包人承诺不因此向发包人主张损失赔偿权利。
发包人完成竣工付款的期限：按照通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  一式陆份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止，保修责任期满且双方无异议后14天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人同意工程竣工验收合格后，由审计部门或其委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期的长短与发包人无关，承包人承诺不以审计期间过长为由向发包人主张损失赔偿权利。核减率超过5%的，审计费由承包人自行承担。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期从工程通过竣工验收合格之日起计算（工程交付使用早于竣工验收的，以竣工验收合格日期为准），期限为24个月。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期仍从项目工程整体竣工验收合格之日起算。无论何种原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期都从实际通过竣工验收之日起计算。承包人应于工程整体的缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后30个工作日内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 3 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：        /        ； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式: 乙方将3%质量保证金汇到采购人指定账户  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 乙方将3%质量保证金汇到采购人指定账户 。
关于质量保证金的补充约定：      /      。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按照合同附件“工程质量保修书”的约定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内 。
1.承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.质量保修完成后，由发包人组织验收。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 按通用条款执行。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /     。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 发包人负责退货，工期顺延并承担工期延误的费用。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延并承担费用补偿。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期顺延并承担费用补偿。
（7）其他：    /      。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人违反合同约定进行转包或分包；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（4）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，
或拒绝按发包人要求进行修复的；
（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7）承包人未能按照合同约定履行其他义务的
（8）承包人发生除本条约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人未按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工的。如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，承包人应向发包人支付违约金为履约保证金的30%，如第二次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，承包人应向发包人支付违约金为履约保证金的 70%，且发包人有权解除合同并不再支付剩余工程款，承包人还应当另行承担因此给发包人造成的实际损失。因承包人自身原因，致使工程达不到合格标准的，承包人必须进行整改，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款处理。
（2）承包人在施工中对规定现场的已完工工程的成品造成损毁及污染的；需负责整改并承担所发生的一切费用，同时承包人同意向发包人支付5000元/次的违约金。
（3）在施工期间由于承包人原因发生安全及质量事故；每发生一次，根据事故的影响程度，承包人还须向发包人支付5000—200000元的违约金；
（4）如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按本合同总价款2%的标准向发包人支付违约金。
（5）如因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或被新闻媒体给予负面曝光的；承包人需承担由此造成的一切后果并承担由此产生的相关费用，同时承包人同意向发包人支付50000元/次的违约金。
（6）如因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的；承包人承担违约责任，需向发包人支付保险赔付金10%的违约金。
（7）承包人现场施工人员未佩戴安全帽及违规操作的；承包人同意向发包人支付200元/人·次的违约金。
（8）承包人用电安全、施工围挡未按规定要求执行的；承包人同意向发包人支付5000元/次的违约金；承包人施工围挡应内外整洁，至少每周清理一次，对未予及时处理的污垢，承包人同意向发包人支付1000元/处的违约金。
（9）如承包人未能采取有效措施来控制、降低施工现场的扬尘、噪音等环境污染，或因环境污染造成被相关部门责令停工的，承包人同意向发包人支付10000元/次的违约金；因环境污染造成被相关部门责令整改的，承包人同意向发包人支付30000元/次的违约金。
（10）对于发包人提供的工程地质和地下管网线路等资料，承包人有进行详细核实的义务，遇见资料与现场情况不一致时应立即向监理单位和发包人报告，由于承包人野蛮施工或未认真核实而引起的相关责任事故，均由承包人自行承担所有责任。每发生一次，根据事故的影响程度，承包人还须向发包人支付2000—100000元的违约金；
（11）如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸内容），发包人有权单方终止合同，同时发包人有权要求承包人按本合同总价款的10%标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。
（12）为加强工期、质量、安全、文明方面的控制，确保工程顺利进行，便于发包人定期对工程建设情况进行考核，对考核不合格的将要求限期整改，并按相关要求对承包人收取违约金。
质量方面：①承包方应保证每次自检资料完整、规范，数据真实、准确，检查频率必须符合规范设计和相关要求。达不到要求的，视同承包人违约，承包方应按500元/次的标准向发包方支付违约金。②承包方应及时、准确对分项工程质量进行自验评定。监理方和指挥部定期抽查，每次抽查合格率达不到 100%的，视同承包人违约，承包方应按1000元/次的标准向发包方支付违约金。③施工抽查中需确保无质量问题。如存在质量问题，每发现一处，承包方按相关要求整改外并按500元/处的标准向发包方支付违约金；造成局部返工时，承包方应按2000元/处的标准向发包方支付违约金；问题较严重且因返工影响工程整体进度时，根据实际情况，承包方应按2000—5000元/处的标准向发包方支付违约金。④原材料进场前应经监理工程师检查认可，同意后方可进场，检测频率应符合要求，不合格的材料不得用于工程施工。违反上述规定的，发包人将责令清退出场，承包方应按 1000 元/批次的标准向发包方支付违约金。⑤工程相关试验频率应符合要求，能全面反映工程总体质量状况，实验数据真实、正确、及时、有效。施工单位负责人在资料中签署姓名必须齐全、字迹清晰可辨、整洁、符合标准文件的要求。违反上述规定的，承包方应按1000元/页的标准向发包方支付违约金。⑥承包人因工程质量和规范管理问题，受到质量监督等行政主管部门查处和通报的，承包方应按2000元/次的标准向发包方支付违约金。
安全文明施工方面：①对承包人违反安全规范要求进行施工的，或现场存在安全施工隐患的，每发现一处，扣除10000元的安全措施费，并限期整改。②如因安全文明问题受到质量监督等行政主管部门查处和通报的，按20000元/次的标准扣除安全措施费。现场出现施工安全事故的，根据程度和影响，发包人将及时报行政主管部门并依法追究施工单位相关责任。工程进度方面：①承包人应根据施工合同工期的约定，制定切实可行的施工组织计划，并形成工期进度计划表，中标后 7 日内报监理和发包人审核后予以公开，接受考核。②承包人和监理人根据工期进度计划对每天应完成的工作量及在岗人员数量进行考核备案，分部分项的工程量不能按时完成的，承包方应按50000元/天的标准向发包方支付违约金。③以每周为一个节点，工期延误超过7天的将对施工单位进行双倍收取违约金，并发包人可根据工程需要，另行安排其
他施工队伍替换承包人赶工期，所需费用双倍从总包单位的工程进度款中扣除。④承包人按合同约定的竣工时间提前交付的，每超前一天，可按工期滞后违约金的相同标准抵扣违约金。
（13）如承包人在本工程投标期间弄虚作假、相互串通投标，在工程实施期间被查证属实的，视同承包人违约，发包人将没收全部履约保证金，并可采取终止施工合同并不再支付剩余工程款、向监督管理部门报告等措施。
（14）承包人同意违约赔偿金在每次付工程款中扣除，且承包人不存在任何异议。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(2)承包人违反本合同通用条款第3.4条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。
(7)承包人在超出一个月时间不能按期完工（不可抗力除外），招标人即与承包人终止合同，承包人无条件退出，工程款经审计结算后按完成工程量的70%计付，并没收履约保证金。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须按国家或地方有关规定依法为本工程职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费；承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方责任险；承包人必须投保建筑工程一切险、安装工程一切险等，相关费用承包人承担。
承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任，但不限于任何人员的意外或伤亡，不论该人员是否受雇于承包人或其分包人，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。
承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人选择。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：由办理方告知 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： 由甲方建设主管部门确定 。
选定争议评审员的期限： 争议事件发生后45天内  。
争议评审小组成员的报酬承担方式： 按责任大小比例承担 。
其他事项的约定：       /        。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：同意评审小组的决定。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向    /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 本工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。
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附件1：    
工程质量保修书
发包人（全称）：江苏省沙集闸站管理所
承包人（全称）：                        
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就沙集站变电所高压开关柜改造（10台）（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：图纸及工程量清单范围内的工程，主要内容为合同范围内的全部项目。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于2 年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
 
发包人(公章)：                     承包人(公章)：           
地  址：                               地  址：                   
法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：        
电  话：                             电  话：                   
传  真：                               传  真：                 
开户银行：                             开户银行：                 
账  号：                           账  号：                   
邮政编码：                           邮政编码：                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


附件2
建设工程廉政责任书
发包人（全称）：江苏省沙集闸站管理所    
承包人（全称）：                       
沙集站变电所高压开关柜改造（10台）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
2.严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
3.各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
1.不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
3.不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
4.不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
5.不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
1.不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
2.不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
4.不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
1.发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2.承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
3.本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式三份，发包人、承包人及监管部门各执一份，具有同等效力。
 
发包人（公章）：                        承包人（公章）：
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：
委托代理人：/                           委托代理人：/
    年    月     日                          年    月    日
 
 
 
 
 


附件3 
工程安全生产合同
发包人：江苏省沙集闸站管理所（以下简称“发包人”）
承包人：                     （以下简称：“承包人”）
为在沙集站变电所高压开关柜改造（10台）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、发包人职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4.组织对承包人施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受发包人和监理工程师对安全生产工作的指导。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于 3 人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.承包人在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5.承包人必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6.加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7.对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9.所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10.施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11.建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因发包人违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
如因承包人违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
 
发 包 人：                                      承 包 人：
法定代表人或其委托代理人：                      法定代表人或其委托代理人：
地 址：                                         地 址：
电 话：                                         电 话：
日 期：                                         日 期：













[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]第四章  采购需求

项目属性：工程类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
本项目不接受进口产品。
[bookmark: _Toc120614281]一、项目概况及招标范围
（一）项目概况
（1）工程基本概况
江苏省沙集闸站工程位于睢宁县沙集镇南约2公里处的徐洪河上，距下游洪泽湖约72公里，是南水北调东线工程第五梯级泵站、江水北调第四梯级泵站，具有灌溉、供水、防洪、排涝及丰水期反向发电等多重功能。工程采用闸站结合的布置型式，中间为设计抽水流量50m3/s的泵站，安装1800HLQ10-9.5型立式混流泵配同步电动机TL1600-24共5台套，总装机容量8000kW；同时配备一套变频发电机组用于丰水季节反向发电。
沙集闸站工程于2022-2023年加固改造中已对6kV第Ⅱ段完成智能化改造，而6kV第I段及35kV侧设备仍为老旧设备，通信协议、接口标准、监控方式与第Ⅱ段不统一，影响全站智能化整体水平提升。
（2） 实施方案编制主要依据
本项目实施方案编制的主要依据：GB 3906-2020《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB/T11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、DL/T404-2018《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、NB/T42044-2014《3.6kV~40.5kV智能交流金属封闭开关设备》、DL/T 860《变电站通信网络和系统》系列标准。
（3）工程维修部位、维修缘由及维修内容
1.维修部位
沙集站35kV高压开关柜、6kV第I段高压开关柜。
2.维修缘由
沙集泵站加固改造期间，未同步更换变电所原有35kV和6kV第 I段高压开关柜。该批设备已连续运行12年，多功能测控装置已达到更新周期，不仅出现湿度较大时局部放电，还存在智能化水平偏低的短板等问题，给工程长期稳定运行埋下安全隐患。为消除安全隐患、提升设备运行可靠性，响应水利厅建设智能泵站的需求，对沙集站变电所高压开关柜实施智能化改造，利用智能断路器、电动底盘车、电动接地开关等智能化设备，达成智能终端（保护装置）、智能模拟屏、电动手车、电动接地开关、局放在线监测以及无线测温等功能。 
3.维修内容
更换35kV智能高压开关柜5台、6kV第I段智能高压开关柜5台。
3.1质量管理
3.1.1质量管理责任制
结合工程的特点和施工现场情况，建立现场质量制度和质量保证体系，编制工程项目质量保证计划，在工程建设过程中认真贯彻执行国家《建设工程质量管理条例》，从而使工程目标和措施得到保证。
建设单位：实行项目负责人质量负责制，建立健全工程质量检测责任制，建立完整的质量管理体系和质量管理组织网络，明确质量管理的负责人，根据工程施工进度计划，对其进行监督和指导，对重点、隐蔽工程的全方位检查和指导，确保工程质量。进场原材料及各种成品、半成品须经发包人检查，合格后方可使用。承包人应向发包人提交所用产品、材料的合格证。发包人有权随时对工程的所有部位及其任何一项工艺和工程设备进行检查和检验。施工过程中，技术负责人跟班旁站，加强与承包方、技术人员以及现场质量验收人员的沟通，确保工程顺利完工。对维修项目的施工材料、施工工艺和工程质量按国家和行业颁布的技术标准和规程规定的技术要求进行检查和验收。
施工单位：加强工程施工全程质量监管，项目负责人和技术负责人应全程跟踪，实行技术、质量双向承包责任制，推行工程质量保修回访制度，工程在保修期内出现质量问题应及时维修。 
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK68]3.2质量检查内容及评定方法
本工程主要参照《水利工程施工质量检验与评定规范》《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》等对施工质量进行检查。
3.3施工质量控制措施
要求施工单位采用“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”PDCA循环的工作方法，不断改进过程控制，保证工程施工质量。
质量标准：工程质量要求达到国家及行业施工验收规范合格标准。
①要求施工所采购原材料具有产品合格证、质量检验报告，必要时需对所采购原材料进行见证复试，合格后方可用于本工程。
②在工程开工前要求施工单位编制合理可行的施工组织设计。
③按各工序施工质量检验评定标准制定相应的质量保证技术措施，配备具有丰富施工经验的管理人员和技术人员，明确各阶段的检验、试验、测量及验收工作。
④为保证施工质量，完成各工序后应及时报验，待验收合格后，方可进行下一步工序。
4.1安全管理
4.1.1安全管理责任制
坚持“安全第一、预防为主”和贯彻“质量第一”的方针，依靠科学管理和技术进步，制定安全生产、文明施工的管理规定，认真履行相应职责，保障人身安全和工程安全，以确定工程施工的正常进行和工程质量的完善。工程施工中，我们配备了专职的安全员负责本工程的施工。
施工单位：设立工程施工现场专职安全员，具体负责工程的日常安全管理工作；协同技术负责人层层落实安全生产工作，加大硬件投入，确保生产安全和促进现场文明施工。
4.1.2现场安全设施和措施
施工现场设立规范的安全管理“五牌一图”，及时设置施工警示牌和安全防范标示牌，落实专人管理，明确安全责任;与外来施工单位签订合同的同时签订安全告知书及安全承诺书，需临时用电的施工单位签订临时用电协议。
施工过程中，严格遵守《电业安全规程》的相关规定，停、送电必须填写操作票和工作票，办理相关安全手续。供电线路设置三级漏电保护，电工用电严格执行安全用电自检、漏电保护器的调试、接地电阻测试等制度，确保用电安全。
施工过程中，及时发放个人劳动防护用品，进场人员佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带。
5.1档案管理
5.1.1档案管理责任制
工程实施过程中形成的各类档案是项目实施过程的真实记录，是工程质量的有效见证；所形成的档案资料由档案室集中管理，做到收集齐全，制度健全，管理科学，保密安全，提供利用，积极为工程管理工作服务。由分管副所长领导档案工作，档案室配备专职管理人员，全面负责对各类档案收集整理和归档工作。档案管理人员定期对档案进行检查，发现破损、霉变或字迹模糊，要及时采取措施进行技术处理；档案管理人员变动时，要做好档案的移交工作，认真履行交接手续。
5.1.2档案收集、整理
对工程中所有发生的相关资料及时进行整理和汇总，由专人负责档案管理工作，严格按照省厅文件要求做好维修工程项目管理卡，以备验收。坚持项目档案工作与项目建设同步进行，切实做到“四同步”：下达工程计划任务与提出文件材料归档要求同步；检查计划进度与检查文件材料形成情况同步；工程竣工验收与验收工程竣工档案同步；工程款支付与申请材料同步。
6招标范围
[bookmark: OLE_LINK72]供货范围：包括5台智能型KYN-40.5、5台智能型KYN28-12金属铠装移开式金属封闭开关柜及其他附件、辅材等。
工作范围：承包人负责上述设备的二次设计、制造、工厂试验、出厂检验、包装、保险、运输、卸货、安装、调试、试验及售后服务；提交图纸、说明书和其它技术资料；接受招标人代表参加工厂检验和出厂验收；负责设备的安装、调试和试验（含交接试验），参与试运行和验收；完成合同规定联络会安排及相关协调工作等；负责原高压开关柜的拆除、新高压开关柜的一次和二次电缆接线、安装等工作。
（二）项目实施
（1）项目设计
1.技术准备
施工前全面勘查配电室，逐柜核对35kV及6kV侧一次主接线、安装基础、电缆走向，重点核查原有外接一次电缆（进线、出线、母排）的规格型号、相序标识，以及原有外接二次电缆（控制、信号、遥测、遥信、通信）的回路编号、芯线定义及端子排位置，形成《外接线核对清单》。

2.设备出厂预制
新柜装配在工厂完成。35kV侧采用KYN-40.5柜型，6kV侧采用KYN-28柜型。工厂内完成断路器、电动底盘车、智能保护终端、无线测温传感器、局放监测装置、视频监控设备、电动接地开关、温湿度控制器等组件的安装接线，并完成单体通电测试、老化测试等逻辑验证。出厂前赴厂验收，确认合格后发货。
3.物资准备
准备阻燃型热缩号码管、不锈钢扎带、防水标签纸、彩色标识带等线缆标记材料；准备母排连接用导电膏、搪锡工具、扭矩扳手、继电保护测试仪等。
（2） 施工方案
1.施工条件：本项目施工地点在沙集闸站管理所院内。为施工安全，施工前需做好安全组织措施及安全技术措施、办理施工安全交底工作。在施工期间需注意噪声和环境卫生等工作，做到文明施工。
2.施工内容
①旧柜拆除与外接线保留工艺
停电与核查：办理停电工作票，执行停电、验电、挂接地线，确认三相电压为零。逐柜对照《外接线核对清单》再次核查一次、二次外接线，确认无误后方可标记拆除。
一次线标记与拆除：对连接旧柜的母排、进线电缆、出线电缆进行标记。母排采用不锈钢扎带悬挂防水标签，注明电压等级、段别及相序；电缆采用彩色标识带缠绕（黄绿红对应ABC相），并在电缆头悬挂标签注明电缆编号、对侧柜号及相序。拆除时先拆电缆头连接螺栓，再拆母排连接螺栓；拆除后的母排用防潮帆布包裹，电缆头用热缩帽或绝缘胶带密封，防止受潮。拆除后线缆悬挂于绝缘支架，严禁拖地。
②新柜就位、拼柜与接线恢复
新柜运输与就位：工厂预制的新柜采用封闭货车运输至现场。运输前复核配电室通道尺寸，确认主通道宽度、转弯对角线、门框内空满足柜体通过要求。柜体按预定顺序逐台就位：35kV侧按AH01至AH05排列，6kV第I段按AH06至AH10排列。采用吊车配合液压叉车转运，落位后螺栓固定于基础槽钢，使用水平仪校准，相邻柜体顶部偏差不大于2mm，正面偏差不大于2mm。拼柜与母排连接：拆除柜间运输防护板，连接柜间螺栓，调整间隙均匀且不大于2mm。主母线按原系统相序连接，搭接面清洁、搪锡处理，涂抹导电膏，采用不锈钢螺栓紧固，扭矩扳手按标准力矩执行，接触电阻≤50μΩ。母线穿墙套管及触头盒检查洁净度，防止局放隐患。连接完成后核对相序标识正确，柜间绝缘隔板安装到位。
原有外接线恢复：按照拆除时的标记逐根恢复。一次线恢复时核对相序，电缆头检查密封状态，必要时重新制作；母排连接核对相序标记，确保与原系统一致；恢复后检查连接点紧固力矩，抽测接触电阻。二次线恢复时对照新柜二次原理图，逐芯核对端子排编号及芯线定义，确保与原设计一致；电流互感器回路注意极性正确、严禁开路；电压回路注意相序及N线可靠连接；控制回路注意分合闸线圈极性；通信回路注意屏蔽层单端接地。端子排压接采用扭矩扳手，压接部位涂抹抗氧化剂。每恢复一根电缆，做到恢复一根、核对一根、确认一根。
通信线恢复至新柜双以太网接口，核对IP地址、子网掩码、网关参数，确保与原有网络规划一致。柜间通过通信端口级联，最终接入站端通信管理机。
③系统调试与原有后台对接
本次应与原有后台系统的对接。新柜虽在工厂完成装配，但现场拼柜后的整体性能验证、与2023年已改造6kV第Ⅱ段设备的系统融合，均需通过精细调试实现。
单体功能验证：拼柜及接线完成后逐柜通电检查。智能保护终端上电自检，触摸屏显示正常；电动底盘车电动推进/抽出，验证“工作位”与“试验位”定位精准、机械联锁可靠；电动接地开关分合闸，验证与断路器的闭锁逻辑；温湿度传感器及智能除湿装置自动启停验证；无线测温传感器通信验证，检查断路器接插端6点及电缆连接端3点温度数据；局放监测装置施加标准脉冲信号验证告警阈值；视频监控调整角度覆盖断路器活门及接地开关，检查红外夜视。
保护功能调试：依据设计定值单录入保护定值。使用继电保护测试仪验证各保护动作正确性，重点测试动作值及动作时间。模拟保护动作及断路器操作，验证录波功能。
一键顺控与防误闭锁调试：对配置电动底盘车及电动接地开关的柜体进行一键顺控调试。依次执行“运行→热备用→冷备用→检修”及反向转换，检查各状态下底盘车、接地开关、断路器的动作顺序及电气/机械联锁可靠性，确保不出现带负荷拉底盘车、带接地线合闸等误操作。顺控过程录制视频与电机电流曲线。
原有后台系统对接：将新柜接入原有后台通信网络，数据上传与指令下发。核对遥测量（电压、电流、功率、温度、局放量）、遥信量（开关状态、底盘车位置、接地开关状态、柜门状态）、遥控量（断路器分合闸、底盘车进退、接地开关分合）、遥调量（保护定值区切换）的数据格式、点号配置、品质描述参考第Ⅱ段设备。后台监控画面确保图标样式、颜色配置、布局风格、报警分级规则参考第Ⅱ段。验证遥控操作时视频画面自动切换至对应柜体画面；某柜接地开关变位时视频自动弹出置顶。完成整站系统联调后，进行连续带负荷试运行，保护动作正确率须达100%，数据采集完整性≥99.9%，通信无丢包，视频系统运行可靠。
3.施工管理
旧柜拆除阶段：确认停电、验电、接地后方可开工。拆除二次线时严防电流互感器回路开路产生高压；拆除一次线时注意残余电荷释放。拆除后的线缆悬挂于绝缘支架，严禁拖地或接触地面金属构件。旧柜吊运时防止碰撞运行设备或损伤基础。
拼柜与接线阶段：母排连接时严禁徒手触摸导电面；恢复二次线时对照原理图逐芯核对，防止误接导致保护误动或拒动；通信线恢复时严禁带电插拔光纤头。施工区域采用硬质围栏封闭，与带电设备保持安全距离，悬挂“止步，高压危险”警示标识。
调试阶段：电动底盘车或断路器遥控操作时现场设专人监护，操作前通过视频监控确认设备状态，操作后通过遥信返校确认位置。保护传动试验前断开跳闸出口压板，防止误跳运行设备。严禁修改第Ⅱ段已运行设备的通信参数及定值。
4.验收交付
（1）交接试验项目包括但不限于：测量绝缘电阻；每相导电回路电阻；交流耐压试验；断路器分合闸时间、同期性、弹跳时间；测量分合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻；断路器分合闸最低动作电压；互感器绕组绝缘电阻、直流电阻、极性、变比、励磁特性；避雷器直流参考电压及泄漏电流；过电压保护器放电电压；仪表精度校验等。保护调试使用继电保护测试仪模拟故障，验证动作正确性及录波功能，保护动作断路器联动跳闸校验。一键顺控调试验证各状态转换联锁可靠性。后台系统对接后核对遥测、遥信、遥控、遥调数据格式及点号，确保视频联动正常，连续带负荷试运行保护动作正确率100%，数据采集完整性≥99.9%，通信无丢包。
（2）分阶段验收：拼柜接线验收检查柜体垂直度、母排接触电阻、相序标识、线缆恢复正确率及标识清晰度；单体功能验收验证终端显示、电动机构定位、联锁逻辑、传感器精度、视频清晰度；系统功能验收验证一键顺控、后台四遥对接、视频联动及72小时试运行数据。
（3）资料移交与培训：验收通过后编制《项目验收报告》，移交设计图纸（含变更）、设备合格证、检测报告、外接线恢复确认单、调试报告、录波数据、后台通信点表、操作手册等。对运行人员进行专项培训，内容包括智能终端就地操作、后台监控界面操作、一键顺控流程、常见故障处理及视频系统使用，确保熟练掌握改造后的系统操作。交付后提供1年免费运维服务，建立7×24小时应急响应机制，核心部件24小时内直达配送，平均故障修复时间控制在2小时以内，确保沙集所泵站高压配电系统长期安全稳定运行，为全面数字化奠定坚实基础。
（3）施工单位或设备供应商的选择方案
（4）项目实施前的准备工作
为使项目顺利实施，保证施工进度、质量，在项目实施前，我单位已对各个项目进行了方案细化，根据机组运行情况，初步拟定了检修日期，现场水、电及道路均能满足施工要求。
（5）技术要求
[bookmark: _Toc389034995][bookmark: _Toc89178264][bookmark: _Toc389750247]（一）高压开关柜技术参数
[bookmark: _Toc389034996][bookmark: _Toc89178265][bookmark: _Toc389750248]KYN-40.5高压开关柜技术参数
1、额定电压：35kV
2、最高电压：40.5kV
3、额定电流： 1250 A
4、额定频率： 50 Hz
5、额定热稳定电流（4S）：31.5 kA
6、额定动稳定电流（峰值）：80 kA
7、额定绝缘水平：
雷电冲击耐受电压：185/ 215kV（隔离断口）
1min工频耐受电压：95/ 118kV（隔离断口）
8、防护等级：IP4X
9、外形尺寸：宽×深×高为1400×2800×2400mm
[bookmark: _Toc389750249][bookmark: _Toc89178266][bookmark: _Toc389034997]KYN28-12高压开关柜技术参数
1、额定电压：10kV
2、最高工作电压：12kV
3、额定电流：1250A
4、额定频率：50Hz
5、额定热稳定电流（4S）：25kA
6、额定动稳定电流（峰值）：63kA
7、额定绝缘水平：
雷电冲击耐受电压：75kV
1min工频耐受电压：42kV
8、防护等级：IP4X
9、外形尺寸：宽×深×高为800×1500×2300mm
[bookmark: _Toc389750250][bookmark: _Toc89178267][bookmark: _Toc389034998]（二）高压开关柜总体结构
1、高压开关柜应分别按35kV、10kV额定电压设计，高压开关柜的设计和结构应符合IEC298及IEC694的要求。高压开关柜的设计应包括功能单元、控制保护以及仪表设备，对每个装置要求留有适当的空间便于进线和出线电缆连接、扩展、固定件的维修及部分元件的调换，还要考虑到今后的调试和安装。高压开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的电气及机械应力。在故障条件下，压力释放通道不允许面向操作人员。
2、高压开关柜其防护等级应符合IEC529要求的IP4X。高压开关柜的面板材料为2.5mm厚的优质钢板，柜体材料为2.0mm厚敷铝锌板，并具有足够的机械及耐火强度，以铆钉及螺丝拼合成坚固的整体。
计量隔室装有联合接线盒及固定支架，其结构与做法应符合《电能计量装置配置》规范规定要求，计量表计由供电部门提供。
3、元件板、门、罩子和框架的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装配既整齐又牢固。应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈园角形，焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝接点和断裂现象。曲拐、手柄、表计和附件的切割处，应锐利平滑，切到设备的边缘外，门应装有铰链和锁，铰链之间最大距离不超过600mm，装有设备的门不应由于重量或大小而引起下垂。可移动的门和框架应安装在铰链、销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。门面板对应断路器分闸按钮位置设置操作孔（带防护装置），通过面板内侧的旋转操作杆可直接触压分闸按钮（紧急情况下使用）。
4、高压开关柜母线室、开关室、电缆室、低压控制小室（仪表室）应进行金属全分隔，并且具有各自独立的过压释放通道（过压释放应提供可信的试验证明材料）。
5、开关柜在工作状态及进行维修时，应防止操作人员与带电部分接触。手车式断路器开断时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母排侧。开关柜应进行包括温升试验在内的型式试验。
6、高压开关柜应设置安全可靠完整的控制回路。高压开关柜柜面应设置远方/现场操作选择开关、现场跳/合闸操作开关及跳合闸位置指示灯等，并留有远方跳合闸接口。反映手车运行位置、试验位置的辅助触头应分别引至端子板。
7、开关柜具有可靠的防止误操作的联锁装置（简称“五防”要求），包括但不限于：
●可防止误分、合断路器
●可防止带负荷推拉可移开部件
●可防止带电合接地开关
●可防止接地开关处在接地位置送电
●可防止误入带电间隔
8、金属部分的接地
所有开关柜要采用接地铜排并连成一体。接地铜排的截面应能承受3秒钟的短路电流。
断路器手车应具有滑动触头，并在任何位置接入接地铜排，滑动触头与滑动触头座配合成套，触头座与主接地排采用铜材连接。
[bookmark: _Hlk118619705]柜内低压控制小室（仪表室）应设有专用接地铜排并与柜体绝缘，铜排截面不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电所等电位接地网上。每个开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。
9、隔离设施
断路器可以手车分离，开断时母排和馈电回路之间应保证隔离。为防止操作人员接近带电固定触点，应设置安全防护板，该防护板应能掩盖母排及馈电侧的三相固定触点，锁扣装置能将防护板闭锁。试验、运行位置的操作均应闭门进行。
10、电缆终端盒设施：电缆室后门板一旦打开，应能够检修电缆终端盒。电缆隔室与电缆通道连接处应考虑防止小动物进入的措施。高压开关柜应考虑穿芯式零序电流互感器的安装位置，应方便电力电缆的安装敷设。
11、柜顶设置小母线，供开关柜之间连线使用，小母线之间距按交流220V设计，并保证小母线之间的绝缘，小母线的接点应确保有效的导电和牢固的连接。
12、涂层
高压开关柜面板采用环氧树脂粉末静电喷涂，颜色由买方确定，应符合技术规定的相应要求。
13、高压开关柜内部的动力线
高压开关柜内的动力线应供有进线、出线的主回路，功能单元之间的相互联接，动力线应根据要求是母排或电缆，适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件。
14、母排
母排系统应符合IEC60694规定并且全封闭，在高压柜分舱内，母排采用热缩套管、环氧树脂板等加强绝缘措施（也可以接受更先进的母排结构方式），必须符合高压开关柜的操作额定电压值。母排应是刚性连接，间距应满足国家规范规定标准，硬拉高导电的电解铜符合IEC431。
每根母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接，并加装环氧树脂板固定，使母排形成整体。母排应于出厂前预先钻孔，母排孔应光洁无毛口。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。高压开关柜母排的排列应便于电缆连接、观察及维修。
母排的终端应钻孔并支撑，以能承受故障条件。三相母排分别为A、B、C，相色分别为A相黄色、B相绿色、C相红色。
15、电缆
电缆仅用于高压开关柜内动力线，电缆应是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电的多股铜芯线，能耐高温并符合GB/T12706有关标准。电缆应整齐地排列和牢固地支撑，以承受指定的故障条件。
16、中性和接地母排
提供满足系统要求的中性和接地铜母排，上述铜排要出厂前预先钻孔，便于连接。
17、标识
在高压开关柜内的动力线采用相色识别，颜色可以是连续的或以有规律的间隔，动力线的两端漆50mm宽的色带。各柜型号、编号、名称采用丝网印刷等方法设于柜正面与背面眉头，并将柜内原理接线及设备端子编号、端子排贴于柜背面门内侧，便于现场检修和维护管理。
18、柜内辅助导线和二次线
连接控制、保护及仪表设备的小线，电流和电压回路导线截面不小于2.5mm2的多股铜芯线，绝缘等级为0.6kV。计量表计和负控装置由供电部门提供，安装于计量隔室内。计量隔室应封闭，二次接线采用防窃防误操作联合接线盒。互感器二次回路连接导线应采用铜质分色单芯绝缘线，截面不小于4mm²，二次回路设计为计量专用不得通过航空插头连接。互感器二次与计量表之间的连接应采用分相独立回路的接线方式，由互感器接线端子直接接至联合接线盒，中间不应有任何接头。所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处装有持久标记，符合IEC446标准。
电压、电流互感器二次回路装设计量专用防窃电及实验接线盒，电能表与接线盒按一对一原则配备。计量柜应配备电压指示表为提供操作人员判断依据，电压指示表应从接线盒试验上端接入。
计量柜电能表柜屏内应有安装电能信息采集终端，以及二次控制、遥信和报警回路的端子的空间，低压供电断路器等设备应与电能表与接线盒之间保持足够安全距离，电能表屏不可装设闭锁装置，互感器室柜门设计应便于加封印。
柜内小线应整齐地排列夹紧。每一个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，并留有25％的备用端子。每根导线将固定在专用的端子上并可根据需要采用连接片进行多根导线端接。每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。柜体应留有通长通信线缆敷设的通道，并配合自动化人员进行敷设。通讯布线单独通道、组网抗干扰；支持多个通讯协议（61850、MODBUS等）的兼容，与上位机开发软件的适配性。
19、高压开关柜的功能单元
所有设备应具有标牌。标牌上应说明生产日期、容量、操作特性、型式及序号。所有设备应备有可靠的安全措施以防意外及设备的损坏。进线及出线的功能单元应适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路故障容量，并结合所需的操作特点、辅件、联锁等。
20、防潮、防霉处理
开关柜内应考虑除湿设施，在配电柜内安装自动除湿装置，并能有效的将配电柜内的湿气排出柜外，以防止凝露。
21、智能化要求：智能开关柜为一二次融合柜，实现综合保护测控与在线监测诊断的融合。进线、馈线回路的测量、控制、保护、信号与远动；断路器集成电动底盘车（手车），实现一键顺控，多种通讯接口，内置各种通讯规约，实现远方操控；柜内物理状态、运动机构、电气机械波形状态的可视化、远视化；断路器、接地开关等主要设备工况进行在线监测与诊断；智能开关柜配置刀闸及断路器活门视频显示功能，监视画面在仪表门上的显示屏中显示，断路器底盘车发生或接地开关状态发生变位显示器自动切换监视画面。智能开关柜具备测温功能以及刀闸、加热器/除湿机、高压带电、温湿度、柜门状态的检测功能，并能实时查看。
根据系统组网要求，使单个柜体或元器件、整组柜体连成整个系统，具备四遥功能；采用有线方式通信时，每柜内设有网络通信连接端口，柜体之间的通信应通过通信端口连接。智能电子装置对除断路器之外的带电传感器、柜门锁、加热器、风扇以及柜面元件等配套电器进行在线检测与诊断。
[bookmark: _Toc89178268][bookmark: _Toc389750251][bookmark: _Toc389034999]（三）高压柜内主要元件
1、35kV、10kV真空断路器
高压真空断路器应采用著名品牌电动手车式智能真空断路器系列产品，满足一键顺控要求，并有较多类似工程经验及业绩的专业制造厂商产品。性能参数应不低于招标图纸及以下要求：
[bookmark: _Hlk71286951]1.1真空断路器应采用模块化齿轮传动弹簧操动机构，机构整体固定于框架内，拆装方便。主回路采用一次成型固封式极柱。
1.2真空灭弧室要求采用陶瓷外壳，选用知名品牌。
1.3真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10-4Pa。在允许储存期内，其真空度不得小于1.33×10-3Pa，应满足运行要求。提供每只真空灭弧室的真空度测试报告。
1.4真空断路器配弹簧操作机构，操作电源及分合闸控制为直流220V，断路器分闸操作电压为65%~110%额定电压之间，合闸操作电压为85%~110%额定电压之间，低于30%额定电压操作时应不得动作。
1.5用于开合电容器组的真空灭弧室在出厂时应通过工频电压、冲击电压、电流的“老炼”及电容老炼试验，并提供实验证明。
1.6用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验，满足C2级的要求。
[bookmark: _Toc196296992]1.7真空断路器合闸弹跳时间不大于2ms。
1.8真空断路器电寿命：E2级。
1.9真空断路器机械寿命：M2级，机械寿命≥30000次（10kV真空断路器）、机械寿命≥10000次（35kV真空断路器）。
[bookmark: OLE_LINK74]1.10真空断路器额定短路开断电流的开断次数：≥50次（10kV真空断路器）、开断次数≥30次（35kV真空断路器）。
1.11断路器使用年限：保证20年。机械部分免维护时间不得少于3年。
1.12 对断路器操动机构要求
1.12.1操动机构应配备断路器的分、合闸指示，断路器、储能状态指示应明显清晰，便于观察。
[bookmark: _Hlk17376166]1.12.2分闸、合闸按钮颜色分别为绿色、红色，并标 “I”、“O”字样。
1.12.3应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。
1.12.4弹簧操动机构弹簧储能应能电动机储能并可手动储能。
1.12.5在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在15s内完成储能。
1.12.6弹簧操动机构储能系统应为自由离合式储能系统，手动、电动储能到位后应能使电机、齿轮空转。
1.12.7机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象。
1.12.8电动机、分闸线圈、合闸线圈、行程开关在明显可见位置，更换分闸线圈、合闸线圈、储能电机时简单方便，不需要专业人员即可操作。
[bookmark: _Hlk71287014]1.12.9为保证储能到位切换的可靠性，所用储能行程开关为独立的1开1闭触点开关。
1.13极柱内部真空灭弧室采用软连接方式与下出线连接，降低接触电阻；
1.14断路器用灭弧室必须和型式试验用灭弧室为同一品牌，同一型号；
[bookmark: OLE_LINK75]1.15为保证后期运维的可靠性，断路器应符合国家电网最新相关标准，梅花触头接触面镀银层厚度不低于12μm，满足1.1倍温升；为提高断路器分闸可靠性，变频发电机接口，选用双速断路器，发生故障时，分闸时间小于等于7ms；快速分闸机械寿命：≥5000次；常规分闸机械寿命：≥25000次；
1.16断路器自带智能语音监测功能；在断路器工作位置或试验位置到位后，都有智能语音提示，帮助用户准确判断。真空断路器必须提供国家认可的高压电器研究院检验检测中心的出具的型式试验报告。
[bookmark: OLE_LINK2]1.17真空断路器智能功能要求：
1.17.1断路器触臂自带6点测温，支持母排搭接处3点、电缆连接端3点共12点测温；
1.17.2断路器触臂测温采用内嵌式设计，不可裸露，保证开关设备原有绝缘性不受影响；
1.17.3无线采集数据通讯：zigbee；
1.17.4传感装置应具备长寿命，免维护特征，采用无线、无源传感技术；
1.17.5为保证产品可靠性，温度传感器与断路器同品牌；
1.17.6为了保证测温系统的稳定性，测温系统需具有独立性，不应与开关柜带电显示或操控装置共用。
1.17.7温度数据支持第三方后台查看，支持MODBUS等传输协议；采集模块需支持110~220V AC/DC电源。
[bookmark: OLE_LINK100]1.17.8 满足断路器机械特性在线监测，包括断路器合/分闸行程曲线、合/分闸时间、速度等特性参数，并能在线检测分合闸线圈，储能电机电流及波形曲线、机械和电气寿命显示等。智能监测单元、诊断系统与真空灭弧室、真空断路器应为同一品牌，并提供试验报告。
1）监测量：
① 断路器合、分闸线圈电流及波形曲线；
② 断路器动作行程；
③ 断路器储能电机电流及波形曲线；
④ 断路器电气储能时间数值；
2）诊断分析与预警、报警
① 断路器动作过程特征参数计算（分合闸行程、总行程、分合闸速度等）；
② 断路器动作记录及统计；
③ 断路器动作过程特征参数越限预警；
④ 断路器动作故障报警。
3）监测和诊断断路器触头电寿命
① 监测量：断路器开断电流、开断次数；
② 断路器电寿命计算（操作次数）；
③ 断路器电寿命参数越限报警。
1.18站用版智能监测系统技术要求
1、本地智能监测系统是在变配电室运行现场盘柜上安装集成化管理系统，可采集智能断路器运行的实时监测数据，通过触摸屏人机界面实现数据交互，获取设备运行及系统运行的状态分析判断结果，通过风险预报预警，可及时发现隐患。液晶屏HMI安装于开关柜低压面板，可进行触摸操作，并显示整站的开关设备监测信息，可观测全站温度数据、温度曲线、告警数据、历史数据。
2、接地开关
接地开关在柜前操作，接地开关应为快速接地开关，采用电动接地开关分合闸，具备视频监视功能。接地设备的容量在接地开关闭合时应能承受短路电流，接地开关在闭合、断开时均能脱扣，接地与否应能在柜前辨别。接地开关应具有机械联锁性能，以防止误操作，接地开关与智能终端装置联锁。
3、过电压保护器
过电压保护器采用硅橡胶全封闭外套，采用氧化锌非线性电阻和放电间隙结合结构，在操作过电压情况下动作寿命达到105次，电压冲击系数为1，在各种电压波形下放电电压相等。
4、电流互感器
（1）型式：环氧树脂浇注式
（2）电压等级、电流、变比及准确级：见招标图纸
（3）其他要求
•电流互感器一次接线端子采用铜质板式接线端子，禁止用螺杆式接线端子。
•电流互感器动、热稳定电流同断路器。
•电流互感器应为符合全工况运行要求的产品。
5、电压互感器
（1）环氧树脂浇注，单相式全绝缘结构
（2）额定电压及容量：见招标图纸
（3）其他要求
•电压互感器安装在可抽出的小车间隔内。当处于抽出位置时，电压互感器及高压熔断器应完全断开，并明显接地，以便对熔断器进行检查、拆卸或更换。
•电压互感器采用高精度、低损耗、抗谐振、耐过电压、全工况产品。
•电压互感器低压侧配置低压熔断器或空气开关，并安装在仪表小室内。
互感器包括电流互感器、电压互感器、零序电流互感器，应由专业制造厂商生产。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK11]6、智能终端
智能终端的应具备测量、保护功能，有实现电压保护、电流三段保护、过负荷保护、零序过流、零序过压、差动保护等。智能终端具有录波功能：可在继电保护发生时应记录继电保护发生时间和保护内容、定值、动作值及保护前后电压、电流曲线（录波）。智能终端可以显示一次回路模拟图、电参量实时监测数据、实时显示主接线设备状态、接地开关位置、弹簧储能指示、局放监测、温度监测数据等；
带温湿度控制的电加热器、手动/自动加热除湿控制功能，可以采集和显示每个间隔的电流、电压、功率、电能等电参量，与监控系统实现通信时优先采用光纤接口，还需配备网口和485通讯口。
具有在线监测分合闸线圈状态、分合闸线圈电流等功能。具有在线监测储能线圈状态、储能线圈电流等功能。
可实现“运行、热备用、冷备用、检修”各状态间的带五防的一键顺控。手车活门、接地刀闸位置变位时，自动切换至相应的视频监视界面，完成后自动返回原界面。
可以实现电动底盘车、电控制和监测功能，实现开关柜远程控制、监测功能。集成保护功能压板、控制开关等。
采用彩色触摸液晶显示屏，具有人体红外感应，在人员靠近时显示屏点亮显示，离开后延时熄灭。显示屏的尺寸不小于10寸，FLASH存储器不小于128MB，RAM存储器不小于32KB，支持触摸屏。具有与柜内其它设备如在线绝缘监测装置，实时显示其工作状态，并将数据传送给后台系统。
7、智能模拟屏
智能模拟屏可以显示一次回路模拟图、带电显示、带电闭锁、实时显示主接线设备状态、电压实时显示；
带温湿度控制的电加热器、手动/自动加热除湿控制功能，可以采集和显示每个间隔的电流、电压、功率、电能等电参量，与监控系统实现通信时优先采用光纤接口，还需配备网口和485通讯口。
采用彩色触摸液晶显示屏，具有人体红外感应，在人员靠近时显示屏点亮显示，离开后延时熄灭。显示屏的尺寸不小于10寸，FLASH存储器不小于128MB，RAM存储器不小于32KB，支持触摸屏。
可实现手车活门位置变位时，自动切换至相应的视频监视界面，完成后自动返回原界面。具有与柜内其它设备如绝缘在线监测装置、局放监测通信，实时显示其工作状态，并将数据传送给后台系统。具有母线电压测量与带电显示功能，实现”五防”安全操作。
8、局放监测装置
[bookmark: _Hlk151816940]每台高压柜设1套局放监测装置。
功能需求：
共轭传感器采用特高频(UHF)技术，应具备强抗干扰能力、高精度、实时在线监测(24小时)。
传感器结构应高度集成化，体积小、外观简洁。
传感器应选用非接触式全向电磁波开关柜定位检测技术，无需接触设备360度无线监测设备局放，应无监测死角，可监测半径20米范围。
传感器应无需维护，安装完成就可一直正常运行，运行时间不小于10年。传感器采用常规220V直流电。
无需接触设备，放在电气室内、无需停电，可根据实际情况安装在任意位置。
传感器具备优良的抗干扰和环境适应性，对噪声、超声驱鼠器、工频电场和磁场、高频电磁波、通信信号干扰、温湿度、灰尘环境适应能力超强。
装置能与智能终端通信进行数据存储及信息显示。
技术指标：
检测频带 300MHz～1.5GHz
信号采集 12Bit，50MHz
动态范围 ≥60dB
检测灵敏度 5pC
工作电源 DC12V
通信协议 RS485
9、高压开关柜内的低压辅助元件
开关柜应设有低压室，内装继电器、仪器仪表、显示器及控制器等。开关柜配备照明设施。高压柜仪表盘面上设下列显示和控制装置：功能单元控制开关；就地遥控选择开关；故障复合按钮；功能单元通断指示灯，红灯表示闭合，绿灯表示断开，黄灯表示准备。柜内留有25％以上的备用端子。
[bookmark: _Toc432064371][bookmark: _Toc389035000][bookmark: _Toc389750252][bookmark: _Toc433287935][bookmark: _Toc89178269]（四）工厂检查和试验
1、所有高压开关柜应按要求在制造厂进行检查和试验，以表明其运行性能以及设备、材料和结构在电气、机械上的完整性。在制造厂检查和试验以前，一切有关权力机构以及专业的试验室批准的证书，对开关柜的各项参数，承包人应提供证明数据，经发包人认可后进行检查和试验。
2、检查和试验所需的设备
承包人必须提供试验设备供发包人代表、设计一起进行检查和现场试验。
3、型式试验
两年以上已经鉴定过的型式试验可供发包人复查和确认，承包人所制造的高压开关柜型式试验的设备具有相同的质量和标准。
[bookmark: _Toc389035001][bookmark: _Toc89178270][bookmark: _Toc389750253]（五）试验项目
1、回路电阻测量
2、绝缘电阻测量
3、整体交流耐压试验及开关断口耐压试验
4、辅助回路和控制回路的耐压试验
5、开关特性试验
●分、合闸时间及周期
●速度特性
●测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻
6、机械性能、机械操作及机械防误操作装置或电气联锁装置功能试验
7、仪表元件校验及接线正确性检查
8、使用中可以互换的具有同样的额定值和结构的组件其互换性检查
9、雷电冲击试验（提供型式试验报告）
10、动、热稳定试验（提供型式试验报告）
11、内部燃弧试验（提供型式试验报告）
12、单相接地试验（提供型式试验报告）
13、温升试验（提供型式试验报告）
14、防凝露试验（提供型式试验报告）
15、高压工频和直流耐压试验。
[bookmark: _Toc389750254][bookmark: _Toc89178271][bookmark: _Toc389035002]（六）常规检查（应包括但不限于：）
●视觉检查：设备的质量、结构、防护等级总装配和涂层。
●所有手动性能、小车、导轨、插头、门板等的机械操作。
●所有控制、保护和监测设备的电气操作。
●设备型号检查。
●模拟操作。
5、 施工期间对工程运行的影响及采取的措施：本项目施工需停电施工、工程无法投入运行，需结合年度调水计划安排在非调水期实施，并在9月份完成全部施工，不影响10月份调水运行。
6、 工期：60日历天，质保期：2年。
二、付款方式
项目施工完毕经验收合格，乙方将3%质量保证金汇到采购人指定账户，甲方支付完工程结算价的100%，质量保证金待质保期满后无问题一次性付清（无息）。
三、项目实施方案要求
实施方案包含但不限于施工组织总体方案：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；施工进度计划和各阶段进度的保证措施；施工过程各阶段质量安全的保证措施；施工重点难点分析和解决方案；安全文明施工及环境保护措施；劳动力、机械设备和材料投入计划等。  
1、 项目实施方案总体概述。供应商提供项目实施方案总体概述，含施工组织总体设想、方案针对性及施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排等具体内容；要求：方案、施工组织设想有内容，有标段划分、有组织工序。
2、 施工现场布置方案。供应商提供施工现场布置方案，含平面布置和临时设施、临时道路布置等内容；要求：方案有内容，有平面布置，临时设施及临时道路布置要兼顾施工现场进出通行。
3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案。供应商提供施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案，含进度计划、进度保障的措施等内容；要求：进度计划有节点安排，符合工程进度要求，进度保障有措施和要求。
4、施工过程重点难点分析、质量安全的保证措施方案。供应商提供施工过程重点难点分析、质量安全的保证措施方案，重点难点分析及解决方案、质量安全保障具体措施等内容；要求：重点难点分析有内容、有解决方案、有质量安全保障措施，质量安全保障有措施。
5、安全文明及环保施工
6、劳动力、机械设备和材料投入计划方案。供应商提供劳动力、机械设备和材料投入计划方案，含具体配置内容及要求；要求：方案配置有内容、有计划安排，组织管理及技术保障有措施和工序安排。
[bookmark: _Toc169207397]四、★诚信行为承诺书（供应商单位须提供诚信行为承诺书，未提供作无效标处理，格式见响应文件格式）。
五、工程量清单：
	序号
	元器件名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	KYN-40.5进线隔离计量柜
	
	台
	1
	

	1
	进线隔离计量柜35kV
	KYN-40.5 宽*深1400×2800，高度≤2400mm
	面
	1
	

	2
	触头盒
	户内环氧树脂触头盒，适配KYN-40.5高压手车式开关柜，内置屏蔽结构，额定电压40.5kV，额定电流1250A，额定频率50Hz
	只
	6
	

	3
	一次静触头
	与触头盒配套1250A
	只
	6
	

	4
	隔离手车
	电动底盘车 DC220V
	台
	1
	

	5
	过电压保护器(配套计数器)
	35kV 户内电站型有间隙三相组合式过电压保护器，额定持续运行电压42kV
	套
	1
	

	6
	带电显示传感器
	35kV 户内高压带电显示传感器，系统标称电压35kV，强制电气闭锁型
	只
	3
	

	7
	智能电力模拟屏
	不小于10寸屏、AC 220V ±10%
RS485，MODBUS‑RTU通讯协议，遥信容量≥256点，IP40防护等级
	台
	1
	

	8
	温湿度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃，湿度范围0-99%RH
	套
	2
	

	9
	无线温度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃
	套
	3
	

	10
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门视频监视
	套
	1
	

	11
	局放在线监测装置
	1.UHF测量：300MHz~2000MHz。灵敏度：-65dBm，动态范围：50.3dB
2.环境温/湿度测量：-40℃~85℃；±2℃; 0~100%RH；±2%RH
	套
	1
	

	12
	智能除湿装置
	额定电压：DC220V
	只
	2
	

	13
	柜内铜排
	母排系统应符合IEC60694规定,必须符合高压开关柜的操作额定电压值。每根母排截面应能承载连续的负载电流
	项
	1
	

	14
	仪表室二次接地线
	BVR-50mm² 双股
	米
	15
	

	15
	电磁锁
	额定电压：AC/DC 220V
辅助接点：1 常开 + 1 常闭
前门及后门闭锁
	只
	2
	

	16
	柜内照明灯
	AC220V LED，仪表室照明
	只
	1
	

	17
	电流互感器
	35kV 户内环氧树脂浇注支柱式电流互感器，双绕组结构，0.2S/0.2，200/5变比，适配 KYN-40.5高压开关柜
	只
	2
	

	18
	电压互感器
	35kV户内单相电压互感器，额定电压35kV，变比35/0.1/0.1kV，准确级0.2/0.2，额定输出30/30VA
	只
	3
	

	19
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	二
	KYN-40.5进线开关柜 
	
	台
	1
	

	1
	进线开关柜
	KYN-40.5 宽*深1400×2800，高度≤2400mm
	面
	1
	

	2
	触头盒
	户内环氧树脂触头盒，适配KYN-40.5高压手车式开关柜，内置屏蔽结构，额定电压40.5kV，额定电流1250A，额定频率50Hz
	只
	6
	

	3
	一次静触头
	与触头盒配套1250A
	只
	6
	

	4
	智能交流真空断路器
	额定电压40.5kV，额定频率50Hz，额定电流1250A，额定短路开断电流31.5kA，采用弹簧操动机构，机械寿命M2级≥10000次，额定短路开断电流的开断次数≥30次，储能行程开关须有独立1开1闭触点，断路器应符合国家电网最新相关标准，梅花触头接触面镀银层厚度≥12μm，满足1.1倍温升。固封极柱，电动底盘车，触臂内嵌式6点测温
	台
	1
	断路器内置机械特性检测，如分合闸速度，操作次数，触点损耗等，通过通讯方式上传。

	5
	电流互感器
	35kV 户内环氧树脂浇注支柱式电流互感器，双绕组结构，0.5/5P30，15/15VA，300/5变比，适配 KYN-40.5高压开关柜
	只
	3
	

	6
	过电压保护器(配套计数器)
	35kV 户内电站型有间隙三相组合式过电压保护器，额定持续运行电压42kV
	套
	1
	

	7
	带电显示传感器
	35kV 户内高压带电显示传感器，系统标称电压35kV，强制电气闭锁型
	只
	3
	

	8
	智能终端（含综保）
	不小于10寸屏、铝面板，AC 220V ±10%
RS485，MODBUS‑RTU通讯协议，遥信容量≥512点，IP40防护等级，智能五防、事件记录、远程联动
	台
	1
	保护、测量、操作一体，有一键顺控功能。

	9
	温湿度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃，湿度范围0-99%RH
	套
	2
	

	10
	无线温度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃
	套
	3
	

	11
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门视频监视
	套
	1
	

	12
	局放在线监测装置
	1.UHF测量：300MHz~2000MHz。灵敏度：-65dBm，动态范围：50.3dB
2.环境温/湿度测量：-40℃~85℃ ; ±2℃; 0~100%RH； ±2%RH
	套
	1
	

	13
	智能除湿装置
	额定电压：DC220V
	只
	2
	

	14
	柜内铜排
	母排系统应符合IEC60694规定,必须符合高压开关柜的操作额定电压值。每根母排截面应能承载连续的负载电流
	项
	1
	

	15
	仪表室二次接地线
	BVR-50mm² 双股
	米
	15
	

	16
	电磁锁
	额定电压：AC/DC 220V
辅助接点：1 常开 + 1 常闭
前门及后门闭锁
	只
	2
	

	17
	柜内照明灯
	AC220V LED，仪表室照明
	只
	1
	

	18
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	三
	KYN-40.5 PT柜
	
	台
	1
	

	1
	PT柜
	KYN-40.5 宽*深1400×2800，高度≤2400mm
	面
	1
	

	2
	触头盒
	户内环氧树脂触头盒，适配KYN-40.5高压手车式开关柜，内置屏蔽结构，额定电压40.5kV，额定电流1250A，额定频率50Hz
	只
	3
	

	3
	一次静触头
	与触头盒配套1250A
	只
	3
	

	4
	PT手车
	电动底盘车 DC220V
	台
	1
	

	5
	电压互感器
	35kV户内单相电压互感器，带剩余电压绕组，额定电压35kV，变比35/√3/0.1/√3/0.1/3，准确级0.5/6P，额定输出90VA/100VA
	只
	3
	

	6
	一次消谐器
	额定电压35kV
	只
	1
	

	7
	高压熔断器
	额定电压40.5kV，额定电流0.5A，额定短路开断电流50kA
	只
	3
	

	8
	过电压保护器(配套计数器)
	35kV 户内电站型有间隙三相组合式过电压保护器，额定持续运行电压42kV
	套
	1
	

	9
	带电显示传感器
	35kV 户内高压带电显示传感器，系统标称电压35kV，强制电气闭锁型
	只
	3
	

	10
	智能电力模拟屏
	不小于10寸屏、铝面板，AC 220V ±10%
RS485，MODBUS‑RTU通讯协议，遥信容量≥256点，IP40防护等级
	套
	1
	

	11
	温湿度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃，湿度范围0-99%RH
	套
	2
	

	12
	无线温度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃
	套
	3
	

	13
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门视频监视
	套
	1
	

	14
	局放在线监测装置
	1.UHF测量：300MHz~2000MHz。灵敏度：-65dBm，动态范围：50.3dB
2.环境温/湿度测量：-40℃~85℃ ; ±2℃; 0~100%RH； ±2%RH
	套
	1
	

	15
	智能除湿装置
	额定电压：DC220V
	只
	2
	

	16
	柜内铜排
	母排系统应符合IEC60694规定,必须符合高压开关柜的操作额定电压值。每根母排截面应能承载连续的负载电流
	项
	1
	

	17
	仪表室二次接地线
	BVR-50mm² 双股
	米
	10
	

	18
	电磁锁
	额定电压：AC/DC 220V
辅助接点：1 常开 + 1 常闭
前门及后门闭锁
	只
	2
	

	19
	柜内照明灯
	AC220V LED，仪表室照明
	只
	1
	

	20
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	四
	KYN-40.5主变开关柜 
	
	台
	1
	

	1
	主变开关柜
	KYN-40.5 宽*深1400×2800，高度≤2400mm
	面
	1
	

	2
	触头盒
	户内环氧树脂触头盒，适配KYN-40.5高压手车式开关柜，内置屏蔽结构，额定电压40.5kV，额定电流1250A，额定频率50Hz
	只
	6
	

	3
	一次静触头
	与触头盒配套1250A
	只
	6
	

	4
	智能交流真空断路器
	额定电压40.5kV，额定频率50Hz，额定电流1250A，额定短路开断电流31.5kA，采用弹簧操动机构，机械寿命M2级≥10000次，额定短路开断电流的开断次数≥30次，储能行程开关须有独立1开1闭触点，断路器应符合国家电网最新相关标准，梅花触头接触面镀银层厚度≥12μm，满足1.1倍温升。固封极柱，电动底盘车，触臂内嵌式6点测温。
	台
	1
	断路器内置机械特性检测，如分合闸速度，操作次数，触点损耗等，通过通讯方式上传。

	5
	电流互感器
	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]35kV 户内环氧树脂浇注支柱式电流互感器，双绕组结构，0.5/5P30，15/15VA，300/5变比，适配 KYN-40.5高压开关柜
	只
	3
	

	7
	过电压保护器(配套计数器)
	35kV 户内电站型有间隙三相组合式过电压保护器，额定持续运行电压42kV
	套
	1
	

	8
	带电显示传感器
	35kV 户内高压带电显示传感器，系统标称电压35kV，强制电气闭锁型
	只
	3
	

	9
	接地开关
	户内高压接地开关，电动操作 DC220V，额定电压40.5kV，额定短时耐受电流31.5kA
	只
	1
	

	10
	智能终端（综保含差动）
	不小于10寸屏、铝面板，AC 220V ±10%
RS485，MODBUS‑RTU通讯协议，遥信容量≥512点，IP40防护等级，智能五防、事件记录、远程联动，接入保护（含差动）
	台
	1
	[bookmark: OLE_LINK128]保护、测量、操作一体，有一键顺控功能。

	11
	温湿度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃，湿度范围0-99%RH
	套
	2
	

	12
	无线温度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃
	套
	3
	

	13
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门及接地开关视频监视
	套
	2
	

	14
	局放在线监测装置
	1.UHF测量：300MHz~2000MHz。灵敏度：-65dBm，动态范围：50.3dB
2.环境温/湿度测量：-40℃~85℃ ; ±2℃; 0~100%RH； ±2%RH
	套
	1
	

	15
	智能除湿装置
	额定电压：DC220V
	只
	2
	

	16
	柜内铜排
	母排系统应符合IEC60694规定,必须符合高压开关柜的操作额定电压值。每根母排截面应能承载连续的负载电流
	项
	1
	

	17
	仪表室二次接地线
	BVR-50mm² 双股
	米
	15
	

	18
	电磁锁
	额定电压：AC/DC 220V
辅助接点：1 常开 + 1 常闭
前门及后门闭锁
	只
	2
	

	19
	柜内照明灯
	AC220V LED，仪表室照明
	只
	1
	

	20
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	五
	KYN-40.5所变隔离柜
	
	台
	1
	

	1
	所变隔离柜
	KYN-40.5 宽*深1400×2800，高度≤2400mm
	面
	1
	

	2
	触头盒
	户内环氧树脂触头盒，适配KYN-40.5高压手车式开关柜，内置屏蔽结构，额定电压40.5kV，额定电流1250A，额定频率50Hz
	只
	6
	

	3
	一次静触头
	与触头盒配套1250A
	只
	6
	

	4
	隔离手车
	电动底盘车 DC220V
	台
	1
	

	5
	电流互感器
	额定电压35kV，变比20/5A， 0.5
	只
	3
	

	6
	带电显示传感器
	35kV 户内高压带电显示传感器，系统标称电压35kV，强制电气闭锁型
	只
	3
	

	7
	接地开关
	户内高压接地开关，电动操作 DC220V，额定电压40.5kV，额定短时耐受电流31.5kA
	只
	1
	

	8
	智能电力模拟屏
	不小于10寸屏、铝面板，AC 220V ±10%
RS485，MODBUS‑RTU通讯协议，遥信容量≥256点，IP40防护等级，接入保护
	台
	1
	

	9
	温湿度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃，湿度范围0-99%RH
	套
	2
	

	10
	无线温度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃
	套
	3
	

	11
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门及接地开关视频监视
	套
	2
	

	12
	局放在线监测装置
	1.UHF测量：300MHz~2000MHz。灵敏度：-65dBm，动态范围：50.3dB
2.环境温/湿度测量：-40℃~85℃ ; ±2℃; 0~100%RH； ±2%RH
	套
	1
	

	13
	智能除湿装置
	额定电压：DC220V
	只
	2
	

	14
	柜内铜排
	母排系统应符合IEC60694规定,必须符合高压开关柜的操作额定电压值。每根母排截面应能承载连续的负载电流
	项
	1
	

	15
	仪表室二次接地线
	BVR-50mm² 双股
	米
	15
	

	16
	电磁锁
	额定电压：AC/DC 220V
辅助接点：1 常开 + 1 常闭
前门及后门闭锁
	只
	2
	

	17
	柜内照明灯
	AC220V LED仪表室照明
	只
	1
	

	18
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	六
	KYN28A-12 6kV进线柜
	
	台
	1
	

	1
	6kV进线柜
	KYN28A-12宽*深800×1500，高度≤2300mm
	面
	1
	

	2
	智能交流真空断路器
	额定电压12kV，额定频率50Hz，额定电流1250A，额定短路开断电流31.5kA，采用弹簧操动机构，机械寿命M2级≥30000次，额定短路开断电流的开断次数≥50次，储能行程开关须有独立1开1闭触点，断路器应符合国家电网最新相关标准，梅花触头接触面镀银层厚度≥12μm，满足1.1倍温升，固封极柱，电动底盘车，触臂内嵌式6点测温。
	台
	1
	断路器内置机械特性检测，如分合闸速度，操作次数，触点损耗等，通过通讯方式上传。

	3
	电流互感器
	[bookmark: OLE_LINK80]支柱式、环氧树脂浇筑绝缘，额定电压12kV，变比1200/5A，0.5/10P20，15VA/15VA
	只
	3
	

	4
	过电压保护器(配套计数器)
	6kV 户内电站型有间隙三相组合式过电压保护器，额定持续运行电压7.6kV
	套
	1
	

	5
	带电显示传感器
	6kV 户内支柱式高压带电显示传感器，系统标称电压6kV，强制电气闭锁型
	只
	3
	

	6
	智能终端（含综保）
	不小于10寸屏、铝面板，AC 220V ±10%
RS485，MODBUS‑RTU通讯协议，遥信容量≥512点，IP40防护等级，智能五防、事件记录、远程联动
	台
	1
	保护、测量、操作一体，有一键顺控功能。

	7
	温湿度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃，湿度范围0-99%RH
	套
	2
	

	8
	无线温度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃
	套
	3
	

	9
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门视频监视
	套
	1
	

	10
	局放在线监测装置
	1.UHF测量：300MHz~2000MHz。灵敏度：-65dBm，动态范围：50.3dB
2.环境温/湿度测量：-40℃~85℃ ; ±2℃; 0~100%RH； ±2%RH
	套
	1
	

	11
	智能除湿装置
	额定电压：DC220V
	只
	2
	

	12
	柜内铜排
	母排系统应符合IEC60694规定，必须符合高压开关柜的操作额定电压值。每根母排截面应能承载连续的负载电流
	项
	1
	

	13
	仪表室二次接地线
	BVR-50mm² 双股
	米
	10
	

	14
	电磁锁
	额定电压：AC/DC 220V
辅助接点：1 常开 + 1 常闭
前门及后门闭锁
	只
	2
	

	15
	柜内照明灯
	AC220V LED
	只
	1
	

	16
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	七
	KYN28A-12 站变柜
	
	台
	1
	

	1
	站变柜
	KYN28A-12宽*深800×1500，高度≤2300mm
	面
	1
	

	2
	智能交流真空断路器
	[bookmark: OLE_LINK81]额定电压12kV，额定频率50Hz，额定电流630A，额定短路开断电流25kA，采用弹簧操动机构，机械寿命M2级≥30000次，额定短路开断电流的开断次数≥50次，储能行程开关须有独立1开1闭触点，断路器应符合国家电网最新相关标准，梅花触头接触面镀银层厚度≥12μm，满足1.1倍温升，固封极柱，电动底盘车，触臂内嵌式6点测温。
	台
	1
	断路器内置机械特性检测，如分合闸速度，操作次数，触点损耗等，通过通讯方式上传。

	3
	电流互感器
	10kV户内支柱式电流互感器，额定电压12kV，变比75/5，0.5/10P20，15VA/15VA，额定频率50Hz
	只
	3
	

	4
	接地开关
	户内高压电动接地开关，额定电压12kV，额定短时耐受电流31.5kA，配电操机构
	只
	1
	

	5
	带电显示传感器
	6kV 户内高压带电显示传感器，系统标称电压6kV，强制电气闭锁型
	只
	3
	

	6
	智能终端（综保）
	不小于10寸屏、铝面板，AC 220V ±10%
RS485，MODBUS‑RTU通讯协议，遥信容量≥512点，IP40防护等级，智能五防、事件记录、远程联动
	台
	1
	保护、测量、操作一体，有一键顺控功能。

	7
	温湿度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃，湿度范围0-99%RH
	套
	2
	

	8
	无线温度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃
	套
	3
	

	9
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门及接地开关视频监视
	套
	2
	

	10
	局放在线监测装置
	1.UHF测量：300MHz~2000MHz。灵敏度：-65dBm，动态范围：50.3dB
2.环境温/湿度测量：-40℃~85℃ ; ±2℃; 0~100%RH； ±2%RH
	套
	1
	

	11
	智能除湿装置
	额定电压：DC220V
	只
	2
	

	12
	柜内铜排
	母排系统应符合IEC60694规定,必须符合高压开关柜的操作额定电压值。每根母排截面应能承载连续的负载电流
	项
	1
	

	13
	仪表室二次接地线
	BVR-50mm² 双股
	米
	10
	

	14
	电磁锁
	额定电压：AC/DC 220V
辅助接点：1 常开 + 1 常闭
前门及后门闭锁
	只
	2
	

	15
	柜内照明灯
	AC220V LED，仪表室照明
	只
	1
	

	16
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	八
	KYN28A-12 PT柜
	
	台
	1
	

	1
	PT柜
	KYN28A-12宽*深800×1500，高度≤2300mm
	面
	1
	

	2
	PT车（电动）
	800柜 DC220V 闭锁电磁铁
	台
	1
	

	3
	电压互感器
	户内单相环氧树脂浇筑绝缘、带剩余绕组电压互感器，10kV，变比 6/√3/0.1/√3/0.1/3，0.5/6P 30/100VA
	只
	3
	

	4
	一次消谐器
	额定电压6kV
	只
	1
	

	5
	高压熔断器
	额定电压6kV，额定电流0.5A，额定短路开断电流50kA 
	只
	3
	

	6
	氧化锌避雷器
	复合外套、无间隙、电站型氧化锌避雷器，额定电压10kV，雷电冲击残压≤30kV
	只
	3
	

	7
	带电显示传感器
	6kV 户内支柱式高压带电显示传感器，系统标称电压6kV，强制电气闭锁型
	只
	3
	

	8
	智能电力模拟屏
	RS485，MODBUS‑RTU通讯协议，遥信容量≥256点，IP40防护等级，接入保护，不小于10寸屏，铝面板
	套
	1
	

	9
	温湿度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃，湿度范围0-99%RH
	套
	2
	

	10
	无线温度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃
	套
	3
	

	11
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门视频监视
	套
	1
	

	12
	局放在线监测装置
	1.UHF测量：300MHz~2000MHz。灵敏度：-65dBm，动态范围：50.3dB
2.环境温/湿度测量：-40℃~85℃ ; ±2℃; 0~100%RH； ±2%RH
	套
	1
	

	13
	智能除湿装置
	额定电压：DC220V
	只
	2
	

	14
	柜内铜排
	母排系统应符合IEC60694规定,必须符合高压开关柜的操作额定电压值。每根母排截面应能承载连续的负载电流
	项
	1
	

	15
	仪表室二次接地线
	BVR-50mm² 双股
	米
	10
	

	16
	电磁锁
	额定电压：AC/DC 220V
辅助接点：1 常开 + 1 常闭
前门及后门闭锁
	只
	2
	

	17
	柜内照明灯
	AC220V LED仪表室照明
	只
	1
	

	18
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	九
	KYN28A-12 变频发电机柜
	
	台
	1
	

	1
	变频发电机柜
	KYN28A-12宽*深800×1500，高度≤2300mm
	面
	1
	

	2
	智能交流真空断路器
	额定电压12kV，额定频率50Hz，额定电流1250A，额定短路开断电流25kA，采用弹簧操动机构，机械寿命M2级≥30000次，额定短路开断电流的开断次数≥50次，储能行程开关须有独立1开1闭触点，断路器应符合国家电网最新相关标准，梅花触头接触面镀银层厚度≥12μm，满足1.1倍温升，固封极柱，电动底盘车，触臂内嵌式6点测温。
	台
	1
	断路器内置机械特性检测，如分合闸速度，操作次数，触点损耗等，通过通讯方式上传。

	3
	电流互感器
	户内、环氧树脂浇筑、支柱式、加强型、多绕组电流互感器，额定电压12kV，变比300/5A，0.5/10P20/5P20，15VA/15VA/15VA
	只
	6
	

	4
	接地开关
	额定电压12kV，额定短时耐受电流31.5kA，电动
	只
	1
	

	5
	带电显示传感器
	6kV 户内支柱式高压带电显示传感器，系统标称电压6kV，强制电气闭锁型
	只
	3
	

	6
	智能终端（综保含差动）
	不小于10寸屏、铝面板，AC 220V ±10%
RS485，MODBUS‑RTU通讯协议，遥信容量≥512点，IP40防护等级，智能五防、事件记录、远程联动（综保含差动）
	台
	1
	保护、测量、操作一体，有一键顺控功能。

	7
	温湿度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃，湿度范围0-99%RH
	套
	2
	

	[bookmark: _Hlk235021990]8
	无线温度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃
	套
	3
	

	9
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门视频监视
	套
	1
	

	10
	局放在线监测装置
	1.UHF测量：300MHz~2000MHz。灵敏度：-65dBm，动态范围：50.3dB
2.环境温/湿度测量：-40℃~85℃ ; ±2℃; 0~100%RH； ±2%RH
	套
	1
	

	11
	绝缘在线监测装置
	工作电源：AC/DC110-220V；
测量范围：1MΩ-15000MΩ；
测试电压： DC-2500V；
分辨率：1～100MΩ、分辨率为0.1MΩ；
 100MΩ～999MΩ、分辨率为1MΩ；
1000MΩ-9999MΩ、分辨率为10MΩ；
精准度：1～4999MΩ、±5%
5000MΩ～9999MΩ、±10%，
10000MΩ以上、±15%
	台
	1
	

	12
	智能除湿装置
	额定电压：DC220V
	只
	2
	

	13
	柜内铜排
	母排系统应符合IEC60694规定,必须符合高压开关柜的操作额定电压值。每根母排截面应能承载连续的负载电流
	项
	1
	

	14
	仪表室二次接地线
	BVR-50mm² 双股
	米
	10
	

	15
	电磁锁
	额定电压：AC/DC 220V
辅助接点：1 常开 + 1 常闭
前门及后门闭锁
	只
	2
	

	16
	柜内照明灯
	AC220V LED仪表室照明
	只
	1
	

	17
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	18
	过电压保护器(配套计数器)
	6kV 户内电机型有间隙三相组合式过电压保护器，额定持续运行电压7.6kV
	套
	1
	

	十
	KYN28A-12 联络柜
	
	台
	1
	

	1
	母联柜
	KYN28A-12宽*深800×1500，高度≤2300mm
	面
	1
	

	2
	带电显示传感器
	6kV 户内支柱式高压带电显示传感器，系统标称电压6kV，强制电气闭锁型
	只
	3
	

	3
	智能电力模拟屏
	RS485，MODBUS‑RTU通讯协议，遥信容量≥256点，IP40防护等级，接入保护，不小于10寸屏，铝面板
	套
	1
	

	4
	温湿度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃，湿度范围0-99%RH
	套
	2
	

	5
	智能除湿装置
	额定电压：DC220V
	只
	2
	

	6
	无线温度传感器
	1.工作环境-30℃-85℃  <=95%RH
2.测温范围-30℃-+85℃
	套
	3
	

	7
	柜内铜排
	母排系统应符合IEC60694规定,必须符合高压开关柜的操作额定电压值。每根母排截面应能承载连续的负载电流
	项
	1
	

	8
	仪表室二次接地线
	BVR-50mm² 双股
	米
	10
	

	9
	电磁锁
	额定电压：AC/DC 220V
辅助接点：1 常开 + 1 常闭
前门及后门闭锁
	只
	2
	

	10
	柜内照明灯
	AC220V LED仪表室照明
	只
	1
	

	11
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	






第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体响应

	本项目特定资格要求
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，以此类推。
综合评分保留至小数点后两位。
[bookmark: EB9fc9bd0651534134824972d053d71a11]（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	60.00分
	即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*60。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	9.00分
	供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似工程业绩的，每有一个业绩得3分，本项最高得9分。
注：响应文件中需提供对应业绩合同（包括中标（成交）通知书、合同首页、金额所在页、合同内容页、签字盖章页、竣工验收材料）扫描件，未按要求提供的对应业绩不得分。

	
	相关证书
	3.00分
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分；本项最高得3分。（注：管理体系认证范围须与本项目相关）

	项目实施方案
	施工组织总体方案
	6.00分
	根据“第四章采购需求”提供施工组织总体方案，包括①规范和标准的满足；②系统功能和结构的设计；③设备选型及材质把控；④施工工艺的把控；⑤智能化解决方案等方面进行综合评价。设计符合规范、功能齐全、结构合理、技术和工艺先进、选型得当、耐久实用、智能化水平高、布局合理，改造效果真实、明显方案描述详细，优于采购需求的得6分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得2分。没有内容不得分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	4.00分
	根据“第四章采购需求”提供施工进度计划和各阶段进度的保证措施。方案描述详细，优于采购需求的得4分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得2分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得1分。没有内容不得分。

	
	可靠性和先进性
	4.00分
	根据“第四章采购需求”提供设备及系统运行可靠，具备完善的故障防控机制；采用主流先进的智能化技术，适配项目长期运行需求的。方案描述详细，优于采购需求的得4分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得2分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得1分。没有内容不得分。

	
	施工重点难点分析和解决方案

	4.00分
	根据“第四章采购需求”提供的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。 技术先进、难点分析到位、解决方案合理、可行性强，优于采购文件需求的得4分；技术成熟、难点分析及解决方案较为合理，能够满足采购需求的得2分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得1分。没有内容不得分。 

	
	安全文明施工及环境保护措施
	4.00分
	根据“第四章采购需求”提供安全文明施工及环境保护措施。方案描述详细，优于采购需求的得4分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得2分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得1分。没有内容不得分。

	
	劳动力、机械设备和材料投入计划
	4.00分
	根据“第四章采购需求”提供劳动力、机械设备和材料投入计划。方案描述详细，优于采购需求的得4分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得2分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得1分。没有内容不得分。

	其他
	项目组人员配备
	2.00分
	供应商拟选派项目负责人具有工程类中级及以上职称的得2分。（如证书体现不了专业，供应商应提供说明文件，否则不得分）
注：响应文件中提供磋商前近六个月以来本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料。


（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
[bookmark: _Toc169207398]本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、4
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”－“政府采购政策”相关条款），用扣除后的价格参加评审。
投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。


第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]

响  应  文  件






项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件目录

一、投标人基本情况
二、投标人财务状况报告
三、缴纳税收和社会保障资金凭据
四、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
五、无重大违法行为声明
六、法定代表人授权委托书
七、报价一览表
八、工程量清单
九、中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函
十、响应偏离表
十一、项目组人员
十二、供应商承担类似项目业绩一览表
十三、诚信行为承诺书
十四、磋商所需其他材料















[bookmark: _Toc256000017][bookmark: _Toc1961][bookmark: _Toc169207408][bookmark: _Toc28140][bookmark: _Toc508955349]一、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	
	诚信等级
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	



[bookmark: _Toc11179][bookmark: _Toc508955350]
二、投标人财务状况报告
指供应商经审计的财务报告或银行出具的资信证明
[bookmark: _Toc795][bookmark: _Toc508955351]
三、缴纳税收和社会保障资金凭据
提供符合磋商文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据
[bookmark: _Toc508955352][bookmark: _Toc24729]
四、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：
我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。


    单位公章：                           
    法定代表人（或授权代表）签字或盖章：                 
     年      月      日
[bookmark: _Toc508955353][bookmark: _Toc21026]
五、无重大违法行为声明
无重大违法行为声明
   （采购人名称）    ：
我公司在参加编号为     号            项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


    单位公章：                           
    法定代表人（或授权代表）签字或盖章：                 
     年      月      日
[bookmark: _Toc7182][bookmark: _Toc32555]
六、法定代表人授权委托书
（一）法定代表人身份证明

供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄：职务：
系 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
（法定代表人出席磋商会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人居民身份证正反面复印件。）


单位名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
      年    月    日









（二）法定代表人授权委托书

（采购人名称）：
（单位名称）法定代表人授权我单位（职务或职称）（姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次（项目编号）号（项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。
特此授权
（附法定代表人、授权委托人居民身份证正反面复印件）

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
法人授权代表（签字）：
      年    月    日








七、报价一览表

报价一览表
	项目编号
及名称
	

	响应报价
	¥：
人民币（大写）：
拾万仟佰拾元角分

	工期及质保期
	

	备注
	




单位名称（公章）：  
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

[bookmark: _Toc11550]
八、工程量清单
（采购需求内清单，格式自拟）
 

九、中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加单位名称的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：
日期：年月日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：（公章）
日期：  年  月  日


注：非残疾人福利性单位不需提供此函。


[bookmark: _Toc21525]十、响应偏离表
响应偏离表

	磋商文件内容
	响应文件内容
	偏离内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、响应文件中所提供货物或服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页）。2.若《响应偏离表》与响应文件中技术参数不一致，以《响应偏离表》为准。3.未在此表中说明的视为均响应文件要求。

单位名称（公章）：  
[bookmark: _Toc24183]
十一、项目组人员
供应商项目组成员配备一览表

	姓  名
	本项目
拟任职务
	学 历
	身份证号
	相关培训证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，应按本表承诺人员操作，不得随意更换。
[bookmark: _Toc23818]
单位名称（公章）：  

[bookmark: _Toc3170]十二、供应商承担类似项目业绩一览表
供应商承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：根据磋商文件要求提供类似项目业绩，并按要求提供相关证明材料。

单位名称（公章）：  












十三、诚信行为承诺书
诚信行为承诺书
致：（采购人名称）
我方（供应商名称）自愿参与（项目名称）项目的采购活动，现郑重承诺如下：
一、响应文件提供的所有资料（包括但不限于业绩、施工方案、售后服务方案）均真实、完整，不存在故意隐瞒、虚假陈述或提供伪造、无效信息等情形。
二、保证本次提供响应文件的行为独立，未与其他供应商串通协商报价、技术方案等实质性内容，未通过故意不提供必要文件、降低投标质量等方式为他人成交提供便利。
三、若违反上述承诺，我方自愿接受采购人按内控管理规定进行处理，如取消采购人采购项目的参与资格等。

单位名称： （公章）
法定代表人（或授权代表人）：（签字或盖章）
日期：     年     月     日



十四、磋商所需其他材料
请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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