招　标　文　件

项目名称：南京鼓楼医院数据中心综合运维监控平台

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0248

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年8月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………23

- 投标文件格式………………………………27

# 第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0248

2.项目名称：南京鼓楼医院数据中心运维监控平台

3.预算金额：25万元

4.最高限价：22万元

5.采购需求（简介）：为确保医院数据中心的稳定、高效和安全运行，医院需建设数据中心运维监控平台，实现集中化监控数据中心各类设备、规范化管理设备生命周期、流程化处理各类告警事件，提高工作效率，保障数据中心运维质量。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后60天内完成系统开发及交付整体验收工作

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目不允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月28日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。

3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：张老师，收件地址：南京市玄武区双龙巷5号4楼410（南京鼓楼医院医用物资采购中心），联系电话：025-83105006。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京鼓楼医院

地  址：南京市鼓楼区中山路321号

联系人：张老师

联系电话：025-83105006

2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙先生

联系电话：025-68505990

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。

10.投标报价

10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和授权委托书

12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交、撤回和修改

15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标

18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

22.1 无效投标情形

22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

22.3 废标情形

22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

27.政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。

35.3 在服务采购项目中，投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

36.节能产品和环境标志产品

36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

37.绿色采购

37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.创新产品采购

38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

39.网络产品、市场准入类产品采购

39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

40.实施本国产品标准及相关政策

40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

40.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

40.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

41.数据交易说明

数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求（如有）：

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 0.1% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.01% 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 1 %。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 0.1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 5% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京鼓楼医院足多院区一体化运营与安全保障核心需求，构建“双活核心+容灾备份+分级防护”的全域信息化数据中心架构体系，各院区网络架构实现二层互通，多个院区之间通过波分设备进行互联。

随着医院业务的快速发展、各类IT资源的更新迭代，数据中心逐步呈现出设备类型繁多、网络结构复杂、运维工作量大、规范管理难度高等特点，及时发现和处理数据中心出现的软硬件、网络等方面的问题并规范处理，对于保障医院各项业务的平稳运行至关重要。为确保医院数据中心的稳定、高效和安全运行，医院需建设数据中心运维监控平台，实现集中化监控数据中心各类设备、规范化管理设备生命周期、流程化处理各类告警事件，提高工作效率，保障数据中心运维质量。

（二）项目目标

本次系统建设的总体目标是建立一个易于维护、易于扩展、易于使用的数据中心运维监控平台，监控范围涵盖各个院区的数据中心、信息机房及弱电间的重要IT资产、网络设备等，通过数字化、智能化、统一化的运维监控管理，掌控IT系统中物理资产（网络设备、服务器、存储、安全设备、环境动力设备等）、虚拟资产（云平台、虚拟机）、IP资源、网络链路的运行状况，各类告警通过平台分权推送，实现集中化、体系化的IT资源监控，提高数据中心运维工作效率和质量。

（三）项目建设遵循标准

《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

《数据中心综合监控系统工程技术标准》（GB/T 51409-2020）

《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2012）

《信息技术服务 运行维护 第4部分：数据中心服务要求》（GB/T 28827.4-2019）

《医疗卫生机构网络安全管理办法》（国卫规划发〔2022〕29号）

以及遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心运维监控平台 | 1 | 套 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

| 序号 | 功能模块 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作中心 | - 支持应用级流程可视化编排，支持节点柔性配置与流程拓扑自定义构建，适配复杂运维场景的个性化需求。 - 提供流程全链路追溯能力，通过可视化流程图直观呈现流转节点、处理状态及历史处理记录，确保处理过程全透明、可追溯。 3.支持对告警工单的每个处理节点进行独立的权限控制，构建精细化分级授权体系；可自定义流程发起人、处理角色、节点任务标签及操作指令集，可与院内消息平台联动，支持在关键节点自动触发手机短信等通知，驱动流程自动流转。 4.实现任务工单全生命周期自动化流转，内置超时工单智能预警机制，对超时的工单进行自动产生催办通知，确保事件得到及时响应。 ★5.工作中心控制台融合物理资产、虚拟资产、环境动力、IP资源、波分设备等多维度事件中台，支持在工单详情页面通过点击资产名称直接查看设备的详细信息；提供事件总量统计、未处理队列监控、已完结归档溯源等全景化数据汇总。 6.归档记录提供日历视图模式，直观浏览已归档的工单、历史告警及其详细处理日志，历史数据支持保留至少六个月，实现运维数据时间维度可视化。 7. 提供告警工单极速处置能力，涵盖一键处理、告警忽略等快捷操作。 ▲8.基于历史工单数据构建结构化运维知识库，自动匹配同类工单场景，支持标准化处理方案一键调取复用。 |
| 2 | 物理资产 | - ★支持多厂商、多型号、多类型设备的集中纳管与统一监控，通过可视化视图精准还原设备机柜部署、占用情况，实现资产物理位置的精准可视化管理。 - 支持从物理位置（如数据中心机房、机柜、U位）、设备类别（如服务器、交换机、存储）、归属业务、资产运维等核心维度，构建灵活可配的资产导航与展示视图，满足不同角色的管理需求。 3.支持为每项资产建立完整的电子档案，支持资产全维度核心信息关联绑定，涵盖归属台账、预案知识库、IP配置等关键元数据。 4.采用SNMP、IPMI等非代理、标准化协议对接架构，在不影响设备正常运行的前提下实现资产配置信息、运行状态、网络参数及拓扑关系的全域监控覆盖： 服务器：设备基础画像（品牌、型号、序列号）、硬件资源负载（CPU、内存、磁盘利用率）、核心组件健康状态（Raid控制器、PCIe设备、电源、风扇在线状态）、网络端口性能指标（上下行流量、丢包率、错包率、端口连通性）； 网络设备：设备基础画像（品牌、型号、序列号）、板卡资源负载（CPU、内存、磁盘利用率）、网络端口性能指标（上下行流量、丢包率、错包率、光衰、端口连通性）。 5.支持监控任务模块化配置，内置配置信息、性能指标、流量数据、网络状态、故障等多维度任务引擎，各引擎支持独立定时调度策略定制。 6.提供网络设备（交换机、路由器等）在线配置查询、历史配置备份及配置差异智能比对功能，高亮显示变更内容。 7.构建设备全生命周期数字化管理体系，覆盖在用、库存、维修、借出、报废等全状态流转，自动生成生命周期变更记录台账。 8.支持设备运行指标差异化阈值定制，可为同类型、不同用途的设备配置不同的策略阈值，结合智能工作流，在指标超出设定阈值时触发工单自动创建与闭环跟踪，实现故障处置自动化流转。 ▲9.支持堆叠设备智能化识别，精准呈现堆叠组与堆叠成员设备的运行状态与性能数据。 |
| 3 | 虚拟资产 | 1.采用云原生轻量化、非代理对接架构，实现私有云虚拟服务器资产的统一纳管，构建云平台带外监控能力，在不影响云平台正常运行的前提下保障云资源全域可视。 2.支持按云平台维度实现集群内虚拟服务器核心指标监控与历史数据留存，涵盖数量统计、操作系统类型、硬件资源（CPU、内存、硬盘及分区容量、网卡）、进程详情、网络流量，以及开关机、创建删除等生命周期事件；支持虚拟机进程深度洞察，包括运行时长、资源占用等维度数据。 ▲3.支持为虚拟机绑定归属信息，包括所属业务、负责人、联系电话，支持将虚拟机告警精准推送至业务负责人。（需提供系统截图并加盖公章） 4.提供私有云虚拟服务器物理宿主机精准定位能力，直观呈现虚拟机所在物理服务器并支持一键跳转查看该物理服务器的的运行状态与资源负载概况。 5.进行集群资源智能分析，支持虚拟服务器总数、运行数、关闭数等核心指标统计；支持虚拟服务器全生命周期跟踪（创建时间、运行时长、变更记录），定期采集资源配置信息；系统支持通过轻量化对接实现系统进程深度监控。 6.支持以智慧可视化的方式展示虚拟化主机的整体运行状况，支持资产多维度筛选与告警精准过滤，提供筛选结果智能轮播展示功能，聚焦关键资源。 |
| 4 | 环境动力 | - 具备完善的环境监控管理功能，可实现对数据中心UPS、精密空调、温湿度、烟感、漏水检测等各类感应设备的检测与集中管理，全面覆盖机房环境核心监测点。 - 支持与现有环境监控系统无缝对接，实现环境数据的统一汇聚与集中展示。 - 支持3D可视化系统联调配置，实现真实3D场景与环境动力数据的实时联动，直观呈现机房环境运行状态，提升机房环境管理可视化水平。 - 具备主动与被动双重数据采集能力，可根据责任部门、责任人等条件，实现流程节点自动推送，自动创建告警工单并跟踪处理进度，确保环境异常事件及时处置、形成闭环。 |
| 5 | IP资源 | 1.支持IPv4/IPv6双栈IP地址动态管理，内置智能统计引擎，自动完成网段汇总、使用详情统计、离线状态监控、未用资源盘点等全面数据梳理。 2.构建全网IP地址资源动态管控体系，支持归属部门、使用人及地点等元数据标准化登记，实现IP资源多维度管理。 3.支持重点IP网段设备IP迁入/迁出行为自动汇总，实现重要IP资源使用状态可视化管控。 4.自动采集IP地址全维度关键信息，包括在线状态、关联MAC地址、所在设备端口、物理位置及最近状态更新时间；实现IP地址四级精准定位（机房-机柜-设备-端口）。 5.支持IP地理分布精细化管理（至楼宇、楼层级别），提供网段视角与位置视角双模式维护体系，适配不同运维场景需求。 6.内置IP及MAC地址智能检索引擎，支持关键词快速匹配与目标网段自动跳转，提升IP资源查询效率。 ▲7.支持IP与MAC地址关联，自动统计IP与MAC对应关系，支持IP与设备端口精准映射，可实时调取端口流量趋势图。 8.提供IP路径智能寻踪，支持自定义源目IP地址，自动模拟并图形化展示数据包在网络中的实际传输路径，包括经过的每一跳设备。内置IP地址智能回收机制，自动将长期离线IP资源转为未使用状态，实现IP资源高效复用。 |
| 6 | 静态拓扑 | 1.支持网络拓扑扫描、自动生成、手动绘制、统一存档，实现拓扑资源规范化管理。 2.支持拓扑图资产元素与设备运行数据动态绑定，在静态拓扑视图基础上，实时呈现资产核心信息（名称、类别、IP地址、品牌、型号、机房/机柜/U位）、告警状态、基础性能指标（CPU、内存利用率）、端口接入IP、端口性能（上下行流量、负载率）及链路性能（流量、带宽）等动态数据，实现拓扑与数据深度融合。 3. 支持在拓扑图界面直接调用远程工具，实现目标设备一键快捷访问。 ▲4.实现多维度拓扑联动定位能力，构建总拓扑-分支拓扑-设备-端口四级关联体系；支持告警内容逐层下钻，从总拓扑精准定位至单个设备的具体端口。 |
| 7 | 波分设备监控管理 | ▲1. 实现与院内现有的华为波分设备OptiX OSN 1800V和OptiXtrans E6608T管理平台标准化对接，同步展示网元连通拓扑结构，在不影响波分设备正常运行的前提下实现波分资源全域可视（中标后提供实际对接获取上述型号波分设备的网元属性信息和互联链路信息情况截图并加盖公章）。 2.通过定时任务实现网元属性信息（类型、ID、连接模式、端口、主机版本）、连通链路信息（纤缆类型、源宿网元/端口/IP）、端口信息（网元名称、槽位ID、端口、输入/输出光功率）的全面监控，实现拓扑与真实数据动态联动，保障数据实时性。 3.支持网元告警信息（名称、等级、来源、定位信息、次数、时间）智能采集与分级推送处理，提升告警响应效率。 4.融合波分设备与网络设备链路数据，构建端到端统一可视化视图，直观呈现跨区域网络实际连通状态，实现跨层故障的快速定位。 |
| 8 | 服务 | ★投标产品的原厂7*24小时技术服务，系统验收前提供投标产品的原厂每周不少于4人天的现场开发服务，系统验收后质保期内提供投标产品的原厂每周不少于2人天的现场运维服务，系统需根据医院的功能需求进行相应的开发与调整。（中标后提供原厂售后承诺函并加盖公章） |
| 9 | 授权 | ★系统提供永久使用授权，不限授权点位数量。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

本次采购的软件要求不影响现有的业务系统，供应商负责平台的部署；在不涉及大版本升级的情况下，无条件配合医院调整功能、需求，软件功能满足采购人个性化需求修改；供应商提供项目实施团队人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派专业的项目负责人负责现场工作的组织、协调和实施工作。

（2）质量及对接要求

供应商提供的系统能够根据采购人实际需求与医院各院区所有信息系统、集成平台做对接及集成（对接人：施工 联系电话：025-83106666转60653）：本项目系统软、硬件接口终身开放，无站点限制，可满足采购人所有终端客户使用，供应商需无条件配合采购人增加软件工作站点、无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人的其他软件完成与本系统对接，并保证所涉系统正常运行。如需接口开发，由于关联不确定的第三方，如产生接口费用供应商不再另行向采购人收费；供应商提供的系统能配合采购人以后的所有过级、评级、电子病历改造需求；供应商提供的系统可根据采购人实际需求布署同一法人单位不同院区。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

①维保期：供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并提供不低于2年维保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维保期，相关费用包含在本次报价中）。维保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。

②维保期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在4小时内到场服务，小型故障恢复时间为4个小时内，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

③供应商须提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供升级服务。

④所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

⑤本采购项目出保后每年的维护费不超过合同总金额的5%。

⑥质保期内供应商提供的系统软件升级，保证采购人使用最新版本软件。质保期满后软件版本内终身升级。

（5）人员要求

①项目经理：1人。

②技术负责人：1人。

③开发实施人员：不少于3人。

④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。供应商应当在验收后10日内，将本项目产生的全部软件源代码交付采购人。

②供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。

③供应商须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

④采购人与供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的系统。

系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。

提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

（8）信创适配要求

项目涉及的软件、硬件产品满足信创要求。

（9）网络安全等级保护测评要求

供应商配合采购人，做好系统通过等保测评相关准备工作。

（10）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求

符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。

3.付款条件

以合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内完成系统开发及到货交付整体验收工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，投标人签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验，否则采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。投标人在签订合同应按采购人要求提供上述相关证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。

2.演示内容及演示时长详见“第五章  评标方法与评标标准”。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 20 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标（共6项），有1项负偏离扣2分，其余指标（共35项）有1项负偏离扣0.4分。 | 26 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.业务需求分析；2.建设目标分析；3.建设依据、必要性分析；4.重点难点分析。以上每项内容逐项评分： （1）业务需求分析： 业务需求分析内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得1分； 业务需求分析内容基本完整、针对性较强、较符合需求的，得0.5分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 （2）建设目标分析： 建设目标分析准确、深度贴合业务科室建设目标的，得1分； 建设目标分析较准确、基本符合业务科室建设目标的，得0.5分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 （3）建设依据、必要性分析： 建设依据与必要性分析内容完整、分析科学的，得1分； 建设依据与必要性分析内容较完整、分析较科学的，得0.5分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 （4）重点难点分析： 重难点分析清晰完整，内容详细具体的，得1分； 重难点分析较清晰完整，内容较详细具体得，得0.5分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.总体设计；2.架构设计；3.关键技术描述和说明；4.安全解决方案。以上每项内容逐项评分： （1）总体设计： 总体设计科学、具有前瞻性、紧贴采购需求的，得1分； 总体设计较科学、较有前瞻性、基本符合采购需求的，得0.5分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 （2）架构设计： 架构设计科学、具有前瞻性、紧贴采购需求的，得1分； 架构设计较科学、较有前瞻性、基本符合采购需求的，得0.5分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 （3）关键技术描述和说明： 关键技术描述和说明内容完整、清晰详细的，得1分； 关键技术描述和说明内容较完整、清晰较详细的，得0.5分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 （4）安全解决方案： 安全解决方案内容完整、清晰详细的，得1分； 安全解决方案内容较完整、清晰较详细的，得0.5分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.项目实施方案；2.调试测试方案；3.项目管理方案。以上每项内容逐项评分： （1）项目实施方案： 实施方案完整深刻、可行性强的，得2分； 实施方案较完整深刻、可行性较强的，得1分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 （2）调试测试方案： 调试测试方案完整深刻、可行性强的，得2分； 调试测试方案较完整深刻、可行性较强的，得1分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 （3）项目管理方案： 项目管理方案完整深刻、可行性强的，得2分； 项目管理方案较完整深刻、可行性较强的，得1分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 1.支持运维知识库的体系化构建，能够针对不同设备类型配置专属预案文件，具备基于历史工单数据构建结构化运维知识库的能力，可将历史工单的故障情况、处理方案进行提取、归档存储，自动匹配同类工单场景，实现标准化处理方案一键调取复用。 2.支持硬件设备运行状态与性能数据的全面监控。具备堆叠设备的智能化识别能力，可精准呈现堆叠组及成员设备的实时运行状态与关键性能指标；监测维度覆盖板卡级资源负载（包括CPU、内存、磁盘利用率），以及网络端口级性能数据（包括上下行流量、丢包率、错包率、光衰值及端口连通性）。 3.支持对虚拟机进行监控，并具备虚拟机业务归属信息的绑定功能。系统支持为虚拟机灵活配置所属业务、负责人及联系电话等资产属性；基于绑定的关联数据，可实现告警信息的精准定向推送，确保将虚拟机的异常告警实时触达对应的业务负责人。 4.建立“总拓扑-分支拓扑-设备-端口”四级空间位置关联体系，实现空间、位置、层级等多维度的拓扑联动定位。系统支持告警信息的逐层下钻分析，可从总拓扑视图出发，逐级下钻定位至单个设备的具体故障端口。 5.支持与波分设备管理平台（华为OptiX OSN 1800V、OptiXtrans E6608T）进行标准化接口对接，融合波分设备与常规网络设备的链路数据。系统可构建多区域、多层级的统一可视化视图，集中展示区域互联线路、内部通信线路及光/电网络层的运行状态，具体指标涵盖告警信息、网元属性、输入输出光功率、互联接口详情、上下行流量及负载情况，支持跨层故障的定位排查。 采用类似真实系统演示，每小项功能完整准确演示得3分，不演示或不满足不得分。最多得15分。 采用系统原型（DEMO）、PPT等非真实系统演示的，每小项功能完整准确演示得1.5分，最多得7.5分；未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 15 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.服务保障体系；2.服务内容；3.故障解决方案；以上每项内容逐项评分： （1）服务保障体系： 服务保障体系措施全面完整的，得2分； 服务保障体系措施较全面完整的，得1分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 （2）服务内容： 服务内容全面完整的，得2分； 服务内容较全面完整的，得1分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 （3）故障解决方案： 故障解决措施全面完整的，得2分； 故障解决措施较全面完整的，得1分； 未提供或提供的内容完全不符合采购需求的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 延长维保 | 投标人提供三年或以上维保服务（自验收报告签字确认日起开始进入维保期，相关费用包含在本次报价中），得2分。（需提供维保承诺函并加盖公章，格式自拟） | 2 | 客观分 |
| 3.3 | 本地化服务 | 投标人中标后提供本地化服务的，得2分。（提供有效证明材料或承诺书） | 2 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 拟投入本项目的项目经理：具备省级人社部门颁发的高级工程师证书（信息与通信专业）、信息系统项目管理师证书的，每有一个得2分，共4分； （提供团队成员证书以及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力 2 | 拟投入本项目的技术负责人：具备省级人社部门颁发的高级工程师证书（信息与通信专业）、注册信息安全管理人员证书的，每有一个得2分，共4分； （提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力 3 | 项目实施团队能力（不含项目经理和技术负责人）： 团队成员具有系统架构设计师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师证书、网络工程师证书，每提供一项得1分，最高得3分。 （一人多证或一证多人不重复得分，提供团队成员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料） | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人具有本项目相关的软件著作权证书，包括“综合资源管理”、“运维服务”、“综合监控”等，每提供1个证书得2分，最多得4分。 （同类证书不重复得分，所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、开标一览表

五、投标分项报价表（如有）

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函

### 投标函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

五、投标分项报价表

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。

六、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.服务采购项目中，服务全部由符合政策的中小企业承接，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“服务”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写承接企业的具体情况。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。