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施工图设计说明一



二、设计依据



（一）、基础资料



1、原建筑工程施工图设计文件（建筑、结构、电气等专业）;



2、其他：无 ；



三、建筑内部装饰装修防火设计



（一）、本工程装饰设计如未改动原有消防设计，遵循原建筑设计的防火分区、防烟分区、人员疏散等各项防火措施：



1、消火栓、喷淋、烟感、防火门等位置，除注明外以建筑蓝图为准;



2、室内装饰如对原消防设计（包括疏散走道、防火分区、水电暖通专业消防部分）如有改动，需经原建筑设计单位审核；消防栓不应被装饰物



遮蔽，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志;



3、室内装饰一般不改变原建筑消防设计，若由于现场各工种、各专业施工实际情况，空间尺寸或需重新分隔等因素，原部分消防设施点位需作微调，要以



满足消防安全为原则，微调变动部分须提交原建筑消防设计院（单位）备案、审核 确认后方可施工。



（二）、本工程执行现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)中对装修材料的燃烧性能等级要求的相关规定：



1、建筑内部各部位装修材料的燃烧等级见“主要装饰材料终饰范例表”；



2、本工程在每一防火分区均应布有消防喷淋、温感、烟感、安全疏散标志等消防设施(建筑类别为多层的建筑)，所有基层木材均应满足防火要求，表面三



度防火涂料，防火涂料产品符合消防部门验收要求;



3、玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用(A级)不燃材料严密填实（声学要求除外）;



4、所有的建筑变形缝内均采用(A级)不燃材料严密填实;



5、所有建筑墙面上开洞、开孔后均采用(A级)不燃材料严密填实;



6、当照明灯具开关插座等电气设施高温部位靠近木制品或其他非A级燃烧性能材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施；灯饰使用材料的防火等级不应



7、地面如采用地毯、木地板，必须经防火处理，达B1级，墙面木饰面基层应选用防火等级为B1级或以上的阻燃板材，墙面织物硬包采用不低于B1级装饰材



低于B1级；



料，顶面应选用A级装饰材料。



（三）、防火处理：



1、所有基层木材均应满足防火要求，涂上规范要求涂刷的遍数、本地消防大队同意使用的防火涂料；



2、承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准后方可开始涂刷；



注：若图纸中出现与相应规范相违背的地方，须以国家或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文为准。



四、无障碍设计



（一）、本工程执行现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）中的相关规定；



（二）、室内走道的坡道坡度满足小于等于1：12,宽度大于等于1.2m的要求； 坡道的坡面平整，不光滑；使用不同材料铺装的地面相互取平，如有高差时不大



于15mm,并以斜面过渡；室内走道宽度按无障碍考虑不小于1.20m



（三）、乘轮椅者开启的门扇采用自动门、推拉门、平开门、低弹力弹簧门.安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手；



（四）、无障碍厕位、专用卫生间的设计应符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）中的相关规定；



（五）、主门厅入口至电梯入口、总服务台、无障碍卫生间等处设有行进盲道以及无障碍标识牌；



（六）、电梯轿厢与侯梯厅无障碍设计应符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）中的相关规定；



注：若图纸中出现与相应规范相违背的地方，须以国家或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文为准。



六、节能设计



除设计有特殊要求规定外，本工程节能设计涉及的各种工艺、材料、施工要求均按国家规定的最高标准；参照工程所在地的地区颁布的地方性规范、标准。



（二）、本工程设计施工图依据现行国家标准与规范：



注：若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方，须以上述国家规范为准。



若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。



（四）、民用建筑室内环境污染控制分类：本工程为Ⅰ类民用建筑工程。



1、Ⅰ类民用建筑工程: 住宅、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校、教室等建筑工程；



2、Ⅱ类民用建筑工程：旅店、办公楼、文化娱乐所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场、公共交通等候室、医院候诊室、饭店、理发店等民用建筑工程。



（五）、除本设计有特殊要求规定外，其他各种工艺、材料均按国家规定的最高标准。



国家或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文未提及的，参照国家或行业的相关设计规范、标准及工程建设标准强制性条文执行；地方性



规范、标准参照本工程所在的地区颁布的地方性规范、标准。



注：国家强制性条文和相关规范、规定在不断修改、更新，设计和施工一定要按最新版执行。若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方，须以上级国家



规范为准。



1)、《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)



2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018版）



3)、《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)



4)、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)



5)、《既有建筑维护与改造通用规范》（GB55022-2021）



6)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）



7)、《老年人照料设施建筑设计标准》(JGJ450-2018)



9)、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）



8)、《民用建筑通用规范》(GB 55031-2022)



（六）、建筑楼地面防滑应符合《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ／T 331-2014相关规定。



室外及室内潮湿地面湿态防滑值



防滑安全程度 防滑值BPN



高 BPN≥80



防滑等级



中高



中



低



60≤BPN<80



45≤BPN<60



BPN<45



A w



B w



C w



D w



室内干态地面静摩擦系数



防滑安全程度 防滑值BPN



高 COF≥0.70



防滑等级



中高



中



低



0.60≤COF<0.70



0.50≤COF<0.60



COF<0.50



A d



B d



C d



D d



室外及室内地面工程防滑性能要求



工程部位 防滑等级



建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等



建筑室内外活动场



建筑坡道、楼梯踏步



B d B w



A d A w



A d A w



10)、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）



一、工程项目概况



（一）、项目概况



1、项目名称：广陵经济开发区综合养老服务中心;



项目地点：扬州市广陵经济开发区滨河路175号;



建设单位：江苏扬州广陵经济开发区管理委员会;



（二）、装饰建筑面积： 约1151 ㎡;



建筑装饰装修设计的范围：1-2层局部装饰改造；



装饰设计主要内容（使用功能要求）：室内装饰工程、消防工程。



（三）、本工程的建筑分类：社区配套用房; 耐火等级：二级。



（四）、本工程的结构形式： 框架结构 ; 抗震设防烈度：7度;。（设计不含结构复核）



11)、《建筑环境通用规范》  （GB55016-2021）



12)、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）



（五）、建筑高度：12.667m(建筑室外地坪到檐口与外墙交接处高度)。



13)、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）



14)、《预拌砂浆技术规程》（DGJ32/T)196-2015）



15)、《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）



16)、《建筑防护栏杆技术标准》（JGJ/T470-2019）



17)、《建筑地面工程防滑技术规程》（JGJ/T 331-2014）



18)、《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）



（六）、本工程的担架电梯及安装不在本次设计范围内，甲方委托另行设计。



五、内部装修防水设计



（一）、所有卫生间应按规范要求做防水层;



（二）、地面防水：卫生间有水房间的地面应设防水层，防水层的做法为涂两遍JS聚合物防水涂层，并沿四周卷起至450mm，淋浴房至吊顶高度，



排水沟应在内壁设防水层，防水层为20mm厚聚合物水泥砂浆;



（三）、墙面防水：卫生间有水房间的墙面应设防水层，防水层的做法为涂两遍JS聚合物防水涂层，淋浴房防水高度至吊顶高度，；



（四）、卫生间地面除特别注明外，饰面层做1.0%泛水坡向地漏;



（六）、水景的防水处理和水循环系统由专业公司处理;



（七）、防水涂料和防水层施工工艺，如承建商有更优方案，可报请业主或监理调整确认。



室内需进行防水设防的区域不应跨越变形缝等可能出现较大变形的部位。



墙面面层与防水层粘结牢固。出现损坏应修补。



有防水要求的局部室内墙面设 2道防水，采用 2 道防水涂料，详见做法表。



有防水要求的楼地面应设排水坡，并应坡向地漏或排水设施，排水坡度不应小于1.0%。 



用水空间与非用水空间楼地面交接处设有高差或挡水坎等防止水流入非用水空间的措施。淋浴区墙面防水层翻起



且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面



潮湿空间的顶棚应设置防潮层或采用防潮材料。



室内工程的防水构造：地漏的管道根部应采取密封防水措施；穿过楼板或墙体的管道套管与管道间应采用防水密



防水套管应高出装饰层完成面，且高度不应小于20mm。 



工程防水等级：水管道井二级，其余一级。



室内一级防水楼地面设 2 道防水，采用 2 道防水涂料。



高度不应小于2000mm，



其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。



封材料嵌填压实；穿过楼板的



（八）、其他：



卫生间内墙面采用轻质墙体时，墙面做通高防水层。



（五）、卫生间顶棚防潮层构造说明:



基面涂抹1.5厚JS防水涂料+耐水腻子抹平,在防水涂料干燥后，安装PVC扣板或铝扣板，确保扣板安装牢固、平整。



特别注意墙与顶棚之间的接缝处,确保防水涂料涂抹到位，防止水汽从接缝处渗透



需求：载重量≥800kg，运行速度：≤2.5m/s，确保平稳性与低干扰



无障碍功能：配备紧急呼叫按钮、平滑轿壁及防滑地面，附有无障碍标识，适配行动不便者使用
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施工图设计说明二



设计说明（二）



七、施工图的编号、标高说明



      立面索引编号



索引指向的图纸编号



门编号



索引指向的门表图纸编号索引指向的图纸编号



大样索引编号



FR 01



2.700±0.000



  剖面索引编号



索引指向的图纸编号



物料编号



物料代号



WD 01



主材编号



主材代号



立面索引：



大样索引：



剖面索引：



门索引： 物料索引：



主材索引：



立面标高：坡度符号：i=2% 地面标高：



M1



门-001



E1



1F-001



S1



1F-001



D1



1F-001



（二）、设计标高



1、一般无专门说明时，标高以米（m）为单位，其他尺寸以毫米（mm）为单位；



2、各楼层标注的标高为地面装修完成面的高度。



八、分项工程内容



（一）、墙面工程



1、后砌填充墙中构造柱的构造要求：



2、防火墙及隔墙的墙身砌体到顶，防火墙及隔墙材料采用不燃性材料，必须符合防火等级要求，墙身砌体施工要求参照原有建筑设计施工图纸；



3、采用轻钢龙骨石膏板间隔的隔墙部分，必须做隔音棉，采用C75系列轻钢龙骨配套体系，竖龙骨间距400mm，内填充隔音棉，面封双层9.5mm纸面石膏板，



安装方法及接缝处理严格按照图纸及参照相关规范施工;



4、轴线与隔墙厚位置的确定：当图纸无专门标明时，一般轴线位于各墙厚的中心;



5、隔墙放线后应通知设计师现场确认，如出现现场尺寸与图纸矛盾或节点漏缺及时向设计师提出，由设计师进行调整处理;



6、当图纸无专门标明时，所有墙角均为90°或45°。



（二）、门窗工程



1、设计选用的门窗材料、规格及配件等要求详见“门窗表”;



2、设计图所示门窗尺寸为门窗实际加工尺寸；



3、除在图中有特别标明“按装饰设计施工”的外，建筑防火门、疏散门保持原建筑设计不变，饰面详见“门窗表”。



（三）、地面工程



1、地面工程质量应符合《《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）的要求;



2、卫生间楼地面应做基层防水处理(按国家规定的验收标准)。



（四）、顶面工程



1、本工程吊顶材料无专门标明时，均采用“60系列轻钢龙骨，双层9.5厚纸面石膏板”;



2、卫生间顶面材料如采用纸面石膏板，特指“耐水纸面石膏板”。



（五）、其它



1、装饰工程所涉及到的钢结构及承重部分，由专业承包商考虑结构及安全，应出具施工图，经相关部门审核后，方可施工;涉及承载及结构性的组件安



装，施工单位应在不违背装饰效果的前提下进行合理的结构深化后方可实施；遇到可能产生质量及结构性隐患的安装节点大样，需施工方及时提出，



前提下合理深化后予以实施；



2、本装饰设计图必须报公安消防部门及项目当地施工图审查中心建审，获通过后方可施工；



3、凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，饰面材料应以设计单位提供样板为准，如由于造价和供货等原因



4、若图中有关材料名称与材料样板不符的，材料代码与中文说明不符的，以设计单位解释为准；



需代替品，施工订货前需会同建设、设计等有关各方共同商定；



5、本套图纸的标注尺寸为设计控制尺寸，施工时应根据现场情况核定，不得度量图纸；



6、原建筑结构原则上装修不做调整，如确需更改，改动部分(改动涉及建筑结构)，需原建筑设计单位设计变更后，装饰方可施工；



7、本工程如有特殊声学、光学要求，需按声学、光学专业设计公司设计要求做法施工；



8、所有属于独立招标的装修配套项目应以生产厂家提供的详细安装图为准；



9、图中未说明做法的，按本说明“二、设计依据”的规范标准进行施工；



10、本说明和设计图纸具有同样效力，两者均应遵守，若两者相矛盾，甲方及施工单位应及时提出，并以设计单位解释为准。



九、施工中具体参照标准



本工程所有的参照标准均按现行的相关国家标准或行业标准,必须满足中华人民共和国行业标准之建筑装饰工程施工及验收规范。



（一）、石料工程



1、材料：



石料本身不得有隐伤，风化等缺陷，清洗石料不得使用钢丝刷或其他工具，而破坏其外露表面或在上面留下痕迹，必须使用石材专用防护剂进行六面



防护处理。



2、安装：



(1)检查底层或垫层安施妥当,并修饰好；



(2)确定线条，水平图案，并加以保护，防止石料混乱存放；



(3)在底、垫层达到其初凝状态前施放石料；



(5)令灰浆至少养护24小时可施加填缝料；



(6)用勾缝灰浆填缝，填孔隙，用工具将表面加工成平头接合；



(7)石材铺贴前，承建商必须依据现场尺寸，提供石材放样图，并得到业主和设计师审批、认可，没有注明的石材密封接缝均采用密缝。



3、清洁：



(1)在完成勾缝和填缝以后及在这些材料施放和硬化之后,应清洁有尘土的表面，所用的溶液不得有损于石料、接缝材料或相邻表面；



(2)在清洁过程中应使用非金属工具。



4、石料加工：



(1)将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状、准确切割，保证尺寸符合设计要求；



(2)准确塑造特殊型、镶边和外露边缘，并且进行修饰以与相邻表面相配；



(3)提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料；



(4)所用粘结材料的品种，掺合比例应符合设计要求，并有产品合格证。



（二）、木制品（作）



1、材料：



材料应用最好之类型自然生长的木料，必须经过烘干或自然干燥后才能使用，没有虫蛀，松散或腐节或其他缺点，锯成方条形，并且不会翘曲，爆裂



及其他因为处理不当而引起的缺点。胶合板按不同材种选用进口或国产，但必须达到AAA要求。承建商应 在开工前提供材料和终饰样板且经 筹建处和



设计师认可批准才能使用。



2、防火防腐处理：



(1)所有基层木材均应满足防火要求，涂达到防火要求和阻燃时间厚度的本地消防大队同意使用的防火涂料；



(2)承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准方可开始涂刷；



(3)所有基层木材应用至易潮湿的空间均须涂上三层防腐涂料；



(4)考虑到节能环保、防火、防腐要求，以及木材基层易潮湿变形，原则上应尽量少用木材基层,尽可能采用轻钢龙骨或钢架基层。



3、制作工艺及按装：



(1)尺寸



①所有装饰用的木材均严格按图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充设计图，经设计师同意后实施;



②所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知设计师。



(2)装饰：



所有完工时在外制木作工艺表面，除特殊注明处，都应该按设计做饰面。



(3)终饰：



当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆，或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式，颜色或纹理上要相互协调。



(4)收缩度：



所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观，也不应引起相邻材料和结构的破坏。



(5)装配：



承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确接合之必要工作。提供所有金属板，螺丝，铁钉和其他室



内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。



(6)接合：



①木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认的形式完成。胶接法适用于需要紧密接合的地方。所有胶



接处应用交叉舌榫或其他加固法；



3、每个内机空调风口处增设600x600成品检修口。



    构造柱的平面布置详见建筑图，如建筑图中未表示，可参照国标图集12G614-1第18~20页， 在以下部位设置：



      （1）填充墙外墙转角处。（2）当墙长度超过5m或层高的2倍时，应在填充墙中部设置。（3）当填充墙顶部为自由端时，构造柱间距不应大于4m。



（4）当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时，端部应设置。



      （5）当门窗洞口宽度不小于2m时，洞口两侧应设置。



    构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见国标图集12G614-1第10、15页。



    构造柱与填充墙的拉结做法详见国标图集12G614-1第16页。
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施工图设计说明三



设计说明（三）



(7)划线：



②所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进行终饰。实板的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸



轻打磨光；



③有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染；



④胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。



所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。



(8)镶嵌细木工工作：



在细木工制品规定要嵌镶的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。



(9)清洁：



除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。所有柜子内部装饰，包括活动层板应涂上二度以上清漆使其光滑,且根据设



计要求进行必要的补色等工艺。



(10)木材、夹板成型架框：



①一般用木材成架安装于天花板上时,应确保所有部件牢固及拉紧，且不得影响其他管线(风管、喷淋管等)走向。依照设计图纸固定于天花；



②全部木作天花均要涂上三层本地消防大队批准使用的防火涂料。



（三）、装饰防火胶板



防火胶板的粘结剂应使用与防火胶板配套使用的品牌，并遵守使用说明。



（四）、装饰五金



必须清楚地贴上标签。



（五）、金属覆盖板工程



1、材料：



承建商应根据图纸所标品种、颜色供应商提供样板，征得设计师及筹建处同意。



2、安装：



金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。



所有金属表面覆盖板及配件需符合国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2013要求及有关标准或规范。



(1)金属饰面板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。



(2)墙体骨架如采用轻钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，易潮湿的部分进行防锈处理。



(3)墙体材料为纸面石膏板时，安装时纵、横接缝应拉开5~8mm。



(4)金属饰面板安装，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距以控制在100~150mm为宜。



(5)安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，搭接尺寸及方向应正确。



(6)板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。



(7)外饰面板安装时应挂线施工，做到表面平整、垂直，线条通顺清晰。



(8)阴阳角宜采用预制角装饰板安装，角板与大面搭接方向应与主导方向一致，严禁逆向安装。



(9)保温材料的品种、填充密度应符合设计要求。并应填塞饱满，不留空隙。



（六）、玻璃工程



1、材料：



2、制作工艺及安装



(1)准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，无灰尘。所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突出。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。



(2)中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属框格相接处，应衬橡胶垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂



面应向室内。



3、玻璃的基本要求：



(1)落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5Kpa风压力或吸力。



(2)玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。



(3)用作玻璃门和栏杆之透明安全玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。



(4)玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。



(5)玻璃的最大许用面积应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的规定。有框门玻璃面积大于1.5M2的，应采用安全玻璃，并符合厚度要求。



(6)疏散通道两侧的成品玻璃隔墙必须选用耐火极限不小于1小时的防火玻璃；



（七）、油漆工程



1、材料和品质



本施工图所有未标明之油漆公共空间均用聚脂漆十度左右,终饰半哑光除公共空间外，其余均用半哑光漆六度。本施工图所有未标明之墙面、平、顶面涂料



均采用材料表所注明之涂料二度。油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。



(1)没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。



(2)对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，再进行油漆。



(3)要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等庇病。



(4)在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。



(5)在油漆之前应拆卸所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保证五金器具不受污染。上油漆前应先进行油漆小色板的封样，在征得筹建处和设计师同意



后方可大面积施工。



（八）、天花吊顶工程工作范围



1、3KG以上的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。



2、吊顶的灯具、烟感器、淋喷头、风篦子、检修口等设备的位置应符合各相关专业规范前提下合理美观，与饰面板的交接应吻合严密。



3、吊顶标高以现场实际为准，尽量做至最高； 卫生间顶面材料如采用纸面石膏板，特指“耐水纸面石膏板”。



(1)天花板悬挂部份，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。



(2)悬挂该系统所需要的吊钩和其他附件。



(3)边缘修饰，间隔等。



(4)天花板材



(5)照明装置



(6)中央空气调节处理装置



(7)音响系统



(8)防火系统



4、高度和规范



(1)装修设计之天花高度已考虑各种管道安装后之可能条件，但如在施工过程中发现与其它专业设计发生矛盾，应首先考虑更改管道，保证天花高度，如确



无法解决，应与设计师协商处理。



(2)所有纸面石膏板天花超过200平方米或长度超过20米范围的，应考虑伸缩缝，板接缝、阴阳角均需用 80-120mm宽的确凉布封贴两层，以防开裂，嵌缝采



用专用腻子。



(3)检修口的位置根据现场的实际需要，提出设置暗检修口位置，由设计单位确定后方可施工。



5、材料



(1)装修设计之天花高度已考虑各种管道安装后之可能条件吊顶工程所选用材料的品种，规格、颜色以及 基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。



(2)装修设计之天花高度已考虑各种管道安装后之可能条件所有在天花平面上暴露之构件，布局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，



碰撞。龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板。



(3)不应有气泡，起皮、裂纹。缺角，污垢和图案不完整等缺陷，表面应平整，边缘应整齐，色泽应统一。



(4)紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。



6、安装



(1)龙骨安装



①安装龙骨的基体质量，应符合国家标准GB11980-89之规定；



②主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部份应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和



标高；



③次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上；



④全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，主龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm；



⑤吊杆长度超过1500mm时，吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。



(2)准备吊顶封板和面板安装前的准备工作应符合下列规定：



①在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆；



②吊顶内的通风、水电管道等隐敞工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕；



提供样板并在安装切割之前送交筹建处及设计师同意。所有镜子的边要留安全边。室内安装玻璃要用毡制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。



(3)安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃（玻璃隔断、玻璃门）应在视线高度设醒目标志或设置护栏等防撞措施。











③吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置；



④轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。并做吊挂拉拔试验，确保安装安全；



⑤所有相关专业的信息点定位应该按照整齐、理性的原则，以专业施工图及装修施工图的定位为准，如有不符或遗漏，应及时通知专业设计单位，装



饰施工单位必须给予积极配合，做好放线定位开孔工作，由设计单位确定后才能施工；



⑥所有可见信息点的面板表面颜色应与相邻装修饰面颜色一致。



(3)板材安装



纸面石膏板的安装，应符合下列规定：



①纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设；



②自攻螺钉与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10~15mm为宜，切割的板边以15 - 20mm为宜；



③钉距以150~170mm为宜，螺钉应与板面垂直且略埋入板面.0.5~1.0mm，并不使纸面破损。钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平；



④拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水；



矿棉板的安装，应符合下列规定：



①施工现场湿度过大时不宜安装；



②安装时，板上不得安置其他材料，防止板材受压变形。



提供完整的天花材料组件，这些组件应达到政府法规所规定之防火要求。



十、装饰材料



（一）本工程选用的装修材料及产品，应按设计要求提供相应规格、品种、颜色、材质质量的材料和产品，并必须符合国家标准规定；由施工单位提供材料样板



及相应的检测报告，经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收；进场材料应有法定文字的质量合格证明文件、规格、型号及性能的检



测报告，对重要材料应有复检报告。



（二）本工程所采用的主要材料质量要求应符合《建筑装饰装修行业最新标准法规汇编》及国家现行标准的规定；建筑装饰装修材料应符合国家有关建筑装饰装



修材料有害物质限量标准的规范；



（三）本工程所选用内装材料、隔音材料必须符合消防规范，并具有国家及当地消防部门的许可证。



（四）装修材料应按设计要求进行防火、防锈、防腐和防虫处理；



（五）优先使用节能、环保可改进室内空气质量及可重复、循环再生使用的产品和材料，严禁使用国家及本工程所在的省（市）明令淘汰的产品和材料；



（六）装饰材料有害物质排放限量的参照标准



为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325--2020)



的要求，下列物资，必须符合相应的国家强制性标准。



1、建筑主体材料、装饰材料：



花岗石、大理石、建筑（卫生）陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的



建筑材料及各种新型墙体材料等必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010;



2、人造板（胶合板、纤维板、刨花板）及其制品



必须符合《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001;



3、室内装修用水性墙面涂料



必须符合《内墙涂料中有害物质限量》18582-2008;



4、室内装修用溶剂型木器（以有机物作为溶剂）的涂料



必须符合《溶剂型木器涂料中有害物质限量》18581-2009；



5、室内装修的胶粘剂产品



必须符合《胶粘剂中有害物质限量》18583-2008；



6、纸为基材的壁纸



必须符合《壁纸中有害物的限量》GB18585-2001；



7、聚氯乙烯卷材地板



必须符合《聚氯乙烯卷材地板中有害物的限量》GB18586-2001；



8、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂



必须符合《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18587-2001；



9、室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂



必须符合《水性处理剂有害物的限量》GB50325-2010；



10、各类木家具产品



必须符合《木家具中有害物的限量》GB18584-2001；



11、若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。



十一、其他



（四）、验收



1、民用建筑工程验收时必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合下表的规定。



（一）本工程除设计有特殊要求外，其它各种工艺、材料均按国家规定的标准；



（二）装修施工时,不得损伤结构构件,不得破坏砼结构构件的保护层,不得损伤砼构件的受力钢筋；



（三）用作龙骨或预埋隐藏钢结构表面不低于st2级，涂刷防锈漆三度（不锈钢除外）；如遇要求高，可改为镀锌或热镀锌；



（四）所用涂料全部采用无机乳胶漆；



（五）家具、隔断等需做防火处理；



（六）进行油漆工程之前，先进行油漆色板封样，征得设计师同意后方可大面积施工；



（七）凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，施工订货前会同建设、设计等有关各方共同商定；



（八）本装饰设计图必须报当地公安消防部门检审，获通过后方可施工；



（九）本工程装饰如对原建筑结构、荷载变动，需由原结构设计单位结构设计人员复核、调整、确认满足原结构设计荷载后方可施工；



（十）本套施工图包括室内装饰施工的所有图纸中标注为木皮饰面装饰板均应专业工厂加工的饰面板且为现场安装；



（十一）本套施工图包括室内装饰施工的所有图纸中无专门注明时，家具、软饰、灯具照明、弱电由专业公司深化设计；



（十二）装饰工程施工中做好与设备工种协调配合工作，在保证装饰效果的前提下空调风口、消防喷淋等位置做到均衡布置，个别设备在影响整体效果时做适当调整。



（十三）本套施工图包括室内装饰施工的所有图纸中无专门注明时，对涉及到的声学、光学、防尘、防辐射等特殊工艺的设计由专业公司深化设计；



十二、其他注意事项



（一）承担本装饰工程的施工企业应具备相应的资质，有相应有效的质量管理体系。施工单位应按审批的施工组织设计及专项施工方案施工，并对施工全过程实



行质量控制；



（二）应严格按图施工，未经设计许可，施工中不可随意修改设计。施工中如发现图纸不详时，应及时与设计单位沟通；



（三）施工单位现场深化设计时，对原设计的变更或补充，均需得到设计师签字认可，必要时需要建设方和监理方的书面认可；



（五）本工程中全面采用预拌砂浆混凝土。



（六）本工程中所有防火墙与防火卷帘耐火极限均大于3.000h。



（七）涂料采用低（无）VOCs含量图料，内墙涂料VOCs含量限制如下：



项目
限量值



水性墙面涂料
a



水性墙面腻子
b



120(g/l) 15(g/kg)挥发性有机化合物(VOC)  ≤



苯、甲苯、乙苯、二甲苯



总和/(mg/kg)      ≤



游离甲醛/(mg/kg)      ≤



可溶性重金属/



(mg/kg) ≤



铅 Pb



镉 Cd



铬 Cr



汞 Hg



300



100



90



75



60



60



a 涂料产品所有项目均不考虑稀释配比。



b 膏状腻子所有项目均不考虑稀释配比；粉状腻子除可溶性重金属项目直接测试粉



体外，其余三项是指按产品规定的配比将粉体与水或胶粘剂等其它液体混合后测试。



，应按照水用量最小、胶粘剂等其它液体用量最大的配比混合后测试。



预拌砂浆与传统砂浆对应关系



预拌砂浆  传统砂浆



DMM5.0、WMM5.0 M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆



砌筑砂浆



种类



抹灰砂浆



地面砂浆



DMM7.5、WMM7.5



DMM10、WMM10 



DPM10、WPM10



DPM5.0、WPM5.0



DSM20、WSM20 



DPM15、WPM15



M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆



M10混合砂浆、M10水泥砂浆



1:1:6混合砂浆



1:1:4混合砂浆



1:3水泥砂浆



1:2水泥砂浆



氡（Bq/立方）



甲醛（mg/立方）



苯（mg/立方）



氨（mg/立方）



TVOC（mg/立方）



≤150



≤0.07



≤0.06



≤0.15



≤0.45 ≤0.50



≤0.2



≤0.09



≤0.08



≤150



污染物 一类民用建筑工程 二类民用建筑工程



甲苯（mg/立方） ≤0.15 ≤0.20



二甲苯（mg/立方） ≤0.20 ≤0.20
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施工图设计说明五



设计说明（五）



建筑防排烟设计专篇(建筑)



消防设计专篇(建筑)











图例说明
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(GENERAL NOTES, ABBREVIATIONS AND SYMBOLS REFERENCE)



电气插座图例



配电箱



弱电箱



平面/立面



WOOD BLOCKING



STONE



石材(正面)



GLASS



METAL



EARTH



CONCRETE



CERAMIC TILE WALL PAPER



LAMINATED PLASTIC



PLYWOOD SHEATHING



BATT INSULATION



WOOD FINISHED



混凝土



土壤



金属



钢筋混凝土



石膏板



玻璃(正面)



木饰面



木工板



隔音棉



瓷砖



PLASTERBOARD



木方



防火板



MATERIAL DESIGNATIONS物料标识



COBBLE



鹅卵石



TEXTURE PAINT



肌理的涂料



STONE



石材(剖面)



FABRIC



扪布



墙纸&草地



MIRROR



镜子(正面)



MIRROR & GLASS



镜子&玻璃(剖面)



FINISHED WOOD



实木



WOOD FLOOR



木地板



消防类图例



单向疏散指示灯



单向疏散指示灯



双向疏散指示灯



安全出口指示灯



墙身安装喷淋头



天花安装喷淋头



感烟探测器



备 注图 例 名 称



给排水图例



灯具名称图例



C-顶面灯具、灯带



GRAPHIC SYMBOLS制图图例



表示中心线CL



COLUMN CENTERLINE DESIGNATION轴网编号



SHEET NUMBER



ELEVATION REFERENCE NUMBER立面索引



立面图图纸编号



天花饰面参照符号



距地坪饰面高度



天花分类代号



门洞索引(砌墙图上表示)



墙面饰面材料编号



材料分类代号



REVISION NUMBER DESIGNATION



DENOTES AREA OF CHANGE



更改记号



更改区域记号



NO.



铺装起始点



地面标高(平面图)



立面天花标高



立面地面标高



E01



A



轴号线



剖断符号



走水坡度



残疾人仕 



通道标识



图号分类代码



EC:目录SM:设计说明 LS:制图符号表 P:平面类图 E:立面类图



DC:天花大样图 DF:地面大样图 DE:立面大样图 DT:详图 DL:装饰线大样图MD:房门大样图



MA:材料表



梁高



梁宽



空间名称



MD-01



地面饰面参照符号



地坪饰面高度



地面分类代号



墙体转折符号



ST



石材



01



石材



ST



FFL=



01



±0.000



乳胶漆



PT



CH=



01



2.800



备注名  称



底边距地1.8m暗装



底边距地0.3m暗装



注：1.按置高度除特别声明外(例如:H=  )均以此表格备注为准;



2.图上所标电位高度尺寸为完成面尺寸至面板底边高度.



3.靠床头电插及开关插座底边距地0.650m.



ELECTRICAL SWITCHING DEVICES电气开关图例



平面/立面



吸顶灯



筒灯,嵌装



明装筒灯



防雾防爆筒灯,嵌装



射灯,嵌装（固定）



石英射灯,嵌装（可调方向）



防雾射灯,嵌装



C-顶面灯具、灯带



导轨射灯1



格栅射灯



双联格栅射灯



日光灯带 



LED灯带



塑管灯带 



办公吊灯(吊线式)



P-平面用电设备



壁灯2



照画壁灯/镜前灯



壁灯1 若需要在顶面图中



显示壁灯，请将壁



灯放在 P-平面设备



（顶面显示）图



层。



台灯/落地灯



台灯



地灯



夜灯



水底灯



壁挂空调A
C



踏步灯



C-顶面设备（风口、换气扇、投影仪）



条形出风口



条形回风口



A/S



A/R



方形出风口、方形回风口A/S A/R



A/S A/R 圆形出风口、圆形回风口



换气扇（顶面）



侧向出风口



侧向回风口



侧排气风口



A/S



A/R



A/E



风向



四出风吸顶式空调



检修口



C-顶面造型线



E
安全出口标志灯



感温探测器



可燃气体探测器



手动报警按钮



消火栓按钮



雷达感应器（顶面安装）



顶面安装消防广播



墙面安装消防广播



扬声器



C



W



C-顶面设备（喷淋、烟感、报警） C-顶面应急照明



消火栓



P-消火栓



日光灯（办公）



描述编号 图例



墙体图例 WALL TYPE



W1



W2



W3



W4



W5



G1



R



冷水给水点



冷热水给水点



热水器给水点



左热右冷



马桶排污口



普通下水口



地漏



H+400mm



给水点高度表



洗涤盆



热水器



洗脸盆



座便器



H=450MM



H=1350mm



H=450MM



H=350mm



淋浴器



浴缸



洗衣机



拖把池



H=1100mm



预留在地面



H=450mm



H=600mm



注:1.分水器位置及尺寸详见暖通专业图纸



   2.热水器排风口直径大小为100mm；



   3.浴霸排风口直径大小为100mm；



   4.高度从地面完成面开始计算；



   5.冷热水角阀间距为150mm；



DMTX



备 注名  称



一键开关一键



单联开关



双联开关



三联开关



四联开关



单联双控开关



双联双控开关



三联双控开关



双联其中一联双控开关



三联其中二联双控开关



门铃按钮  



电动窗帘开关 



三联其中一联双控开关



浴霸（暖风机）开关



中央空调控制面板



浴霸开关



温控



门铃按钮



电动窗帘



KT



B



CS



注：除特别标注的开关外，底边距地1.3米。



A
C



柜式空调



说明、代号、图例参照表



FF FIXTURE/FURNISHING PLAN 平面布置图 SCALE:1/100



E01 ELEVATION 立面图 SCALE:1/30



图纸号 图纸内容 比例



D01 DETAIL 大样图 SCALE:1/5



i=2%



指北针



门表图纸编号



门索引



门编号(普通门代号:DR，甲级防火门代号:FMA,



乙级防火门代号:FMB)



IN-5-01



DR1024



对称符号



移门标识



木纹拼贴方向



暖



P-洁具、五金



三角置物架



毛巾杆



马桶



淋浴龙头+花洒



台盆



不锈钢水槽



纸巾架



大样图参照符号



图号



DETAIL REFERENCE NUMBER



SHEET NUMBER



SECTION REFERENCE NUMBER



SHEET NUMBER



大样图参照符号



图号



01



DC-01



DC-01



01



D



K



R



F



三眼插座



五眼插座



五眼插座



五眼插座



五眼带防溅插座



TC



AP



一位网络插座



网络AP无线发射器



吸顶安装



定制黑钛不锈钢玻璃隔断，高度3000mm



75系列轻钢龙骨+双面单层纸面石膏板隔墙



(高度3730mm)内嵌隔音棉



75系列轻钢龙骨+单面单层纸面石膏板+单面



阻燃板墙面外覆盖木饰面或纸面石膏板



单层12mm阻燃板隔墙



（高度3730mm）



砌筑轻质砖隔墙（高度3730mm）



原建筑墙体 



原建筑提供的剪力墙或柱



300*300mmLED平板灯



600*600mmLED平板灯



换气扇



300*600mm浴霸



100*1800mm 



45W LED长条灯



 LED吸顶灯



北



半球摄像头



应急照明灯具



无障碍扶手
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审    定 



建设单位



设计阶段   施工图



图纸名称
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合作设计单位
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图纸编号



设计编号
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装饰材料表
DECORATION MATERIAL TABLE 



PT-01 白色无机涂料



PT-02



天花/墙面 不燃性 A



A不燃性



WD-01



ST-01



MT-01



石材



A不燃性



WD



A不燃性



MT



A不燃性金属收边条 所有标注区域



彩色无机涂料



所有标注区域



墙面



20mm厚白色人造石



1.0mm厚



A不燃性大理石门槛石 地面
20mm厚中国黑过门石



其他



AC-01 轻钢龙骨矿棉板 A不燃性顶面



材料名称材料编号



DESCRIPTIONNO.



使用位置



USE LOCATION



说明



INSTRUCTIONS



规格



SPECIFICATIONS



燃烧等级



BURNING LEVEL



材料名称材料编号



DESCRIPTIONNO.



使用位置



USE LOCATION



说明



INSTRUCTIONS



规格



SPECIFICATIONS



燃烧等级



BURNING LEVEL



PT 无机涂料



ST



木材



金属



FA 硬包、软包



FA-01



ST-02 人造石台面



WD-02 所有标注区域



2mm



坐垫 B1难燃性



B1难燃性



WD-03



木饰面(门)



所有标注区域 B1难燃性



WD-04



木饰面（柜体）



所有标注区域



18mm



B1难燃性



20mm



仿木纹铝板



MT-02 A不燃性黑色不锈钢线条 所有标注区域 1.0mm厚



MT-03 A不燃性所有标注区域 30*100mm



MT-04 A不燃性所有标注区域



CT-01



瓷砖



A不燃性300*600*8mm



A不燃性灰色地砖 300*300*8mm



CT



CT-02 爵士白墙砖 墙面



地面



A不燃性300*600*8mmCT-03 彩色条砖样式墙砖 墙面



所有标注区域



所有标注区域



600*600mm



AL-01 铝扣板 A不燃性顶面 300*300mm



PL-01 成品软膜灯箱 A不燃性顶面



WF-01 石塑地板 A不燃性地面



MR-01 银镜 所有标注区域 A不燃性



古铜拉丝不锈钢线条



软包垫50mm厚



双边倒角4mm



木饰面(长城板)



铝格栅



WF-02 地胶 A不燃性地面



FA-02 硬包(防火阻燃处理) B1难燃性所有标注区域



WD-05 所有标注区域 B1难燃性洞洞板



WD-06 所有标注区域 B1难燃性木饰面（线条）



18mm



40mm



AL-02 冲孔铝板 A不燃性所有标注区域 2.5mm厚



AL-03 仿木纹铝方管 A不燃性所有标注区域 50mm*100mm











装饰做法一览表（一）



顶面 墙面及柱面 地面 踢脚线 灯具区域



接待区/颐养文化展示区
白色无机涂料、彩色无机涂料、仿木纹铝板、冲孔铝板、装饰柜 地胶



儿童娱乐区/亲子互动区 白色无机涂料、仿木纹铝板、装饰柜、宣绒布 LED射灯、LED筒灯、LED长条灯、LED长条灯



康复训练区



石膏板造型吊顶、白色无机涂料、铝格栅
50mm黑色不锈钢线条



LED射灯、LED筒灯、软膜灯箱、LED长条灯



一层区域



助餐/棋牌区



过道/公共盥洗区



石膏板造型吊顶、白色无机涂料、铝格栅



白色无机涂料、爵士白墙砖



LED吊灯、LED长条灯、LED射灯、LED筒灯



50mm黑色不锈钢线条



多功能室/影音室 白色无机涂料、彩色无机涂料、仿木纹铝板、硬包（防火） 50mm黑色不锈钢线条
LED平板灯、LED筒灯矿棉板吊顶



储藏室/楼梯间 石膏板造型吊顶、白色无机涂料 白色无机涂料 50mm黑色不锈钢线条 LED射灯、LED平板灯



LED筒灯、LED长条灯



心理咨询室 白色无机涂料、彩色无机涂料 LED筒灯、LED射灯石膏板造型吊顶、白色无机涂料、仿木纹铝板



白色无机涂料、仿木纹铝板、装饰柜、彩色无机涂料、长城板 LED射灯、LED筒灯、LED长条灯石膏板造型吊顶、白色无机涂料、铝格栅



理发室 无机涂料、仿木纹铝板 50mm黑色不锈钢线条
石膏板造型吊顶、白色无机涂料 LED筒灯、LED射灯、LED平板灯石塑地板



储物间/设备间 白色无机涂料 50mm黑色不锈钢线条
LED平板灯



男女卫生间



助浴间



阅读/劳技区 白色无机涂料、彩色无机涂料、洞洞板 50mm黑色不锈钢线条



书画区



社会组织办公室



康复室/理疗室 白色无机涂料、彩色无机涂料 50mm黑色不锈钢线条
石膏板吊顶、白色无机涂料



石塑地板



石塑地板



石塑地板



地胶 50mm黑色不锈钢线条



地胶 50mm黑色不锈钢线条



石膏板造型吊顶、白色无机涂料、铝格栅 白色无机涂料、仿木纹铝板、装饰柜、彩色无机涂料、木线条 地胶 50mm黑色不锈钢线条



石膏板造型吊顶、白色无机涂料、铝格栅 地胶 50mm黑色不锈钢线条



石膏板造型吊顶、白色无机涂料 地胶



铝扣板吊顶 爵士白墙砖 LED平板灯、换气扇



铝扣板吊顶 爵士白墙砖、彩色墙砖 LED平板灯、换气扇



石膏板造型吊顶、白色无机涂料、铝格栅 石塑地板 LED长条灯、LED射灯、LED筒灯



白色无机涂料、仿木纹铝板、彩色无机涂料 50mm黑色不锈钢线条石膏板造型吊顶、白色无机涂料、铝格栅 石塑地板 LED长条灯、LED射灯、LED筒灯



石膏板造型吊顶、白色无机涂料、矿棉板吊顶
白色无机涂料 石塑地板 50mm黑色不锈钢线条



LED平板灯、LED射灯、LED筒灯



石塑地板 LED平板灯、LED射灯、LED筒灯



300*300mm灰色地砖



300*300mm灰色地砖
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装饰做法一览表（二）



顶面 墙面及柱面 地面 踢脚线 灯具区域



护理站
白色无机涂料、彩色无机涂料、仿木纹铝板、硬包（防火）



值班室 白色无机涂料 LED平板灯



公共盥洗区/过道



石膏板造型吊顶、白色无机涂料 LED射灯、LED筒灯、软膜灯箱



男女卫生间



洗衣机/污物间



石膏板造型吊顶、白色无机涂料



爵士白墙砖



地胶



白色无机涂料、爵士白墙砖石膏板造型吊顶、白色无机涂料



300*300mm灰色地砖



二层区域



适老化展区 白色无机涂料、仿木纹铝板 50mm黑色不锈钢线条
石膏板造型吊顶、白色无机涂料 LED筒灯、LED射灯、LED磁吸轨道灯石塑地板



日间照料室 白色无机涂料、彩色无机涂料、仿木纹铝板 50mm黑色不锈钢线条
石膏板造型吊顶、白色无机涂料、矿棉板吊顶 LED平板灯、LED射灯



地胶 50mm黑色不锈钢线条



50mm黑色不锈钢线条



地胶 50mm黑色不锈钢线条 LED筒灯



铝扣板吊顶 LED平板灯、换气扇



铝扣板吊顶 LED平板灯白色无机涂料 300*300mm灰色地砖 50mm黑色不锈钢线条



石塑地板
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广陵经济开发区综合养老服务中心



FF 1F DEMOLITION DIAGRAM PLAN 一层原始图 SCALE:1/120



注：本项目未改变原建筑防火分区，原建筑为地上每层设一个防火分区











A/C



A/C



6
4
5
0



200



5790



3
3
0
0



7350



200



4
3
5
0



7350



3
3
0
0



5900



1
3
5
0



1
3
0
0



6
4
5
0



200



2
0
0



2
0
0



2
0
0



1
5
0
0



1
0
0



200



1
0
0
0



1
7
0
0



200



7
5
0



1
1
0
0



一层原始平面拆除图
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FF 1F DEMOLITION DIAGRAM PLAN 一层原始平面拆除图 SCALE:1/120



图例 概述



拆除高度4020mm



砖砌隔墙拆除



北



楼梯踏步拆除防火门拆除



防火门拆除



阴影区域非设计范围



阴影区域非设计范围



楼梯踏步拆除



门洞敲除，敲除高度2100mm



新开门洞1000*2100mm，200mm高门槛



敲出门洞，门洞高度2100mm



楼梯踏步拆除



阴影区域非设计范围











A/C



3750



1
6
0
0



2
1
0
0



300 5517



5
2
8
3



5100



3700



5
8
0
0



3
0
0
0



400



4
0
0



260
8



1422



2
4
7
0



830



3
6
8
0



11
98



8701550



1
8
5
0



350



100100



1
8
5
0



250



1130



250



1050



8
1
3



1
2
1
0



2
2
6
2



1013



11314



一层原始地面拆除图
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北



原有水泥找平地面敲除，敲除深度5cm



原有水泥找平地面敲除，敲除深度30cm



室外水泥地面及草坪下挖



下挖深度1000mm



墙面开洞排管



阴影区域非设计范围



阴影区域非设计范围



FF 1F FLOOR COVERING PLAN 一层原始地面拆除图 SCALE:1/120



地面排水管位开槽,开槽深度20cm 地面排水管位开槽,开槽深度10cm



地面排水管位开槽,开槽深度10cm



地面排水管位开槽,开槽深度10cm



阴影区域非设计范围
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电子屏



接待区



颐养文化展示区



书画区



书画展示区



社会组织办公室



康复室



（健康监测室）



医务室



理疗室



心理咨询室



心理沙盘



多功能室/影音室



强电间



理发室



步态训练器



康复训练区



认知康复区



儿童娱乐区、亲子互动区
助餐、棋牌区



公共盥洗区



储藏室



多功能台



男卫



助浴间



坐式淋浴器 坐式淋浴器



弱电间



楼梯间



茶水区



饮水机



冰箱



阅读、劳技区



A
C
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C



A
C



A
C



FM甲0920



上



FM甲0920



FM甲1524



儿童劳技区



FM甲1020



担架电梯



消防救援口



消防救援口



消防救援口



FM甲1524



FM1524



低位服务



多功能台



排烟窗 平开窗 开启角度＞70度



有效开启面积：3.14㎡



排烟窗 平开窗开启角度＞70度



有效开启面积：3.14㎡



排烟窗 平开窗开启角度＞70度



有效开启面积：3.14㎡



排烟窗 平开窗 开启角度＞70度



有效开启面积：3.14㎡



排烟窗 平开门开启角度＞70度



有效开启面积：0.63㎡



排烟窗 平开门开启角度＞70度



有效开启面积：0.5㎡



FF 1F FIXTURE / FURNISHING PLAN 一层平面布置图 SCALE:1/120



阴影区域非设计范围



阴影区域非设计范围



一层平面布置图
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北



缓坡连接



缓坡连接



设置200mm门槛



设置200mm门槛



缓坡连接 担架电梯仅示意，由甲方另行委托具有资质的电梯设计单位深化设计



阴影区域非设计范围



缓坡连接



阴影区域非设计范围



设置200mm门槛 缓坡连接



7.91m



2



7.18m



2



359m



2



6.28m



2



2.96m



2



148m



2



担架电梯深化设计需满足：《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021、12J926无障碍设计的规范要求



设置呼叫按钮



设置盲道提示



注：消防救援窗口下沿距室内地面1m，救援窗口净高及净宽≥1m



固定挡烟垂壁 采用防火玻璃制作



下沿离地：2100mm
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160mm厚100系列轻钢龙骨隔墙（单面三层12mm耐火纸面石膏板+单面双层12mm耐火纸面石膏板，内置防火岩棉，耐火极限≥2h）
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钢结构水泥压力板隔墙（至顶板），内置防火岩棉,墙下设置200mm高现浇混凝土地梁



图例 做法概述
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(至顶板)



75系列轻钢龙骨+单面双层12厚纸面石膏板隔墙
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+单面15厚阻燃板及单层12厚纸面石膏板隔墙，内填防火岩棉150g/m³
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定制铝合金玻璃隔断(A类防火玻璃，耐火极限≥1h)，高度2600mm



墙角区域做圆弧倒角
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160mm厚100系列轻钢龙骨隔墙（单面三层12mm耐火纸面石膏板+单面双层12mm耐火纸面石膏板，内置防火岩棉，耐火极限≥2h）



加气混凝土砌块封门洞(高度2400mm)
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