招 标 文 件

项目名称：盐城市第三人民医院二期附属大数据机房及肝脏健康大数据

数智底座建设项目

项目编号：JSZC-320903-JZCG-G2026-0030

盐城市第三人民医院

2026年7月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………7

合同条款……………………………………26

采购需求……………………………………51

评标方法与评标标准………………………119

投标文件格式………………………………126

第一章 招标公告

项目概况

盐城市第三人民医院二期附属大数据机房及肝脏健康大数据数智底座建设项目JSZC-320903-JZCG-G2026-0030  招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年08月07日08点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-JZCG-G2026-0030

2.项目名称：盐城市第三人民医院二期附属大数据机房及肝脏健康大数据数智底座建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：17751700.00元

5.最高限价：17751700.00元

6.采购需求（简介）：盐城市第三人民医院二期附属大数据机房及肝脏健康大数据数智底座建设项目（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：自签订合同后3个月内（以招标人发出的开工通知时间为准）供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经采购人（或委托有资质的第三方）验收合格。

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购。对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位提供的服务给予20%价格扣除。投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》未按要求填写或未提供的，不予价格扣除。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年08月07日08:30（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市第三人民医院

地址： 盐城市新都西路2号

联系人：张勇

联系方式：15189200776

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市政府采购中心

地 址： 盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联系人：倪女士

联系方式：0515-69083502

3.项目联系方式

项目联系人：倪女士

电　　 话：0515-69083502

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心412，联系电话：0515-86665052。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：盐城市第三人民医院二期附属大数据机房及肝脏健康大数据数智底座建设项目

合同编号：

甲    方：盐城市第三人民医院

乙    方：

签订时间：2026年   月

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：盐城市第三人民医院

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：盐城市第三人民医院二期附属大数据机房及肝脏健康大数据数智底座建设项目

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：本次建设内容为大数据中心的信息基础设施建设，包括超融合平台系统、网络及安全系统、大数据机房建设、监控室建设、数字运维管理平台系统、数据中心搬迁等。

品牌：

规格型号：详见招标文件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：þ政府集中采购部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：  品牌： 规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：空调机组；

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

þ是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：服务器；

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是    否 þ不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：         大写：

分包金额（如有）小写：      大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款： 1. 预付款支付时间：合同签订后，乙方提供预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。）

2.尾款支付时间：项目初验合格后付至合同总价款的70%（包括之前支付的预付款）；初验合格满一年后付至合同总价款的90%，初验合格满三年后并经审核后进行系统终验，终验合格后支付剩余款项。

- 注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。

¨成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日（自签订合同后3个月内（以甲方发出的开工通知时间为准）供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经甲方（或委托有资质的第三方）验收合格)。

（2）履约地点：盐城市新都西路2号

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

（4）收取履约保证金形式： 1.乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 2.如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（5）收取履约保证金金额：履约保证金金额为合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）减收履约保证金，按合同金额的5%收取。）

（6）履约担保期限： 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式 拾 份，甲方执  伍 份，乙方执  伍 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点： 盐城市第三人民医院

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 遵从相关法律法规规定。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 全部货物到货安装完毕，乙方提出验收申请后的7日内。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 参照招标文件执行，主要为：乙方履行供货义务；甲方履行验收、付款等义务；乙方履行质保义务。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 盐城市第三人民医院，具体以甲方通知为准。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 货物免费质保期 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_1_小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 遵从相关法律法规规定。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.预付款支付时间：合同签订后，乙方提供预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。） 2.尾款支付时间：项目初验合格后付至合同总价款的70%（包括之前支付的预付款）；初验合格满一年后付至合同总价款的90%，初验合格满三年后并经审核后进行系统终验，终验合格后支付剩余款项。 注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 约定的三年质保期和乙方额外承诺的延长期限。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 提供人员培训（培训形式分为理论授课+现场实操）服务，具体以甲方要求为准。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.1% 的每日向乙方支付违约金。 3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 (2) 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间： 日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点： 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 5.验收： 5.1甲方依法组织履约验收工作。 5.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。 5.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。 5.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。 5.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。 5.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。 |

第四章 采购需求

## 项目属性：服务类项目

本项目核心产品为：内网国产化超融合平台(C86)

### 一、项目概述

项目名称：盐城市三院二期附属大数据机房及肝脏健康大数据数智底座建设项目。

建设目标：本数智底座建设满足电子病历系统应用水平分级达到六级，医院信息互联互通标准化成熟度达到五乙，赋能LiverHealth国家级科研项目及肝脏健康大数据中心科学研究，机房建设等级标准符合《数据中心设计规范》（GB50174-2017）B级标准。

建设规模：盐城市第三人员医院二期附属工程1#医技综合楼4层区域作为大数据中心机房使用，包括数据中心主机房、通信接入间、配电间及电池间、监控室、缓冲值班室区域，建筑面积约380平方米；1#医技综合楼5层屋面楼顶配套室外空调区，面积约20平方米；合计建筑面积共约400平方米。

建设内容：本次建设内容为大数据中心的信息基础设施建设，包括超融合平台系统、网络及安全系统、大数据机房建设、监控室建设、数字运维管理平台系统、数据中心搬迁等。

- 二、技术要求说明

1、超融合平台

超融合平台整合计算、存储、网络等IT资源，形成统一管理的资源池，提供高效、灵活的数据中心解决方案。包括内网及外网两部分，每部分均包括国产化超融合硬件及软件平台，为医院信息系统和肝脏健康大数据数智底座提供计算、存储、内存资源。

其中，内网区建设的ARM架构资源为1728vCPU、2304GB内存、200TB存储，内网区采用6台ARM架构超融合一体机；内网区建设的C86架构资源为1920vCPU、2560GB内存、500TB存储，内网区采用5台C86架构超融合节点。内网超融合软硬件平台用于承载核心业务系统及南院老数据中心的部分内网业务系统。

外网区建设的C86架构资源为540vCPU、768G内存,外网区采用3台C86架构超融合节点。外网超融合软硬件平台用于承载外网业务系统。

2、网络及安全系统

本次网络建设旨在优化医院网络架构，提升核心业务交互效能。整体网络划分为内网、外网和设备网，物理隔离独立组网。本次在原有架构的基础上，对新建大数据中心及信息安全系统进行更全面的安全架构建设，在满足等级保护建设合规性要求的前提下，实现网络安全的动态防御。同时，信息安全设备系统按需实现国产自主可控，满足国产化要求。

南院新建2台内网核心交换机，部署在新建数据中心机房。增加超融合前后端交换机4台。因新建数据中心机房所在楼栋采用全光网设计，新建2台OLT作为楼栋汇聚上联南院内网、外网及设备网核心，同时考虑后期南院一期门诊和住院楼光网改造做冗余配置接口。

北院现有内网核心S10506利旧作为南院设备网核心，北院现内网核心S7503E-S 利旧作为北院设备网核心；利旧南院现有2台内网核心交换机S10508X-V，搬迁至北院 作为其内网核心并堆叠使用。

按照“一个中心、三重防护”的设计思路，对整体网络安全拓扑规划，提升安全系统防护能力。

1）外网安全：互联网出口域负载均衡部署，新增2台上网行为管理设备，新部署1台零信任网关。新增1台外网备份一体机。在内外网间新增2台网闸。

2）内网安全：外联防火墙新增1台，在内网核心和内网数据中心之间部署2套深度安全融合网关。新增1台内网备份一体机。

3）运维管理：在运维管理区新部署一套堡垒机，对内、外网进行统一管理。

4）安全服务升级：全院已部署态势感知、火绒杀毒软件、防火墙、防毒墙及IPS，以上设备即将过三年质保期，需要利旧并每年续费延期授权服务及病毒特征库升级。

3、大数据机房建设

将数据中心打造成模块化、可视化、绿色节能、安全可靠的B级数据中心。建设内容包括：机柜及冷通道系统、UPS主机及电池系统、空调制冷及新风系统、配电及防雷接地系统、智能化系统、装饰装修工程。

主机房规划IT服务器机柜17个，单机柜功耗为5kW。主机房规划网络布线柜5个，接入间规划网络布线柜3个，单机柜功耗为2KW。

1）微模块：含IT机柜、风冷行级空调、配电列头柜、封闭冷通道，目前建设1套微模块机柜，预留后期扩展空间。

2）UPS配电：IT机柜采用2台200KVA模块化UPS，组成2N架构。空调采用1台模块化UPS,1路市电+1路U电。后备时长均为2.5小时。

3）空调通风：微模块内采用3台46KW行级风冷氟泵空调，2+1冗余；通信接入间、配电间、电池间采用13KW房间级精密空调，1+1冗余。

4）智能化：综合布线系统、视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统、KVM系统、动力环境监控系统、节能调控系统。其中，动力环境监控系统对配电、UPS、空调、通风、蓄电池、温湿度、漏水等的监控。

5）装修：包括主机房、通信接入间，UPS配电室及电池室。可分为机房地面、墙面、顶面等及其他装修内容。

- 4、监控室建设

监控调度室满足盐城三院信息设施及平台应用系统的监管运维需求，同时具备智慧医院功能模块系统的运营调度、辅助决策及参观展示功能。

监控调度室面积65m2,满足约4人日常监控调度需求，前排设有操作台兼会议席位，通过操作台联网电脑终端即可实现多平台信号的自由分隔显示和切换。后排设有会议席位兼观摩坐席，满足召开视频会议、参观及观摩场景使用需求。

建设系统包括：视频会议系统、音频扩声系统、分布式管理系统、操作控制台。

5、数字运维管理平台

数字运维管理平台聚焦运维监控管理、网络安全管理、IT运营分析三大核心能力建设，提升运维服务效能及质量。

- 6、数据中心搬迁

将把现有南院区老数据中心的部分服务器、存储、网络、云平台系统及设备搬迁到南院区新建数据中心，业务也随之进行割接迁移。本次搬迁涉及到信息基础设施核心关键业务部分，采用在线搬迁的方式，即建立平滑的网络过渡环境，以数据存储为核心，保障网络和应用系统的稳定性、连续性。应用系统由东华和多家公司联合建设，迁移系统需考虑业务的连续性，需做好充分沟通。

三、相关建设依据

《数据中心设计规范》                GB50174-2017

	《数据中心基础设施施工及验收规范》   GB50462-2015

	《供配电系统设计规范》               GB50052-2009

	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》   GB50343-2012

	《综合布线系统工程设计规范》         GB50311-2016

	《综合布线系统工程验收规范》         GB50312-2016

	《火灾自动报警系统设计规范》         GB50116-2013

	《火灾自动报警系统施工及验收规范》   GB50166-2007

	《气体灭火系统设计规范》             GB50370-2005

	《气体灭火系统施工及验收规范》       GB50263-2007

	《安全防范工程技术规范》             GB50348-2018

	其它国家和行业现行的有关技术规范、规程等。

注：以上技术标准、规范或规程如有新版的，则以新版为准。

本次配置含机房内机房装修，防雷接地，动力柜，综合布线等子系统清单，含微模块外部输入功率线缆，含设备底座，含机房主电缆和信号线缆线槽。

#### 四、技术参数要求

#### 1、超融合平台

| 超融合平台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、内网超融合一体机（ARM） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 内网超融合一体机（ARM） | 1、★提供三年软硬件质保服务，每节点配置如下： （1）每节点配置≥2颗国产化ARM架构处理器，单颗处理器物理核数≥48核，单颗处理器主频≥2.6GHz（非超频），芯片型号通过具有资质的系统检测机构的安全可靠测评； （2）每节点配置≥384GB内存； （3）每节点配置≥2块960GB-SSD系统盘；≥12块3.84TB-SSD数据盘； （4）每节点配置≥1张Raid阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60； （5）每节点配置≥4个千兆网口，≥2个万兆网口（含对应光模块），≥2个25G万兆光口(含对应光模块)； （6）配置相应的虚拟化软件授权和分布式存储软件授权； （7）超融合硬件节点管理系统支持国产自研管理芯片； 2、同一节点内实现计算存储融合，可配置多副本或EC（纠删码），可满足不同可靠性要求的业务场景； 3、支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，虚拟化平台，存储软件，超融合管理软件等部件健康状态； 4、支持在统一管理界面上一键式日志收集功能，在需要定位问题时能够快速收集需要的所有日志信息，包括硬件，虚拟化平台，存储软件、管理软件。包括节点的进程监控、页面操作日志、身份认证管理、安装日志、资源管理、操作系统日志； 5、支持上传应用软件包与部署脚本到管理平台，进行应用编排从而实现应用自动化部署、以及实施查看实例状态、CPU、内存监控信息功能； 6、▲支持卷的虚拟快照功能，每秒创建快照对性能影响小于10%，（需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括首页和正文页扫描件并加盖投标人公章）； 7、支持用户针对制定的虚拟化配置检查策略，达到策略定于的阈值后自动扩容虚拟机的CPU或内存，运行中虚拟机正常运行不需要重启；支持配置节点间动态资源调度功能，CPU和内存的负载达到阈值后，虚拟机自动迁移之另一个节点； 8、为确保客户业务连续性需求，虚拟化平台支持CPU、内存热添加。支持图形化界面划分存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域，保证可靠性； 9、支持灵活EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持4+2,6+2,8+2多种冗余配置，最大支持22+2冗余配置； 10、▲支持IOPS及带宽的瞬时冲高（burst）能力，可按照一定规则配置某个卷在多长时间内可以提供的最大IOPS，满足业务量暴增场景性能诉求，（需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括首页和正文页扫描件并加盖投标人公章）； | 套 | 6 | 环境标志产品政府采购品目 清单 部署内网 |
| 二、国产超融合平台硬件（C86） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 内网国产化超融合平台（C86） | ★提供三年质保服务，每节点配置如下： （1）每节点配置≥2颗C86架构的国产化处理器，单颗处理器物理核数≥64核，单颗处理器主频≥2.7GHz（非超频），芯片型号通过具有资质的系统检测机构的安全可靠测评； （2）内存：≥512GB DDR5； （3）系统盘：≥2*480GB SATA SSD硬盘； （4）缓存盘：≥2*3.84TB SATA SSD硬盘； （5）数据盘：≥10*12TB HDD 硬盘； （6）接口：≥4个千兆电口；≥2个万兆网口（含对应光模块），≥2个25G万兆光口(含对应光模块)； （7）含RAID卡模块。 | 套 | 5 | 环境标志产品政府采购品目 清单 部署内网 |
| 2.2 | 外网国产化超融合平台（C86） | ★提供三年质保服务，每节点配置如下： （1）每节点配置≥2颗C86架构的国产化处理器，单颗处理器物理核数≥32核，单颗处理器主频≥2.5GHz（非超频），芯片型号通过具有资质的系统检测机构的安全可靠测评； （2）内存：≥256GB DDR5； （3）系统盘：≥2*480GB SATA SSD硬盘； （4）缓存盘：≥2*3.84TB SATA SSD硬盘； （5）数据盘：≥8*8TB HDD 硬盘； （6）接口：≥4个千兆电口；≥4个万兆网口（含对应光模块）； （7）含RAID卡模块。 | 套 | 3 | 环境标志产品政府采购品目 清单 部署外网 |
| 三、国产超融合系统软件（C86） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 超融合系统软件（C86架构） | 1.★国产化要求 （1）提供5个内网节点和3个外网节点超融合设备的管理； （2）提供软件扩容授权许可（16颗CPU授权）；含同一品牌的硬件、云管、计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化和CDP授权（其中5节点为内网，3节点为外网）； 2.▲支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位；支持选择快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，支持设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作。（需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括首页和正文页并加盖投标人公章） 3.为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭电源、迁移、迁移到其他集群、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 4.支持避免主机RAID卡卡死影响，一旦发现RAID卡出现卡死状态，平台支持对该主机进行隔离；支持微隔离策略，支持访问关系、历史流量和用户配置等制定相应微隔离规则。 5.支持对运行异常虚拟机进行HA拉起，包括网络异常，硬件异常，虚拟机进程异常、I/O异常挂起，修正状态异常虚拟机、主机离线等；支持主动HA，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。 6.▲支持物理内存读性能优化配置占用主机内存比例操作；支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建；支持坏道扫描功能，可定时坏道扫描界面设置执行时间及坏道扫描任务，发现坏道后主动修复坏道区域数据。（需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括首页和正文页并加盖投标人公章） 7.支持存储分卷功能，以物理硬盘为单位划分为不同的存储卷，可将集群内物理主机上部分SSD盘组成一个高性能存储池，满足高性能应用需求，将部分SSD盘和机械盘组成一个大容量存储池，满足低性能大容量的应用需求。所有类型不同性能磁盘均可支持分区。 8.虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。 9.为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。 10.为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。 | 套 | 1 |  |

- 网络及安全系统

| 网络及安全系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、网络系统硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 内网核心交换机 | 1、★本次配置双主控，电源≥4块，≥24端口25G以太网光接口(SFP28)+24端口万兆多速率以太网电接口(RJ45)+6端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(SF)+48端口万兆以太网光接口模块(SFP+)(SF)，提供24个25G光模块，4个40G光模块，2个100G光模块，46个万兆多模光模块，2个万兆单模模块40km。所提供的光模块需与交换机设备同品牌，含3年质保服务。 2、交换容量≥1800T，包转发率≥460000M，交换网板槽位数≥6个，业务板槽位数≥8个。 3、单板最大40G端口数≧48。 4、CPU、交换芯片、内存均为国产芯片； 5、MAC表项≥750K，ACL表项≥1000K，ARP表项≥1M， IPv4路由转发表容量≥4M，IPv6路由转发表容量≥2M。 6、▲支持多业务板卡，支持独立的硬件防火墙/IPS/ACG/LB，非通过外置硬件设备支持。（提供官方网站截图证明加盖投标人公章）。 7、支持跨数据中心的二层互联技术（DCI技术），使各数据中心各节点可以实现二层互通。支持VxLAN二层网关，VxLAN三层网关。支持多虚一技术(N:1)：支持2台以上物理设备虚拟化为1台设备，统一管理并实现流量负载分担。支持一虚多技术（1:N）：支持将1台设备虚拟为多台虚拟交换机，虚拟交换机增加，表项叠加。 8、具备交换网板、主控引擎、业务板卡独立插槽。 | 台 | 2 | 部署内网 |
| 1.2 | 内网超融合前端交换机 | 1、★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，整机提供≥48个万兆以太网光口，2个40G以太网光接口，4个100G接口；提供不少于24个万兆多模光模块，所提供的光模块需与交换机设备同品牌，含3年质保服务。 产品采用国产化核心芯片。 2、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由；MAC地址表≥260K，路由表≥98K，ARP表≥94K；支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿，支持报文截断，识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发；支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化；支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备；支持VXLAN网关功能，支持BGP EVPN协议；支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、SP+WDRR等多种模式；配置热插拔双电源、热插拔风扇≥4。 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 内网超融合后端交换机 | 1、★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，整机提供≥48个万兆以太网光口，2个40G以太网光接口，4个100G接口；提供不少于24个万兆多模光模块，所提供的光模块需与交换机设备同品牌，含3年质保服务。 产品采用国产化核心芯片。 2、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由；MAC地址表≥260K，路由表≥98K，ARP表≥94K；支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿，支持报文截断，识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发；支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化；支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备；支持VXLAN网关功能，支持BGP EVPN协议；支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、SP+WDRR等多种模式；配置热插拔双电源、热插拔风扇≥4。 | 台 | 2 |  |
| 1.4 | OLT设备 | - 1.★主控板交换容量≥8Tbit/s，业务板每槽位最大带宽≥200Gbit/s，业务槽位≥15个；设备支持GPON端口数≥240；设备支持XGS-PON端口数≥240；实配：双主控，冗余电源，每块主控板提供4个万兆上行接口，本次单台一共配置8个万兆上行光模块，32个XGS-PON下行端口（满配光模块），所提供的光模块需与OLT设备同品牌，含3年质保服务。 2.支持主备控制卡，每个插框配置2块主控板，当主用主控板出现故障、复位等异常后，业务会自动切换到备用主控板上，保障主控功能及相关业务不会中断； 3.支持GPON、XG-PON、XGS-PON、GE和10GE接入；设备的主控模块支持配置冗余备份； - 4.支持TypeB/TypeC双归属实现异地容灾备份保护；支持流氓ONU检测功能，可实现秒级实时检测和流氓ONU自动隔离； 5.▲设备关键芯片自研可控（需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括首页和正文页并加盖投标人公章）； 6.▲支持硬管道隔离技术实现硬管道专网之间可以使用重复的MAC地址和VLAN且互补干扰并能分配独立的带宽（需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括首页和正文页并加盖投标人公章）。 | 台 | 2 |  |
| 1.5 | 光网络管理软件 | - 系统应支持大规模设备管理能力，可管理不少于20000网元；系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、操作系统、数据库、WEB应用、摄像头、GPON设备、微波、超融合、虚拟化等； 2.系统应支持对PON网络的OLT/ONU设备进行网元基本信息、网元状态、关键KPI监控，实现PON网络中设备的统一监控；提供统一的管理和展现页面，支持灵活定义的管理视图配置，在各种类型的视图中，可以方便地查看到被管理资源的状态、主要性能信息以及告警信息等； 3.系统提供三种北向接口（SNMP、FTP及Restful接口），可通过北向接口向上层系统提供告警、性能以及资源数据；系统应支持对接主流规划工具，可快速导入网规数据，仿真楼栋、楼层、障碍物规划，实现信号覆盖可视； 4.系统应支持一站式网络设备（包含交换机、路由器、防火墙、AC等设备）仪表盘，通过设备、部件、仿真面板、运行状态等关键信息的集成显示，帮助运维人员快速全方位了解设备; 5.★配置要求：配置不少于300个网络设备资产授权。 | 套 | 1 |  |
| 二、网络安全系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网安全 |  |  |  |  |
| 1.1 | 负载均衡 | - ★要求国产化、4层吞吐量（默认网口）≥20G，4层新建连接数CPS≥30W，7层新建连接数RPS≥50W；内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口。支持商密及国密SSL卸载、IPv6至IPv4的转换，含3年质保服务，需配合我单位实现互联网出口电信、移动、联通专线的负载均衡，保障各运营商用户均可稳定访问我单位提供的各类对外服务。需配合我单位实施门户网站IPv6改造及国密SSL改造； 2.支持TCP连接复用功能；支持基于源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、传输层协议号来进行出站访问的流量调度分发；支持在同一个虚拟服务下同时配置多个 IPv4 和 IPv6 地址以及多个不连续应用端口或者端口范围； - 3.链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法；支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发；支持基于域名的流量调度，针对特定网站选择指定的链路转发；能够识别内网用户，并根据其DNS请求直接返回相应的解析结果；内置完备的IP地址库，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能； 4.支持被动式和主动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况。 | 台 | 1 | 部署外网 |
| 1.2 | 零信任网关 | 1.★要求国产化、含200并发用户数；加密最大流量≥300Mbps；支持最大理论并发用户数：≥600。内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6个千兆电口+4个千兆光口，支持接入现安全态势感知平台实现联动，支持接入短信平台，含3年质保服务。 2.支持rasp防护，基于脚本行为的方式进行漏洞攻击识别及防护，能有效防御基于传统签名方式无法有效防护的应用漏洞；支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的CS程序进行访问；支持以私有DNS发布企业资源； 3.能够执行用户登录时间异常、设备认证异常、地理位置异常情况下二次认证访问控制策略；支持以文件为单位，对工作应用产生的数据进行加密保存；支持用户批量导入/导出；支持将优化短隧道资源新建连接耗时。 4.▲支持自助找回密码功能，允许用户通过短信验证码方式自助找回密码，且零信任客户端用户能够重置密码；支持多因素认证，结合已对接的主认证和辅认证类型进行设置，采用首次认证+二次认证+终端认证+增强认证等方式。（需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括首页和正文页并加盖投标人公章） 5.可查看接入系统的终端详细类型，支持软件分发功能。 | 台 | 1 | 部署外网 |
| 1.3 | 上网行为管理 | - ★要求国产化、网络层吞吐量≥10Gb，支持用户数≥6000；带宽性能≥1Gb，规格：≥2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥960G SSD，电源：冗余电源，接口≥6个千兆电口+4个千兆光口，支持接入现安全态势感知平台实现联动，含3年质保服务，含3年URL特征库。 2.支持针对用户的web访问质量检测；支持记录全部或者指定类别内容等信息；支持自动注销指定时间内无流量的已认证用户；支持用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证等本地认证方式；支持不同用户推送不同认证页面。 3.▲支持SSL中间人解密和准入客户端解密；支持外发截屏，能自动截取外发时刻的屏幕，并记录到文件审计日志。（需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括首页和正文页并加盖投标人公章） 4.支持针对内网用户的web访问质量检测，有对当前网络诊断的结果评级信息，并可查看影响用户；支持输入单用户IP或者选择组织结构里单用户的方式检测上网质量；支持服务器外联行为及流量审计；设备支持路由模式、单臂模式、网桥模式、旁路模式等部署模式；支持用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证等本地认证方式；支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录；可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录。 | 台 | 2 | 部署外网+1 |
| 1.4 | 外网备份一体机 | - ★要求国产化、规格：C86架构的国产化处理器，单颗处理器物理核数≥16核，单颗处理器主频≥2.5GHz（非超频），芯片型号通过具有资质的系统检测机构的安全可靠测评，内存≥4*32GB DDR5，系统盘≥2*480GB SATA，数据盘≥8T*8，标配盘位数不少于12个，电源：冗余电源，接口≥4个千兆电口+2个万兆光口。含3年质保服务。 2.提供Oracle RAC虚拟化验证时，可自动化配置集群网卡、聚合网卡等参数；备份系统网络可配置“网卡关闭/开启策略”，还可将除备份数据传输端口外的SSH、网络访问等网络端口全部关闭，杜绝异常网络访问。 3.当备份存储系统发生故障时，能够通过备份数据进行系统还原。无需在虚拟机中安装任何客户端代理即可实现定时备份保护功能。支持定期执行完整备份，备份整个系统或数据集。 4.可同时启动多个虚拟机对集群业务系统、Oracle RAC等共享存储的集群数据库和应用提供快速整机虚拟化验证；支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建。 5.可自建隔离私有虚拟化验证环境，执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时快速定位出最佳数据恢复的备份历史点；备份系统的系统维护后台满足动态口令机制；支持对备份系统用户的分级管理；支持任意的小时/天等策略执行定时备份；支持记录所有用户的操作日志；支持Oracle、SQL Server、MySQL、达梦等国内外主流数据库的在线备份；支持兼容对深信服、华为等主流超融合平台备份能力。 | 台 | 1 | 部署外网 |
| 1.5 | 网闸 | - ★要求国产化：国产化CPU(不小于2.8Ghz、8核)，冗余电源；采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；内外网接口：配置千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，万兆光口≥4个，扩展槽位≥1个（可扩展万兆光口），≥ 2个USB口，≥1个串口； 外网接口：配置千兆电口≥8个、千兆光口≥8个，万兆光口≥4个，扩展槽位≥1个（可扩展万兆光口）；应用层吞吐量不小于9.5Gbps，并发连接数不小于100万，延时小于1ms；具备HA工作状态监控显示功能、液晶屏、64G SSD；提供对外WEB服务实现文件交换审核管理、FTP访问、文件同步、数据库同步、数据库传输、安全浏览、安全传输等功能等功能。含3年质保服务； 2、内外网主机系统要求支持容灾备份功能：分别内置三操作系统（系统A、系统B、备份系统），当系统A发生故障时，系统B可以根据备份系统实时备份的配置信息进行无缝接管，同时支持配置文件加密导出。 3、支持将网口配置成VLAN接口；支持单业务模块的实时流量和历史多维度流量的统计展示；支持对外开启WEB服务；支持用户文件审核管理。 4、▲文件交换模块要求支持文件格式特征过滤能力：支持提供图形化的文件类型判断工具（需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括首页和正文页并加盖投标人公章）。 5、支持文件传输方向可控，实现单向或双向传输；支持SIP、GB35114、GB/T 28181、DB33、H.323、ONVIF、RTSP、国电B类接口等通用协议；支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL、MariaDB、达梦、人大金仓、神舟通用、南大通用、优炫等数据库同步。具有抗DDoS攻击功能，支持抗攻击功能，能够识别和防御SYN Flood、ICMP Flood等攻击。 | 台 | 2 | 部署内外网间 |
| 2 | 内网安全 |  |  |  |  |
| 2.1 | 外联防火墙 | ★吞吐量≥20G，并发连接数≥500W，每秒新建连接数≥10W，千兆电口≥8个，万兆光口≥12个，需与现有防火墙实现双机热备。 | 台 | 1 | 内网出口 |
| 2.2 | 安全融合网关 | 1、★ 单台配置： （1）双电源，双主控； （2）接口：≥10个SFP+万兆光口，≥20个SFP千兆光口，≥30个千兆电口； （3）性能：防火墙吞吐量≥80G，IPS+防病毒+WAF吞吐量≥30G，并发连接数≥1500W，每秒新建连接数≥70W； （4）需具备防火墙、IPS、防病毒、WAF功能，配置3年IPS库、3年病毒库、3年WAF库升级授权。 2、支持中文管理界面、支持FTP、TFTP、Xmodem、支持WEB管理、支持SNMP、支持RMON；采用统一的界面管理，支持所有节点及功能统一IP管理。支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙。支持通过命令行的方式对内部数据流进行快速定位。访问控制策略支持基于源、目的、IP、端口、用户（组）、应用、服务等细化控制方式。 3、支持发现威胁攻击后以隔离、Web重定向等响应方式隔离风险源；支持DDoS指纹防护功能；支持高级威胁检测技术；支持多协议，可识别多种文件类型；支持暴力破解检测，支持多种网络协议及暴力破解检测方式；可根据CVE编号查询具体的攻击特征；支持攻击事件大屏展示功能；支持Web层面的漏洞攻击防护；支持对上传文件的检查；支持Webshell非法上传防护。 | 台 | 2 | 部署内网 |
| 2.3 | 内网备份一体机 | - ★规格：≥2U，要求国产化：C86架构的国产化处理器，单颗处理器物理核数≥16核，单颗处理器主频≥2.5GHz（非超频），芯片型号通过具有资质的系统检测机构的安全可靠测评，内存≥4*32GB DDR5，系统盘≥2*480GB SATA，数据盘≥16T*12，电源：冗余电源，接口≥4个千兆电口+2个万兆光口（含2个万兆光模块）。基于Web方式管理，不限主机备份数量，不限Oracle RAC CDM备份数量，不限主机演练数量，不限CDP数量，20个虚拟机容灾接管授权。含3年质保服务。 2.支持基于磁盘逻辑卷进行Block级同步，仅备份有效数据块；支持断点续传特性；支持设备列表内设备分组的批量操作功能；支持按时间段设置同步限速和快照，可以设定只允许在某个时间段进行同步或快照时间段；支持任意的小时/天等策略执行定时备份；支持Windows 2003\2008\2012\2016\2019\2022各发行版本Windows Server操作系统，并提供对更高版本Windows Server操作系统进行客户端适配；支持内核版本在2.6.9以上的如redaht4、5、6、7\CentOS4、5、6、7\Fedora\SUSE\Ubuntu12、14、16、18\中标麒麟\欧拉\银河麒麟\普华系列等Linux操作系统，并提供对更高版本或特殊版本Linux操作系统进行客户端适配。 3.支持国内外主流数据库，如Oracle,SQL Server,Sybase，MySQL，DB2,cache、达梦等； 支持VMware、KVM、Hyper-V、Citrix、OpenStack等虚拟化平台；支持FusionSphere、H3C CAS、InCloud Sphere、zstack等国产化虚拟化平台；支持VMware、FusionSphere、H3C CAS等主流私有云平台；支持阿里、腾讯、华为、京东、华三等主流公有云平台； - 4.支持Windows动态跨区卷和Linux LVM复制迁移；支持本地磁盘、共享磁盘、多路径软件环境；数据库接口级备份、虚拟化无代理备份、整机备份、CDP等功能与应急接管容灾功能在同一个平台上实现，应急接管系统与备份数据存储空间完全独立，应急接管系统故障将不会影响备份数据，减少病毒感染机率。 | 台 | 1 | 部署内网 |
| 2.4 | 堡垒机 | 1.★要求国产化：C86架构的国产化处理器，单颗处理器物理核数≥8核，单颗处理器主频≥2.3GHz（非超频），芯片型号通过具有资质的系统检测机构的安全可靠测评，内存≥16GB ECC DDR4，硬盘≥2块4TB 3.5寸SATA硬盘，≥2块480GB 2.5寸SSD热插拨硬盘，电源：双电源，接口：≥2千兆电口，1个管理网口，资产授权数≥500，含3年质保服务。 2.支持堡垒机核心代码开放和API开放。支持无插件化的浏览器访问方式，支持通过浏览器即可登陆Linux、Windows、数据库、WEB应用、C/S架构应用等资产。支持Ping、Telnet、Nmap、TCPDUMP、Traceroute系统工具，可以对资产连通性进行测试。支持自动发现VMware虚拟化、Nutanix超融合、青云私有云、华为私有云、OpenStack、天翼私有云、Fusion Compute、深信服云平台、阿里云专有云、ZStack云平台、局域网中的资产，并自动导入到堡垒机中。 3.支持自动获取资源硬件信息，包括制造商、型号、CPU规格、内存大小、硬盘大小等。支持Oracle、Postgresql、MySQL、SQL Server、ClickHouse、MongoDB、Redis、达梦等数据库审计功能；支持对数据库命令进行阻断及审批。除支持本地客户端、远程应用发布方式连接数据库外，还需支持通过 Web GUI方式直连数据库进行操作，对于使用Web GUI方式连接的数据库，支持对表名和列名进行自动补全。 4.支持对运维操作会话的实时阻断、日志回放，包括起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型等日志内容。支持为用户账号设置口令有效期，确保口令定期更新，以增强系统安全性，当用户口令到期时，系统将强制要求用户修改口令，确保账户的安全性。支持全局标签管理，支持对资产、用户、资产账户、资产规则进行打标签。 | 台 | 1 | 内外网统一纳管 |
| 3 | 安全利旧设备服务升级 |  |  |  |  |
| 3.1 | 终端杀毒 | ★火绒终端安全管理系统V2.0特征库升级。内外网合计：windows终端共1800点，1inux终端共50点。 | 年 | 3 | 利旧 |
| 3.2 | 内外网防毒墙 | ★亚信AIS Edge EE E380特征库三年升级，组成双机热备部署内网。 | 套 | 2 | 利旧 |
| 3.3 | 内外网IPS | ★迪普IPS2000-GC-XI特征库三年升级，组成双机热备部署内网。 | 套 | 2 | 利旧 |
| 3.4 | 外网出口防火墙 | ★深信服AF-2000-FH2250B云智订阅软件：URL、WAF、IPS、IOC等库的三年升级更新。 | 套 | 2 | 利旧 |
| 3.5 | 7*24小时安全托管服务 | 1.★本次安全服务须包含：1年50个资产的7*24H的远程安全托管服务授权，支持接入现安全态势感知平台并实现联动。 2.投标方应使用安全工具对招标方服务资产开展互联网暴露面探测，以梳理资产面向互联网的开放情况，快速发现违规暴露在互联网中的资产及存在的风险并进行处置，实现对暴露面资产可管可控，降低暴露面资产的风险。 3.投标方所采用的托管服务平台应具备GPT服务工具，支持集成在服务微信群、服务工作台，该工具能力项应支持告警数据包研判、情报查询分析、Payload解码、事件研判定性、自动调用安全设备遏制（IP、域名封堵）、事件调查溯源、运营数据统计（支持在线统计、分析并下载数据）等。 4.能通过可视化的数据展示安全托管服务水平，至少包括高危可利用漏洞准确率和防护率、威胁闭环率和平均分析研判时效及平均遏制时效、事件闭环率和平均分析研判时效及平均闭环时效。云端服务平台应当具备不少于40种策略检查的工具，支持排查安全设备防护策略配置的合理性。 5.（1）从安全日志产生到事件通告给用户的时间方面，按照国家标准对安全事件的分类分级指南，重大安全事件通告时间小于30分钟，一般事件的通告时间少于1小时； （2）事件闭环时间MTTR：经招标方授权后，投标方服务人员协助进行安全事件的闭环，一般安全事件的闭环完成时间少于8小时，重大事件的闭环完成时间少于24小时； （3）安全事件经过服务人员的确认后，通告给用户的各类安全事件的准确率不低于99%（即误报不能超过1%）； （4）投标方应当承诺，服务范围内的所有安全事件的闭环处置比例达到100%。 （5）投标方应当满足重大事故应启动应急响应机制，工作时间15分钟之内云端专家进行响应，非工作时间30分钟之内云端专家进行响应，省会2小时上门处置，省内8小时上门处置。 6.高危可利用漏洞防护：针对服务范围内资产扫描到的高危可利用漏洞，投标方应当为用户做好每一个高危可利用漏洞的防护工作，包括但不限于为用户提供漏洞修复方案和安全设备防护策略，以及帮助用户配置防护规则，保证用户不因此出现重大事件和损失；提供服务平台具备高危可利用漏洞防护规则的证明，并且支持对扫描到的高危可利用漏洞能够自动匹配漏洞防护规则。 7.交付物名称：《安全服务运营报告》，报告频率：每周一次 交付物名称：《首次威胁分析与处置报告》，报告频率：一次 交付物名称：《事件分析与处置报告》，报告频率：按需触发，不限次数 交付物名称：《安全通告》，报告频率：按需触发，不限次数 交付物名称：《综合分析报告》，报告频率：每月一次 交付物名称：《季度汇报PPT》，报告频率：每季度一次 交付物名称：《年度汇报PPT》，报告频率：每年一次 交付物名称：《网络安全应急演练报告》，报告频率：至少二次 交付物名称：《网络安全培训课件》，报告频率：至少二次 交付物名称：《安全管理制度汇总》 中标后招标方有权要求中标方严格按照上述频率要求提供服务交付物，确保满足招标方安全需求。 | 年 | 1 | 利旧 |
| 3.6 | 态势感知平台设备 | ★现网态势感知平台设备增加2个万兆光口接口板，并配置4个万兆多模光模块。提供现网态势感知平台设备的病毒库三年升级服务。 | 套 | 1 | 利旧 |
| 3.7 | 流量采集设备（探针） | ★提供2台现网流量采集设备的三年特征库升级服务。 | 套 | 1 | 利旧 |

- 大数据机房建设

| 大数据机房建设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 一、机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微模块机柜及密闭通道 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 服务器机柜 | ★机柜采用标准的19英寸机柜，尺寸（宽*深*高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装。机柜内含：束线圈*6，1U盲板*20，1U水平理线架*2，轻载滑道*2，1U固定托盘*1。要求静态承载能力不小于2400kg。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开。机柜前后门应采用不小于1.2mm厚度的优质板材加工，六角网孔设计，网孔门通孔率需不小于75%。满足带载590kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核要求。 | 台 | 17 |  | 微模块内配置 |
| 1.2 | 网络布线柜 | ★机柜采用标准的19英寸机柜，尺寸（宽*深*高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装。机柜内含：束线圈*6，1U盲板*20，1U水平理线架*2，轻载滑道*2，1U固定托盘*1。要求静态承载能力不小于2400kg。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开。机柜前后门应采用不小于1.2mm厚度的优质板材加工，六角网孔设计，网孔门通孔率需不小于75%。满足带载590kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核要求。 | 台 | 9 |  | 微模块内5台，通信接入间4台 |
| 1.3 | 机柜侧板 | 机柜侧门板-用于1200mm深,2000mm高落地机柜前后密封 | 块 | 5 |  |  |
| 1.4 | PDU1 | 输入单相32A，输出含4位GB16A,20位GB10A；3m导线。 | 条 | 48 |  | 其他按5KW |
| 1.5 | PDU2 | 输入三相32A，输出含12位GB10A+9位16A;3m导线。 | 条 | 4 |  | 2台柜按15KW |
| 1.6 | 密闭冷通道组件 | 1、密封通道由天窗、端门、机柜、精密配电柜或UPS柜、行级空调连接组合而成，通道顶盖应采用平顶结构，按照机柜布置对应天窗；通道宽度≥1200mm，通道长度为单排柜体宽度之和。通道上部天窗应设计三种类型，翻转型天窗、固定型天窗、功能型天窗，功能型天窗内应预留烟感、温湿度传感器、监控摄像头等设备安装孔位，便于现场实施。固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，厚度≥5mm，天窗玻璃面积占比应保证≥90%，玻璃材质透光率应≥90%。翻转天窗采用全钢化玻璃天窗，并标配防爆膜。密封通道翻转天窗应能支持自动或手动开启，可与消防系统进行联动，当发生火灾时电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，天窗开启后冷通道的净高≥2米。同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。 2、密封冷通道的两端应设置自动平移端门，门禁识别通过后可自动开启。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。门板应采用整块钢化玻璃材质，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。密封通道端门两侧地面（地板）上应保证通过性优异，不应有地轨、门槛等。通道端门侧应预留开门按钮、刷卡器、通道照明开关、紧急按钮、通道灯带等的安装接口，方便安装通道级门禁和照明使用。通道内部应设置紧急按钮，在干接点开门信号失效的极端情况下，通过物理掉电方式开启端门电磁锁，以保证通道内部人员的逃生顺畅。 3、★微模块端门应根据模块运行状态提供明确的灯光指示，并与模块监控系统联动，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应＞3种。 | 套 | 1 |  | 区域冷通道封闭系统；含26个柜位；1200mm通道；含天窗、天窗控制器、自动平移门、线槽、围板、LED灯、照明系统等 |
| 2 | UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | UPS主机1 | - ★ 模块化在线双变换式三进三出UPS，总容量不小于200KVA，单模块容量不小于50KVA。 2. 为提高宽范围电压适应性，要求UPS输入线电压范围304～484Vac，输入频率范围：40-70Hz UPS应具有较强的带载能力，要求UPS的输入功率因数>0.99，输出功率因数为1；UPS在线性负载时输出电压波形失真度＜1%，非线性负载输出电压波形失真度＜1.5%；UPS支持电池节数可调。 3. UPS功率模块、旁路模块及控制模块均支持在线热插拔。逆变输出过载能力:要求逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：110%负载时，60min后转旁路,125%负载时，10min后转旁路,150%负载时，1min后转旁路。 - 4. UPS整机特性及要求:要求效率可达96%,要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达99%。 5. UPS具有故障预警功能，电池、电容以及风扇等关键部件失效预警，防止故障扩大。 6.同系列模块化UPS按照标准YD5083-2005《电信设备抗震性能检测规范》要求，连续通过8级烈度结构抗震考核。 7. UPS风扇采用容错设计，单个风扇故障仍可带载50%，两个风扇故障可带载30%，UPS系统应具有并机系统共用电池组功能。 | 台 | 2 |  | IT机柜用 |
| 2.2 | UPS主机2 | - 1.★ 模块化在线双变换式三进三出UPS，总容量不小于200KVA，单模块容量不小于50KVA。 2.为提高宽范围电压适应性，要求UPS输入线电压范围304～484Vac，输入频率范围：40-70Hz UPS应具有较强的带载能力，要求UPS的输入功率因数>0.99，输出功率因数为1；UPS在线性负载时输出电压波形失真度＜1%，非线性负载输出电压波形失真度＜1.5%；UPS支持电池节数可调。 3.UPS功率模块、旁路模块及控制模块均支持在线热插拔。逆变输出过载能力:要求逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：110%负载时，60min后转旁路,125%负载时，10min后转旁路,150%负载时，1min后转旁路。 - 4.UPS整机特性及要求:要求效率可达96%,要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达99%。 5.UPS具有故障预警功能，电池、电容以及风扇等关键部件失效预警，防止故障扩大。 6.同系列模块化UPS按照标准YD5083-2005《电信设备抗震性能检测规范》要求，连续通过8级烈度结构抗震考核。 7.UPS风扇采用容错设计，单个风扇故障仍可带载50%，两个风扇故障可带载30%，UPS系统应具有并机系统共用电池组功能。 | 台 | 1 |  | 空调用 |
| 2.3 | 功率模块 | 功能模块≥50kVA功率模块 | 个 | 6 |  |  |
| 2.4 | 蓄电池 | 1.12V200AH阀控式密封免维护蓄电池，即寿命期内无需加酸加水。 2.正常工作条件：设备应在下述条件下连续工作 工作温度：-20～+45℃；相对湿度：≤90％（25℃）；电池寿命：30℃环境下，浮充运行的寿命≥8年 25℃环境下，浮充运行的寿命≥12年。 3.密封反应效率应≥98%；安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力和闭阀压力应满足以下要求：（1)开阀压力：1-49。耐过充能力:完全充电后的电池以0.3I10连续充电160h,外观应无明显变形及渗液。电压均衡性：开路：最高与最低差应≤ 100mV。浮充：进入浮充状态24h后端电压差≤ 480mV。放电：端电压差≤0.6V。电池间连接电压降：5.5I10放电条件下，△U应≤10mV。防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆。 封口剂性能：环境温度-30℃-+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。热失控敏感性：在（25±5）℃环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）25、连续充电168h。 | 节 | 240 |  |  |
| 2.5 | 电池架 | 定制，4层开放式钢制电池架； 含配套连接铜排及跨层线缆 | 架 | 6 |  |  |
| 2.6 | 电池开关柜 | 定制汇流箱，内置DC630A/3P电池断路器为国产优质产品。 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 空调制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 风冷行级精密空调 | 1.★总冷量≥45KW，显冷量≥45kW，水平送风，风量≥9000 m3/h，尺寸600（W）*1200(D)*2000（H）mm，精密空调厂家具备自主研发能力。加热量≥6kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥3kg/h。含5年质保服务。 2.空调采用高效直流变频压缩机与EC风机，室内风机支持在线插拔式维护，室内风机更换不需停机。 3.制冷量可在10%-100%无极调节。蒸发器采用高效内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，过滤网组件采用不低于G4等级过滤网。 4. 膨胀阀应采用电子膨胀阀,膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移。应设置≥7英寸真彩触摸屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。 具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，存储历史记录信息可达200条，存储历史告警信息≥500条。具备联动与群控功能，同一区域可将≥30套机组进行统一控制管理。. 为保证机房绿色节能，降低机房PUE，行级空调应采用先进可靠的技术手段（内外机联动、多台空调智能群控等）实现制冷系统能耗降低。机组主控单元采用模块化方式设计，主控模块可直接进行插拔式维护，主控单元更换时机组不需下电。 监控性能：应具有RS485/FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus/SNMP开放协议。 5.可以实现在≤10%显热制冷量（即显热制冷量≤4500W）且室内高湿度情况下稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险。 6.机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥6kV，安全可靠。 | 台 | 3 |  | 节能产品政府采购品目清单 |
| 3.2 | 行级精密空调室外机 | 1、★高效EC风机，实现大风量、低噪声、高效率的优越性能。底部要配悬空支架，顶部加防尘网罩。 2、驱动器采用变频驱动器，低载运行更稳定。采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。冷凝器出厂已保压，管路端口已妥善密封，防止异物进入。 3、低温氟泵，支持室外-40℃～20℃运行。 | 台 | 3 |  | 节能产品政府采购品目清单 |
| 3.3 | 房间精密空调 | 1、★空调类型：风冷房间级精密空调，上送风，总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.5kW,风量≥3000m3/h，制冷量额定工况：24ºC回风温度，50%相对湿度，室外温度35ºC。含5年质保服务。 2、精密空调应能按要求自动调节室内温度,温度调节精度±1℃、温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围20% ~ 80%RH，湿度调节精度±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。采用直流变频压缩机、EC风机，冷量可在35%-100%无极调节，按需输出冷量。空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统。 3、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 | 台 | 6 |  | 节能产品政府采购品目清单 |
| 3.4 | 吊顶式温度预处理型正压洁净新风机组 | 风量：≥2500m3/h；压缩机5P*1；制冷量≥13.5kw；制热量14.2kw，余压150pa；室内机噪音≤56db（a）；粗效、中效、亚高效三级过滤；智能液晶控制器；额定输入功率5.5kw,用电380v-50hz-3 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 配电系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 微模块配电列头柜 | - ★基础规格：600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)；单柜支持双路250A/3P输入，不少于40路40A/1P输出和32A/3P*4； 2、告警功能：支持输入开关断开告警、故障脱扣告警；监控功能：需提供对精密配电柜主路、支路等多回路进行监控的智能监控板。监控板需能够实现界面可视化，采用不小于7寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。 监控模块可插拔设计，不断电快速维护。输出开关可插拔设计。 3、抗震要求：精密配电柜通过不小于8级烈度抗震测试。 4、认证要求：提供精密配电柜的CCC自我声明。 | 台 | 1 |  |  |
| 4.2 | 空调输入输出柜（市电）-200KVA | 定制，200KVA容量，400A/3P*1路塑壳断路器，63A/3P*12路微型断路器，100A/3P *3路微型断路器，国产柜体，配电箱中所使用的断路器为国产优质产品。 | 台 | 1 |  | 空调等使用 |
| 4.3 | UPS输入输出柜-200KVA-IT | 定制，200KVA容量，400A/3P*2路塑壳断路器，250A/3P*2路塑壳断路器,32A/3P*6路微型断路器；国产柜体，配电箱中所使用的断路器为国产优质产品。 | 台 | 2 |  | IT机柜使用 |
| 4.4 | UPS输入输出柜-200KVA-空调 | 定制，200KVA容量，400A/3P*2路塑壳断路器，100A/3P *3路微型断路器，63A/3P*9路微型断路器，32A/3P*9路微型断路器；国产柜体，配电箱中所使用的断路器为国产优质产品。 | 台 | 1 |  | 空调使用 |
| 4.5 | 房间级空调配电箱 | 定制，100A/3P ATS *1，32A/3P*4路微型断路器，国产柜体，配电箱中所使用的断路器为国产优质产品。 | 台 | 3 |  | 房间级空调末端使用 |
| 5 | KVM系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | KVM设备 | 2数字用户，1本地用户，32服务器端口，双电源，双网口 | 套 | 6 |  |  |
| 5.2 | 服务器接口模块 | 被管理设备接口转换器，支持PS2，USB，支持虚拟媒体功能 | 套 | 180 |  |  |
| 5.3 | LCD控制台 | 机架式LCD控制台，不低于17寸 | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 安防系统 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 视频监控系统前端设备 | ★400万红外半球型摄像机16套及球机4套 | 套 | 1 |  |  |
| 6.2 | 视频存储磁盘阵列 | ★24盘位，含14块8T企业级SATA硬盘 | 台 | 1 |  |  |
| 6.3 | 入侵报警系统 | 红外微波双鉴探测器及报警主机等 | 套 | 1 |  |  |
| 6.4 | 门禁系统 | 含2套双开门及3套单开门系统 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 动环及设施管理系统 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 微模块动环监控组件 |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 微模块监控采集器 | 1、数据采集器必须采用嵌入式一体化集中监控主机，自带linux系统； 2、采集器配置不低于：ARM Cortex A7 32位处理器，512MB ROM，64MB+1GB Flash存储；支持双路供电。RS485接口、AI/DI接口需可支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电数据采集器支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率。接口需统一采用RJ45端子，简化线缆种类，简化交付难度；所有板卡、传感器需支持热插拔，即插即用； 3、需支持web服务，可通过浏览器直接访问实现远程管理；支持LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数； 4、为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能。 5、▲动环管理系统满足网络安全的要求，通过智能联网产品网络安全认证。提供第三方权威机构出具的产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章。 | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.2 | 大屏及软件 | - 显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。 2、不小于40英寸本地显示大屏，分辨率不低于1920×1080，支持多点触控。大屏内存参数不低于：存储32GB内存、机身4GB。 | 个 | 1 |  | 环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单 |
| 7.1.3 | 天窗磁力锁 | 天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 个 | 11 |  |  |
| 7.1.4 | 通道内照明系统-LED灯 | LED灯-220～240V-单相-50Hz | 个 | 28 |  |  |
| 7.1.5 | 通道门禁系统 | 额定工作电压：12V DC±15%、额定工作电流：300mA±15%、支持卡类型：IC卡、最大授权用户3000个，最大指纹容量6000枚、RS485通信接口、韦根通信接口 | 套 | 2 |  | 指纹/密码/刷卡门禁系统、出门按钮等 |
| 7.1.6 | 多功能传感器 | 集成温度、湿度、烟感和红外于一体的多参数监测传感器。温度监测–40℃～70℃，精度≤±0.5℃（25℃）。湿度监测0～100%RH，精度≤±5%RH（25℃，20%RH～80%RH）。烟雾监测符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟雾传感器可报警。提供1路POE接口，支持IEEE802.3at标准。支持无线通信、有按键测试功能。 | 个 | 3 |  |  |
| 7.1.7 | 漏水传感器 | 水浸传感器用于监测机房内是否有漏水情况，并可以发出告警。由水浸检测绳、漏水报警探测器和转接线缆三部分组成，配水浸检测绳。 | 套 | 1 |  |  |
| 7.1.8 | 非定位式漏水传感器检测绳 | 传感器-非定位式漏水传感器 | 套 | 3 |  |  |
| 7.1.9 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器-用于检测空调回风温度 | 套 | 3 |  |  |
| 7.1.10 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 个 | 1 |  |  |
| 7.1.11 | 微模块供电模块 | - 应用于微模块内，通过门禁系统、上位机指令或红外联动信息（默认禁止）或照明按钮控制微模块内照明，并提供PAD充电接口；通过消防告警的联动信息或上位机的控制信息，控制通道的翻转天窗；通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息以及消防联动信息，执行打开电磁锁；具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能。 | 个 | 2 |  |  |
| 7.1.12 | 模块内部信号线缆 | 模块内部信号线缆 | 套 | 1 |  |  |
| 7.2 | 服务器 | - 一个统一的管理平台，实现对多个数据中心基础设施的集中管理，包括对UPS、精密配电柜、精密空调、通道天窗、微模块内部传感器、视频等系统统一监控管理。为保证良好的兼容性，管理系统需与数据中心关键基础设施、精密空调、机柜等为同一厂。 - 2、★服务器配置不低于：CPU不低于32Core@2.6GHz；内存不低于2*64G;硬盘不低于1*1.92T； | 台 | 1 |  | 环境标志产品政府采购品目清单 |
| 7.3 | 管理软件平台 | 支持B/S或C/S浏览功能；三层架构、能实现对UPS、配电柜、电表、精密空调、温湿度、漏水、烟雾等机房的设备状态、环境及安全情况进行监控；100智能节点接入和100柜智能运营license，包含资产管理、容量管理、租户管理等功能。 提供人员值排班、电子巡检、流程管理等功能。具有手机APP功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 7.4 | 监控管理工作站 | 不低于：16核、16G DDR4以上内存、256G SSD+1T SATA机械硬盘，2G独立显卡，千兆网卡，24寸2K显示器，Win10操作系统，桌面音箱（USB接口）。 | 台 | 2 |  | 环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单 |
| 7.5 | 网络交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥126Mpps，24个千兆电口，4个万兆SFP+,电口支持POE+功能，关键芯片(CPU)采用国产自研；支持物理复位按钮，实现设备复位和恢复出厂配置，支持定位ID指示灯，维护人员可在后台点亮，便于快速定位设备位置；支持快速POE，交换机上电后实现秒级对PD设备的供电，为保证供电稳定，要求设备重启时POE供电不中断；支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6等路由协议；支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析；支持内置网管，提供对整网的自动化管理能力；支持支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击； | 台 | 1 |  |  |
| 7.6 | 短信猫 | 短信收发器 | 套 | 1 |  |  |
| 7.7 | 监控采集器 | - 数据采集器必须采用嵌入式一体化集中监控主机，自带linux系统；数据采集器支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率；接口采用RJ45端子；所有板卡、传感器需支持热插拔，即插即用；支持web服务；可通过浏览器直接访问实现远程管理。 | 台 | 1 |  |  |
| 7.8 | 电池组监测仪 | 每套蓄电池使用1台监控主机，监控主机管理的电池组数量和电池节数应满足现场使用要求；监控主机应具有数据采集、转发功能；监控主机具有1路Ethernet接口，支持MODBUS-TCP、SNMP通讯协议；1路RS485接口，支持MODBUS-RTU通讯协议；供采购方选择合适的方式接入现有动环系统；具有显示屏直观显示相关数据和报警，按键本地设置阈值及相关配置；设备支持本地操作修改内阻测试周期和手动触发测试内阻更新。 | 套 | 6 |  |  |
| 7.9 | 单体电池检测模块（含内阻） | 供电电源：蓄电池两端直接取电12V/6V/2V型； 通讯接口：RJ11接口；供电电压范围：1.5--3V(2V)，4.8—7.8V(6V)，10--16V(12V)； 电压精度：±0.1％+10mV；内阻测量范围：0.05至250mΩ；内阻一致性：<=±2%；温度测量范围：-20至+70°C；温度精度：±0.5°C；器件功耗：2V型：小于110毫瓦12V（6V）型：小于250毫瓦。 | 套 | 240 |  | 监控单节电池的电压、内阻、温度参数及运行情况，出现异常情况时通过软件进行报警。 |
| 7.10 | 电流采集模块 | 量程0-100A;输出4-20MA，内径为21.5mm | 套 | 12 |  |  |
| 7.11 | 智能温湿度传感器 | 不低于：感器带LCD，温度：±0.5℃（25℃时），湿度：±4.5％RH (20～80%RH 25℃)，RS485通信 | 套 | 24 |  |  |
| 7.12 | 漏水传感器 | 水浸传感器用于监测机房内是否有漏水情况，并可以发出告警，由水浸检测绳、漏水报警探测器和转接线缆三部分组成。 | 套 | 6 |  |  |
| 7.13 | 非定位式测漏控制模块 | 传感器-非定位式漏水传感器 | 套 | 6 |  |  |
| 7.14 | 固定式氢气变送器 | 固定式氢气变送器 | 套 | 1 |  |  |
| 7.15 | 粉尘传感器 | 量程：粉尘粒子浓度0千粒/升—8.8千粒/升；空气洁净度等级7.1级～9级；精度：±10%；供电电压：DC12V或DC24V；输出信号：RS485 | 套 | 4 |  |  |
| 7.16 | 通信串口 | 支持监控主机电源及FE通讯扩展，可在智能微模块内灵活布局；提供2路FE级联接口，用于组成环网通信；提供4路PoE接口。 | 个 | 6 |  |  |
| 7.17 | 管理串口 | 19"机架安装，POE端口或RS485端口供电；用于扩展设备接口数量，支持8路RS485或AIDI信号接入；支持连接感烟探测器、水浸传感器、门磁、红外传感器等传感器；每个端口可对外供电，其中两个RJ45共用一个独立控制的12V DC电源。 | 个 | 6 |  |  |
| 7.18 | 42U资产条 | 42U 机柜柔性资产条 | 个 | 22 |  |  |
| 7.19 | 消防监控 | 消防主机干节点接入 | 套 | 1 |  |  |
| 7.20 | 新风机监控 | 新风机监控 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 节能调控系统 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 智能电表 | 三相四线电子式四回路多功能电能表，带显示屏，精度等级：有功1.0 级，无功2.0 级；参比电压：3×220V/380V；工作电压：DC30-70V；带电流互感器，电流测量范围：3×20(100)A、3×50(200)A、3×100(400)A | 台 | 8 |  |  |
| 8.2 | 节能调控边缘网关 | 接口不低于：4个AI&DI 通道，4个DI通道,4路DO继电器输出控制，16路RS485串口，2个带交换功能的10M&100M IP口 | 台 | 1 |  |  |
| 8.3 | 节能调控系统管理平台 | 系统管理软件平台，包含首页展示、设备管理、模型管理、日志管理、报表管理、用户管理等。 | 套 | 1 |  |  |
| 8.4 | 节能调控算法模块 | 根据历史负荷数据，搭建负荷预测模型，预测机房区域发热量和温度变化趋势；基于制造商设备参数与系统运行数据，搭建空调系统中各子模块的设备机理模型，即末端空调设备机理模型；以能耗最低+温度均衡为目标导向，基于算法综合分析找到设备运行的最节能的控制参数组合，实现末端能效最优；基于寻优算法寻优得到的控制参数自动下发完成空调末端的控制 | 套 | 1 |  | 采集历史数据并进行数据降噪，得到特征数据清单，并进行建模。 |
| 二、机房配套工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供配电系统 | 含机柜电缆、动力电缆、桥架、线管等 |  |  |  |  |
| 1.1 | 机柜线缆 | ZR-YJV-3*6 | 米 | 630 |  |  |
| 1.2 | 动力电缆 | ZR-YJV4*25+1*16 | 米 | 135 |  |  |
| 1.3 | 动力电缆 | WDZA-YJV4*150+1*70 | 米 | 105 |  |  |
| 1.4 | 动力电缆-UPS至电池开关箱 | BVR185 | 米 | 300 |  |  |
| 1.5 | 走线架（宽度300mm） | 走线架（宽度300mm） | 套 | 1 |  |  |
| 1.6 | JDG管 | JDG 20 | 米 | 400 |  |  |
| 1.7 | JDG管 | JDG 25 | 米 | 200 |  |  |
| 2 | 照明系统 | 含照明、插座、电缆、线管等 |  |  |  |  |
| 2.1 | 照明控制箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 插座 | 380V 16A 3+2单相 | 个 | 40 |  |  |
| 2.3 | 照明灯具 | 明装LED灯，600*600LED平板灯 | 个 | 36 |  |  |
| 2.4 | 照明防爆灯具 | LED防爆双管灯，灯管不低于2*15W | 只 | 8 |  |  |
| 2.5 | 单控开关 | 16A | 只 | 12 |  |  |
| 2.6 | 双控开关 | 16A | 只 | 12 |  |  |
| 2.7 | 三控开关 | 16A | 只 | 14 |  |  |
| 2.8 | LED应急灯 | LED应急平板灯 | 个 | 36 |  |  |
| 2.9 | 照明电线 | ZR-BV 2.5 | 米 | 500 |  |  |
| 2.10 | 应急照明电线 | ZR-BV 2.5 | 米 | 500 |  |  |
| 2.11 | 墙插电线 | ZR-BV 2.5 | 米 | 900 |  |  |
| 3 | 防雷接地系统 | 含等电位端子箱、30平方毫米紫铜排、接地线缆等 |  |  |  |  |
| 3.1 | 新增等电位端子箱 | TD26 | 个 | 5 |  |  |
| 3.2 | 紫铜排 | 30平方毫米 | 米 | 300 |  |  |
| 3.3 | 防浪涌保护器 | B级 | 套 | 5 |  |  |
| 3.4 | 接地线缆 |  | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 空调制冷系统 | 含精密空调各铜管、给排水管、冷媒、连接电缆等 |  |  |  |  |
| 4.1 | 46KW空调连接件及冷媒 | 铜管、给排水管、冷媒、连接电缆等 | 套 | 3 |  |  |
| 4.2 | 13KW空调连接件及冷媒 | 铜管、给排水管、冷媒、连接电缆等 | 套 | 6 |  |  |
| 5 | 新风系统 | 含防火阀、风管、风口、内外机连接件、线缆、线管等 | 项 | 1 |  |  |
| 5.1 | 新风管道防火阀（70°） | 矩形，500*150，可与消防主机联动，接收24V信号启动；70度温感，常开模式 | 台 | 1 |  |  |
| 5.2 | 镀锌薄钢板保温风管 | 风管500*150，0.75mm镀锌薄钢板，20mm橡塑板保温 | 平米 | 20 |  |  |
| 5.3 | 新风口（含连接件） | 散流器和双层百叶风口外径尺寸300mm*300mm，铝合金材质，白色烤漆 | 套 | 4 |  |  |
| 5.4 | 新风机墙面控制器连接线缆及线管 | RVV8*1.0mm2，含线管和液晶控制面板组件 | 米 | 30 |  |  |
| 5.5 | 新风机组内外机连接电缆 | (RVV3*2.5+1.5mm2)×2组，含线管 | 米 | 50 |  |  |
| 5.6 | 新风机组内外机连接铜管及其安装附件 | 管径：φ12mm和φ19mm，φ6mm和φ12mm，φ6和φ10mm，铜管和保温，含辅材和开孔等 | 米 | 30 |  |  |
| 5.7 | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 布线系统 | 含配线架、理线架、光缆、网线、桥架等 |  |  |  |  |
| 6.1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类 | 箱 | 6 |  |  |
| 6.2 | 12芯，紧套型万兆多模，LSZH，室内光缆，OM3 | 12芯万兆多模 | 米 | 200 |  |  |
| 6.3 | 六类非屏蔽，24口防尘式配线架 | 24口六类配线架 | 个 | 20 |  |  |
| 6.4 | 理线架 | 理线架 | 个 | 20 |  |  |
| 6.5 | 24口机架式光纤配线架 | 24口机架式光纤配线架 | 个 | 24 |  |  |
| 6.6 | 24芯 LC双工面板 | 24芯 LC双工面板 | 个 | 24 |  |  |
| 6.7 | LC/LC多模双工耦合器 | LC/LC多模双工耦合器 | 个 | 576 |  |  |
| 6.8 | 万兆多模双工，LC-LC跳线,3米,OFNR,OM3 | 万兆多模双工，LC-LC跳线,3米,OFNR,OM3 | 根 | 200 |  |  |
| 6.9 | LC多模单芯尾纤,1.5米,OFNR,OM3 | LC多模单芯尾纤,1.5米,OFNR,OM3 | 根 | 576 |  |  |
| 6.10 | 网格式桥架 | 400x105 | 米 | 50 |  |  |
| 7 | 动环监控系统 | 配套线管等 |  |  |  |  |
| 7.1 | 配套线管等 | 配套线管等 | 套 | 1 |  |  |
| 三、机房装修装饰建设 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 配置要求 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 装饰装修 | 含主机房、接入间、配电间、电池间，290平米 | 项 |  | 1 |  |
| 1.1 | 主机房及接入区 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 50轻钢龙骨 | C75，龙骨材料种类、规格、中距：75×50×0.6，轻钢龙骨+穿心龙骨,天地龙骨 | m2 |  | 300 |  |
| 1.1.2 | 30厚防火岩棉 | 30mm厚防火岩棉 | m2 |  | 300 |  |
| 1.1.3 | 彩钢板 | 1200mm宽，0.6mm厚机房专用防火金属面夹心板，表面为0.6mm厚钢板，内衬12mm厚石膏板 | m2 |  | 300 |  |
| 1.1.4 | 防火石膏板 | 12mm宽防火石膏板 | m2 |  | 300 |  |
| 1.1.5 | 门窗封堵 | 防火板 | m2 |  | 130 |  |
|  | 棚面工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 铝扣板吊顶 | 600*600*0.8mm厚铝板基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16%； 工作内容:基层清理，吊杆安装，龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝等。 | m2 |  | 230 |  |
| 1.1.7 | 铝合金收边条 | 压条材料种类、规格:25mm宽铝合金收边条 | m2 |  | 230 |  |
| 1.1.8 | 吊顶主龙骨及吊杆 | 50mm主龙骨+三角龙骨，龙骨材料种类、规格、中距：镀锌轻钢龙骨 | m2 |  | 230 |  |
| 1.1.9 | 顶面防尘处理 | 防尘漆：工作内容:基层清理；无机防尘漆3遍，无脱落 | m2 |  | 230 |  |
| 1.1.10 | 橡塑保温棉 | 保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm； 工作内容：基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料。 | m2 |  | 230 |  |
|  | 地面工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | 地面找平处理 | 水泥砂浆，找平处理，高度20mm。 | m2 |  | 230 |  |
| 1.1.12 | 地面防尘处理 | 防尘漆：工作内容：基层清理；无机防尘漆2-3遍，无脱落。 | m2 |  | 230 |  |
| 1.1.13 | 橡塑保温棉 | 保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm； 工作内容：基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料。 | m2 |  | 230 |  |
| 1.1.14 | 无边全钢防静电地板 | 新无边全钢防静电地板 全钢材质； 规格：600×600×35mm； 集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg； 活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成 | m2 |  | 230 |  |
| 1.1.15 | 亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 | 100×1.2，拉丝不锈钢，材质304 | m |  | 90 |  |
| 1.1.16 | 踏步 | 5#角钢制作骨架，静电地板贴面，不锈钢收边 | 套 |  | 3 |  |
| 1.1.17 | 搬运斜坡 | 5#角钢制作骨架，防滑钢板贴面，不锈钢收边 | 套 |  | 3 |  |
| 1.2 | 配电室及电池间 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 墙面批灰乳胶漆饰面 | 3底3面乳胶漆 | m2 |  | 200 |  |
| 1.2.2 | 门窗封堵 | 防火板 | m2 |  | 30 |  |
|  | 棚面工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 铝扣板吊顶 | 600*600*0.8mm厚铝板基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16%； 工作内容:基层清理，吊杆安装，龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝等； | m2 |  | 60 |  |
| 1.2.4 | 铝合金收边条 | 压条材料种类、规格:25mm宽铝合金收边条 | m2 |  | 60 |  |
| 1.2.5 | 吊顶主龙骨及吊杆 | 50mm主龙骨+三角龙骨，龙骨材料种类、规格、中距：镀锌轻钢龙骨 | m2 |  | 60 |  |
| 1.2.6 | 顶面防尘处理 | 防尘漆：工作内容:基层清理；无机防尘漆3遍，无脱落 | m2 |  | 60 |  |
| 1.2.7 | 橡塑保温棉 | 保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm； 工作内容：基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料； | m2 |  | 60 |  |
|  | 地面工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | 地面找平处理 | 水泥砂浆，找平处理，高度20mm | m2 |  | 60 |  |
| 1.2.9 | 地面防尘处理 | 防尘漆：工作内容：基层清理；无机防尘漆2-3遍，无脱落 | m2 |  | 60 |  |
| 1.2.10 | 橡塑保温棉 | 保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm； 工作内容：基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料； | m2 |  | 60 |  |
| 1.2.11 | 无边全钢防静电地板 | 新无边全钢防静电地板 全钢材质； 规格：600×600×35mm； 集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg； 活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成。 | m2 |  | 60 |  |
| 1.2.12 | 亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 | 100×1.2，拉丝不锈钢，材质304 | m |  | 15 |  |
| 1.2.13 | 踏步 | 5#角钢制作骨架，静电地板贴面，不锈钢收边 | 套 |  | 2 |  |
| 1.2.14 | 搬运斜坡 | 5#角钢制作骨架，防滑钢板贴面，不锈钢收边 | 套 |  | 2 |  |
| 1.3 | 门及其它工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 甲级双扇双开钢制防火门 | 1500x2300；甲级双扇双开钢制防火门；耐火极限：不小于1.2小时；防火门隔音效果：平均隔音RW>=30dB。门扇厚：52mm；隔热效果：能保持内外温差500℃以上 | 樘 |  | 5 |  |
| 1.3.2 | 设备底座 | 为防止设备底座在机房焊接时产生火灾风险，设备承重底座采用拼装式模块化结构，工厂预制，无需现场焊接，材质为优质钢板，表面采用黑色静电喷塑工艺（与机柜一致），板材厚度为2.0mm，其中承重框为整体焊接结构，水平脚的调节范围为0～50mm；底座满足静载3000KG和抗震8烈度的要求，并提供第三方权威检测报告。 | 套 |  | 46 |  |
| 1.3.3 | 蓄电池组底座 | 为防止设备底座在机房焊接时产生火灾风险，设备承重底座采用拼装式模块化结构，工厂预制，无需现场焊接，材质为优质钢板，表面采用黑色静电喷塑工艺（与机柜一致），板材厚度为2.0mm，其中承重框为整体焊接结构，水平脚的调节范围为0～50mm；底座满足静载3000KG和抗震8烈度的要求，并提供第三方权威检测报告。 | 套 |  | 6 |  |
| 1.3.4 | 空调防水围堰 | 水泥砂浆（1:3），砖砌，并粉刷聚氨酯防水涂料2-3遍 | 套 |  | 14 |  |
| 1.3.5 | 空调进水管道 | PPRφ25，保温厚度≥8mm | m |  | 200 |  |
| 1.3.6 | 空调排水管道 | PPRφ50，保温厚度≥8mm | m |  | 200 |  |
| 1.3.7 | 地漏 | 封闭式地漏DN50 | 套 |  | 1 |  |
| 1.3.8 | 电子驱鼠器 | 电子驱鼠器 | 套 |  | 5 |  |

- 监控室建设

| 监控室建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 视频会议终端 | - 采用分体式结构，嵌入式操作系统；支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口；支持≥7路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接；支持本地≥ 2路4K HDMI信号合成为1路4K信号作为主流发送远端，支持≥10种合成布局；支持三屏三显功能。支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式；会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到功能。 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 高清摄像机 | - 支持≥800万像素1/2.5英寸CMOS芯片；支持≥12倍光学变焦；支持红外透传功能；支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出；支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 会议触控平板 | 会议触控平板,10.4英寸，搭配会议终端使用 | 台 | 1 | 环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单 |
| 2 | 音频扩声系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 专业音箱 | 采用≥1只6.5寸低音单元，≥1只1寸高音单元组成；额定功率≥120W；峰值功率:480W；频率范围（-10dB）:80HZ-20kHZ；灵敏度(±3dB):95dB:(1M/1W:)；最大声压级（±3dB）:116dB/122dB。 | 只 | 4 |  |
| 2.2 | 功放 | 标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；标准XLR输入接口，和LINK输出口；电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 | 台 | 2 |  |
| 2.3 | 调音台 | 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V；具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、VNZH114≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入；内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果；具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子；单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz。 | 台 | 1 |  |
| 2.4 | 音频处理器 | 支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；设备具有高性能64bit DSP 处理器（800兆主频），48kHz采样频率，32bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音；面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放；支持场景预设、导入、导出，最大支持不少于8个场景。 | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 电源管理器 | - 配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息；具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率；具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示；支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级；支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 分布式管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 分布式综合管理主机 | - 基于分布式架构，对音视频及KVM系统进行管理、控制、数据交互等；内嵌拼接服务器软件及web管理系统；采用国产兆芯的CPU，配置等同于或优于八核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间；支持双机热备份，当主机宕机后，马上切换程序编码VNZH1110至备用机进行工作，完成主备切换后，备用机代替主机进行工作； - 为保证系统兼容性与稳定性，方便后期管理维护，需要视频会议终端，音频处理器与分布式综合管理主机统一品牌。 | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 分布式管理平台软件 | 软件支持国产操作系统，支持国产CPU，对音视频及KVM系统设备进行管理、控制、数据交互等，可采用B/S和C/S管理控制架构，支持中控功能，支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0-100。 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 分布式综合管理系统控制软件 | 支持自由操控，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小；支持中控功能；支持虚拟KVM功能；支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源。 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 分布式中控主机 | 采用处理器配置等同于或优于64位四核A55、主频等同于或优于1.5GHz；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制；支持可编程控制平台，支持音频、视频和周边设备控制，支持多设备间一键联动控制功能；主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422，≥8路IR，≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 3.5 | 控制器 | 配合中控主机使用，用于控制灯光、电动窗帘等会议室周边设备；具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；每路继电器具有常开与常闭功能；前面板具有键盘锁功能。 | 台 | 1 |  |
| 3.6 | 高清输入节点 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。 ▲2.作为输入节点时，支持采集1路YUV4:4:4 3840x2160P@60并编码，或同步采集2路3840x2160P@30fps高清视频信号并同步编码；作为输出节点时，支持同时解码4路3840x2160P@60fps高清视频信号，支持YUV4:4:4 3840x2160P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割等，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。（需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括首页和正文页并加盖投标人公章） 3.在不增加外部设备的情况VNZH1110下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 | 台 | 5 |  |
| 3.7 | 高清输出节点 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。 2.作为输入节点时，支持采集1路YUV4:4:4 3840x2160P@60并编码，或同步采集2路3840x2160P@30fps高清视频信号并同步编码；作为输出节点时，支持同时解码4路3840x2160P@60fps高清视频信号，支持YUV4:4:4 3840x2160P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割等，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。 3.在不增加外部设备的情况VNZH1110下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 | 台 | 5 |  |
| 3.8 | 鼠标键盘 | 鼠标键盘 | 套 | 4 |  |
| 3.9 | 24寸液晶显示屏 | 24寸液晶显示屏及支架 | 台 | 4 | 环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单 |
| 3.10 | 无线路由器 | 双频双千兆路由器 | 台 | 1 |  |
| 3.11 | 网络交换机 | 24口网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 3.12 | 控制电脑 | 不低于：CPU：处理器8核、内存：8G、显卡：2G 独立显卡、硬盘容量：256G SSD固态硬盘 | 台 | 1 | 环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单 |
| 3.13 | 无线触摸控制屏 | 不低于：运行内存：8G、硬盘存储：256G、屏幕尺寸：12英寸 、系统：HarmonyOS | 台 | 1 | 环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单 |
| 4 | 操作台及其他 |  |  |  |  |
| 4.1 | 坐席操作台 | 12套坐席及配套座椅 台体深度800mm，框架结构部件使用冷轧钢板冲压折弯成型 所有钣金配件外表面使用静电吸塑工艺 | 套 | 12 |  |
| 4.2 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm，网孔门 | 台 | 1 |  |

- 数字运维管理平台

| 数字运维管理平台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 数字运维管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维监控系统软件 |  |  |  |  |
| 1.1 | 运维管理中台 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 总体要求 | 1.平台采用B/S架构模式，支持基于HTTPS中文Web图形化界面管理；支持不少于20个并发用户同时登录系统并进行操作；支持设置访问会话超时、超时自动退出功能，即管理员在规定时间内无操作时，管理平台自动退出，重新登录后方可再次进行管理任务；支持密码保护与检测策略，同一账号密码连续多次错误一段时间内禁止登录。 2.★为实现大数据机房数据共享，投标人需承诺所投运维管理中台可授权数据可视化、数据报表功能二次开发接口，承诺支持与第三方环控系统、现有业务监控系统进行数据对接；同时为确保系统的整体性和兼容性，要求所投运维管理中台、运维监控管理平台、网络安全管理平台、IT运营分析管理平台均为同一厂商提供，所有功能均集成在一个系统上，实现数据统一管理。(承诺材料格式自拟并加盖投标人公章) | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 运维监控管理平台 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 统一门户管理 | 1.▲支持对B/S架构应用系统的认证接入和统一管理，用户无需多次登录和身份验证，即可访问多个系统；支持告警信息集中管理，能够集成第三方运维系统日志信息，设置告警策略，采用统一的移动端通信媒介进行告警信息推送。（提供功能截图并加盖投标人公章） | 套 | 1 |  |
| 1.2.2 | 网络设备管理 | 1.资源监控 网络设备监控 支持交换机、路由器、OLT、ONU等基础网络设备的统一监控，能够持续监测运行状态、CPU使用率、内存使用率、丢包率、延迟、接口流量、接口速率等性能指标，可实现以可视化的视角展示交换机接口面板，直观获取每个接口的在线状态、闲置状态等。 安全设备监控 支持防火墙、网闸、堡垒机、负载均衡、态势感知、WAF、IDS、IPS等安全设备的统一监控，能够持续监控运行状态、CPU使用率、内存使用率、丢包率、延迟、接口流量、接口速率等性能指标。 无线设备监控 无线监控系统需通过无线控制器（AC）自动采集并实时监控所有接入点（AP）的关键运行数据，具体包括：AP在线/离线状态、CPU与内存使用率、工作信道、信号强度、信噪比以及当前连接终端数量。同时系统需支持查看每个连接终端的详细信息，包括终端MAC地址与IP地址、认证账号信息、所关联AP名称、当前使用的射频模式（802.11a/b/g/n/ac/ax）、实时信号质量指标以及上下行流量数据等关键参数。 2.网络拓扑 拓扑自动发现与生成 系统应支持主动扫描IP地址段或通过标准协议自动识别网络设备，拓扑图应支持多种布局（力学、树形等），并允许手动调整。 实时运行状态可视化 拓扑图需动态展示设备状态，包括在线/离线、接口状态（Up/Down）、CPU/内存利用率、链路带宽使用率、告警状态等，并以颜色、图标等方式直观呈现；支持按照名称、IP地址等查询条件快速定位设备在拓扑图中的位置；支持拓扑图底色更换；支持鸟瞰图展示。 拓扑自动修正 系统支持自定义配置周期自动扫描网络，检测设备增减、连接变更，并自动更新拓扑图。 3.配置备份 提供手动立即备份和自动周期备份两种模式。自动备份需具备灵活的可配置性，允许按需设置备份时间间隔（如每日/每周、每月），同时支持通过FTP/SFTP等协议进行远程备份存储。系统需实时显示每次备份任务的执行状态（成功或失败），并提供历史备份文件的在线查看和下载功能，确保配置数据可随时检索和恢复。 4.终端定位 实时定位，通过终端MAC地址或IP，快速确认终端的位置，快速确认终端的入网信息。 5.非法查找 支持网络中非网管交换机、路由器等设备的连接信息检测。 6.IP地址簿 支持子网自动扫描和手动添加，能够统计各子网IP使用率；支持子网IP使用状态可视化展示，包括IP在线状态和分配状态统计；支持IP和MAC地址绑定，针对IP地址冲突进行告警提示；支持IP地址标记功能，自定义标记每个IP的使用人、用途等；支持快速获取每个IP的入网信息，包括接入设备IP、接入设备名称、接入设备接口；支持查看每个IP的在某个周期内的终端使用记录。 7.网络巡检 支持对网络系统环境进行全方位巡检，实时获取最新故障信息。支持交换机网口检测功能，实时查询交换机网口使用率，包括已使用端口数量、总端口数量、端口利用率等；支持交换机闲置网口（长期未激活网口）检测，避免交换机网口资源浪费的情况，支持检测结果导出功能。 8.网络时钟 支持网络时钟监测功能。要求平台能够对接NTP服务器，对监控节点进行时钟监测，并对时钟异常的节点进行告警提示。 | 套 | 1 |  |
| 1.2.3 | 资产监控管理 | 1.操作系统管理 支持对Windows、Linux、麒麟、统信等主流操作系统的监控，通过Agent、SNMP、SSH、WMI等多种采集方式实现。监控指标需包括运行状态、CPU、内存、磁盘、进程、端口等网络连接状态等指标。 2.数据库管理 支持对Oracle、MS SQL、MySQL、Caché等主流数据库的监控，包括死锁、线程、会话、请求、失败作业、数据文件等指标；支持通过输入子网信息对数据库资源进行批量扫描纳管；支持对Oracle、MS SQL等数据库的锁表语句进行分析和查看；支持Oracle表空间使用统计；支持手动生成或按需自动创建 AWR 报表，用户可自定义配置生成周期、报表时间范围及生成时间，并提供报表在线查看与下载功能。 3.虚拟化管理 支持宿主机、虚拟机资源使用统计和性能分析，包括CPU、内存、磁盘、网络等指标；支持容量使用预测，提示虚拟化资源扩容；支持虚拟化告警信息采集和通知。 4.API接口监听 支持业务系统API接口监听，可按照业务系统进行分组管理，自动计算接口健康度指标；能够通过Web端、移动端进行告警通知。 5.中间件管理 支持对Tomcat、Apache、Nginx、Weblogic等主流中间件的监控，包括会话、内存、组件加载、计数器、IO性能、连接信息等指标。 6.存储设备管理 支持对存储设备的电源、风扇、磁盘、控制器等硬件状态的监测，以及对存储设备的LUN性能、磁盘性能、IOPS等性能指标的监控。 7.物联网终端设备管理 支持对三方的视频监控系统、门禁系统、多媒体会议系统等智能化系统所依赖的物联网终端设备进行统一监控和管理，通过构建业务视图，以可视化的方式实时展示每个终端设备的运行状态。 | 套 | 1 |  |
| 1.2.4 | 日志审计管理 | 支持日志审计功能，能够对网络设备、安全设备等资产的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计，并且以统一格式的日志形式对数据进行存储和管理；支持通过 Syslog、SNMP Trap、FTP等多种方式完成日志收集功能； 支持日志搜索功能，能够按照资源类型、关键词进行全局搜索；支持日志告警策略管理，能够按照日志资源、日志等级、日志关键词、日志接收人等条件设置告警机制。 | 套 | 1 |  |
| 1.2.5 | 环境监测系统管理 | 1.▲支持提供以太网环控设备，实现对机房、弱电间7*24小时温湿度监控，并通过移动端进行告警推送；支持可视化面板展示方式，能够对异常的监测点进行标记；支持告警阈值自定义设置，实现不同监测点对温湿度管理的个性化需求。（提供功能截图并加盖投标人公章） 2.支持通过以太网方式上传数据，实现局域网内通信、跨网关广域网通信；支持设备报警功能，内置蜂鸣器和声光报警器，可实现高、低温报警和高、低湿报警。 | 套 | 1 |  |
| 1.2.6 | 3D机房管理 | 支持对机房、机柜及IT资产进行三维建模，构建机房三维仿真系统，能够以可视化的方式进行实时展示；支持机柜容量可视化管理，能够实时展示机柜容量的占用情况，并进行容量使用统计；支持资产可视化管理，能够真实反映IT设备的物理位置、资产信息、运行状态、性能指标等数据；支持告警可视化管理，能够对存在异常的设备进行告警提醒，定位异常设备所在的机柜及槽位。 | 套 | 1 |  |
| 1.2.7 | 综合管理 | 1.数据大屏管理 支持以业务、资产等视角对信息化资产进行全方位、立体化展示，提供综合运维大屏、业务大屏、资产大屏、网络大屏等多种展示方案；各大屏展示方案支持自定义内容配置；支持多种展示方案轮播管理。 2.报表管理 支持故障统计报表、业务综合报表、流量报表等多种类型的报表；支持PDF格式文件的生成和下载，能够通过移动端进行推送和查看。 3.智能巡检 支持智能巡检功能，能够对网络设备、安全设备、主机系统、虚拟化、数据库等不同类型的监控资产按照日、周、月等周期设置巡检计划，可通过PC端和移动端实时统计和查看资源运行状态和性能指标。 4.告警管理 支持故障信息的统一管理，能够按照对象类型、故障等级、故障状态等条件进行筛选；支持自定义设置监控对象的阈值；支持告警策略管理，能够按照资源类型、监控对象、告警等级等条件设置不同的消息接收人，并支持连续推送和分级推送方式。 5.工单管理 支持工单的标准化流程管理，工单类型可分为自建工单和系统工单，涵盖工单创建、指派、确认、处理及完成等全流程功能；支持根据监控告警信息一键生成并指派故障工单，提升响应效率；支持多维度的工单统计分析，包括工单类型统计、状态统计、紧急程度统计等，便于全面掌握工单处理情况。 6.移动端管理 支持企业微信、钉钉、小程序等多种移动端管理方式，具备故障通知、设备管理、告警管理、在线检测（ping、telnet）等功能。 | 套 | 1 |  |
| 1.2.8 | 基础配置要求 | ★要求配置≥500个监控节点永久性授权；≥5套业务视图管理永久性授权；≥15套以太网环控监测终端，实现对机房和弱电间的温湿度监控。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 网络安全管理平台 |  | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 数据概览 | 1.▲支持基于网络安全视角，将网络安全中的信息资产、安全管理人员、安全事件、安全考评等要素进行统计分析；支持在概览页面中查看安全服务核心数据，包括安全服务厂商列表、安全服务类目总数和各个类目的服务次数、安全服务记录总数等；支持查看信息资产的统计数据，能够以直观可视化的方式，快速了解；支持查看安全事件的统计信息，包括安全事件总数、最新安全事件列表、安全事件类型分布图、安全事件年度发生趋势图等；支持查看安全管理人员的画像，包含部门信息、学习记录、负责的资产总数以及处置的事件数和完成率；支持查看安全考评指标的完成情况统计和内部培训记录统计。（提供功能截图并加盖投标人公章） 2.支持在数据概览页面中，根据统计的关键数据，包含安全服务次数、安全服务类目、安全事件统计、培训统计等，能够进行点击，快速查看对应的数据列表或数据详情。 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 信息资产管理 | 支持针对不同类型的信息资产构建数据模型，能够通过拖拉拽的方式自定义设置数据模型属性，实现对各类型资产的全信息录入管理； 支持资产关联关系管理，通过配置资产模型与模型的关系和资产模型与属性集的关系，能够从资产的服务器配置、应用软件、端口策略、域名、服务厂商、项目建设等不同维度进行管理；支持按照资产数据模型进行实例数据的添加，能够自定义设置筛选条件和列表属性； 支持IT资产的全量深度扫描功能，能够通过提供子网、SNMP、服务器账号等信息，深度发现信息资产的配置和属性信息，并进行资产实例的一键导入；支持查看扫描设备的特征分析数据，便于进行资产的识别与分析，做好资产信息的完善。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 网络安全服务管理 | 支持安全服务概览管理，能够查看安全服务厂商数量、安全服务目录总数、安全服务次数以及安全服务台账总数等，并能够点击查看列表；支持在概览页面，能够以时间轴的形式查看整个安全服务记录，并支持点击查看详情；支持安全服务目录管理，能够对安全服务类目进行计划和过程管理；支持查看各个安全服务的基本信息，包括服务概述、政策要求，并支持上传和预览相关附件；支持对各个安全服务项目进行数据统计，包括安全服务次数、服务过程文档总数，并能够点击查看详情； 支持自定义安全项目预警规则，针对单次、周、月、年等各周期自动监控，实现“事前”的即将超期预警与“事后”的超期告警，确保安全服务的及时交付与响应； 支持针对各专项工作（如网络安全周、等保、密评、安服专项项目等）制定专门的任务里程碑、并允许在里程碑内自定义多项任务； 支持根据不同任务模板创建任务，记录各里程碑中的各任务对应责任人、截止时间、任务进度、过程文档等信息，实现任务标准化与流程化管理。 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 网络安全事件管理 | 支持安全事件处置管理，能够基于预设好的事件处置流程，根据信息资产中的责任人，自动识别并进行事件处置下发管理；支持事件处置流程自定义，能够以图形化的方式进行设置；支持根据不同的场景设置多个事件处置流程，并可以根据不同的职责配置发起人的范围；支持事件处理节点权限自定义，能够配置各流程节点的发起人、处理人、处理角色、处理命令和抄送人等，选人方式支持不同维度配置；支持事件处理表单的自定义，能够通过拖拉拽的方式自定义设置事件处置表单，实现多类型事件的处置； 支持移动端事件处理，可在移动端进行事件的通知、查看、处置和统计；支持通过移动端查看事件处置的流程细节，实时了解事件的处置人、处置进展、处置措施、处置总结等信息；支持倒计时提醒功能。 支持事件统计功能，能够通过一个页面，查看事件总数、未完成总数以及已完成总数；支持按照事件类型、事件来源、事件等级分布、事件趋势进行可视化图形化方式呈现。 | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 网络安全考评管理 | 1.▲支持网络安全考核管理，可自定义设置考核内容、分数及权重比。支持根据考核类型分组管理，支持查询对应的考核指标及完成状态；支持考核指标任务派发管理，可指定负责人及设置工作要求。支持任务管理功能，可添加任务规划和进展，以便了解完成状态和相关信息；（提供功能截图并加盖投标人公章） 2.支持可视化的方式展示最新的考核总得分和状态统计信息。 | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 网络安全培训管理 | 支持网络安全培训计划管理，能够针对指定的培训人员，按照培训周期、培训内容、培训地点、培训资源进行培训计划制定，并对培训过程进行记录，形成完整的培训档案。支持对网络安全培训数据进行多维度统计与分析，可直观展示培训开展次数、资源使用情况及参训人员覆盖率等关键指标。系统应能基于每位学员参与的培训课程、累计学习时长及考核成绩等数据，自动生成个人“学习能力画像”，为评估培训成效、优化培训策略提供数据支撑。 | 套 | 1 |  |
| 3 | IT运营分析管理平台 |  | 套 | 1 |  |
| 3.1 | 运营分析 驾驶舱 | 支持围绕运维保障、网络安全、工作任务等维度按照不同的角色提供个性化数据管理驾驶舱，全方位、立体化展示信息部门工作情况，并支持数据下钻，查看每个维度的详细数据，实现关键指标量化、人员工作洞察，全面了解信息化建设整体情况，辅助决策分析。支持内置场景化模板，开箱即用，快速生成专属个性化看板；支持多维度的数据组件库，能够通过拖拽不同类型图表、文本等组件自由布局驾驶舱。支持直连多种数据源（Oracle、SqlServer、MySql等），能够通过Api、静态Json方式等绑定报表的数据。支持提供标准API接口和链接嵌入功能对接三方系统，整合分散在其他系统的数据，实现统一视图展示。 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | AI智能 数据看板 | 1.系统应支持用户通过自然语言指令直接生成图表。AI需自动解析指令语义，识别数据需求、分析维度与图表类型，并智能关联至指定数据源。系统应能即时响应，自动生成符合指令要求的规范图表（如折线图、柱状图、饼图等），快速展示分析结果。功能需实现从自然语言到可视化的自动化转换，无需手动操作数据字段或编写查询。 2.支持数据看板功能。用户将自然语言生成的图表按需保存至自定义看板中，支持创建并命名多个看板。保存后的图表在看板中持久化存储，用户后续可直接访问查看，无需重新生成。该功能允许用户按主题或需求分类组织图表，实现分析结果的快速复用与集中监控。 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 智能任务发布 | 1.支持基于自然语言的智能任务解析与创建功能。 用户可通过自然语言直接描述任务需求，自动精准解析指令语义，智能识别并提取关键结构化任务要素，包括但不限于任务名称、详细描述、指定责任人、明确截止日期与时间等核心字段。系统自动将这些提取的要素完整填充至任务创建表单的对应结构化字段中，生成规范化的任务记录。对于用户描述中可能存在的模糊信息，引擎需具备上下文理解能力，进行智能推断与建议补全。 2.需集成智能派单引擎，实现任务的高效、合理化分配与流转。引擎应基于规则引擎进行动态评估，自动为任务智能推荐最合适的负责人。同时支持任务发布人指定任务负责人的情况。系统需支持任务负责人根据实际情况进行主动或被动的任务转移操作，确保任务能顺畅流转至可胜任人员。 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 任务生命周期管理 | 1.需提供AI驱动的智能任务拆解功能。 该功能旨在辅助任务负责人高效梳理工作思路。基于选定任务，AI引擎应能智能分析任务目标与要求，并按逻辑步骤或关键里程碑节点，自动拆解成更小的工作项。系统需支持负责人对AI建议进行调整。允许负责人便捷地记录和更新每个拆解项的进展。 2.系统必须提供完备的任务全流程跟踪与过程记录功能。 参数要求任务负责人能够实时记录任务进度状态，系统需提供明确的状态选项及进度百分比或里程碑完成标记功能；同时必须支持负责人按需添加详细的过程信息，所有记录必须附带精确的时间戳和操作人信息。系统需确保上述所有过程信息和进度更新数据完整、持久化存储，支持条件进行快速检索与筛选。此外，系统需提供直观的任务进度详细的过程记录查阅界面，确保管理人员或其他授权人员能便捷、全面地查看任一任务的历史操作序列、详细进展记录及当前准确状态。 3.系统需实现智能催办功能，基于规则自动触发任务提醒。 引擎必须实时监控任务时间节点，对即将到期任务及超期未完成的已逾期任务自动识别；系统向任务负责人即时发送催办消息，内容须包含任务名称、原定截止时间等信息。支持对任务执行质量进行多维度量化评分，保障任务执行质量，评价结果计入人员工作统计，驱动工作质量持续优化，强化工作质管力度。 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 目标管理 | 支持战略目标与执行任务的联动管理。建立目标与任务的从属关联关系。系统需提供目标进度全景视图，能直观展示目标下属任务的完成状态。同时支持目标中查看所关联的任务，跳转至任务详情跟踪具体任务进度，形成目标可监督-任务可跟进的闭关管理。支持历史目标复用功能。对于需周期性执行的重复性目标，可一键复制历史目标的全套任务，系统自动继承历史任务的数据。 | 套 | 1 |  |

- 数据中心搬迁及相关服务

| 数据中心搬迁及相关服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 数据中心驻场服务 | 提供一名数据中心工程师驻场服务 1、了解医疗业务流程与行业规则，具备优秀的技术沟通与协作能力，能严格遵循医院各项规章制度，具备患者隐私保护意识； 2、熟练掌握 InterSystems IRIS / Caché 的架构； 3、熟练掌握ObjectScript既 InterSystems平台（IRIS/Caché）最核心的 native 开发语言。精通它的语法、持久化类的定义、以及其在模型层的应用； 4、熟练操作和掌握IRIS/Caché日志与错误分析能力，掌握基本的系统监控技能，包括健康检查、日志分析、性能指标监控等； 5、平时与医院的工作作息时间一致，无条件服从突发情况下需要紧急处理事件和实时响应的要求； 6、★熟悉objectScript native开发语言和数据库、表字段,表关联关系；具备三年以上工作经验，专业水平要满足实际工作需要，须满足医院考核要求，如不能满足，医院有权更换，直至满足为止。 | 年 | 3 |  |
| 2 | 网络安全驻场服务 | 提供一名网络安全工程师驻场服务， 工作技术技能： 1、责任心强，具备优秀的技术沟通与协作能力，能严格遵循医院各项规章制度，具备患者隐私保护意识。与医院的工作作息时间一致，突发情况，无条件服从突发情况下需要紧急处理事件和实时响应的要求； 2、了解Windows/Linux操作系统基础命令与安全设置，掌握网络基础知识（TCP/IP, VLAN, 路由交换），熟悉主流虚拟化平台和网络安全设备（防火墙、WAF等）的配置与管理，具备网络、虚拟化专业维护及故障处理能力； 3、不少于3年的行业经验且具有网络工程师中级及以上证书； 4、对我院数据中心、机房基础设施（UPS、空调、消防系统等）进行巡检，记录设备运行参数（如温度、电压、负载等），及时发现异常并预警；协助对设备进行清洁、固件升级、配置备份等维护工作，确保机房各类设备稳定运行；协助处理南院电脑及打印机的故障；网络安日常运维服务，包括每日监控我院关键网络安全设备（防火墙、WAF、IDS/IPS、VPN、核心交换机等）运行状态，检查安全策略有效性，记录设备日志（如攻击拦截日志、异常访问日志），及时发现潜在安全风险并预警、问题处理等服务；定期对核心关键设备进行巡检，补丁更新、密码策略合规性，防范弱口令、未修复漏洞等安全隐患，并形成固定的巡检报告； 5、★须满足医院考核要求，如不能满足，医院有权更换，直至满足为止。 | 年 | 3 |  |
| 3 | 数据中心搬迁服务 | ★将把现有南院区老数据中心的部分服务器、存储、网络、云平台系统及设备搬迁到南院区新建数据中心，业务也随之进行割接迁移。本次搬迁涉及到信息基础设施部分核心关键业务部分，采用在线搬迁的方式，即建立平滑的网络过渡环境，以数据存储为核心，保障网络和应用系统的稳定性、连续性。涉及到核心关键业务迁移，需要协调信息系统软件厂商DBA到现场技术提供支撑保障。并提供承诺函，保证迁移不影响业务系统的正常运行。(承诺材料格式自拟并加盖投标人公章) 应用系统迁移需根据系统特性和新平台特点，建议采用分平台、差异化的迁移策略： 核心业务系统（迁移至C86平台） 系统列表：部分HIS系统、服务总线、数据中心、医技相关系统。 迁移方式：优先使用专门的自动化迁移工具，以提升效率。 互联网区系统（迁移至C86外网区） 系统列表：互联网区域需迁移的相关系统。 迁移方式：直接迁移至C86架构的外网区，与现有网络规划一致。 备选ARM平台系统（根据C86资源情况决策） 系统列表（暂定）：CDSS（临床决策支持系统）、电子病历归档、科研系统、医政及HRP系统。 迁移方式：由于架构差异，无法使用工具直接迁移。需要系统建设厂商进行完整的重新安装、部署、数据迁移、功能测试和性能调优。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 应急电源保障服务 | ★供电容量400KW用电量，1小时内到达三院南院区接驳点，承诺项目交付前免费提供1次应急供应保障演练，质保期内每年提供不少于1次移动应急供电。(承诺材料格式自拟并加盖投标人公章) | 次 | 1 |  |

注：1、上述斜体下划线部分内容为实质性响应参数，如供应商不按照招标文件要求作出响应，作废标处理。

- 2、如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测机构是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实以及委托检测方和承接方之间的委托协议，付费记录等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。

- 3、上述参数中标注★的参数为实质性响应参数，标注▲的参数为重要技术参数。

五、投标人投标时应提供以下方案

投标人应根据采购需求和本项目实际要求，制订相应的服务方案至少包含以下内容：

①投标人根据本项目总体要求，提供科学合理的项目实施方案，进行详细阐述。至少包含以下内容：

#### 1.需求分析

（1）清晰阐述项目要达成的具体成果，需基于调研与分析，确保数据中心项目建设目标合理且具有现实可行性。

（2）梳理新建机房与当前机房可能存在的问题、痛点以及对未来发展的潜在制约因素不少于5个，优化数据中心设计拓扑，为后续建设提供基础。全面分析现有环境在安全性、覆盖面、功能性、实用性、适配性等方面存在的问题。此外，需识别出技术架构、AI应用等方面可能对项目未来发展产生影响的因素，为实施提供针对性依据。

（3）建设符合医院规模发展与安全要求相匹配的架构，提供机柜内设备规划。完善安全防护机制，涵盖数据加密、访问控制、安全监测、应急响应等方面，保障数据安全与系统稳定运行。

#### 2.组织架构及实施步骤

（1）组建包括项目经理、技术负责人、项目团队成员在内的项目小组，项目小组成员不少于8人，清晰界定各成员职责范围与协作方式，保障沟通顺畅高效，其中工程建设期间项目经理及技术负责人驻场时间不少于40小时/周；

（2）开展多轮测试，包括功能测试验证各项业务能否正常运作、性能测试考察系统响应速度与承载能力、安全测试防范潜在漏洞风险，高危漏洞修复率为100%，中低危漏洞修复率不低于98%，及时记录并整改发现的问题；

（3）试用阶段，收集用户真实反馈意见，反馈意见响应时间不超过24小时，解决方案时间不超过72小时，针对性优化完善后全面推广，同步做好技术支持与应急处理准备。

#### 3.项目实施计划及时间进度安排

（1）将项目分解为需求调研、设计开发、测试优化、试点运行、正式上线等阶段任务，明确各阶段主要工作内容、交付成果及责任人。

（2）制定详细的甘特图，标注每个任务的起止时间、关键节点里程碑，合理分配资源确保按时推进。关键路径节点准时完成率不低于98%。

（3）确立以功能完整性、用户满意度为主要维度的验收标准（核心功能完整性不低于98%，用户满意度不低于90%），组织多方参与验收工作，先进行内部预验收自查整改，再申请开展正式验收评审。

②投标人应根据本项目要求及特点，制定相应的培训方案，至少包含以下内容：

1.培训目的

明确目标导向：清晰阐述通过培训期望达成的具体成果，如使用户熟练掌握系统操作、管理人员高效进行系统运维管理等，且目标应紧密围绕项目整体功能实现与就业创业服务价值发挥，同时培训目标需紧密契合项目内容。 确保参训人员独立上机考核通过率不低于95%，运维人员系统故障自主排查解决能力提升50%以上。

2.培训服务原则

系统性规划：构建层次分明、循序渐进的培训体系，保障知识体系的连贯性与完整性。

3.培训质量保障

培训质量保障需包括课程设计保障、培训师资保障和多维评估等保障措施，保证整个项目培训质量能达到个人成长和医院信息化发展的目的。要求建立覆盖行政人员、信息科运维人员、一般人员的3级培训体系，编制通用版、高级管理版、运维技术版共3套差异化教材，确保知识体系完整覆盖。要求指派具有5年以上工作经验的资深讲师授课，高级认证讲师占比不低于60%。

4.培训时间计划

培训时间计划需包括时长控制、时段选择、频率安排以及差异化场景的时间配置，保证整个培训时间计划的完整性，涵盖训前、训中、训后阶段。要求上线前集中培训不少于16学时，上线后跟踪辅导2周。确保运维人员到课率100%，其它人员到课率不低于90%。

5.培训内容

平台功能实操：详细演示各项系统核心功能的操作流程，让用户亲手实践直至熟练运用。

常见问题答疑库建设：整理汇总过往培训及试用过程中出现的高频问题，形成详细的答疑手册并实时更新，供用户随时查阅参考，快速解决遇到的问题。

要求实操课程占总课时的60%以上；建立包含不少于100个高频问题的答疑知识库（FAQ），问题解决方案覆盖率达85%以上。

③投标人应根据本项目服务要求，制定售后服务要求方案，至少包含以下内容：

#### 1.服务目标

高效响应保障：确保用户反馈的问题能在最短时间内得到响应，设定明确的响应时间标准，最大限度减少对业务工作的影响。

要求提供7×24小时保障服务，并根据故障响应级别提供分级保障服务。特级（宕机）：5分钟内响应，1小时内恢复；一级（严重）：15分钟内响应，4小时内解决；二级（一般）：30分钟内响应，12小时内解决。

#### 2.服务内容

技术支持全面覆盖：提供7×24小时在线技术咨询渠道，及时解答关于系统操作使用、故障排查等方面的疑问；针对复杂技术难题，安排工程师远程协助或上门解决。

系统维护定期巡检：制定详细的系统巡检计划，定期检查服务器运行状态、数据备份完整性、网络稳定性等关键指标，提前发现并处理潜在风险，保障系统安全稳定运行。要求提供不少于每月1次现场深度巡检，每次巡检涵盖服务器、存储、网络、安全等关键指标。每月进行1次数据恢复演练，确保数据备份完整性验证通过率100%。

#### 3.售后服务承诺和保证

#### 针对可能出现的重大故障、安全事故等情况，制定完善的应急处置预案，明确应急响应流程、责任分工及恢复措施，定期组织演练，确保在突发状况下能迅速恢复服务。要求针对重大故障，承诺RTO（恢复时间目标）≤2小时，RPO（恢复点目标）≤15分钟。每年配合院方组织不少于2次数据中心故障切换应急演练，演练脚本覆盖率达100%。

#### 4.售后服务队伍

专业团队组建：打造一支由资深技术专家、就业行业顾问及客服专员组成的多元化售后服务团队，成员具备丰富的项目实施经验与专业知识背景，能够精准定位并解决问题。组建不少于5人的本地化专属服务团队，其中持有HCIE/CISP等高级认证工程师不少于2名。

- 六、重点难点分析

根据招标文件项目需求的内容，投标人提供满足项目需求的重点难点分析方案，方案内容须包括：

①业务系统不停机迁移安全分析（核心业务系统RTO≤15分钟、数据完整性校验达100%、增量同步延迟毫秒级、数据实时同步与一致性、最终切换停机时间≤30秒、异构适配与接口兼容、复杂SQL人工重构覆盖率达100%、数据类型兼容率达100%）。

②不同虚拟化平台虚拟机迁移风险分析（异构虚拟化架构兼容、业务无中断与网络平滑割接、数据一致性与迁移完整性、虚拟机迁移成功率≥99.5%、磁盘格式自动转换率达100%、驱动适配与启动修复成功率≥99%）。

③业务虚拟机备份及容灾安全分析（业务数据一致性、备份容灾效率、应用一致性快照成功率≥99.9%、重删压缩存储空间节省≥70%）。

④核心网络设备替代及利旧设备迁移安全风险分析（网络割接无中断、配置异构兼容、业务与拓扑耦合、热迁移业务中断时间≤50毫秒、核心业务中断影响阈值≤15分钟且影响范围≤1000用户）。

## ⑤光网络硬隔离管道技术与逻辑隔离网络安全对比分析（物理级安全隔离、传输链路可靠性、安全边界管控与运维、最小回环延时≤5ms、单条管道故障隔离率达100%（不影响其他链路）、加密算法标准不低于G.709国际标准或国密SM4、动态密钥更新频率）。

## 七、综合实力

为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备机电工程施工总承包二级或以上资质、智能化工程专业承包二级或以上资质和有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务体系认证证书的优先，有效的是指开标当日有效的证书。

## 八、业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人自2023年1月1日以后（以签订的合同时间为准），承担过类似项目（类似项目是指机房建设类项目）提供相关案例合同的优先。

- 九、所供货物其他要求

- 为响应国家绿色、节能要求，建议采用的微模块产品要求全年PUE不高于1.2。

## 十、团队能力

为保证项目顺利高质量实施，投标人投入本项项目团队成员人数不少于4人，其中含项目经理1名、项目技术负责人1名、项目现场实施负责人1名、项目系统迁移负责人1名：

（1）项目经理具有以下证书的优先：高级工程师职称证书（人社部门颁发）、网络规划设计师证书、CISAW信息安全保障人员证书(专业级或专业高级)。

（2）项目技术负责人具有以下证书的优先：信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、CISAW信息安全保障人员证书(专业级或专业高级)。

（3）项目现场实施负责人具有以下证书的优先：高级工程师职称证书（人社部门颁发）、信息系统管理工程师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书。

（4）项目系统迁移负责人具有以下证书的优先：高级工程师职称证书（人社部门颁发）、系统集成项目管理工程师证书、数据库系统工程师证书。

上述4个岗位人员不得重复任职，每人仅承担其中一个岗位职责，确保各关键环节均有专人专职负责，保障项目实施的专业性和高效性。

十一、质量要求

1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

3、货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等进行初步检验(或取样送检),如发现货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准不符时(或检测不合格时)，乙方应按甲方规定的时间内将货物运出安装场地，重新采购符合要求的货物，并承担由此发生的一切损失和责任，由此延误的工期不予顺延[如乙方不服从或拒绝按甲方要求的时间运出安装场地，甲方有权单独采购符合要求的货物，其一切费用均在乙方款项中扣除]。甲方根据当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

4、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标货物到现场，甲方如认为质量不合格，可委托具备该货物检测能力的检测机构对其质量进行检测。如检测结果合格，其检测费由甲方承担;如检测结果不合格，其检测费由乙方承担，同时乙方承担本合同规定的其他责任。

5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。

9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

- 十二、售后服务

1、自项目验收交付之日起免费质保期为：3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。所有软硬件产品原厂提供不少于3年的质保，清单中部分产品大于3年质保的以清单要求为准。硬件供应商承诺与软件相匹配，提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供换新服务；

2、全系统维保：提供三年7*24标准技术维护服务，包含：合同所包含设备的技术支持(系统状态检测、判断、故障处理方案的邮件、电话和现场支持)、故障处理、设备厂商服务期内维保服务的协调、软件服务期内升级的支持；期限内每年12次巡检；7*24小时服务、1小时以内响应、并安排资深工程师4小时内赴现场解决问题；（包含机房原有设备）利旧安装。清单中部分产品大于3年质保的以清单要求为准。

3、需提供7*24小时联系电话，有专职工程师，并在接到故障维修10分钟内响应，24小时内无法修复的，应提供相同配置的备用机，保障采购单位正常工作使用。

4、投标单位需提供现场技术培训，应给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等,确保采购单位的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。

5、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

6、投标单位在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

7、免费提供该产品的现场技术培训和技术支持，直至用户指定人员能够正常使用和维护；
   8、本次项目为交钥匙工程，中标方应充分了解医院现有设备、环境，提供满足本项目相关的连接设备、模块、光纤等相关配套设施，以确保相关设备能够顺利上线，业务能够正常运行，在安装调试过程中甲方不提供任何配套设施，因中标方考虑不周而造成设备无法安装，由中标方免费补齐相关设备。
  9、各厂家及供应商推荐设备须完全满足功能及性能指标要求，其它指标不作硬性要求，但必须满足我院实际使用需要。后期使用过程中如出现配置不够产生额外费用，由供应商或厂家自行承担。

- 十三、验收标准

1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

- 十四、安全管理要求

1.为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标方在项目安装调试现场施工过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2.若发生安全问题，由中标方（施工单位）自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与招标单位一切无关，同时按合同要求保证施工进度，按时完工 。

- 十五、项目实施、进度要求

1.此项目为交钥匙工程，勘查单位需实地测量核准，招标方不承担因机房面积不准而追加相关费用，数据中心及机房建设请现场勘查，充分考虑该项目所需的软硬件内容，及时提出或确认有无遗漏的软件模块或硬件设备及配件，未提出或确认无遗漏的，视同认同该方案所涉及的软、硬件及配件，将由承建单位自行承担因遗漏的软、硬件及其配件所造成的损失。

2.机房市电采用双总线双供电模式，带自动切换装置，设空开管理。

3.确保符合国家信息安全等级保护三级标准及智慧化机房标准。

4.因原有硬件设备需利旧，请设计单位及最终中标方充分考虑新旧设备连接的兼容性及稳定性，因此而产生的问题及造成的损失由承建单位自行承担。

5.符合国产化建设要求。

6.项目实施进度要求：（1）项目实施后，投标人应定期向采购人汇报项目进展状况，参加与项目有关的各类会议，提交项目周报、项目月报以及阶段性进展报告；项目验收方案，包括技术文档移交等内容的阐述。（2）应提供项目组人员组成及人员简介、具体工作内容等。项目组人员调整须提前1周与采购人协商，并征得采购人同意。

- 十六、施工和安全要求：

1.中标方应为施工人员购买不记名工程意外伤害保险。

2.所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。

3.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

4.中标人应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如成交单位原因造成质量事故、成交单位承担一切经济法律责任。中标单位在实施过程中，严格按照国家规范、施工图设计施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该工程的安全文明施工措施费用均含在总报价中。

5.在安装施工期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

6.在安装施工期间，中标人应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

7.中标人必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

8.中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

9.中标人必须负责安装过程中对采购单位原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

10.中标人安装设备所需电源，由中标人自行接线且保持场地美观。

- 十七、培训要求

培训是项目顺利进行的保证。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

(1)培训内容要求分为三类，分别为系统开发和管理培训、运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

(2) 中标人应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容；

(3) 所投设备原厂技术培训，培训期间一切费用由承建商承担（含医院信息化专业人员2名）。

(4)其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范。

- 十八、视频演示

投标人应根据采购需求和本项目实际，提供相应的录屏演示文件，具体内容至少包含：

视频演示内容一（C86架构超融合管理软件管理）：

1、支持避免主机RAID卡卡死影响，一旦发现RAID卡出现卡死状态，平台支持对该主机进行隔离；

2、支持微隔离策略，支持访问关系、历史流量和用户配置等制定相应微隔离规则，支持预览访问关系和防护状况以发布推荐策略。

视频演示内容二（外网备份一体机软件功能）：

3、支持Oracle RAC虚拟化验证时，可自动化配置集群网卡、聚合网卡等参数；

4、备份系统网络支持配置“网卡关闭/开启策略”功能，可将除备份数据传输端口外的SSH、网络访问等网络端口关闭，杜绝除传输备份数据流之外的网络访问。

视频演示内容三（7*24小时安全托管服务平台）：

5、支持通过可视化的数据展示安全托管服务水平，至少包括高危可利用漏洞准确率和防护率、威胁闭环率和平均分析研判时效及平均遏制时效、事件闭环率和平均分析研判时效及平均闭环时效等重要风险指标；

6、安全托管服务平台应当具备不少于40种策略检查工具以排查安全设备防护策略配置合理性。

视频演示内容四（数字运维管理平台软件功能）：

7、支持子网自动扫描和手动添加，能够统计各子网IP使用率并且支持子网IP使用状态可视化展示，包括IP在线状态和分配状态统计；

8、支持IP地址标记功能，自定义标记每个IP的使用人、用途等，能够呈现每个IP的入网信息，包括接入设备IP、接入设备名称、接入设备接口，能够查看每个IP的在某个周期内的终端使用记录。

9、支持IT资产的全量深度扫描功能，能够通过提供子网、SNMP、服务器账号等信息，深度发现信息资产的配置和属性信息，并进行资产实例的一键导入；

10、支持查看扫描设备的特征分析数据，便于进行资产的识别与分析，做好资产信息的完善。

11、支持在概览页面以时间轴的形式查看整个安全服务记录可点击查看详情，能够查看安全服务厂商数量、安全服务目录总数、安全服务次数以及安全服务台账总数等并能够下钻展示列表；

12、支持安全服务目录管理，可对安全服务类目进行计划与过程管理；能够查看各安全服务的基本信息，包括服务概述、政策要求，并支持相关附件的上传与预览；同时可对各安全服务项目进行数据统计，涵盖安全服务次数、服务过程文档总数等指标，并支持点击查看详情。

13、支持安全事件处置流程的自定义管理，能够以图形化方式设置流程，并可针对不同场景配置多个处置流程及发起人的职责范围；支持事件处理节点权限的精细化自定义，可灵活配置各节点的发起人、处理人、处理角色、处理命令及抄送人等信息，且选人方式支持多维度配置；

14、支持基于预设流程的安全事件处置管理，能够根据信息资产中的责任人自动识别并下发处置任务；支持事件处理表单的自定义，通过拖拉拽方式灵活配置表单样式，满足多类型事件的处置需求。

15、支持移动端事件处理，可在移动端进行安全事件的通知、查看、处置和统计；

16、支持通过移动端查看安全事件处置的流程细节，实时了解事件的处置人、处置进展、处置措施、处置总结等信息并能够根据事件紧急程度进行倒计时提醒。

演示要求：

①演示方式：录屏演示。

②投标人需按照招标文件规定的演示内容制作录屏演示视频，投标供应商须在真实应用系统或DEMO系统进行录屏演示，不得使用PPT系统演示。文件的格式为*.mp4 或*.avi，投标人须将演示视频分段压缩为*.zip 文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的录屏演示视频将作为投标文件的组成部分，时长总计不超过25分钟。

- 十九、合同履行期限和地点

1、合同履行期限：签订合同后3个月内（以招标人发出的开工通知时间为准）供货到招标人指定地点完成安装、调试工作，并经招标人（或委托有资质的第三方）验收合格。

2、履约地点：招标人指定地点。

## 二十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市第三人民医院二期附属大数据机房及肝脏健康大数据数智底座建设项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （四舍五入后保留小数点后两位） |
| 技术指标 （26分） | 1.由评标委员会根据投标人对投标产品的响应情况进行打分，全部响应采购文件“技术参数要求”的得满分26分； 2.采购文件“技术参数要求”中标注“▲”的条款（共16项）有1项满足（符合或超出）的，加1.25分，本项最高得20分；采购文件“技术参数要求”中的其他条款（共300项），有1项满足（符合或超出）的，加0.02分，本项最高得6分。 说明: （1）“项目需求”技术参数要求中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术要求响应情况表》为准。 - （2）对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 服务方案 （9分） | #### 1、投标人根据本项目采购需求中“项目实施方案要求”，提供科学合理的项目实施方案。方案至少包含：①需求分析②组织架构及实施步骤③项目实施计划及时间进度安排等内容。方案优于要求的得2分，符合要求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 2、投标人根据本项目第四章采购需求中“培训方案要求”，提供科学合理的培训服务方案，方案至少包含：①培训目的、②培训服务原则、③培训质量保障、④培训时间计划、⑤培训内容方案等内容。方案优于要求的得2分，符合要求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 3、投标人根据本项目第四章采购需求中“售后服务要求”，提供科学合理的售后服务方案，方案至少包含：①售后服务目标和内容、②售后服务承诺和保证、③售后服务队伍方案等内容。方案优于要求的得2分，符合要求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 4、投标人根据本项目第四章采购需求中“重点难点分析”，提供满足项目需求的重点难点分析方案，方案内容至少包含：①业务系统不停机迁移安全分析、②不同虚拟化平台虚拟机迁移风险分析、③业务虚拟机备份及容灾安全分析、④核心网络设备替代及利旧设备迁移安全风险分析、⑤光网络硬隔离管道技术与逻辑隔离网络安全对比分析五项内容。方案优于要求的得3分，符合要求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 视频演示 （16分） | 提供演示和讲解录屏，投标供应商须在真实应用系统或DEMO系统进行录屏演示，不得使用PPT系统演示。录屏总时长不超过25分钟，每满足一项，得1分，最多得16分。不演示，不得分。 视频演示内容一（C86架构超融合管理软件管理）： - 1、支持避免主机RAID卡卡死影响，一旦发现RAID卡出现卡死状态，平台支持对该主机进行隔离； - 2、支持微隔离策略，支持访问关系、历史流量和用户配置等制定相应微隔离规则，支持预览访问关系和防护状况以发布推荐策略。 视频演示内容二（外网备份一体机软件功能）： 3、支持Oracle RAC虚拟化验证时，可自动化配置集群网卡、聚合网卡等参数； 4、备份系统网络支持配置“网卡关闭/开启策略”功能，可将除备份数据传输端口外的SSH、网络访问等网络端口关闭，杜绝除传输备份数据流之外的网络访问。 视频演示内容三（7*24小时安全托管服务平台）： - 5、支持通过可视化的数据展示安全托管服务水平，至少包括高危可利用漏洞准确率和防护率、威胁闭环率和平均分析研判时效及平均遏制时效、事件闭环率和平均分析研判时效及平均闭环时效等重要风险指标； - 6、安全托管服务平台应当具备不少于40种策略检查工具以排查安全设备防护策略配置合理性。 视频演示内容四（数字运维管理平台软件功能）： 7、支持子网自动扫描和手动添加，能够统计各子网IP使用率并且支持子网IP使用状态可视化展示，包括IP在线状态和分配状态统计； 8、支持IP地址标记功能，自定义标记每个IP的使用人、用途等，能够呈现每个IP的入网信息，包括接入设备IP、接入设备名称、接入设备接口，能够查看每个IP的在某个周期内的终端使用记录。 9、支持IT资产的全量深度扫描功能，能够通过提供子网、SNMP、服务器账号等信息，深度发现信息资产的配置和属性信息，并进行资产实例的一键导入； 10、支持查看扫描设备的特征分析数据，便于进行资产的识别与分析，做好资产信息的完善。 11、支持在概览页面以时间轴的形式查看整个安全服务记录可点击查看详情，能够查看安全服务厂商数量、安全服务目录总数、安全服务次数以及安全服务台账总数等并能够下钻展示列表； 12、支持安全服务目录管理，可对安全服务类目进行计划与过程管理；能够查看各安全服务的基本信息，包括服务概述、政策要求，并支持相关附件的上传与预览；同时可对各安全服务项目进行数据统计，涵盖安全服务次数、服务过程文档总数等指标，并支持点击查看详情。 13、支持安全事件处置流程的自定义管理，能够以图形化方式设置流程，并可针对不同场景配置多个处置流程及发起人的职责范围；支持事件处理节点权限的精细化自定义，可灵活配置各节点的发起人、处理人、处理角色、处理命令及抄送人等信息，且选人方式支持多维度配置； 14、支持基于预设流程的安全事件处置管理，能够根据信息资产中的责任人自动识别并下发处置任务；支持事件处理表单的自定义，通过拖拉拽方式灵活配置表单样式，满足多类型事件的处置需求。 15、支持移动端事件处理，可在移动端进行安全事件的通知、查看、处置和统计； 16、支持通过移动端查看安全事件处置的流程细节，实时了解事件的处置人、处置进展、处置措施、处置总结等信息并能够根据事件紧急程度进行倒计时提醒。 |
| 综合实力 （5分） | 1、投标人具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有一个得1分，本项最高得3分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 - 投标人具有在有效期内的机电工程施工总承包二级或以上资质证书得1分，不提供不得分。 - 3、投标人具有在有效期内的智能化工程专业承包二级或以上资质证书得1分，不提供不得分。 注：以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |
| 业绩 （3分） | 投标人自2023年1月1日以后（以签订的合同时间为准）承担过类似项目（类似项目是指机房建设类项目），提供相关案例合同，每提供1个得1分，最高得3分。 注：投标时需提供服务合同原件扫描件，且合同中需体现甲乙双方名称、项目名称、项目内容、合同签订时间、甲乙双方章印齐全，否则不予认可。未提供或经评审不合格的均不得分。 |
| 所供货物 （1分） | 为响应国家绿色、节能要求，所投微模块产品要求全年PUE不高于1.2，PUE＞1.2不得分，本项最多得1分，需提供具有资质的第三方检测报告，至少包括检测报告首页和正文扫描件加盖投标人公章。未提供不得分。 |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 项目组团队 （8分） | 1、投标人拟指派本项目的项目经理1人，具有高级工程师职称证书（人社部门颁发）、网络规划设计师证书、CISAW信息安全保障人员证书(专业级或专业高级)，具备3项得2分，具备2项得1分，其他不得分。本项最高得2分。 2、投标人拟指派本项目的项目技术负责人1人，具有信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、CISAW信息安全保障人员证书(专业级或专业高级)，具备3项得2分，具备2项得1分，其他不得分。本项最高得2分。 3、投标人拟派的现场实施负责人（1人），具有高级工程师职称证书（人社部门颁发）、信息系统管理工程师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书，具备3项得2分，具备2项得1分，其他不得分。本项最高得2分。 4、投标人拟派的系统迁移负责人（1人），具有高级工程师职称证书（人社部门颁发）、系统集成项目管理工程师证书、数据库系统工程师，具备3项得2分，具备2项得1分，其他不得分。本项最高得2分。 注：拟派本项目团队人员（含项目经理、项目技术负责人、现场实施负责人、系统迁移负责人）不得重复任职，每人仅能担任一个岗位。若出现一人多岗，相关岗位均按“其他不得分”处理，取消对应岗位评分资格。以上材料需提供有效的证书或官方网站截图扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供的相关证书未在有效期内不得分。同时本项目所涉及所有团队人员须为本单位正式员工，并提供近投标截止当月向前近三个月任意一个月在投标人单位缴纳社会保险证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、服务方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

十八、招标文件中规定要求提供的材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证复印件：

八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

- 备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

日期：    年     月     日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（CA公章）： 供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号： 分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

年  月  日

十六、服务方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

- 招标文件中规定要求提供的材料和投标人认为需要提供的其他材料

- （评分标准或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。