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第一章 竞争性磋商公告
 
项目概况
南京市儿童医院河西院区高通量测序实验室改造项目项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年08月11日14时30分（北京时间）前提交响应文件。
 
一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-C2026-0282
1.2项目名称：南京市儿童医院河西院区高通量测序实验室改造项目
1.3预算金额：355万元
1.4最高限价：333万元
1.5采购需求：南京市儿童医院河西院区高通量测序实验室改造项目。技术参数详见磋商文件。
1.6合同履行期限：150日历天
1.7行业划分：建筑业
1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.9本项目接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经审计的财务报表，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）供应商具有建筑工程施工总承包资质或具有工程专业承包资质（包含但不限于建筑装修装饰、机电安装、消防设施、环保工程、电子与智能化）。（提供有效期内的资质证书扫描件）
（2）供应商具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。（提供有效期内的企业安全生产许可证扫描件）
（3）供应商拟选派项目经理资质类别和等级：注册建造师证二级(含)以上（机电安装工程或建筑工程），且安全生产考核B证在有效期内。（提供二级建造师及B类证书扫描件）
（4）项目负责人必须是本单位签订劳动合同的正式员工。（提供与本单位签订的劳动合同以及2026年1月以来任意一个月的由投标人为其缴纳养老保险的缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。
（5）提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺需法定代表人签字并盖单位公章。
2.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取采购文件
3.1时间： 自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
3.2 地点： 江苏政府采购网
3.3 获取方式：网上下载
3.4 售价：0.00元
四、响应文件提交
4.1 截止时间：2026年08月11日14点30分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
五、开启
5.1 时间：2026年08月11日14点30分（北京时间）
5.2 地点： “苏采云”网上开标大厅
 
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。
7.2本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
7.3. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。。
7.4 勘察现场或答疑：有，具体要求详见磋商文件
7.5 供应商诚信档案管理
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）或“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：
（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。
《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照磋商文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商磋商文件按无效投标处理。
7.6 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求中涉及的证明材料，供应商可以在磋商响应文件中一次性提交，也可以在磋商响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见磋商文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。
供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求中涉及的证明材料的，须在中选后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按磋商文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1） 供应商被列入严重失信主体名单；
（2） 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3） 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中选、成交”的违法行为。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
8.1采购人信息
名 称：南京市儿童医院
地 址：南京市江东南路8号
联系人：汪老师
联系电话：025-52862966
8.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室
联系人：陈康健、王鸿
电话：025-86638721 13645177653 13218017665
8.3项目联系方式
项目联系人：陈康健、王鸿
电　话：025-86638721 13645177653 13218017665
 
 
 
 
 


 
第二章  竞争性磋商须知
一、总    则
1、适用法律
《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.3“工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 磋商文件
4、 磋商文件构成
4.1磋商文件包括以下主要内容：
第一章  竞争性磋商公告
第二章 竞争性磋商须知
第三章 评审标准
第四章 技术要求
第五章 合同主要条款
第六章 磋商响应文件格式及附件
5、 磋商文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。
三、磋商响应文件编制
6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、磋商响应文件的组成
7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。
7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。
7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：
（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；
（3）申请人资格资信证明文件：
1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；
3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。
（1）项目技术方案或服务说明； 
（2）《技术要求条款偏离表》；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.6 磋商响应文件的价格内容
（1）价格部分是对工程服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项工程服务仅接受一个价格。
（2）磋商总价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应按清单计价规范的要求对项目构成各项因素的单价和总价报价。
（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，让利幅度不变。 
（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，项目结算总价同比例调整，调整比例按照下列公式计算。
调整比例=（最终磋商报价-税费前暂列金）/（首轮磋商报价-税费前暂列金）
（6）本项目采用清单报价，需提供工程量清单投标报价明细文件，明细文件应至少包含建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表（不提供视作不响应）、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、规费及税金项目计价表、承包人供应材料一览表。
（7）已标价清单文件封面页由造价工程师或具备相应资格的造价编审人员签字并盖执业资格专用章。
7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
8、磋商保证金（不适用）
四、磋商响应文件的递交
9、磋商响应文件的签署、密封和递交
9.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写。磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方应由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）。如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件。供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。
9.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。
9.3 供应商应当在磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。
9.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：
（1）未按磋商文件要求密封的；
（2）在磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。
10、联合体
10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。
10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 
五、磋商
11、磋商有效期
磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。
12、磋商组织
递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
13、磋商程序
13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
13.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。
13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
13.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
13.6 磋商小组认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量或不能诚信履约时，应当要求供应商在现场规定的时间内提供书面说明，该书面说明应由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组应当将其作无效响应处理。
13.7供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并向采购人提交“退出磋商函”并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。
13.8 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的； 
（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）
（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的； 
13.9出现下列情形之一的磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
14、评分方法和标准
14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
    14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。
14.3 评分标准详见第三章。
14.4 异常低价审查
14.4.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于本项目最高限价45%的，即响应报价<本项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
14.4.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于14.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于 14.4.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
14.4.3磋商小组会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
14.4.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
15、确定成交供应商
15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。
15.2磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。
15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。
15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
15.6所有响应文件不论成交与否，均不退回。
16、签订合同
16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
16.3 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的,政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
六、质疑与投诉
17、质疑
17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
18、投诉
18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）
七、诚实信用
19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
八、磋商费用
20.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
20.2采购代理服务费
（1）本项目预算已包含本次采购代理服务费，故服务费由中标/成交人支付。
 
（2） 代理服务费收费标准：中标/成交人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下列标准的40%计取。折后收费不足3000元的，代理机构可与中标/成交供应商协商确定具体费用，但协商费用不得高于3000元。
招标代理服务收费标准( 费率)
	              服务类型     中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100—500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500—1000
	0.8％
	0.45％
	0.55％

	1000—5000
	0.5％
	0.25％
	0.35％

	5000—10000
	0.25％
	0.1％
	0.2％

	10000——100000
	0.05％
	0.05％
	0.05％

	1000000以上
	0.01％
	0.01％
	0.01％


注：
     1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30％计收。
     2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：
     100万元×1.0％＝1万元
（500－100）万元×0.7％＝2.8万元
（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元
（5000－1000）万元×0.35％＝14万元
（6000－5000）万元×0.2％＝2万元
合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元)
（3）本项费用无需在《报价一览表》中单列。
九、其它
    21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
 


 
第三章 评审标准
 
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。
	序号
	评审
因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×70。
	70分

	2
	条款响应
	满足招标范围、商务条款、技术条款等：
全部满足的得3分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
	3分

	3
	供应商
业绩
	投标人提供2021年1月1日以来，与本项目类似工程（含净化）业绩（需同时提供中标通知书、完整合同复印件、竣工验收单，三者缺一不可,不提供证明材料或缺项均不得分），有一项得3分，最多得9分。
	9分

	4
	质保期
	承诺在2年质保期基础上，每增加一年质保期得2.5分，最多得5分。
	5分

	5
	方案制定
	针对本实验室改造项目150天工期，方案至少包括：提供施工组织设计、专项施工方案；明确具体进度安排和现场安全保障方案；保证施工过程各阶段质量安全的措施。缺一项或者未提供不得分。
	3分

	6
	项目组人员配备
	投入本项目的项目负责人（项目经理）具有二级注册建造师证及以上，具有安全生产考核合格证(B证)的，且
执业年限在8年（含）以上的得4分；
执业年限在6年（含）以上的得3分；
执业年限在4年（含）以上的得2分；
执业年限在2年（含）以上的得1分；
执业年限以注册建造师注册证书签发时间起至投标截止时间计算。
供应商拟投入本项目专业技术人员：
（1）施工员：具有中级及以上工程类职称得1分；
（2）质量员：具有中级及以上工程类职称得1分；
（3）安全员：具有中级及以上工程类职称及安全生产考核合格证(C证)得1分；
（4）材料员：具有中级及以上工程类职称得1分；
（5）造价人员：具有二级注册造价师证的得1分；
（6）资料员：具有中级及以上工程类职称得1分；
投标人需提供相应执业证书、职称证书、劳动合同及2026以来任意1个月的社保缴纳证明等材料复印件加盖公章
人员证书不可兼得，人员不得复用，即不接受一人多证
	10分

	 
	合计
	 
	100分


 
说明：
1.1.评审评分标准涉及到的所有证书、认证、证明和业绩等材料均以上传原件扫描件加盖公章为依据，需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中。中标后，成交供应商须提供所有材料的原件由代理公司进行核查，如发现弄虚作假者，取消其中标人资格，并将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单、并依法予以处罚。
1.2若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。上述评分办法均以磋商文件、评委的判断为准。。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体1%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予3%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1本项目对残疾人福利性单位，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.未按要求踏勘现场的投标人或未提供现踏勘现场供应商签到表原件扫描件的供应商，磋商小组评审时对其“方案制定”评分按未提供进行评分。

 


 
第四章 技术要求
南京市儿童医院高通量测序实验室
改造项目招标需求
一、项目概况
项目名称：南京市儿童医院河西院区高通量测序实验室改造
建设地点：南京市建邺区江东南路8号
本项目合同履行期限：150日历天
本项目最高限价：333万元
本项目接受联合体投标
1、改造范围与界面
1.1、改造范围
主要建设内容包含拆除工程（含垃圾外运）、隔墙工程、装饰装修工程、场地准备及临时设施、电气改造、给排水改造、暖通改造、实验家具、智能化系统改造、环保配套设施、消防改造等。
本项目拟对四号楼二层整体进行改造，改造面积1413.99m²。
1.2.1 改造内容
本项目内容包括招标范围内所需深化设计及所有设备（甲供设备除外）、材料运抵采购人所在项目工地现场，安装、调试验收直至交付使用，即交钥匙工程。
包括但不限于供应商自制的或外购的全部设备及材料价格、包装费、运杂费(运抵采购人工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、施工费、安装调试费、检测检验费、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及供应商认为需要的其它费用等一切费用；并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。
具体施工范围及清单见附件1（工程量采购清单及图纸）
1.2.2施工安装界面
（1）土建界面
1）本项目为改造区域内所有墙体砌筑、地面垫层及找平层、楼层孔洞封堵及设备混凝土基础等工作均由施工单位负责完成。招标范围内的所有装修装饰工程，以及各类孔洞及界面处的收边收口工作也均由施工单位完成。
（2）装饰界面
1）施工单位负责完成招标范围内的所有装修装饰工程，以及各类孔洞及界面处的收边收口工作。
（3）空调界面
施工单位负责：
1)招标范围内的所有空调冷媒管、加湿水、设备排水等系统的设备材料采购、施工、安装、冲洗、打压、调试工作；
2)施工范围包括空调送回风系统、排风系统、新风系统等所有系统设备材料采购、施工、安装、调试等工作；
3）施工范围内旧有管道拆除及新增或改造管道的衔接施工。
（4）强电界面
建设单位负责将电缆、桥架从低压柜敷设到招标范围电源总配电箱内（不含总配电箱），其后的分配电箱与配电线路均由施工单位供货和施工。
施工单位负责：
1）从上述总配电箱（含总配电箱）开始其后的所有设备、管线、桥架、开关、插座、灯具等采购、安装、调试、验收。
2）施工范围内所有等电位箱及接地线的采购、安装，建设方负责提供各类接地的接地点。
（5）弱电界面
1）建设单位负责外网的接入、电话线总线的接入、门禁控制总线的接入。
施工单位负责：
1）完成施工通风空调系统的自动控制，并负责相关设备、材料采购、安装、调试和验收并预留大楼BA接口；
2）招标图纸及工程量清单涉及的弱电系统；
3）包括本区域的网络交换机、摄像存储设备等本区域的集中控制和记录设备。
3）区域内其它弱电系统末端设备在天花、墙面的定位、开孔及收口工作，并配合相关施工及调试工作。
（6）给排水界面
1）给水：
建设方负责将给水管道安装至本区域设计要求处（本建筑内）并预留阀门。
施工单位负责从预留阀门处开始至招标范围内的所有给水管道、卫生洁具、相关配件的采购、安装、施工、调试；
2）排水：
施工单位负责按设计要求敷设排水干管至排水主立管处，并负责排水设施与排水干管之间的管道连接，以及卫生洁具、相关配件的采购、安装、调试。
（7）消防界面：
建设单位负责总协调，关闭阀门，切断供水，提供信号接入传送等配合工作。
施工单位负责改造区域内的烟感，喷淋，疏散指示等全套的设备的改造。
2、技术说明
2.1规范及标准：（包括但不局限于以下标准）
1、《洁净厂房设计规范》                  GB50073-2013 
2、《洁净室施工及验收规范》              GB50591-2010 
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2013 
4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》      GB50210-2015 
5、《建筑内部装修设计规范》             GB50222-2001  
6、《洁净室施工及验收规范》              GB50591-2010 
8、《建筑设计防火规范》                  GB50016-2014
9、《民用建筑电气设计规范》               JGJ16-2008 
10、《低压配电设计规范》                  GB 50054-2011 
11、《建筑照明设计标准》                  GB 50034-2013 
12、《电力工程电缆设计规范》              GB50217-2007 
13、《建筑设计防火规范》                 GB50016-2014  
14、《供配电系统设计规范》                GB 50052-2009 
15、《智能建筑设计标准》                  GB 50314-2015 
16、《综合布线系统工程设计规范》          GB 50311-2007
17、《建筑给水排水设计规范》             GB50015-2003(2009年版)
18、《室外排水设计规范》                  GB50014-2014
19、《室外给水设计规范》                  GB50013-2006
20、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
21、《通风与空调工程施工质量验收规范》    GB50234-2011
22、《洁净厂房设计规范》                  GB50073-2013
23、《洁净室施工及验收规范》              GB50591-2010
24、《空气过滤器》                        GB/T14295-2008
25、《高效空气过滤器》                    GB/T13554-2008
26、《室内空气质量标准》                 GB/T18883-2002
27、《通风空调工程质量检验评定标准》      GBJ304-88
28、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015
29、《医学实验室设计与建设基本要求》（T/NAHIEM27-2020）
30、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）
31、《科研建筑设计标准》（JGJ 91-2019）
32、《医学实验室-质量和能力的要求》（ISO15189：2012）
33、《医学实验室质量和能力认可准则》（CNAS-CL02  2012）
34、《医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）》的通知（国卫医发[2016]37号）
以上规范标准如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行。符合最新医疗技术的功能流程规划，符合医院需求。
2.2功能需求
402建筑面积1413.99平方米，改造后平面布置主要有：废弃物间（4.05 m²）、洗消间（4.35 m²）、电泳间（12.66 m²）、危化间（5.89 m²）、肿瘤DNA文库制备区（12.32m²）、肿瘤DNA提取间（12.87m²）、肿瘤ctDNA文库制备区（13.30m²）、服务器机房(6.10 m²）、肿瘤ctDNA提取间（14.70 m²）、试剂暂存区（8.93m²）、试剂准备区（11.42m²）、样本库（20.49m²）、办公区、测序间（22.05m²）、扩增一区（21.83m²）、扩增二区（14.76 m²）、DNA文库制备区（18.69 m²）、RNA文库制备区（12.75 m²）、DNA提取间（17.25m²）、RNA提取间（16.92 m²）、核酸暂存区（14.54m²）、更衣室（10.80m²）、样本接收区（7.85m²）、样本暂存区（6.01 m²）、库房（8.19 m²）、普通实验室（171.15m²）以及通道等。
2.3功能布局（详见图纸）
2.4装修方案
（1）拆除工程（含垃圾外运）
拆除工程主要包括原有顶面拆除、原有地面拆除、原有墙体拆除、卫生间拆除、水电暖管道拆除及设备拆除等。
（2）装饰装修工程
考虑到实验室的使用需求，需要满足隔热、隔音、防震、防虫、防腐、防火、防静电等要求，主要包括吊顶工程、地面工程、墙面工程及门窗工程。
吊顶工程：实验室区域原有顶面装饰面全部拆除，采用彩钢板，其余区域利用原有顶面。 
1）采用Φ10吊筋，双向中矩≤1000mm，吊杆高度超过1500mm时， 采用吊杆通长拉结法做反支撑；吊杆高度超过2500mm时，设置钢结构 转换层吊顶龙骨。 
2）所用龙骨、吊杆、连接件必须符合产品组合要求。安装位置、 起拱高度（房间短向跨度1%~3%）造型尺寸必须准确。龙骨构架排列 整齐顺直，表面必须平整。 
3）架构各接点必须牢固，拼缝严密无松动，安全可靠。吊杆、龙骨安装间距及连接方式符合设计要求。 
4）设备口、灯具等位置设置必须按板块或图案分格对称，布局合 理。开口边缘要整齐、护口要严密，不露缝。排列要横竖均匀、顺直、 整齐、美观。受风压的吊顶板必须做固定处理，吊顶板与墙面、窗帘盒、 灯具等交接处应吻合严密，不得有漏缝现象。 
5）室吊顶所用龙骨、吊杆、连接件必须符合产品组合要求。安装 位置、造型尺寸必须准确。龙骨构架排列整齐顺直，Ф10钢筋吊杆，承载龙骨间距为900-1200mm。
地面工程：
1）实验室地面铺设橡胶地板；
2）信息机房铺设的架空地板，规格为600*600*33mm。
墙面工程：实验室区域拆除原有墙面之后开门窗洞，并进行适当加固，实验室墙面采用50mm彩钢板，此种材料易安装、易清洁；其余区域利用原有墙面出新。
1）墙面及隔断采用50mm厚手工岩棉夹芯彩钢板，该墙体通过加压、加热等工序制造而成。密封性能好、防火等级高，可满足1小时耐火极限的要求。
2）净化实验室区域内均采用密闭处理，减少实验室的温湿度受外界环境因素的影响。
3）穿过实验室的上下水管道，用墙板包封于夹缝内，并做好保温密闭处理。
4）内外墙面、转角处应光滑平整，洁净室墙面边角处以R50圆弧连接；
5）采用70mm调节龙骨安装。
门窗工程
门：实验室区域所有门皆使用成品定制钢质门，门板厚度1.0mm，加装400mm*600mm观察视窗（更衣室除外），便于观察实验室情况。
窗：为保证实验室压力梯度的要求，防止对外界环境和上端实验造成污染，实验室区域均采用密闭观察视窗。窗框采用铝合金配件，玻璃采用5mm厚钢化玻璃。
2.5电气方案
（1）实验室区域全部配置LED洁净灯，色温6000K，照度400lux同时配备一定数量的悬挂紫外杀菌灯，以便对环境进行及时的杀菌消毒。 消毒灯具功率设计为1.5W/m²，时控开关有明显的警示标志。 
（2）洁净区域设有中央控制塔控制器，用于控制送排风与监测智 能多效废气处理装置。电缆进线处设重复接地装置，接地电阻不大于1 欧姆。 
（3）低压配电柜、动力配电箱穿线钢管、电机设备等外露可导电 部分以及2.4米以下灯具的金属外壳均应可靠接地。 
（4）边台的插座均安装在台面，采用10A开关插座；部分非摆放 在台面的用电设备插座应距地300mm。 （5）服务器机房配备不间断电源，保证服务器24小时不间断使用。
2.6给排水工程
（1）给水系统
由市政自来水管网直接供水，采用下行上给供水方式。实验室日常使用的纯水，均通过专用管道连接纯水机制取获取。
（2）管材
实验室给排水主要为实验室用水（不包含纯水系统、污水处理系统）。室内冷水支管采用PP-R给水管，其余冷水管采用内筋嵌入式衬塑钢管。给水管的阀门采用铜芯阀门，阀门的工作压力不低于1.0MPa。
(3） 排水
1）污水量，最高日污水量按总用水量的90%测算。
2）排水系统
本项目不涉及室外排水系统，实验室污水引至总排水管集中处理，符合排放标准。
3）室内污废水立管采用建筑排水用PVC管材和管件粘接连接，横支管、横干管和出户管均采用普通PVC排水塑料管，普通横管需采用标准坡度敷设，非标准坡度敷设的排水横干管采用橡胶密封圈连接，塑料排水立管在易受撞击处采取保护措施。
2.7暖通空调工程
（1）实验室区城采用全新风净化机组，室外机置于屋面。实验室各区域均设置独立的空调和通风机组，避免不同区域空气混合，防止交叉污染。
（2）按技术要求设置强力排风系统，同时采用专用净化高效送风口顶送风，双侧下部回排风；上送下回排的气流形式。
（3）空调机组
机组内外钢板采用镀锌钢板加静电粉末喷涂处理（镀锌钢板厚度不低于1.0mm，喷涂厚度不低于60um）或采用不低于1.0mm厚304不锈钢制作，中间夹保温层。箱板厚度不少于50mm并提供检测报告。为应付现场复杂情况，面板能够在现场进行方便的拆卸。
机组箱体面板应具有足够的强度，箱体强度需达到EN1886：2007标准D1级，提供权威机构出具的证明文件，以保证机组内任何部分能够承受人员操作维修的集中荷载，箱体底板保温材料密度不低于90 kg/m3并提供检测报告。
机组箱体面板（包括检修门、服务板）采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，并提供照片佐证。为防止密封条老化脱落，不准许使用橡胶等其他密封方式。所采用的发泡材料表面为洁净型（表面光滑无气孔不积尘）。
△箱体泄露等级达到EN1886：2007标准L1级，在-400Pa和+700Pa压力下，泄露量不大于0.2l/(sm2)，提供证明文件。
机组长度大于2.8米时应设置2个或以上的功能段，各功能段之间采用可靠稳定的连接方式进行连接，并采取特别设计避免此处生锈，积灰。
应在箱体的适当位置设置服务门，并保证严密。机组的主要功能段，如风机段，过滤段，冷、热盘管段均应设检修门或可以侧抽。正压段的门需配置安全门钩。为方便检修，服务门的高度为：当箱体内部净高度为1.5m及以上时，门的高度为1.5m；当箱体内部净高度为1.5m以下时，门的高度与箱体净高度等高。
采用下沉式3D立体干式水盘（应加工成带有一定的坡度保证水盘内无积水），不积水不易滋生细菌，材料为304不锈钢。 
风机：风机叶轮等主要部件采用进口产品。采用高效非过载型离心风机，直联驱动，避免皮带传动产生的粉尘。
电机：电机能效至少为IE2等级，同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55，电机配置PTC过热保护装置，电机应方便安装、调整。
换热盘管：采用优质紫铜管套铝翅片。边框采用不锈钢材料制作，翅片采用防腐处理。加热盘管和冷却盘管应为可移除式，并带导轨，以方便维护、清洗。
过滤器：过滤框采用焊接设计，过滤框与过滤框之间无间隙。过滤框的材质为不锈钢304或镀锌钢喷涂。过滤器的前后安装压差显示表，能够时刻显示过滤器的运行压差。
底框采用加强型设计，搬运时不易变形。且底框配有吊装卸扣，方便机组吊装。
★空调机组全季节运行的工况需满足设计要求，应具备高效的节能措施，不得采用电直接加热作为空调热源。（提供承诺书，格式自拟。）
机组具备户外全天候稳定运行的措施及能力，机组附防雨盖、控制柜、冷热源室外机、配套冷媒管等必要配件。
（4）排风机
医疗区域排风要求采用低噪音、高静压风机，满足所在房间的排风要求，同时噪声控制在规范规定的范围内。机组要求体积小巧，安装方便，低能耗。
①要求选用适合医用环境使用的高质量产品。
②采用高效长寿马达。
③采用离心式风机。
④用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。
排风机采用吊装形式，供应商需配套提供弹簧减震吊架。
（5）空调部件及材料
风管：
空调通风风管应采用优质镀锌钢板制作，钢板厚度及法兰规格均需符合空调规范要求。
所有风管均需在工地现场专用加工场地内制作完成，风管拼接采用咬接，风管与法兰连接采用铆接，制作工艺满足相关规范要求。风管安装前应进行清洗、检漏，风管漏风量（率）应符合规范要求。机房及室外管道保温层采用镀锌薄钢板保护层。
风管支、吊架制作安装及刷漆需符合现行规范要求。
风管检查孔、温度及风量测定孔制作组装需符合规范要求，安装位置应便于测量操作。
保温材料：
风管保温要求采用符合要求的优质闭孔橡塑保温板保温，防火等级为B1级。
阀门部件：
1 消声装置
消声器、消声弯头等装置的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。
要求使用双层微穿孔型消声器，消声效果满足设计及规范规定的噪声指标。
消声器、消声弯头安装应采用独立支、吊架。
②电热加湿器：
采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。
能够接受0~10V或4~20mA标准信号，自动调节加湿量。
加湿喷管采用不锈钢材料。
（6）空调自控
空调自控程序编制科学、合理，保证系统稳定运行，力求各区域室内参数恒定。
每个空调系统均需配套提供自动控制系统，自控系统设备及主要部件应采用高品质、性能优异的产品。采用温湿度传感器，其控制器配套执行机构应能实现温湿度控制。配套提供对机组进行远程控制及温湿度设定装置。
应能对系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、防火阀等设备实施过程控制。
2.8弱电及智能化：
依据医院的智能化建设发展规划，以“覆盖全院、数据共享、应用优先、资源共享”的基本原则，规划和建设一套统一的信息系统硬件及网络支撑运行平台，建立覆盖实验中心的统一安全的网络架构和高可靠的信息系统，和医院现有系统对接，实现全院的资源共享和互联，达到一体化信息系统目标。相关费用均包含在投标总价中。
监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。摄像机通过同轴视频电缆、网线、光纤将视频图像传输到控制主机，控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备，同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。通过控制主机，操作人员可发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，并可通过控制主机实现在多路摄像机及云台之间的切换。利用特殊的录像处理模式，可对图像进行录入、回放、处理等操作。
本次实验室根据需要配备网络电话、门禁、摄像头等安全性设施，详见图纸和清单。
2.9环保配套设施
环保配套设施主要为排风系统末端增设活性炭装置，废气经过活性炭吸附处理达标后进行排放。
（1）活性炭废气处理装置
整体排风处理设备箱体采用耐腐蚀双层钢板材质，内置多级分子级化学过滤器，分别对酸碱性物质，非甲烷总烃，有毒有害气体等能全面吸附，过滤器采用模块式结构便于安装维护，整体设备对VOC的净化效率大于90%，处理后废气符合相关国家标准排放。
采用组合式多级分子级化学过滤器，采用模块结构，整体为耐腐蚀材,用于去除实验室排风内的 HCL ,HF,SO2, H2S, NOx, Cl2, 醋酸等酸性物质、氨,各种有机/无机碱类,胺类等；
需选用高效优质化学过滤器，优先采用对二甲苯，丙酮，等有较高吸附效率的活性炭，并有实验室数据支撑及相关吸附性能曲线作为设计依据（投标时需要提供）。
吸附指标需不低于如下条件：比表面积≥1000m2/g；碘值≥1000 毫克/克；活性炭强度≥95%；堆砌密度 0.43-0.46g/cm3; 灰分≤10%; 着火点≥500℃；四氯化碳吸附率≥74% 
废气处理设备箱体材质为PP材质。
（2）风机
结构：风机采用具有耐酸碱的防腐玻璃钢离心风机，风机具有特性曲线的认证许可，能充分满足AMCA标准相关要求；风机主要材料为玻璃纤维强化树脂（FRP）耐酸碱纯玻璃钢，原材料应使用优良的树脂如昭和/上纬、无碱玻纤如巨石/泰山等，应满足现场废气的腐蚀性要求；风机在正常使用情况下寿命至少为15年（易损件除外）。
转子动平衡等级：符合ISO1940规范之2.5mm/s等级；风机叶轮的动力平衡精度不低于G2.5 级，且能24 小时连续运转。
机组振动等级：符合ISO2372规范之4.5mm/s等级；风机安装后运行时的的机组振动应符合JB/T 8689- 2014通风机振动限值要求规范之4.5mm/s等级，其中风机轴承座振动≤2.5mm/s、电机振动≤4.5mm/s。
噪声要求：风机采用良好的设计、精密的加工、精细的装配，以使风机具有良好的噪音性能，噪音按照国家相关标准执行。
叶轮材质：为玻璃纤维强化树脂（FRP）耐酸碱纯玻璃钢。
叶轮设计：为对数线性设计，为悬臂闭式后倾离心式结构，后倾式一体成型法制作，可以降低损耗、降低噪音、提高效率；前盖板增加环型补强肋，增加叶轮强度，提高叶轮安全性底板，延长寿命。
机壳材质：为玻璃纤维强化树脂（FRP）耐酸碱纯玻璃钢。
机壳防护：为一体成型法，增强外壳强度；并采用胶壳保护，外壳表面经防紫外线耐老化处理，延长使用寿命；有排水阀设计，配备支架及弹簧减震底座。
机架材质：Q235+EPOXY(环氧树脂喷涂),防止腐蚀。
轴心材质：45#钢，与气体接触部分采用FRP包覆处理。
轴心防护：风机轴心与轴承加装轴心防护，增加安全性，轴心与机壳接触部位应加装必要的密封措施，以适用于工况条件下，有效防止废气泄漏。
入口钟设计：风机入口钟采用喇叭形状，增进流场顺畅，降低噪音及能耗损失。外壳与入口钟之装配螺丝采用预注法，以避免泄漏。入口钟与叶轮平顺衔接，以形成较佳的流线型且为线性迭合，以避免酸碱结晶附着产生干涉破坏。
防腐处理：风机表面、支架、减震底座等均应作防腐处理，每台风机防震。
基座经热浸镀锌后涂底漆使用Epoxy进行涂层，防止腐蚀。漆层应牢固、色泽均匀无起泡、缩皱和剥落现象。所有紧固件需采用镀锌或不锈钢304作预埋防止腐蚀，外部裸漏部分需采用帽套结构（避免松动）。
传动方式：皮带传动，选用优质高张力型皮带（设计使用寿命一万小时以上）；皮带传动装置至少需3根皮带组成，且在其中一根皮带失效的情况下，风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置应加安全保护外罩，并预留检查孔作为测量转速之用。
皮带轮：美式含锥套免敲击拆装式；
轴承座：风机轴承采用优质轴承及机油冷却式轴承箱，以便能降低轴承温度，密闭式轴承设计，可防止酸碱气体侵入，避免轴承、轴心直接受腐蚀气体侵蚀，确保运转中轴承之寿命，使用寿命不少于200000小时，配有标准润滑油注入口。具有良好的耐腐蚀性、散热性、低噪音、低能耗、使用寿命长等特点。
相对底座：风机底部配置减振台及排水清理装置（PVC排水孔）；风机的转子要便于检查清理；每台风机防震基座经热浸镀锌后涂底漆使用Epoxy进行涂层，防止腐蚀。
防振措施：设置防振垫，加装成组的弹簧减震器，隔振效率应≥80％。
风口连接：风机进出风口采用法兰连接，相互之间有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。
出厂测试：风机出厂前按IS01940 及AMCA标准，进行整机性能测试。
电机要求：电机以滑轨设计，易于调整及更换；电机电源 380V/3相/50HZ。
电机防护等级IP55，绝缘系数：F级、B级温升考核。
2.10实验家具：
考虑实验需要，本次实验室配备全钢系列实验台，台面采用实芯理化板，此种材质的实验台结构稳固，耐酸碱腐蚀，便于清洁。具体要求如下：
（1）全钢实验台：
台面：采用12.7mm实芯理化板，边缘倒成圆弧边。可抵抗酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸，强碱。外缘双层贴边加厚双向弧形倒角。
结构：为落地型柜体设计，一体化柜体，柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。严格执行GB/T20123-2006及ZDSSH4005-2004规范的裸板不低于1.0mm厚一级冷轧低碳钢板，表面经酸洗、磷化、防锈处理后，静电喷涂环氧树脂粉沫喷涂，可耐多种实验室常见化学试剂。
活动背板：采用1.2mm厚冷轧钢板(裸板喷涂前≥1.0mm)制作，表面经耐酸碱环氧树脂粉沫喷涂。柜体背板具维修通口设计，其上封以活动式背板，方便管线安装维护。
柜体侧板：采用1.2mm厚冷轧钢板(裸板喷涂前≥1.0mm)制作，表面经环氧树脂粉沫喷涂。可固定铰链，滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。
底板：采用1.2mm厚冷轧钢板(裸板喷涂前≥1.0mm)制作，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。
门片：采用1.2mm厚冷轧钢板(裸板喷涂前≥1.0mm)制作，表面经耐酸碱环氧树脂粉沫喷涂处理。
脚踢板：采用1.2mm厚冷轧钢板(裸板喷涂前≥1.0mm)制作，表面经环氧树脂粉沫喷涂防蚀处理。
高低调整脚：螺杆采用ф10mm冷轧钢螺杆制作，并具高17mm，长30mm（含）以上六角型PVC防水底垫，其有效扬程为30mm（含）上。调整脚每只通过1000KG以上载重试验。
合页：采用实验室专用DTC110°阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。或采用2mm厚304不锈钢制作，外型美观，耐腐蚀。
拉手：与柜体一体成型耐腐蚀，折弯处满焊制作，外形美观，设计人性化。
（2）三口水龙头
结构：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀。
开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）。
产品外接非密封管螺纹符合GB/T7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T7307的B级精度。
向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏；
装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象；
水嘴密封性能：（1）阀芯上游：1.6MPa±0.05MPa压力，关闭阀芯，打开出水口，稳压时间（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；（2）阀芯下游：0.4MPa±0.02MPa压力，阀芯打开，出水口关闭，稳压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏；水压（0.05±0.01）Mpa,阀芯打开，出水口关闭，保压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏；
水嘴按GB/T10125-2012进行24h酸性盐雾试验后，达到GB/T6461-2002标准中外观评级10级的要求；
涂镀层附着强度按照GB/T9286-1998规定的方法在水嘴上较平整的表面进行划格试验达到1级要求；
水嘴开关寿命：符合GB18145-2014标准中8.6.9的要求；
水嘴流量：符合GB18145-2014标准中7.6.3.1的要求，0.05L/s≤流量≤0.15L/s；
管螺纹精度：符合GB/T7307的螺纹呈牙形角55°；
（3）水槽
结构：采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；下水采用直径70mm管，上水连接用PPR管；
规格：500*400*300mm（内径）
附件：高密度PP去水，阻水盖， PP去水提笼或滤片；
（4）滴水架
尺寸：550*450mm
结构：采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型不但耐酸碱，而且工艺考究，外观优美滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住可实现滴水棒自由组合拆卸底部托盘中间设有排水孔，方便使用 。抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。
（5）洗眼器
结构：主体304不锈钢材质；涂层采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖采用PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关可以控制水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；控水阀采用止逆阀，其阀门可自动关闭；单头洗眼器模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球；供水软管长度为1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网最大耐水压为7Bar。主体颜色设计为红色，鲜明、科学。
执行指标：要求用G1寸管连接到饮用水管；最小水压4公斤；水量单洗眼器＞6升/分钟；
（6）紧急冲淋
结构：依据CE-DIN12899-UNI9608的标准部署。产品表面耐酸耐腐蚀。管子采用不锈钢管，连接件采用全铜制造，内壁防锈。莲蓬头外罩Φ70橡胶软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘台平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘台具有链条与护杯连接可防脱落。冲淋器材质为不锈钢，配备SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头。
执行指标：要求用G1寸管连接到饮用水管；最小水压4公斤；水量：单洗眼器＞6升/分钟，喷淋装置＞30升/分钟；
11、消防改造
消防改造主要为新增灭火器材等消防设施，可以提供气体灭火等。
本建筑装饰设计未降低原建筑耐火等级，未影响建筑原有消防设施的正常使用；施工中严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经有关部门批准和设计确认擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）要求，在本装饰工程设计中积极采用不燃性材料和难燃性材料。所有隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料达到B1级。所有木饰面、易燃表面、隔断、固定家具、室内装饰织物须进行阻燃处理使其达到B1级。隐蔽工程须经有关部门验收合格后方可封闭，并应形成验收文件。
3、工程量清单说明
3.1装饰部分：
（1）开风口、灯孔费用结算时如清单有报价的执行投标报价，如清单没有的规格视为包含在综合单价中不单独另计,洞口加固费用报价中应自行考虑。
（2）墙体工程量按立面投影面积计算，均在综合单价中自行考虑。
（3）墙面上安装定制钢板门时，四周龙骨加固费用应在报价中自行考虑，不单独另计。
（4）对于不同材料、相同材料之间的打胶封边、封角等内容，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
3.2安装部分
（1）强弱电预埋管参照电图按KBG管考虑,网线、电话线按六类线CAT-6考虑计入。其余按照标准执行。
（2）涉及到工程施工中管线的开补槽、穿墙、板的洞口等除清单已列项及量外，其余由投标人根据现场实际情况自行计入相应报价中，工程结算不得增加于此相关的费用。
4、材料、质量等特殊要求：
4.1所有砂浆采用预拌砂浆。
4.2主要材料推荐或同档次的品牌规定如下,具体要求详见招标文件。
	序号
	材料名称
	推荐参考品牌

	一、装修部分

	洁净钢板
	50mm夹心保温钢板
	融事达、协多利、兴铁

	乳胶漆
	环保净味
	立邦、多乐士、三棵树

	铝板吊顶
	600*600*0.8mm暗架铝扣板
	建龙、亿天加、阿姆斯壮

	成品门窗
	定制
	励沣、欧尼克、兴铁

	PVC地板
	2mm耐磨型卷材
	北新、斯富迈、维尔特威

	实验家具
	定制
	广东天赐湾、北京成威、江苏斯尔美

	二、配电部分

	配电箱
	所有规格含元器件，国标
	施耐德、西门子、ABB

	电线电缆
	所有规格，国标
	江南、远东、宝胜

	开关、插座
	所有规格，国标
	TCL、松下、西门子

	灯具
	所有规格，国标
	飞利浦、欧普、雷士

	三、暖通部分

	全新风机组
	所有规格
	天加、爱科、博纳

	多联机
	所有规格
	美的、格力、东芝

	橡塑保温材料
	难燃B1级橡塑保温板
	华美、金威、杜肯

	镀锌钢管
	所有规格
	友发、新兴、华菱

	排风机
	所有规格
	南洋有为、松下、应达

	注：以上表格及招标文件中所列设备、材料的品牌均为参考品牌及规格，投标人所投设备、材料不得低于参考品牌的档次和性能参数。本表为本次招标的主要设备、材料，本表未表述的其他设备、材料应依据招标文件所附电子版图纸及相应的国家规范要求。上述主要材料品牌须在投标时明确。


三、项目要求
1、投标人须在投标文件里详细列明施工组织设计方案、计划进度、安全措施及应急预案，施工过程中严格执行。
2、投标人应委派一名现场项目负责人（项目经理），全权处理安装施工和系统调测中的一切问题。
3、投标人负责全部的安装工作，采购人提供或协调提供临时用水、用电，并就现场具体情况协调安排临时材料堆放点及简易办公地点。
4、投标人负责将供货设备运送到现场指定位置，并且负责卸货、定位、安装、调试等工作以及原有旧设备的拆除工作，并将旧设备移交至采购人。
5、投标人负责清单全部的施工工作，不得转包；应确保施工工作符合安装规范及采购人要求。
★6、施工过程中，不得对医院正常运行产生影响。若因施工对医院正常运行产生影响，全部责任由施工方承担。（提供承诺书，格式自拟。）
7、施工过程中需按照有关操作规程进行规范操作，施工人员须有相关须有相应资质操作证。施工前需做好施工安全方案及安全应急预案，配备安全器材，办理施工相关手续，按要求施工，防止火灾等灾害发生。
8、严格执行采购人的各种规章制度（安全、卫生、保卫、消防等），服从相关人员的管理。
9、施工人员必须坚持文明施工，确保环境整洁，垃圾、杂物、废料不得随处乱放，垃圾及时清理。
★10、施工过程中的所有安全（人员、设备等）均由投标人自行承担全部责任，施工过程中对医院造成灾害损失（人员损失、直接损失、社会影响等）均由投标人负责。并提供安全责任书。（提供承诺书，格式自拟。）
五、要求交付使用的时间：
本工程工期要求为合同签订后，接采购人通知后150日历日。因工程需要中标人应无条件服从采购人的工期计划安排，不得以任何方式予以拒绝。中标人应承诺若不能履行合同应无条件退场，并承担由此带来的一切后果和经济损失。
六、质量保证期
1、质量保证期至少为二年，自验收合格之日起计算。
2、在质保期内，投标人须保证本项目内所有设备设施正常使用，若出现故障，应负责免费维修更换相关零部件及耗材。
3、投标人提供全天24小时不间断服务，接到用户报修通知后1小时响应，维修人员2小时内到达现场勘察、排除故障。
七、付款条件
合同签订后，采购人支付合同总价款的20%；设备安装调试完毕经采购人验收合格后，采购人支付至合同总价款的70%；经审计审核后，支付至审计审定价的97%；质保期满后设备使用无故障，采购人支付剩余款项。
八、采购报价
1、报价，应包括采购文件所确定的采购范围内的所有施工费、全部、材料的价格、包装费、运杂费、运输保险费、安装费、检测、验收的相关费用等，直至交付采购人使用所需要的各种费用总和，其中配合费不计入报价。在安装、施工、验收过程中，如发现有漏项，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。
2、报价，以人民币元为单位报价。
3、投标人应严格按照采购文件给出的相关资料进行设计、报价，报价格式应严格按照采购文件中给定的格式，不得随意更改顺序和格式，否则视为不响应采购文件。
4、本工程不提供施工人员的住宿，由投标人自行解决，可将增加的费用在报价时明确。
5、本次报价中应包含国家、江苏省及南京市地区有关文件要求的一切其他费用。
6、投标人供给采购人的材料及投标人自己的施工用具，进入采购人工地现场后的保管，由投标人负责；投标人在采购人工地现场安装、施工、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由投标人负责。
7、采购人在签订合同时或在安装施工过程中，可能对部分材料的规格或数量进行调整，调整的依据以投标人在报价时报价中的单价乘以增减的数量，对合同总价作相应的调整。由于材料数量的增减，造成安装、施工等费用的增减，按施工等费用所占工程总费用的比例作相应的调整。
九、★供应商应按工程量清单报价，且不得改变工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量；否则按无效响应处理。暂列金额和暂估价、不可竞争费不得优惠，改变上述金额按无效响应处理。
十、★号条款（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。
十一、供应商拟选派项目经理需在招标文件规定时间到项目现场进行实地勘察， 请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供踏勘现场供应商签到表原件的扫描件，确认书经现场负责人签字确认。现场勘察联系人：王老师 ；联系电话：18951769801 ，勘察地点：南京市建邺区江东南路8号，现场勘察时间 2026 年08月06日下午 14:30-15:00。未按要求踏勘现场的投标人或未提供现踏勘现场供应商签到表原件扫描件的供应商，磋商小组评审时对其“方案制定”评分按未提供进行评分。
十二、清单及图纸
清单及图纸详见百度网盘，请投标人自行下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1Z5zBtGgEO4InbHrgVri25A?pwd=bip5 提取码: bip5


 
第五章 合同主要条款
 

 
建设工程施工合同
 
 
工程项目名称:
发   包   人:
承   包   人:
合同签订时间: 2026年   月     日
合同签订地点:
 
 
 


 
第一部分合同协议书
 
发包人（全称）：南京市儿童医院
承包人（全称）：
 
   本项目由采用竞争性磋商方式确定       （承包人名称）中标，成交通知书后附。
 
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期
计划开工日期： 2026年月日（以甲方正式发出的开工令为准）。
计划竣工日期： 2026年月日。
工期总日历天数：中标工期。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合国家规定的合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
2.合同价格形式：固定单价合同。
3.预付款基数：签约合同价（如有暂列金额，则扣除暂列金额）
五、项目经理
承包人项目经理：。
 
七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
八、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十、签订时间
本合同于 2026年月日签订。
十一、签订地点
本合同在签订。
十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。
十四、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，双方各执肆份。
 
发包人： (公章)                  承包人：  (公章)
 
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                          （签字）
地址：                             地址：
邮政编码：                         邮政编码：
电话：                             电话：
传真：                             传真：
电子信箱：                         电子信箱：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
 


 
第二部分通用合同条款
 
按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201》第二部分通用合同条款执行。
 
第三部分专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：采购文件及其附件（含答疑）。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：/；
资质类别和等级：/；
联系电话： /；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.2.5 设计人：
名称：/；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.9 永久占地包括：/。
1.1.3.10 临时占地包括：/。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： (1)本合同协议书及承诺书；(2)中标通知书；(3)招标文件及其附件；(4) 本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)投标书及其附件；(7)标准、规范及有关技术资料；(8)图纸；(9)工程报价单或预算书。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前3天；
发包人向承包人提供图纸的数量： 4套；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表；总进度计划在开工前3天提供。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。承包人不按时报送以上资料，造成发包人无法判断工程进展顺利进行的，发包人可按照实际情况向承包人收取1000-10000元的违约金，并可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。
承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：/；
发包人指定的接收人为：/。
承包人接收文件的地点：/；
承包人指定的接收人为：/。
监理人接收文件的地点：/；
监理人指定的接收人为：/。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备临时道路。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价内。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格。但招标人在工程量清单中因项目特征描述不清或未全，但又是投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。
2. 代建方
2.2 代建方代表
代建方代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
代建方对代建方代表的授权范围如下：/。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于代建方移交施工现场的期限要求：/。
2.4.2 提供施工条件
关于代建方应负责提供施工所需要的条件，包括：/。
2.5 资金来源证明及支付担保
代建方提供资金来源证明的期限要求：/。
代建方是否提供支付担保：   /。
代建方提供支付担保的形式：/。
 
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人在工程竣工后一月内提供完整的竣工图和竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B. 施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人；3、施工中对原设计中变更较多，原施工图难以作为竣工图的，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。
（6）承包人应履行的其他义务：听从发包人的指挥。
。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：法律规范规定的项目经理的职责范围。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在本工程施工期内月出勤率必须达22天以上，每天不少于8小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目经理擅自离开现场，发包人按2000元/次收取承包人违约金，连续5天或三个月内累计10天不在工地现场，发包人有权要求更换项目经理，并追究承包人违约责任。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换。工程施工期间必须保证施工全过程在本项目工地工作，不得兼职本工程以外的工作，除不可抗力因素外，确实需要更换的，须经发包人书面批准。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1万元/次的违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换。如不及时更换，承包方承担违约责任1万元/次/人。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：1万元/次/人。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：1万元/次/人。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包。
主体结构、关键性工作的范围：/
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间及费用：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：/。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：/。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：/。
关于监理人的监理权限：/。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
4.3商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：/。
关于工程奖项的约定：/。
5.2隐蔽工程检查
5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。
监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人须对本合同约定的所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。
承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人安全员不到位的，则发包人有权按5000元/人/次计取违约金，从工程款中直接扣除。
本工程在施工期间，由于承包人原因造成的事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。
6.1.2关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照市级文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出至政府指定建筑垃圾处理场所；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人在正式进场前必须将安全施工方案报总监审批，且相应的安全措施必须在开工后一周内到位，若至施工结束，安全措施仍未到位，则现场安全文明施工措施费不予核定和支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。
7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后3天内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的暴雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中，除下列规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期： A．发包人原因未在开工前提供施工场地，提供图纸的；B．因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）C．因发包人原因提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的10%以上的；D．由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后，承包人需就延误的内容，向发包人提交书面报告，办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期（发包方不额外支付费用），否则工期不予顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，工期每推迟一天，支付给发包人违约金2000元；超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/；
7.8提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
8.2样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。
发包人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。
承包人供应的材料和设备，必须符合国家标准，且满足图纸、招标文件要求，须有合格证、质保书、化验检测报告，并在材料数量、规格、质量上由发包人共同确认后方可使用。承包人负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能进行施工前或施工后的检测。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用。由发包人指定工程质量检测机构进行检测。
8.3施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.2现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，须由发包人组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。（通用条款规定的变更范围）
承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权视情节严重情况，向承包人收取1～10万元的违约金。
10.2变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: (1)合同中已有适用变更的价格,按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 结算时按照招标文件中标底及招标控制价编制依据计价，并依据中标价相对标底价的下浮率同比例下浮（下浮率的计算需扣除招标人暂列金额、暂定价及相应的规费、税金等不可竞争费部分）。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.4暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：经发包人认质认价后，方可用于该工程的施工。
工程招标时暂估价材料竣工结算办法：按通用条款执行
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：施工期间各类建材的市场风险（含所有材料、设备价格涨跌）、规费和税金以外的政策性风险、人工工资调整、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。
风险费用的计算方法：上述所有风险已含在合同价中，结算时不再调整。
竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
①工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算。
②发包人、承包人双方认可的设计变更；发包人均认可的签证；承包人每周四报送符合本条款范围的变更及签证预算。因变更、签证及发包人要求增加的工程量，按发包人确认的工程量结算。
风险范围以外合同价格的调整方法：变更或增加工作量的综合单价按照以下的计价方法结算：A、变更或增加工作量引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按本招标文件的计价方法提出，并按投标下浮率（1-中标价/标底价）下浮，下浮率的计算需扣除暂列金额及相应的安全文明费、规费税金等不可竞争费用，经发包人确认后作为结算依据；B、变更或增加工作量等引起清单工程量增减在15%（含量15%）以内部分，投标单价不作调整，工程量按照发包人现场确认的为准；C、变更或增加工作量等引起清单工程量增减超过15%，超过部分综合单价按A计价。
价格调整的确认
工程项目实施过程中因图纸会审、设计变更、技术核定、业务联系、现场施工条件、违约行为等原因涉及合同价款调整和工期调整的，均应通过办理《认质认价单》或《工程现场签证单》的途径，明确工程价款调整或工期调整事宜，只有办理《工程现场签证单》方可作为工程价款调整结算的依据和工期延长的依据，未经办理《认质认价单》或《工程现场签证单》，发包方一律认为该变更不涉及工程价款和工期调整。只有工程量增减、综合单价不变的事项，以《实际完成工程量核对确认单》为依据调整合同价款。
《工程现场签证单》应及时办理，一事一签，不得事后补签。
当应签证的工作内容完成之后还没有完成签证手续的，受益人要主动、及时督促有关各方签字确认。特别是对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的申报，否则发包人对调增价款不予认可。对于其他签证，承包人要在事情发生的三个工作日内办理签证申报手续，发包人必须在七个工作日内办妥审定手续。每月第一个工程例会，承包人、发包人就上月《工程现场签证单》进行核对。
 
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同总价款的20%。
预付款支付期限：合同签订后7个工作日内。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》(2014年版)。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按施工进度分次计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：发包人只负责对承包人申报的已完成合格工程量进行形象审核，即核对施工项目是否属实、项目特征是否与实际相符、进行测量或清点的工程量是否与事实相符等。发包人驻工地现场代表同时对承包人申报的已完成合格工程量进行形象审核，并委托造价咨询人负责准确核对。由承包人、发包人及发包人委托的造价咨询人共同确认的已完工程量才可以作为计算工程价款的依据。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期（同计量周期）
关于付款周期的约定：合同签订后，采购人支付合同总价款的20%；设备安装调试完毕经采购人验收合格后，采购人支付至合同总价款的70%；经审计审核后，支付至审计审定价的97%；质保期满后设备使用无故障，采购人支付剩余款项。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：所有工程款必须经总监和发包人项目负责人签发支付证书方可支付。每次支付工程款前，承包人必须开具税务部门规定的正式发票。承包人未提供发票的，发包人有权拒绝付款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到14个工作日内。
（2）发包人支付进度款的期限：28日历天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：与单位工程同时移交　。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。
竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：     /   。
竣工付款申请单应包括的内容：/。
14.2 竣工结算审核
14.2.1发包人对竣工结算的核对（也称为审计）分初审和复审两个阶段完成。承包人都应积极配合。
14.2.2竣工结算合同价以复审核定数为准。
14.2.3发包人在收到齐全的竣工结算文件后六个月内完成审计。因承包人原因造成审计完成时间延误的，由承包人负责。
14.2.4审计费用按下列方式处理：
A、单项工程核减率在5%以下（含5%）的，审计费用由发包人承担； B、单项工程核减率在5%以上的，审计费用由承包人承担；C、应由承包人承担的审计费由发包人从承包人的竣工结算价款中扣缴；D、审计费用计算方式按甲方与造价咨询单位合同约定执行。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限：/。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：按国家规范。
15.3 质量保修金
关于是否扣留质量保修金的约定：扣留。
15.3.1 承包人提供质量保修金的方式
质量保修金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保修金保函，保证金额为：/；
（2）3%的工程总价（终审后）；
（3）其他方式:/。
15.3.2 质量保修金的扣留
质量保修金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题经业主书面确认后无息返还。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：漏水断电立即处置，其他收到通知后8小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
1、承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。
2、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。发包人根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。
3、派驻现场的建造师班子应与投标文件一致，工程施工期间承包人投标书中明确的项目部主要成员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目部的任何成员变动，均须得到发包人书面认可。建造师（项目经理）及项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达22天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。发包人将不定期进行考核检查，检查时，发现项目经理不在现场发包人有权收取承包人2000元/天的违约金。如缺勤次数过多，且施工质量、进度等不能满足要求，发包人有权将承包人清出施工现场，已完工程量不予结算，承包人常驻项目经理及项目部组成人员经发包人考核不合格者，承包方一周内必须无条件更换。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法: 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备及交付使用前的财产险等。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
20.5补充条款
1.本工程的施工须严格按国家规范要求，承包人必须严格按照发包人要求的日期进场施工。由于承包人原因引起的工程投资增加由承包人负责，由于供货等承包人原因影响工期进度安排的，所产生的一切后果由承包人承担。施工过程中因违反国家有关规定而发生的罚款等费用由责任人自负。
2.承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可对承包人直接收取2000～50000元的违约金：
A、施工期间工程资料不能及时到位的；
B、隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；
C、不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好的；
D、不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；
E、施工质量不达标的，发现一次收取违约金一次。
F、承包人未能达到经过审批的总进度计划要求或阶段性进度计划要求。
3 .施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包人须按规定修复外，发包人可对承包人收取5000元/次的违约金。
4.如承包人发生上述情况而拒交违约金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中双倍扣除。
5.如果工程中标后，因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，发包人有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计算结算或者由发包人安排其他施工单位进行施工如不能
6.承包人根据施工现场情况及现行规定，报价时已自行根据可行的施工方案对措施费用进行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。
7.临时设施费、检验试验费中标人已在报价时充分考虑，结算时不再调整。
8.施工时必须无条件服从发包人的安排，不得影响主体工程的施工。
9.在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货。如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
10.若承包人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。
11.承包人必须按相关管理部门的质量、安全要求施工，同时做好协调工作。
12.承包人必须充分考虑场地狭窄对工程施工的影响，要加强施工区域内的管理，文明施工，注意环保。独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠的情况等一切突发事件，并承担所发生的费用，发包人不再承担此类费用。若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，均已列入本合同价中，工程竣工结算时不作调整。
13.承包人在施工过程中对原有建筑工程结构及饰面造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用已列入本合同价中，竣工结算时一律不再另行支付其费用。
14.履约保证金：无。
15.开工令以甲方签发的开工令为准。
16.价格调整的确认:工程项目实施过程中因图纸会审、设计变更、技术核定、业务联系、现场施工条件、违约行为等原因涉及合同价款调整和工期调整的，均应通过办理《认质认价单》或《工程现场签证单》的途径，明确工程价款调整或工期调整事宜，只有办理《工程现场签证单》方可作为工程价款调整结算的依据和工期延长的依据，未经办理《认质认价单》或《工程现场签证单》，发包方一律认为该变更不涉及工程价款和工期调整。只有工程量增减、综合单价不变的事项，以《实际完成工程量核对确认单》为依据调整合同价款。《工程现场签证单》应及时办理，一事一签，不得事后补签。当应签证的工作内容完成之后还没有完成签证手续的，受益人要主动、及时督促有关各方签字确认。特别是对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的申报，否则发包人对调增价款不予认可。对于其他签证，承包人要在事情发生的三个工作日内办理签证申报手续，发包人必须在七个工作日内办妥审定手续。每月第一个工程例会，承包人、发包人就上月《工程现场签证单》进行核对。
17..属于保修范围和内容的项目，水、电、暖通等因质量问题引起的故障影响医院正常运行的，承包人应在接到电话通知之后立即派人修理。其他事项在7天内响应并排除。承包人不在约定期限内派人修理，发包人有权委托其他有能力的单位自行处置，按实际所发生费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除。
18 .承包人应遵守发包人（法人组织）的各项管理制度，如：安全制度、工程变更管理制度、财务管理制度等。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
廉洁协议
协议单位：（甲方）
（乙方）
为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议： 
第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。
第二条  甲方责任
（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。
（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。
（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。
（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。
第三条  乙方责任
（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。
（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。
（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
第四条  违约责任
（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。
（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何基本建设工程项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。
第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。
第六条  本廉洁协议作为合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。
 
 
甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）
委托代表人签字：                   委托代表人签字：
 
 年   月   日                             年   月   日
 
 
 


 
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	面积（平方米）
	层数
	承包内容
	工程
造价（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
 


 
附件2：
工 程 质 量 保 修 书
发包人(全称)：
承包人(全称)：
为保证南京市儿童医院广州路院区318实验室改造项目在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括市政工程，具体范围和内容详见招标文件。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
2、供热及供冷为2个采暖期及供冷期；
3、其它约定：本项目整体质保期为2年，防水工程质保期为5年。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，水、电、暖通等因质量问题引起的故障影响医院正常运行的，承包人应在接到电话通知之后立即派人修理。其他事项在7天内响应并排除。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人有权委托其他有能力的单位自行处置，按实际所发生费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。
2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3. 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为审定价的 3％，质量保修金不计利息。
五、质量保修金的返还
按审定价的3%作为质量保修金，质量保修金在质保期满（二年）后不超过28天内全部付清，质量保修金不计利息。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：无。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发  包  人(公章)：                     承  包  人(公章)：
法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：
年  月  日              年  月  日


 
附件3：
建设工程承发包安全管理协议
发包人（以下简称 甲方）：
承包人（以下简称 乙方）：
    甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包施工项目：
项目地址：江苏省南京市
承包范围：具体内容见招标文件
二、工程项目施工期限：
自 2024年月日起开工至2024年月日完工。
三、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。
5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。
8、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。
10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。
14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。
17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由乙方承担。
19、甲方有权对施工现场进行监督检查，工地现场发现吸烟（烟头）、不带安全帽、生活区内动明火等现象，每人次罚1000元；发现无证作业、无证上岗的，每人次罚1000元,整改不到位，二次发现扣10000元/人次。
20．本协议经双方签字、盖章有效，一式四份，甲、乙双方各执二份。
21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）
法定代表人（或授权委托人）：          法定代表人（或授权委托人）：
地     址：                            地     址：
电话：电话：

 
 


 
 第六章  磋商响应文件格式及附件
 
 
 
 
 
 
 
（项目名称）
 
 
竞争性磋商响应文件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供应商：（盖单位章）
法定代表人或其授权代表：（签字或签章）
年 月 日
 


 
 
目录
                                  
（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））


 
附件一、竞争性磋商申请及声明
 
竞争性磋商申请及声明
 
致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                  (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。
3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。
4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。
 
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
8、我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账    号：                       
供应商授权代表姓名（签字或签章）：         
供应商名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日


 
附件二、法定代表人授权书格式
 
法定代表人授权书
 
致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：        竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：
被授权人签字或签章：    
供应商盖章：                
日        期：        年    月    日
 
被授权人的身份证明文件的复印件：


 
附件三、报价表
 
报价一览表
               
项目名称：                                         项目编号：
	投标总价
	合计
	小写：人民币            元                  
 
大写：人民币                     

	服务时间
	满足磋商文件要求。

	磋商标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）

	备注
	 


 
 
供应商（盖章）：           
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日
 
说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目项目履约交付。
2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。


 
附表——分项报价表格式
 
 
 
已标价工程量清单
（按照采购文件给定工程量清单的格式，若改变工程量清单内容按无效响应处理）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供应商（盖章）:           
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日


 
附件四、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


 
说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。
 
供应商（盖章）:           
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日
 
 
 
 
 


 
附件五、技术要求条款偏离表格式
 
技术要求条款偏离表
                        
                                         
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


 
说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。
 
供应商（盖章）:           
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日
 


 
附件六、拟参与本项目人员一览表
 
拟参与本项目人员一览表
 
项目名称：                                    项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及
专业
	执业
资格及证书号
	技术
职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
供应商（盖章）：           
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日
 


 
附件七、供应商类似业绩情况表
 
供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系
方式
	工作主要
内容
	合同
金额
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
供应商（盖章）：           
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日
 


 
附件八、企业声明函格式
 
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕）46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
企业名称（盖章）：
                                                  日期：


 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
供应商（盖章）：           
日    期：   年    月    日
 
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
 
 
 
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 
 
 
环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 
 
 
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


 
附件九、无重大违法记录声明格式
 
无重大违法记录声明
 
江苏省设备成套股份有限公司：
 
我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
 我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
 
 
 
声明人：（公章）
日期：    年   月
附件十、 资格资信证明文件
 
 
 
 
 
附件十一、施工组织设计
 
 
 
 
 
附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）
 
 
 
 
 
 
附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

 
 
 
 
 
 
 


 
附件十四、踏勘现场供应商签到表
踏勘现场供应商签到表
	供应商名称
	
	 

	供应商法定代表人姓名
	
	 

	踏勘人（项目经理）姓名
	
	 

	踏勘人（项目经理）身份证号
	
	 

	踏勘人（项目经理）联系方式
	
	 

	现场踏勘情况总结：                                                                                                        我方已对现场情况、设施、周围环境和建筑尺寸进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。
	

	
	

	
	

	踏勘人（项目经理）签名
	
	 

	踏勘时间
	年      月     日   时   分
	 

	备注：1、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次现场踏勘；
2、未按要求踏勘现场的投标人或未提供现踏勘现场供应商签到表原件扫描件的供应商，磋商小组评审时对其“方案制定”评分按未提供进行评分。                                                                            
	

	材料验证情况：
	

	材 料 名 称
	验 证 情 况（符合要求\不符合要求）
	 

	供应商营业执照复印件
	
	 

	法定代表人授权书
	 
	 

	勘查人（项目经理）身份证复印件
	
	 

	验证人签字及盖章
	
	 

	查验时间
	年      月     日   时   分
	 


 
 
 
 
附件十五、其他
 
 
 
 
 
 
 
 

