常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2026-2029年变电所运维及电气零星维修

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0044

采 购 人：常州市排水管理处

招标代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司 
目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	29

第七章   投标文件格式	108

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0044

项目名称：2026-2029年变电所运维及电气零星维修

预算金额：557.5665万元

最高限价（如有）：557.5665万元，185.8555万元/年

采购需求：采购2026-2029年变电所运维及电气零星维修，详见“第五章 采购需求”。

合同履行期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。

本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

须具有有效的国家能源局颁发的五级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证或2025年7月1日后国家能源局颁发的三级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年8月26日14:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：中小企业政策。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州市排水管理处

地    址：常州市天宁区飞龙东路116号

联系方式：0519-85570873

2.招标代理机构信息

名     称：江苏中冠工程咨询有限公司

地　 　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85581855

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　　  话：0519-85581855

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.9 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-85581855； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □招标人 ■中标人，因招标人预算金额包含代理费，本项目向中标人收取代理费。 （二）收费标准： 按每年中标金额的0.8%计算并支付代理费，每签订一年服务合同，计取一次该年度招标代理服务费；若后续年度不予续签，则不再产生后续年度代理服务费； 缴纳时间：在发出中标通知书后五个工作日内。 收款户名：江苏中冠工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行常州分行营业部营业室 账 号：1105020119000676959 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、招标代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目招标人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

5.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2   推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号），依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3   优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

  - 采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部服务的报价，应包括为完成本项目所需要的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如法定代表人资格证明书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同（中标人须在中标通知书发出之日起15日内缴纳履约保证金或提交履约保函，中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标）。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或招标代理机构。

    - 招标人或招标代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、招标代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，本项目不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或招标代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标代理机构查询 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

具体要求：按实施方案优劣顺序排列。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 20 |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 8 | 根据投标人提供的服务方案充分考虑用户实际需求、层次清晰、方案完整性、针对性、合理性进行综合评审：概况详细，组织机构健全，总体安排科学、合理、规范、高效的得8分；概述相对详细，组织机构设置较齐全，总体安排比较可行、科学、合理、规范的得5分；概述简单，组织机构设置松散、总体安排笼统的得2分；不提供不得分。 | 须提供服务方案，否则不得分 |
| 2.2 | 应急抢修方案 | 8 | 针对包括变电站失电事故、火灾、设备故障、突发恶劣天气等方面，编制抢修应急预案及故障处置方案，评委对方案的合理性及对招标人现场实际情况的针对性进行综合评定：预案完整详细、科学合理，可操作性强的得8分；预案较完善，基本符合项目情况，操作性尚可的得5分；预案缺失不完善，操作性不强的得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 合理化建议及增值服务 | 4 | 对泵站变电所运维及电气零星维修提出切实可行的合理化建议并提供免费服务，酌情评分：科学、健全的得4分；比较科学、比较健全的得2分；比较简单或可实现性不强的得不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 60 |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 20 | 投标人近3年内（从投标截止时间往前推算）承担过的类似本项目的变电所运行维护委托管理业绩。每提供1份得4分，本项最高得 20分。 | 须提供合同扫描件和任意一次结算发票并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.2 | 项目负责人业绩 | 6 | 投标人拟投入本项目的项目负责人承担过类似本项目的变电所运行维护委托管理业绩，每有1个业绩得2分，本项最高得6分。 | 须提供①项目合同扫描件，合同中必须体现该人员担任项目经理岗位，如合同中无项目经理姓名的应提供甲方证明并加盖公章；②投标人2026年5月至2026年7月（其中任意一个月）为项目负责人缴纳社保证明材料扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.3 | 拟投入的人员 | 12 | 项目负责人具有具有机电工程二级证书的得3分，具有机电工程一级建造师证书的得6分； 项目负责人具有电气（电力、机电）等相关专业中级职称的得3分，高级职称的得6分。 | 须提供人员有效期内的相关证书及投标人2026年5月至2026年7月（其中任意一个月）为其缴纳社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
|  |  | 2 | 为本项目配备专职安全员的，安全员持有安全生产考核合格证（仅限C证）的得2分。 |  |
|  |  | 8 | 为本项目配备人员持有高压电工证人数≥6人的得8分；3人≤持有高压电工证人数＜6人的得6分；1人≤持有高压电工证人数＜3人的得4分。 |  |
|  |  | 6 | 为本项目配备人员持有电气试验、继电保护特种作业证的，有一个得3分，最多得6分。 |  |
| 3.4 | 认证证书 | 6 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得2 分，本项最高得6分。 | 须提供有效的认证证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

受常州市排水管理处的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其单位所需2026-2029年变电所运维及电气零星维修项目进行公开招标采购。

## 一、概述

1.常州市排水管理处下属泵站数量多、分布广。现对各变电所线下月度巡检、年度停电保养、供配电抢修维修、低压电气零星维修，提出相关要求。主要包含以下几部分内容：

（1）泵站变电所运维的主要内容包括（但不限于）变电所线下月度巡检、电气设备年度停电保养、变电所电气预防性试验、供配电抢修维修、变电所改造、供电施工配合等。

（2）泵站低压电气零星维修的主要内容包括（但不限于）泵站设备控制柜、仪表等故障诊断、维修、改造，泵站柴油发电机组及移动发电车的柴油发电机组的按需保养、应急抢修，泵站自控系统PLC柜及无人值守柜的软硬件故障诊断、现场维修、改造等。

（3）泵站视频门禁等维保维修的主要内容包括（但不限于）泵站内的视频、门禁设备维修服务。

2.泵站分布及数量：

常州市排水管理处目前管辖的雨污水提升泵站，分为污水提升泵站、水环境截流泵站（井式、非井式）、立交雨水泵站、净水站等200多座；主要分布在常州市天宁区、钟楼区、新北区、经开区等4大辖区，随着城市建设的需要泵站数量还会有所增长。

## 二、服务要求

（一）泵站变电所运维

1.服务响应速度要求高：抢修任务响应不得超过1小时（赶到现场并及时进行处理）。在汛期或其它特殊情况下，响应时间会有更严格的要求；

2.服务内容专业技术要求高：维护抢修服务单位需要对变电所高低压成套柜、变压器、交直流屏柜、无功补偿柜等有抢修、维修和改造经验，对柜内元器件配件供应需有较强的供应能力且备有相应的库存；

3.保养服务难度大：部分变电所由于不具备长时间全所停电的条件，变电所年度停电保养需制订不同的停电方案，并报送招标人认可后方可实施。另外部分变电所受限于停电时间、停电范围等因素，年度保养存在不能一次完成全部内容的情况时，需要考虑分次进行；

4.本服务工程中乙供电缆采用国标电缆；

5.维修完成后由招标人进行验收，维修质保期1年，自验收合格之日起计算。在质保期内因中标人维修的质量问题导致设备故障的，中标人应负责返修，由此产生的所有费用由中标人承担，同时质保期顺延6个月，延长后总期限不超过2年，经双方确认的其他情况除外；

6.中标人应在工程结束验收后，及时会同招标人完成签证。签证资料需符合招标人审计部门要求，对于中标人提供的所有电气元器件需详细标出品牌、规格型号等参数；

7.在完成相应的维修任务后，按需对招标人的相关人员就维修中碰到的问题，处理的方法，更换电气元器件的使用操作，维护要求，注意事项等做详尽的交底培训；

8.投标方必须为负责该项目的变电所运维人员购买100万的雇主险。

（二）泵站低压电气零星维修

1.重大维修现场应配备相应的项目管理人员、现场管理人员和安全员等相关人员；

2.投标单位管理人员和施工人员必须对招标人服务工程现场和设备情况熟悉，有电气设备的维修服务工作经验；

3、投标单位应具备对柴油发电机进行常规保养、维护及应急抢修的能力，对电气仪表和自控系统具有故障诊断、维修改造经验和能力；

4.必须配备电气维修的常用施工工具；

5.需配备常用电气试验仪器及设备；

6.维修现场自备彩条旗或警示围拦标志；

7.应保持抢修、维修人员配备安全帽、绝缘手套、绝缘靴等安全保护用品；

8.应具备随时租、调提高劳动力效率的机械，如发电机、电焊机、叉车、吊车、登高作业车等大型施工机械的能力。

9.在接到招标人任务后，2个工作日内安排人员现场查看，并按招标人要求的时间完成维修、改造等任务（否则需提出书面延期申请并得到招标人同意）；逾期按合同相应条款执行；

10.本服务工程中乙供电缆采用国标电缆；

11.维修完成后由招标人进行验收，维修质保期1年，自验收合格之日起计算。在质保期内因中标人维修的质量问题导致设备故障的，中标人应负责返修，由此产生的所有费用由中标人承担，同时质保期顺延6个月，延长后总期限不超过2年，经双方确认的其他情况除外；

12.中标人应在工程结束验收后，及时会同招标人完成签证。签证资料需符合招标人审计部门要求，对于中标人提供的所有电气元器件需详细标出品牌、规格型号等参数；

13.在完成相应的维修任务后，按需对招标人的相关人员就维修中碰到的问题，处理的方法，更换电气元器件的使用操作，维护要求，注意事项等做详尽的交底培训；

14.投标方必须为负责该项目的电气零星维修人员购买100万的雇主险。

（三）泵站视频门禁等维保维修

1.时间要求

1.1接到维修要求后，在24小时内赶到现场，分析判断故障原因，着手开展应急处置措施和维修工作。

1.2 一般性维修工作，在接到维修要求后5个工作日内完成，较为复杂的应在10个工作日内完成。维修时限自发出维修通知之日起计算（通知形式包括但不限于微信、电话等，中标人应在收到后及时确认）。以下情况所耗时间不计入维修时限：经招标人同意，需返厂维修的时间；等待招标人提供设备或配件的时间；其他提交书面情况说明并经招标人同意的情况。

1.3 如遇防汛、抢修等特殊情况，在发出维修通知时将以书面或可追溯的电子记录（含微信、短信等）形式明确通知，注明该事项为应急抢修，在接到该应急通知后4小时内抵达现场，立即开展维修或应急处置工作。为确保系统不间断运行，在维修期间提供临时替代设备。

2.质量要求

2.1对维修时使用的各类耗材、更新设备进行抽检，抽检方式分为现场检查、送第三方检测机构检测。

2.2维修完成后，维修质量由发包方进行验收。验收通过后，提供1年的维修质保期，质保期自该项维修工作完成验收之日起计算。

在质保期内，因维修质量问题而导致设备故障的，应负责返修，由此产生的所有费用由承包方承担，同时质保期顺延6个月，延长后总期限不超过2年，经双方确认的其他情况除外。

## 三、服务清单、基准价、报价结算、合同履行期限

1.本项目报价最高限价为185.8555万元/年，各单项基准单价最高限价如下表，投标单位报价总价或单价均不得超过，否则按无效投标处理；

2.本项目合同采用单价合同；

3.报价、结算原则

（1）本合同无预付款

（2）表中第1-3项为“固定服务费”，费用结算不需进行审计。每月结算一次，结算单价为投标单价，结算数量按实计量；

（3）表中第4项为“非固定服务费”，费用结算需进行审计。变电所供配电设施设备抢维修、泵站低压电气零星维修、视频门禁维修原则上每2个月审计结算一次。表中这部分“预估价，最高限价”119.71万仅为模拟假定的全年发生费用，抢维修是否发生及发生内容、数量均按实派单、签证、计量。抢修、维修的部分基准价格或材料主材价格详见附件，投标单位根据“模拟假定的全年发生费用”以及“抢修、维修的部分基准价格或材料主材价格”等综合因素做出该部分报价，报价参与价格评审。

中标人该部分的投标报价除以“预算价，最高限价”119.71万，为该部分的投标让利率，抢修、维修的部分的主材和人工均按该让利率进行审计结算。抢维修工程量为部门签证确认，中标人应按照实际发生的抢修及维修工程量编制结算书，送招标人指定审计单位审计并按让利率进行结算。

（4）变电所供配电设施设备抢维修、泵站低压电气零星维修、视频门禁维修结算书编制执行《江苏省安装工程计价定额（2014版）》和《江苏省建设工程费用定额（2014年）》。如上述文件没有可参照的，执行《江苏省市政工程计价定额（2014版）》。

材料价格确定机制：除甲供材料外，材料价格按《部分抢修维修基准单价表》和实际施工月份《常州工程造价信息》（当期未有的逐月前推）依序执行。如上述文件均没有可参照的，原则上应由招标人、中标人及跟踪审计单位根据市场询价共同确定，定价材料不再下浮。如需定价的材料单价高于2000元或累计金额大于10000元，需先报价审核后再采购和维修。

审定工程价：是指中标人按照合同约定结算周期完成的工程量，经跟踪审计单位审核且招标人和中标人双方认可的工程造价。

审定结算价：招标人在审定工程价基础上按照合同相关条款并进行扣除后，与审定工程价一起形成的合价为审定结算价。

中标人应本着实事求是的原则申报结算，如结算审计（外审）核减率大于15%，除超出部分（基数为核减率15%）的审计服务费按实由中标人支付外，核减率每超过1%（不足1%按相应比例计）扣除中标人审定工程价的1%，最高不超过审定工程价的10%。

如审计、财政等政府机关组织对该项目包含但不限于结算的审核结果、合同履行进行评价、抽查、复审，招标人和中标人双方同意项目结算必须以其评价、抽查、复审结果为准。

如遇整改问题涉及中标人的，中标人应积极完成整改工作，整改涉及的相关费用支出及审定金额退费由中标人承担。

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 投标单价（元/座/月） | 基准单价最高限价（元/座/月） | 合计价格（元/月） | 合计价格（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电所月度巡检 | 座 | 69 |  | 209 |  |  | 每座变电所每月巡检1次 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 投标单价（元/座/年） | 基准单价最高限价（元/座/年） | 合计价格（元/年） |  | 备注 |
| 2 | 变电所年度停电保养 | 座 | 96 |  | 3500 |  |  | 不以月计，1次/年 |
| 3 | 变电所电气试验 | 座 | 24 |  | 4375 |  |  | 不以月计，按次结算 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 预估价，最高限价（元/年） |  | 投标报价（元/年） |  | 备注 |
| 4 | 变电所供配电设施设备抢修维修、低压电气零星维修、视频门禁维修 | 项 | 1 | 1197100 |  |  |  | 各项估计费用：变电所供配电设施设备抢维修费预估40万，低压电气、视频门禁等零星维修预估79.71万 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 预估价，最高限价（元/年） |  | 合计价格（元/月） | 合计价格（元/年） | 备注 |
| 5 | 中水科设施清洁生产维护 | 项 | 1 |  |  | 3950.25 | 47403 | （属于不可竞争费） |
| 投标总价（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.合同履行期限

本合同期限为三年，合同一年一签。上一年度合同到期前一个月招标人对中标人服务满意的，经双方同意，可续签下一年度合同。

## 四、泵站变电所运维服务要求

1.变电所月度巡检：变电所巡检时间为2026年9月至2027年8月，每月1次，共计12次。每月变电所巡检须在上半个月（即16号前）完成，否则将对其进行考核。

（1）完成对各变电所规定项目的巡视，若发现重大隐患的，立即电话上报并于第二天发工作联系单给招标人，逾期将对其进行考核。

（2）各变电所巡视内容，须形成纸质和电子版文件，每月20号前装订成册，以巡检报告的形式提交给招标人，逾期将对其进行考核。

（3）对于巡视或计划检修中发现的故障经招标人同意后及时进行消缺，费用根据供电抢修模式按合同相关条款进行结算。

（4）功率因数低于0.9时，及时查明原因提供维修方案告知招标人进行处理。

（5）变电所月度巡检主要内容如下（包括但不仅限于以下内容）

| 序号 | 巡检内容（含外观检查） |
| --- | --- |
| 1 | 巡视高压线路及进线电缆井、进线周边树木、进线周边有无施工或存在安全隐患（令克、避雷器、高压电缆），对发现影响安全的树木进行修剪。 |
| 2 | 巡视高压开关柜各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 3 | 巡视低压开关柜（含非标柜）各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 4 | 巡视变压器三相绕组温度、声音、风机、呼吸器等设施的完好性 |
| 5 | 巡视变电所内安全工器具的有效性并定期检测 |
| 6 | 巡视变电所内高低压开关柜内是否有异响 |
| 7 | 巡视直流屏、微机保护装置的完好性 |
| 8 | 采用电子测温仪对主接线端子温度测量并记录 |
| 9 | 电容柜功率因素是否正常，并对运行状态进行测试 |

（6）变电所巡检标准

| 序号 | 巡检内容 | 巡检内容 | 巡检标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高（低）压进线 | 电缆井、令克、避雷器、高（低）压电缆、周边树木、有无施工 | 是否有损坏、是否有施工。树木是否会触碰电缆，如有影响及时修剪。 |
| 2 | 变电所设备环境 | 变电所内温度、湿度是否正常 | 变电所内温度在正常范围内（温度：15~35℃，湿度：20%RH~80%RH） |
|  |  | 防小动物设施：进出变电所电缆洞封堵情况检查 | 检查并免费完成非新建变电所的进出电缆洞封堵，确保无小动物出入 |
| 3 | 变电所设施 | 操作手柄及工具配备情况 | 操作手柄齐全，完好 |
|  |  | 安全用具 | 安全用具齐全且都在有效期内 |
| 4 | 直流系统 | 直流柜蓄电池供电是否正常 | 直流柜蓄电池供电正常（电池充放电一次需在工单上有体现） |
|  |  | 直流柜蓄电池是否有漏液、鼓包现象 | 直流柜蓄电池无漏液、鼓包现象 |
|  |  | 直流柜监控模块工作是否正常，有无告警信息 | 直流柜监控模块工作正常，无告警信息 |
|  |  | 指示灯、电压表显示是否正常，有无损坏 | 指示灯、电压表显示正常无损坏 |
|  |  | 设备标志是否齐全、正确 | 设备标志齐全、正确 |
| 5 | 高压开关柜 | 高压柜内部有无杂声及放电声音 | 高压柜内部无杂声及放电声音 |
|  |  | 高压柜内电缆头有无发热、变色及打火现象 | 高压柜内电缆头无发热、变色及打火现象 |
|  |  | 高压柜断路器各部分有无异常声音 | 高压柜断路器各部分无异常声音 |
|  |  | 开关位置指示与开关状态是否一致，储能机构状态是否正确 | 开关位置指示与开关状态一致，储能机构状态正确 |
|  |  | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯是否亮 | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯亮 |
|  |  | 二次控制柜标识牌是否齐全、正确 | 二次控制柜标识牌齐全、正确 |
|  |  | 母线电压表显示与额定电压是否一致 | 母线电压表显示与额定电压一致 |
|  |  | 高压柜内封堵是否严实 | 高压柜内封堵严实 |
| 6 | 变压器（油浸式） | 储油柜外观是否完好 | 储油柜外观完好 |
|  |  | 法兰、管路有无渗漏 | 法兰、管路无渗漏 |
|  |  | 油位计、油位表是否完好，显示是否清晰，油位是否正常 | 油位计、油位表完好，显示清晰，油位在厂家规定范围内 |
|  |  | 瓦斯继电器外观是否完好，本体、法兰有无渗漏 | 瓦斯继电器外观完好，本体、法兰无渗漏 |
|  |  | 法兰、蝶阀有无渗漏 | 法兰、蝶阀无渗漏 |
|  |  | 吸湿器玻璃筒是否完好，硅胶有无变色，油碗内的密封油位是否正常 | 吸湿器玻璃筒完好，硅胶无变色，油碗内的密封油位正常 |
|  |  | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 高低压桩头铜排电缆温度是否正常 | 红外测温查看高低压桩头铜排电缆温度正常（＜50℃） |
| 7 | 变压器（干式变） | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 查看温控是否显示正常 | 温控显示正常 |
|  |  | 查看变压器三相绕组温度是否正常 | 变压器三相绕组温度正常 |
|  |  | 变压器散热风扇运行是否正常 | 手动测试散热风扇，确保正常 |
| 8 | 出线配电柜 | 母线电压、电流表计是否显示正常 | 母线电压、电流表计显示正常 |
|  |  | 检查开关分、合闸位置指示是否正确，断路器控制器显示是否正常 | 检查开关分、合闸位置指示正确，断路器控制器显示正常 |
|  |  | 开关有无异音、异味 | 开关无异音、异味 |
|  |  | 合闸操作手柄是否完整，位置指示是否正确 | 合闸操作手柄完整，位置指示正确 |
|  |  | 开关桩头及电缆头有无发热，变色，打火现象 | 开关桩头及电缆头、母排无发热，变色，打火现象。（开关桩头、电缆头红外测温并记录） |
| 9 | 电容柜 | 电容外壳有无变形及膨胀 | 电容外壳无变形及膨胀 |
|  |  | 刀熔开关熔芯是否完好，上下桩头有无变色和发热 | 刀熔开关熔芯完好，上下桩头无变色和发热 |
|  |  | 一次侧熔芯或3P开关有无异常 | 一次侧熔芯或3P开关无异常 |
|  |  | 接触器或复合开关有无异常 | 接触器或复合开关无异常 |
|  |  | 查看柜内无功补偿COS值，是否在考核标准内 | 查看并记录柜内无功补偿COS值，需在考核标准内 |
|  |  | 柜内散热风扇 | 测试散热风扇是否运行正常 |
| 10 | 双回路切换操作 | 按招标人要求定期对双回路变电所进行双回路切换操作 | 每季度切换一次 |

2.变电所年度停电保养：变电所保养时间原则为2026年12月至2027年3月，变电所年度停电保养内容包含从高压进线端至低压出线柜，整个用变电设备的保养，保养次数1次。

变电所保养结束后，须制作成保养报告，每月装订成册，与月度巡检报告一起提供给招标人，逾期将对其进行考核。

（1）变电所年度保养内容具体如下（包括但不仅限以下内容）：

| 保养位置 | 保养元器件 | 具体保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 高（低）压进线、室外台变 | 令克、高（低）压电缆、室外台变及周边树木 | 查看令克老化情况，高（低）压电缆头是否有溢胶及松动现象，高（低）压进线周边树木进行修剪 |
| 高压柜 | 柜体内 | 整体除尘及电缆洞封堵 |
|  | 电缆头 | 紧固并观察是否有溢胶及松动现象 |
|  | 综保 | 查看保护定值是否正确，保护压板（软、硬）是否正确投入或者切除 |
|  | 真空断路器 | 触头上凡士林或硅脂油，有无放电现象，触臂清灰，电动分合闸动作测试，无控制回路断线，电动及手动储能动作测试 |
|  | 除湿器 | 工作是否正常，管子是否有脱落现象 |
|  | 指示灯 | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能是否显示正常 |
|  | 转换开关 | 分合闸、电压切换是否工作正常 |
|  | PT柜 | 查看熔芯是否正常、电压显示是否正常 |
| 变压器 | 柜体内 | 除尘 |
|  | 母线夹 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 温控、风机 | 手动启动风机查看风机运行状况 |
|  | 门锁 | 门锁及联锁完好 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 分接开关 | 档位螺丝紧固 |
|  | 绝缘电阻 | 绝缘电阻测定并记录在册 |
| 电容柜 | 柜内各元器件 | 除尘、接线端子紧固、功能性检查 |
| 出线配电柜 | 柜体内 | 除尘、螺丝紧固 |
|  | 母线夹 | 螺丝紧固 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 二次线 | 紧固接头 |
|  | 框架式断路器 | 定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4），测试分合闸动作 |
|  | 指示灯 | 分合闸指示是否正常 |
|  | 仪表 | 电流表、电压表是否正常 |
|  | 抽屉出线柜 | 抽拉是否到位测试，手柄机构动作测试 |
|  | 散热风扇 | 手动测试散热风扇 |

（2）保养标准

| 序号 | 保养设备 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高（低）压进线 | 检查令克 | 更换有隐患令克 |
|  |  | 检查高（低）压电缆头 | 整改有损电缆头 |
|  |  | 检查高（低）压进线周边的树木 | 修剪存在触碰进线可能的周边树木 |
| 2 | 高压开关柜 | 查看电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 电缆头电缆未出现溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看综保保护定值是否正确，保护压板（软、硬）是否正确投入或者切除 | 综保保护定值正确，保护压板（软、硬）正确投入或者切除 |
|  |  | 检查真空断路器：触头上凡士林或硅脂油，有无放电现象，触臂清灰，电动分合闸是否正常，有无控制回路断线，电动储能是否正常 | 真空断路器：触头上凡士林或硅脂油，无放电现象，触臂清灰完成，电动分合闸试验正常，无控制回路断线，电动储能正常 |
|  |  | 柜内除湿器工作是否正常，管子是否有脱落现象 | 柜内除湿器工作正常，管子未有脱落现象 |
|  |  | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能是否显示正常 | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能显示正常 |
|  |  | 转换开关分合闸，电压切换是否工作正常 | 转换开关分合闸、电压切换工作正常 |
|  |  | PT柜内查看熔芯是否正常、电压显示是否正常 | PT柜内查看熔芯正常、电压显示正常 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
| 3 | 变压器 | 检查母线夹螺丝是否松动 | 母线夹螺丝紧固无松动 |
|  |  | 查看电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 电缆头电缆无溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看铜排螺丝是否松动，是否出现铜绿现象 | 铜排螺丝紧固无松动，未出现铜绿现象 |
|  |  | 查看温控、风机是否正常工作，手动启动风机查看风机是否正常工作 | 手动启动风机，风机正常工作 |
|  |  | 查看门锁是否正常 | 门锁开关正常 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
|  |  | 分接开关档位螺丝是否有松动 | 分接开关档位螺丝无松动 |
|  |  | 储油柜、瓷瓶等表面清灰 | 储油柜、瓷瓶等表面清除灰尘 |
| 4 | 电容柜 | 查看电容器、电抗器、复合开关、接触器、熔芯、转换开关、控制器、RUDK电流端子及风扇有无异常 | 电容器、电抗器、复合开关、接触器、熔芯、转换开关、控制器、RUDK电流端子等端子紧固、风扇无异常 |
| 5 | 出线配电柜 | 检查母线夹螺丝是否松动 | 母线夹螺丝未有松动 |
|  |  | 检查电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 端子紧固，电缆头电缆无溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看铜排螺丝是否松动，是否出现铜绿现象 | 铜排螺丝无松动，未出现铜绿现象 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
|  |  | 检查二次线是否松动，有无虚接现象 | 二次线未松动，无虚接现象 |
|  |  | 框架式断路器定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4）是否正常 | 框架式断路器定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4）正常 |
|  |  | 查看分合闸指示灯是否正常 | 分合闸指示正常 |
|  |  | 查看电流表、电压表是否正常 | 电流表、电压表正常 |
|  |  | 检查抽屉出线柜内抽拉是否到位，手柄机构是否正常 | 抽屉出线柜内抽拉到位，手柄机构正常 |

3.供配电设施设备的应急抢修、改造

（1）在收到突发抢修维修任务时，应调动符合抢修要求的一切人员；

（2）抢修现场应配备相应的管理人员和安全员等；

（3）管理人员和安全员必须首先对抢修现场和设备情况进行熟悉，具有变电所运维和抢修维修的服务经验；

（4）必须配备供电抢修的常用工具，如常用电气试验仪器及设备；

（5）抢修时候自备彩条旗或警示围拦标志；

（6）应保持抢修人员配备安全帽、绝缘手套、绝缘靴等安全保护用品；

（7）应具备随时租、调提高劳动力效率的机械，如发电机、电焊机、叉车、吊车、登高作业车等大型施工机械的能力；

（8）在接到抢修服务任务后，在不超过1小时赶到现场并进行处理；其他有维修、改造等服务，应在接到任务后，2个工作日内安排人员现场查看，并按招标人要求的时间完成维修、改造等任务（否则需提出书面延期申请并得到招标人同意）；逾期按合同相应条款执行；

（9）本服务工程中使用的电缆采用国标电缆；

（10）抢修维修完成后由招标人进行验收，维修质保期1年，自验收合格之日起计算。在质保期内因中标人维修的质量问题导致设备故障的，中标人应负责返修，由此产生的所有费用由中标人承担，同时质保期顺延6个月，延长后总期限不超过2年，经双方确认的其他情况除外；

（11）中标人应在工程结束验收后，及时会同招标人完成签证。签证资料需符合招标人审计部门要求，对于中标人提供的所有电气元器件需详细标出品牌、规格型号等参数；

（12）在完成相应的抢修维修任务后，按需对招标人的相关人员就维修中碰到的问题，处理的方法，更换电气元器件的使用操作，维护要求，注意事项等做详尽的交底培训。

## 五、泵站低压电气零星维修服务要求

（1）维修工作内容应根据招标人的要求，按时保质保量的完成。

（2）在突击、紧急维修任务的情况，应具备及时调动符合施工要求相应劳动力的能力；

（3）重大维修现场应配备相应的项目管理人员、现场管理人员和安全员等相关人员；

（4）投标单位管理人员和施工人员必须对招标人服务工程现场和设备情况熟悉，有电气设备的维修服务工作经验。

（5）必须配备电气维修的常用施工工具；

（6）需配备常用电气试验仪器及设备；

（7）维修现场自备彩条旗或警示围拦标志；

（8）应保持抢修、维修人员配备安全帽、绝缘手套、绝缘靴等安全保护用品；

（9）应具备随时租、调提高劳动力效率的机械，如发电机、电焊机、叉车、吊车、登高作业车等大型施工机械的能力。

（10）在接到招标人任务后，2个工作日内安排人员现场查看，并按招标人要求的时间完成维修、改造等任务（否则需提出书面延期申请并得到招标人同意）；逾期按合同相应条款执行。

（11）本服务工程中乙供电缆采用国标电缆。

（12）维修完成后由招标人进行验收，维修质保期1年，自验收合格之日起计算。在质保期内因中标人维修的质量问题导致设备故障的，中标人应负责返修，由此产生的所有费用由中标人承担，同时质保期顺延6个月，延长后总期限不超过2年，经双方确认的其他情况除外。

（13）中标人应在工程结束验收后，及时会同招标人完成签证。签证资料需符合招标人审计部门要求，对于中标人提供的所有电气元器件需详细标出品牌、规格型号等参数。

（14）在完成相应的维修任务后，按需对招标人的相关人员就维修中碰到的问题，处理的方法，更换电气元器件的使用操作，维护要求，注意事项等做详尽的交底培训。

## 六、泵站视频维修服务要求

维修服务时间：泵站视频维修时间为2026年12月至2027年6月。

### （一）200万红外枪机：原型号为DH-IPC-HFW3268PM-I1

要求维修更换后满足：

1.采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出200万(1920×1080)@25fps；

2.支持H.265编码，压缩比高；

3.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

4.镜头类型：定焦，3.6mm/6mm/8mm/12mm焦距可选；

5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；

6.支持绊线入侵，区域入侵分析；

7.支持走廊模式；

8.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；

9.支持图像亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马设置；

10.支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检（人）；安全异常报警；

11.当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

12.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

13.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；

14.工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）；

15.支持当检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

16.支持IP67防护等级。

### （二）200万全彩枪机：原型号为DH-IPC-HFW3279PM-LED

要求维修更换后满足：

1.采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出200万(1920×1080)@25fps；

2.支持H.265编码，压缩比高；

3.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

4.镜头类型：定焦，2.8mm/3.6mm/6mm焦距可选，镜头光圈：F1.0；

5.内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离30米；

6.支持绊线入侵，区域入侵分析；

7.支持走廊模式；

8.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；

9.同一静止场景相同主观图像质量下，样机在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%；开启智能编码功能，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显铅齿、拉毛现象，24h录像码流存储不超过3GB；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

10.支持图像亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马设置；

11.支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检（人）；安全异常报警；

12.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

13.宽动态能力综合评价得分应100，宽动态能力不小于121dB；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

14.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；

15.支持内置MIC；

16.工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）；

17.支持当检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示；

18.支持IP67防护等级。

### （三）400万红外枪机：原型号为DH-IPC-HFW3468PM-I1

要求维修更换后满足：

1.采用星光级低照400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps；

2.支持H.265编码，压缩比高；

3.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

4.镜头类型：定焦，3.6mm/6mm/8mm/12mm焦距可选；

5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；

6.支持绊线入侵，区域入侵分析；

7.支持走廊模式；

8.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；

9.支持图像亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马设置；

10.可通过浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

11.可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

12.支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检（人）；安全异常报警；

13.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

14.当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

15.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；

16.工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）；

17.支持IP67防护等级。

### （四）400万全彩枪机：原型号DH-IPC-HFW3479PM-LED

要求维修更换后满足：

1.采用星光级低照400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps；

2.支持H.265编码，压缩比高；

3.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

4.镜头类型：定焦，2.8mm/3.6mm/6mm焦距可选，镜头光圈：F1.0；

5.内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离30米；

6.支持绊线入侵，区域入侵分析；

7.支持走廊模式；

8.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；

9.支持图像亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马设置；

10.支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检（人）；安全异常报警；

11.可设置IP地址进行访问控制，在白名单模式中，中有添加在白名单的IP地址中才允许访问样机，白名单可以添加200个IP；

12.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

13.宽动态能力综合评价得分应≥100，不小于120dB；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

14.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；

15.工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）；

16.支持IP67防护等级。

### （五）200万红外球机：原型号DH-SD-6C3258-HNY-DBG

要求维修更换后满足：

1.采传感器类型：≥1/2.8英寸 CMOS；像素：≥200万；最大分辨率：≥1920×1080；

2.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；

3.最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.6黑白：≤0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；

4.最大补光距离：≥150m（红外）；补光类型：红外；

5.镜头焦距：5mm~115mm；光学变倍：≥23倍；

6.视场角：水平：58.7°~3.3°垂直：32.9°~1.9°对角：66.6°~3.8；

7.支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪

8.支持电子防抖；支持电子透雾；

9.音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；支持语音对讲；

10.音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G722.1；G723；PCM

11.报警输入：≥2路；报警输出：≥1路；

12.键控速度：水平：0.1°/s~200°/s垂直：0.1°/s~20°/s；

13.预置点速度：水平：≥200°/s 垂直：≥100°/s；

14.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察，无观察盲区；

15.支持不少于300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；

16.供电方式：DC24V/2.5A±25%；

17.支持IP66防护等级；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

18.球机尺寸：≥6寸。

### （六）200万全彩球机：原型号为DH-SD-6C3268-HNY-XBG

要求维修更换后满足：

1.采传感器类型：≥1/2.8英寸 CMOS；像素：≥200万；最大分辨率：≥1920×1080；

2.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；

3.最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.6黑白：≤0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；

4.最大补光距离：150m（红外）；30m（白光）；补光类型：红外+白光；

5.镜头焦距：4.8mm~110mm；光学变倍：≥23倍；

6.视场角：水平：58.5°~2.8°垂直：33.2°~1.5°对角线：67.5°~3.2°；

7.支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；

8.支持电子防抖；支持电子透雾；

9.音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；支持语音对讲；

10.音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G722.1；PCM；

11.报警输入：≥2路；报警输出：≥1路；

12.键控速度：水平：0.1°/s~200°/s垂直：0.1°/s~20°/s；

13.预置点速度：水平：≥200°/s 垂直：≥100°/s；

14.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察，无观察盲区；

15.支持不少于300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；

16.供电方式：DC24V/2.5A±25%；

17.支持IP66防护等级；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

18.球机尺寸：≥6寸。

### （七）400万红外球机：原型号为DH-SD-6C3486-HNY-GBPS

要求维修更换后满足：

1.采传感器类型：≥1/2.8英寸 CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2560×1440；

2.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；

3.最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.6黑白：≤0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；

4.最大补光距离：150m（红外）；补光类型：红外；

5.镜头焦距：5mm~125mm；光学变倍：≥25倍；

6.视场角：水平：51.9°~3.0° 垂直：39.7°~2.2° 对角线：63.1°~3.7°

7.支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；

8.支持电子防抖；支持电子透雾；

9.音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；支持语音对讲；

10.音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G722.1；PCM；

11.报警输入：≥2路；报警输出：≥1路；

12.键控速度：水平：0.1°/s~200°/s垂直：0.1°/s~20°/s；

13.预置点速度：水平：≥200°/s 垂直：≥100°/s；

14.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察，无观察盲区；

15.支持不少于300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；

16.供电方式：DC24V/2.5A±25%；

17.支持IP66防护等级；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

18.球机尺寸：≥6寸。

### （八）400万全彩球机：原型号为DH-SD-6C3497-HNY-GB-AD

要求维修更换后满足：

1.采传感器类型：≥1/2.8英寸 CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2560×1440；

2.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；

3.最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.6黑白：≤0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；

4.最大补光距离：30m（白光）；150m（红外）；补光类型：红外+白光；

5.镜头焦距：4.8mm-120mm；光学变倍：≥25倍；

6.视场角：水平：55.8°~2.3°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°

7.支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；

8.支持电子防抖；支持电子透雾；

9.音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；支持语音对讲；

10.音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G722.1；PCM；

11.报警输入：≥2路；报警输出：≥1路；

12.键控速度：水平：0.1°/s~200°/s垂直：0.1°/s~20°/s；

13.预置点速度：水平：≥200°/s 垂直：≥100°/s；

14.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察，无观察盲区；

15.支持不少于300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；

16.供电方式：DC24V/2.5A±25%；

17.支持IP66防护等级；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

18.球机尺寸：≥6寸。

### （九）硬盘录像机（2盘位8路）：原型号为DH-NVR2208-I2-PG

要求维修更换后满足：

1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；
    2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
    3.操作界面：WEB方式，本地GUI操作；
    4.接入路数：≥8路；
    5.网络带宽：≥80Mbps接入、≥80Mbps存储、≥60Mbps转发
    6.硬盘口：≥2个，SATA3.0，单盘最大10T；
    7.支持手动录像、报警录像、动态检测录像、智能录像；
    8.支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放；支持全屏、备份（剪切/文件）、局部放大、开关音频功能；
    9.视频压缩标准：Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG；
    10.音频压缩标准：PCM/G711A/G711U/G726/AAC；
    11.分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；
    12.解码能力：1路16M@20fps；1路12M@20fps；2路8M@30fps；4路5M@30fps；5路4M@30fps；8路1080P@30fps；
    13.多路回放：支持不少于8路回放；
    14.画面分割：主屏：1、4、8、9分割；辅屏：1、4、8、9分割；
    15.支持动检、视频遮挡、视频丢失、IPC外部报警；
    16.支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、网络安全异常；
    17.音频输入：≥1路，RCA输入口，语音对讲输入；音频输出：≥1路，RCA输出口，复用语音对讲输出；
    18.HDMI接口：≥1个， 最大支持4K分辨率输出；VGA接口：≥1个；
    19.人脸检测前智能性能（路数）：≥8路；人脸识别前智能性能（路数）：≥8路，前FD+前FR支持8路。

### （十）硬盘录像机（4盘位16路）：原型号为DH-NVR4416-4KS2/I-PF

要求维修更换后满足：

1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；
    2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
    3.操作界面：WEB方式，本地GUI操作；
    4.接入路数：≥16路；
    5.硬盘接口：≥4个，SATA3.0，单盘最大10T；
    6.分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；
    7.解码能力：不开智能：1路16M@20fps；1路12M@20fps；2路8M@30fps；4路5M@30fps；5路4M@30fps；10路1080P@30fps；开智能：1路16M@20fps；1路12M@20fps；2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS；4路4MP@30FPS；8路1080P@30FPS；
    8.多路回放：支持≥16路回放；
    9.报警输入：≥16路；报警输出：≥4路；
    10.画面分割：主屏：1、4、8、9、16分割；辅屏：1、4、8、9分割；
    11.音频输入：≥1路，RCA输入口，语音对讲输入；音频输出：≥1路，RCA输出口，复用语音对讲输出；
    12.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；VGA接口：1个；
    13.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
    14.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；
    15.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；
    16.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；
    17.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；
    18.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；
    19.支持预览图像与回放图像的电子放大；
    20.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；
    21.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；
    22.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；
    23.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；
    24.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9：16走廊模式；
    25.支持不少于2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。

### （十一）硬盘录像机（8盘位32路）：原型号为DH-NVR4832-4KS2/I-PF

要求维修更换后满足：

1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；
    2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
    3.操作界面：WEB方式，本地GUI操作；
    4.接入路数：≥32路；
    5.硬盘接口：≥8个，SATA3.0，单盘最大10T；
    6.分辨率：16MP；12MP；8MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；D1；
    7.解码能力：不开智能：1路16M@20fps；1路12M@20fps；2路8M@30fps；4路5M@30fps；5路4M@30fps；10路1080P@30fps；开智能：1路16M@20fps；1路12M@20fps；2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS；4路4MP@30FPS；8路1080P@30FPS；
    8.多路回放：最大支持16路回放；
    9.报警输入：≥16路；报警输出：≥4路；
    10.画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏：1/4/8/9/；
    11.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能；
    12.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；
    13.音频输入：≥1路，RCA输入口，语音对讲输入；音频输出：≥1路，RCA输出口，复用语音对讲输出；
    14.HDMI接口：≥1个，最大支持4K分辨率输出；VGA接口：≥1个；
    15.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
    16.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；
    17.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；
    18.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；
    19.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；
    20.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；
    21.支持预览图像与回放图像的电子放大；
    22.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；
    23.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；
    24.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；
    25.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；
    26.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9：16走廊模式；
    27.支持不少于2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。

### （十二）单门双向门禁控制器：原型号为DH-ASC1201C-D

要求维修更换后满足：

1.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良；

2.集成报警、门禁、消防报警接入；

3.采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式；

4.具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入；

5.韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品；

6.应可接入2个读卡器，其中1个RS485读卡器和1个wiegand读卡器；还应具有以下接口：①报警输入接口2个；②事件输入接口2个；③门磁输入接口1个；④开门按钮接口1个；⑤电锁输出接口1个；⑥报警输出接口2个；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

7.系统应具有应急开启的方法。如消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

8.系统应具有手动或自动校时功能；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

9.FLASH存储容量为16M，最大支持100，000个持卡者，150，000条刷卡记录；

10.具有防反潜、多重验证、远程验证等多项专项功能，支持首卡开门；

11.支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发；

12.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定；

13.支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门；

14.支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置；

15.所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏；

16.具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传；

17.应支持指纹识别装置等生物识别设备；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

18.外接设备功能：通过外接设备，应可支持10卡识读、二维码识读、NFC识读、二代身份证识读和RFID卡识读；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

19.主机具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电，保证门禁系统正常运行；

20.工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%。

### （十三）双门双向门禁控制器：原型号为DH-ASC1202C-D

要求维修更换后满足：

1.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良；

2.集成报警、门禁、消防报警接入；

3.采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式；

4.具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入；

5.韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品；

6.应可外接4个读卡器，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；还应具有以下接口：①报警输入接口4个；②事件输入接口4个；③门磁输入接口2个；④开门按钮接口2个；⑤电锁输出接口2个；⑥报警输出接口4个；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

7.应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

8.系统应具有手动或自动校时功能；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

9.FLASH存储容量为16M，最大支持100，000个持卡者，150，000条刷卡记录

10.具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证等多项专项功能，支持首卡开门；

11.支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发；

12.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定；

13.支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门；

14.支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置；

15.所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏；

16.具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传；

17.应支持指纹识别装置等生物识别设备；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

18.通过外接设备，应可支持IC卡识读、二维码识读、NFC识读、二代身份证识读和RFID卡识读；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

19.工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%。

### （十四）四门双向门禁控制器：原型号为DH-ASC1204C-D

要求维修更换后满足：

1.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良；

2.集成报警、门禁、消防报警接入；

3.采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式；

4.具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入；

5.韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品；

6.可接入读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口8个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口8个。

7.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

8.系统平台应具有视频联动报警功能；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

9.FLASH存储容量为16M，最大支持100，000个持卡者，150，000条刷卡记录；

10.具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证等多项专项功能，支持首卡开门；

11.支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发；

12.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定；

13.通过外接设备，可支持1C卡识读、二维码识读、NFC识读、二代身份证识读、RFID卡识读等；

14.支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置；

15.所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏；

16.具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传；

17.具有看门狗保护功能，可对内置程序进行诊断，在数据发生异常时自动复位；

18.内置RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能；

19.数据断电永久保存，支持在线升级；

20.工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%。

### （十五）门禁磁力锁及安装：原型号为DH-ASF280B

要求维修更换后满足：

1.产品款式：磁力锁；

2.外壳材料：铝合金；

3.表面工艺：电镀拉丝；

4.信号输出：COM/NO/NC；

5.门状态检测：1路，继电器；

6.安全类型：断电开门；

7.最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；

8.电源：不标配；

9.供电方式：DC 12V 650X2(mA)；

10.产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm；

11.工作温度：-20℃～+55℃；

12.安装方式：明装。

### （十六）出门按钮：原型号为DH-ASF900

要求维修更换后满足：

1.外壳材料：塑料外壳；

2.产品尺寸：86mm×86mm×25mm；

3.工作温度：-30℃～+60℃；

4.工作湿度：≤95%；

5.净重：0.1kg。

### （十七）读卡器：原型号为DH-ASR1100B

要求维修更换后满足：

1.支持刷卡开门模式，操作简便；

2.非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、身份证序列号；

3.读卡频率13.56MHz；

4.支持RS485通信和韦根通信；

5.韦根接口支持国际标准W34（其它韦根协议可定制），可无缝兼容第三方产品；

6.支持在线升级；

7.带蜂鸣器和指示灯提示功能

8.所有连接端口均具备过流和过压保护；

9.内部灌胶处理，支持明线安装方式；

10.防护等级：IP66。

## 七、考核标准

1.考核方法

结合考核细则，通过查看各类记录、现场检查、现场打分、拍照或视频录像等，每月实行检查、考核。

2.考核人员

由泵站所管理人员组成。

3.考核细则

泵站变电所运维及电气零星维修考核表（含泵站视频（门禁）维修考核）

| 考核内容 | 考核细则 | 考核分数 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保响应及完成时间 | 1、泵站变电所运维及电气零星维修：抢修任务未按要求1小时内到达现场进行处理，每延误1次，扣5分。 2、泵站变电所运维及电气零星维修：接到维修、改造等任务，未按要求2个工作日内安排人员到现场查看，每延误1次，扣5分。 3、泵站变电所运维及电气零星维修：当月未按要求时间完成变电所巡检、维修及保养的，延迟1-7个日历日扣10分；延迟8-14个日历日扣15分；延迟15个日历日以上扣20分。 4、泵站变电所运维及电气零星维修：任务完成后，应将相关资料反馈招标人。若没有在规定时间内反馈的，出现1次扣2分；若资料存在弄虚作假的，每发现1次扣5分。 5、泵站视频门禁维修：在规定时限内（一般问题24小时、紧急问题4小时）对发现问题进行响应。每出现1次延误，扣除2分。 6、泵站视频门禁维修：在规定时限内（一般维修5个工作日，复杂维修10个工作日，等待甲供设备等特殊情况除外）妥善解决问题。每出现1次延误，扣除2分。 |  |  |
| 维保质量 | 1、泵站变电所运维及电气零星维修：每月未按要求进行变电所巡检的，发现1项扣2分。 2、泵站变电所运维及电气零星维修：未按要求进行维修及保养任务。每一项扣5分；运管科和泵站所采用不定期抽查和旁站的检查方式。若维修及保养内容未执行到位的，发现一项，扣5 分。 3、泵站变电所运维及电气零星维修：维修后15天内再次发生同样问题进行维修的，发生1 次，扣5分。 4、泵站变电所运维及电气零星维修：因维保不当导致其他设备故障（但不影响泵站运行）的，单次扣除20分。 5、泵站视频门禁维修：若维修工单完成15日内，设备再次出现问题，视为验收不合格，进入返修流程，返修不重复计算人工费用等已发生的费用，以返修结束时间更新工单完成时间。单个工单出现超过2次返修（含2次），扣除2分。 6、泵站视频门禁维修：对维修过程中维修（更换）的部件、线路等各类耗材及维修（更换）的摄像头、钥匙箱、录像机、门禁主机等各类设备提供1年的质保（绿植修剪3个月）。质保期内若因维保质量致使设备或相关设备出现故障，需进行无偿返修（无偿返修同样参照维修进行考核，质保期按无偿返修结束时间重新计算）。单月内出现质保期内需无偿返修次数超过1次（不含1次），每再出现1次，扣2分。 7、泵站视频门禁维修：工单涉及重新放线时，应及时提交线路敷设图纸，未能及时提交，单次扣1分。 8、泵站视频门禁维修：因维修造成泵站内其他设备故障、停转等，单次扣除15分。 |  |  |
| 环境卫生 | 1、泵站变电所运维及电气零星维修：变电所巡检后未及时提交巡检工作联系单的，扣5分。 2、泵站变电所运维及电气零星维修：维保作业结束后，应确保工作现场干净整洁、无遗留杂物。每发现1次卫生问题，扣3分。 3、泵站视频门禁维修：施工作业结束后应确保工作场地卫生。参考提交照片，每发现1次卫生问题，扣除1分 |  |  |
| 台账资料 | 1、泵站变电所运维及电气零星维修：按要求做好变电所现场巡检记录，字迹清晰、数据准确，未达要求，发现１处扣１分。 2、泵站变电所运维及电气零星维修：按要求提供完善、准确的巡检、维保签证及结算等材料。材料存在瑕疵的，每发现1项扣3分。 3、泵站变电所运维及电气零星维修：未能按时提交结算资料，按延迟时间处理：延迟1-7个日历日扣10分；延迟8-14个日历日扣15分；延迟15个日历日以上扣20分。 4、泵站视频门禁维修：因材料存在瑕疵，被要求修订超过2次，每再出现1次扣除2分。若未能在规定时间报送完备的纸质结算材料（含发票，材料无需再次修订），扣除2分 |  |  |
| 安全管理 | 1、泵站变电所运维及电气零星维修：未按相关安全规范操作（如操作中未佩戴个人防护设备，使用安全用具、放置警示标牌等），每发现一项扣3分。 2、因施工作业时安全措施不到位导致人员受伤的，每出现1次扣除15分。 |  |  |

日期：______年____月____日                              得分：

4.考核评分

以优良90分计算，月度考核分≤90分的，扣除当月该项服务费用，扣款=（90-月度考核分）*当月该项服务费*1%，相应扣款将在维保费用中直接予以扣除。

## 八、附件：部分抢修维修基准单价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆终端头套 | 120及以下；10kV；户内热缩 | 只 | 428 | 国产优质 |
| 2 | 电力电缆终端头套 | 120及以下；10kV；户外 | 只 | 450 | 国产优质 |
| 3 | 电力电缆终端头套 | 240及以下；10kV；户外 | 只 | 500 | 国产优质 |
| 4 | 电力电缆中间头套 | 120及以下；10kV；户内热缩 | 只 | 868 | 国产优质 |
| 5 | 电力电缆终端头套 | 35及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 45 | 国产优质 |
| 6 | 电力电缆终端头套 | 120及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 114 | 国产优质 |
| 7 | 电力电缆终端头套 | 240及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 205 | 国产优质 |
| 8 | 电力电缆中间头套 | 35及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 90 | 国产优质 |
| 9 | 电力电缆中间头套 | 120及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 268 | 国产优质 |
| 10 | 电力电缆中间头套 | 240及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 425 | 国产优质 |
| 11 | 防火封堵 | 柜盘/管道 | 处 | 18 |  |
| 12 | 悬式瓷瓶 | XP70 | 只 | 40 |  |
| 13 | 可视化电缆盖板 | 600*600；含安装 | 块 | 900 |  |
| 14 | 带电作业 |  | 次 | 500 |  |
| 15 | 车辆台班 | 8T及以下 | 台班 | 300 |  |
| 16 | 叉车台班 | 5T及以下 | 台班 | 600 |  |
| 17 | 吊车台班 | 5T及以下 | 台班 | 500 |  |
| 18 | 吊车台班 | 15T及以下 | 台班 | 960 |  |
| 19 | 跌落熔断器 | RW12-15 100A以下 含熔管 | 根 | 500 |  |
| 20 | 跌落熔管 | RW12-15 100A以下 | 根 | 250 |  |
| 21 | 高压PT熔管 | XRNP1-10/12KV/0.5A 1A | 根 | 120 |  |
| 22 | 环网柜熔管 | XRNT-10kV-80A | 根 | 480 |  |
| 23 | 微机综保 | PCS-9600 | 套 | 8500 | 南瑞 |
| 24 | 微机综保 | PSL641UX | 套 | 8500 | 南自 |
| 25 | 10kV避雷器 | HY5WZ-17/50 | 个 | 380 | 国产优质 |
| 26 | 10kV避雷器 | HY5WZ-17/45 | 个 | 360 | 国产优质 |
| 27 | 避雷器计数器 | JS-8 | 个 | 250 | 国产优质 |
| 28 | 10kV电流互感器 | LZZBJ9-10 不区分变比 | 只 | 980 | 国产优质 |
| 29 | 10kV电压互感器 | JDZ10-10 不区分变比 | 只 | 1500 | 国产优质 |
| 30 | 带电显示器 | DXN-T/Q 10kV | 只 | 360 | 国产优质 |
| 31 | 高压接地开关 | JN15-12/31.5-210 | 只 | 780 | 国产优质 |
| 32 | 柜内除湿器 | 半导体冷凝；AC220V 120W | 套 | 750 | 国产优质 |
| 33 | 穿墙套管 | 180*110/12 | 只 | 60 | 国产优质 |
| 34 | 电加热器 | DJR-500W AC220V 铝合金 带风扇 | 套 | 50 | 国产优质 |
| 35 | 10kV传感器 | CG5-10Q | 个 | 245 | 国产优质 |
| 36 | 10kV绝缘子 | H140/12kV | 个 | 25 | 国产优质 |
| 37 | 静触头盒 | CH3-10Q/150 630 | 只 | 60 | 国产优质 |
| 38 | 静触头盒 | CH3-10Q/180 1250 | 只 | 120 | 国产优质 |
| 39 | 静触头 | 630/10kV | 只 | 80 | 国产优质 |
| 40 | 静触头 | 1250/10kV | 只 | 128 | 国产优质 |
| 41 | 动触头(梅花) | GC5 630A | 只 | 110 | 国产优质 |
| 42 | 动触头(梅花) | GC5 1250A | 只 | 144 | 国产优质 |
| 43 | 中置柜活门机构 | 800宽 | 套 | 560 | 国产优质 |
| 44 | VS1分闸线圈 | ZN63-12 DC；110/220V | 只 | 1200 | 国产优质 |
| 45 | 真空断路器分闸线圈 | EV12S | 台 | 2500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 46 | 真空断路器厂家测试 | EV12S | 台 | 2000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 47 | 安全工器具试验 | 绝缘手套、绝缘靴、验电笔、令克棒、绝缘垫 | 付/块 | 50 |  |
| 48 | 安全工器具试验 | 接地棒 | 付 | 300 |  |
| 49 | 温度控制器 | BWDK-326D | 只 | 1250 | 国产优质 |
| 50 | 配变电磁锁 | 适用各类箱变、高低压柜，含更换/安装 | 只 | 125 | 国产优质 |
| 51 | 铰链/锁扣 | 适用各类箱变、高低压柜、配电柜，含更换/安装 | 只 | 35 | 国产优质 |
| 52 | 配变冷却风机 | 适用各类干变 | 套 | 1380 | 国产优质 |
| 53 | 配变密封圈 | 低压，0.4kV，4只/套，含更换/安装 | 套 | 1000 | 国产优质 |
| 54 | 配变密封圈 | 高压，10kV，3只/套，含更换/安装 | 套 | 960 | 国产优质 |
| 55 | 变压器油 | DB-25#，含更换/安装 | kg | 30 | 国产优质 |
| 56 | 变压器减震器 | 500kg | 只 | 450 | 国产优质 |
| 57 | 塑壳断路器 | NSX100N/3P TMD 16~100A | 只 | 1238 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 58 | 塑壳断路器 | NSX160N/3P TMD 80~160A | 只 | 1986 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 59 | 塑壳断路器 | NSX250N/3P TMD 125~250A | 只 | 2801 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 60 | 塑壳断路器 | NSX400N/3P TMD 250~400A | 只 | 3674 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 61 | 塑壳断路器 | NSX630N/3P TMD 630A | 只 | 6607 | 施耐德 |
| 62 | 塑壳断路器 | CM3-100L/3300；63~100A | 只 | 574 | 国产优质 |
| 63 | 塑壳断路器 | CM3-250L/3300；100~250A | 只 | 1204 | 国产优质 |
| 64 | 塑壳断路器 | CM3-400L/3300；225~400A | 只 | 1506 | 国产优质 |
| 65 | 塑壳断路器 | CM3-100L/3340；63~100A；带分励辅助 | 只 | 701 | 国产优质 |
| 66 | 塑壳断路器 | CM3-250L/3340；100~250A；带分励辅助 | 只 | 1346 | 国产优质 |
| 67 | 塑壳断路器 | CM3-400L/3340；225~400A；带分励辅助 | 只 | 1506 | 国产优质 |
| 68 | 微型断路器 | iC65N 1P C16~32A | 只 | 53 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 69 | 微型断路器 | iC65N 1P C40~63A | 只 | 182 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 70 | 微型断路器 | iC65N 2P C16~32A | 只 | 128 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 71 | 微型断路器 | iC65N 2P C40~63A | 只 | 191 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 72 | 微型断路器 | iC65N 3P C16~32A | 只 | 202 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 73 | 微型断路器 | iC65N 3P C40~63A | 只 | 288 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 74 | 微型断路器 | iC65N 4P C16~32A | 只 | 269 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 75 | 微型断路器 | iC65N 4P C40~63A | 只 | 384 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 76 | 微型断路器 | iC65N 3P D16~32A | 只 | 266 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 77 | 微型断路器 | iC65N 3P D40~63A | 只 | 365 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 78 | 微型断路器 | 63/1P 16~63A | 只 | 35 | 国产优质 |
| 79 | 微型断路器 | 63/2P 16~63A | 只 | 65 | 国产优质 |
| 80 | 微型断路器 | 63/3P 16~63A | 只 | 108 | 国产优质 |
| 81 | 微型断路器 | 63/4P 16~63A | 只 | 152 | 国产优质 |
| 82 | 隔离开关 | OT160E-03K；直接手柄 | 只 | 1067 | ABB |
| 83 | 隔离开关 | OT200E-03K；直接手柄 | 只 | 1645 | ABB |
| 84 | 隔离开关 | OT250E-03K；直接手柄 | 只 | 1699 | ABB |
| 85 | 隔离开关 | OT400E-03K；直接手柄 | 只 | 3021 | ABB |
| 86 | 隔离开关 | OT630E-03K；直接手柄 | 只 | 4752 | ABB |
| 87 | 隔离开关 | OT800E-03K；直接手柄 | 只 | 7135 | ABB |
| 88 | 隔离开关 | WG160/3P；100~160A；柜内操作 | 只 | 643 | 施耐德 |
| 89 | 隔离开关 | WG315/3P；160~250A；柜内操作 | 只 | 867 | 施耐德 |
| 90 | 隔离开关 | WG315/3P；315A；柜内操作 | 只 | 1383 | 施耐德 |
| 91 | 隔离开关 | WG400/3P；315~400A；柜内操作 | 只 | 1419 | 施耐德 |
| 92 | 隔离开关 | WG800/3P；500A；柜内操作 | 只 | 1938 | 施耐德 |
| 93 | 隔离开关 | WG800/3P；630A；柜内操作 | 只 | 2269 | 施耐德 |
| 94 | 隔离开关 | WG800/3P；800A；柜内操作 | 只 | 3064 | 施耐德 |
| 95 | 隔离开关 | QA-125A/3P | 只 | 696 | 国产优质 |
| 96 | 隔离开关 | QA-160A/3P | 只 | 696 | 国产优质 |
| 97 | 隔离开关 | QA-200A/3P | 只 | 698 | 国产优质 |
| 98 | 隔离开关 | QA-400A/3P | 只 | 1209 | 国产优质 |
| 99 | 隔离开关 | QA-630A/3P | 只 | 1458 | 国产优质 |
| 100 | 隔离开关 | QA-1000A/3P | 只 | 2959 | 国产优质 |
| 101 | 刀开关 | HD13-200A/31 | 只 | 309 | 国产优质 |
| 102 | 刀开关 | HD13-400A/31 | 只 | 466 | 国产优质 |
| 103 | 刀开关 | HD13-630A/31 | 只 | 733 | 国产优质 |
| 104 | 刀开关 | HD13-1000A/31 | 只 | 1295 | 国产优质 |
| 105 | 刀开关 | HD13-1500A/31 | 只 | 2060 | 国产优质 |
| 106 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 160A及以下 | 只 | 55 | 国产优质 |
| 107 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 160A及以下 | 只 | 48 | 国产优质 |
| 108 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 250A及以下 | 只 | 65 | 国产优质 |
| 109 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 250A及以下 | 只 | 98 | 国产优质 |
| 110 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 400A及以下 | 只 | 126 | 国产优质 |
| 111 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 400A及以下 | 只 | 151 | 国产优质 |
| 112 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 630A及以下 | 只 | 196 | 国产优质 |
| 113 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 630A及以下 | 只 | 205 | 国产优质 |
| 114 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 800A及以下 | 只 | 551 | 国产优质 |
| 115 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 800A及以下 | 只 | 600 | 国产优质 |
| 116 | 快速熔断器熔芯 | RS71/NGT；250~800A | 只 | 600 | 国产优质 |
| 117 | 母线框 | 不区分柜型、母线规格 | 付 | 180 | 国产优质 |
| 118 | 低压开关操作手柄 |  | 套 | 150 | 国产优质 |
| 119 | 管式熔断器熔座 | RT29 16A及以下 | 只 | 10 | 国产优质 |
| 120 | 管式熔断器熔芯 | RT29 16A及以下 | 只 | 6 | 国产优质 |
| 121 | 管式熔断器熔座 | RT28 32A及以下 | 只 | 45 | 国产优质 |
| 122 | 管式熔断器熔芯 | RT28 32A及以下 | 只 | 8 | 国产优质 |
| 123 | 指示灯 | AD11-22；AC/DC | 只 | 10 | 国产优质 |
| 124 | 旋钮 | LA18-22X2；AC/DC | 只 | 25 | 国产优质 |
| 125 | 按钮 | LA38-11B(T)；AC/DC | 只 | 46 | 国产优质 |
| 126 | 转换开关 | LW5(12)-16 2节 二档 | 只 | 52 | 国产优质 |
| 127 | 转换开关 | LW5(12)-16 3节 三档 | 只 | 63 | 国产优质 |
| 128 | 转换开关 | LW5(12)-16 4节 四档 | 只 | 50 | 国产优质 |
| 129 | 限位开关 | YBLX | 只 | 35 | 国产优质 |
| 130 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5A及以下 | 只 | 60 | 国产优质 |
| 131 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5A | 只 | 100 | 国产优质 |
| 132 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 120 | 国产优质 |
| 133 | 多功能表 | LQ96L LED 5A | 只 | 460 | 国产优质 |
| 134 | 多功能表 | ZEF96L LED 5A | 只 | 460 | 国产优质 |
| 135 | 电压表 | 6L2-V-0-250(450) | 只 | 55 | 国产优质 |
| 136 | 电流表 | 6L2-A-5~4000 | 只 | 55 | 国产优质 |
| 137 | 电度表 | DTZ63；3*1.6（5）A；0.5S | 只 | 700 | 国产优质 |
| 138 | 中间继电器(含底座) | HH52P~54P；AC/DC；带LED指示 | 只 | 28 | 国优 |
| 139 | 中间继电器(含底座) | RXM2A~4A AC/DC；带LED指示 | 只 | 99 | 施耐德 |
| 140 | 通风风机 | TXA60S-200B2H | 只 | 180 | 国产优质 |
| 141 | 过滤网罩 | TX9805-200 | 只 | 125 | 国产优质 |
| 142 | 二次端子 | TD20A-10P | 组 | 22 | 菲尼克斯 |
| 143 | 二次端子 | UK-2.5B/3N | 节 | 2 | 菲尼克斯 |
| 144 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 3 | 菲尼克斯 |
| 145 | 二次端子 | UK-2.5N/3N | 节 | 2.5 | 菲尼克斯 |
| 146 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 4.5 | 菲尼克斯 |
| 147 | 断路器智能控制器 | 施耐德MVS/MT；含安装(更换) | 只 | 15800 | 施耐德 |
| 148 | 断路器智能控制器 | 常熟CW1；含安装(更换) | 只 | 12000 | 常熟 |
| 149 | 三锁两钥匙 | 施耐德MVS/MT；含安装(更换) | 套 | 8500 | 施耐德 |
| 150 | 三锁两钥匙 | 常熟CW1；含安装(更换) | 套 | 6000 | 常熟 |
| 151 | 欠压线圈 | 施耐德MVS/MT；含安装(更换) | 只 | 1050 | 常熟 |
| 152 | 欠压线圈 | 常熟CW1；含安装(更换) | 只 | 850 | 常熟 |
| 153 | 抽屉动静插件 | MNS/GCK，C7C2，100~630A | 只 | 800 | 国产优质 |
| 154 | 柜门及柜板 | 2.0mm；锌板；喷塑；含安装(更换) | 平米 | 1000 | 国产优质 |
| 155 | 塑壳开关绝缘挡板 |  | 块 | 50 | 国产优质 |
| 156 | 低压抽屉故障排查 |  | 只 | 400 | 国产优质 |
| 157 | 框架断路器桩头清洗 |  | 只 | 250 | 国产优质 |
| 158 | 框架断路器返厂拆检 |  | 只 | 2500 | 国产优质 |
| 159 | 框架断路器定值整定 |  | 只 | 500 | 国产优质 |
| 160 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-160/3；含熔芯 | 只 | 860 | 国产优质 |
| 161 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-250/3；含熔芯 | 只 | 905 | 国产优质 |
| 162 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-400/3；含熔芯 | 只 | 993 | 国产优质 |
| 163 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-630/3；含熔芯 | 只 | 2000 | 国产优质 |
| 164 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-800/3；含熔芯 | 只 | 2814 | 国产优质 |
| 165 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-1000/3；含熔芯 | 只 | 4830 | 国产优质 |
| 166 | 动态补偿控制器 | JKW5-16 | 只 | 1250 | 国产优质 |
| 167 | 静态补偿控制器 | JKL5-12 | 只 | 1000 | 国产优质 |
| 168 | 功率因素表 | 6L2-COS | 只 | 55 | 国产优质 |
| 169 | 复合开关 | MDDQFK-△380V-3kvar | 只 | 880 | 国产优质 |
| 170 | 复合开关 | LBFK-32AY-250V | 只 | 1180 | 国产优质 |
| 171 | 谐波抑制器 | LXY0.45-3-3 | 只 | 660 | 国产优质 |
| 172 | 投切器 | LBT50/G 50kVar | 只 | 3281 | 国产优质 |
| 173 | 可控硅投切开关 | MDDQT3C2-40 | 只 | 870 | 国产优质 |
| 174 | 可控硅投切开关 | MDDQT3C2-25 | 只 | 800 | 国产优质 |
| 175 | 接触器 | CJ19-32/11 220V/380V | 只 | 215 | 国产优质 |
| 176 | 接触器 | CJ19-43/11 220V/380V | 只 | 270 | 国产优质 |
| 177 | 接触器 | CJ19-63/11 220V/380V | 只 | 522 | 国产优质 |
| 178 | 热继电器 | JR36-20 32A | 只 | 60 | 国产优质 |
| 179 | 热继电器 | JR36-63 63A | 只 | 120 | 国产优质 |
| 180 | 电容器 | BSMJ0.45-3-3 | 只 | 180 | 国产优质 |
| 181 | 电容器 | BSMJ0.45-10-3 | 只 | 120 | 国产优质 |
| 182 | 电容器 | BSMJ0.45-14-3 | 只 | 180 | 国产优质 |
| 183 | 电容器 | BSMJ0.45-16-3 | 只 | 200 | 国产优质 |
| 184 | 电容器 | BSMJ0.45-20-3 | 只 | 240 | 国产优质 |
| 185 | 电容器 | BSMJ0.45-30-3 | 只 | 380 | 国产优质 |
| 186 | 电容器 | BSMJ0.45-40-3 | 只 | 400 | 国产优质 |
| 187 | 电容器 | BSMJ0.25-10-3YN | 只 | 300 | 国产优质 |
| 188 | 电容器 | BSMJ0.25-16-3YN | 只 | 380 | 国产优质 |
| 189 | 电容器 | BSMJ0.25-20-3YN | 只 | 480 | 国产优质 |
| 190 | 电容器 | BSMJ0.25-25-3YN | 只 | 675 | 国产优质 |
| 191 | 电容器 | BSMJ0.25-30-3YN | 只 | 900 | 国产优质 |
| 192 | 电容器 | BSMJ0.25-40-3YN | 只 | 1200 | 国产优质 |
| 193 | 电抗器 | CKSG-2.8/0.48/7% | 只 | 1380 | 国产优质 |
| 194 | 复合开关 | JLFK-63A/△400V-CS | 只 | 898 | 国产优质 |
| 195 | 可控硅投切开关 | JLKCS3F0.25-15*3-1 | 只 | 3100 | 国产优质 |
| 196 | 电容器 | JLMJ0.28-40-3YN | 只 | 2091 | 国产优质 |
| 197 | 电抗器 | JLCKDG0.28-0.933/7% | 只 | 1421 | 国产优质 |
| 198 | 无功补偿组件 | 电容+电抗+可控硅 NL-SMT480-30-R7 | 只 | 9800 | 国产优质 |
| 199 | 无功补偿组件 | 电容+电抗+可控硅 NL-SMT480-20-R7 | 只 | 8000 | 国产优质 |
| 200 | 电容器 | DN-MKPd0.25-8.33-1 | 只 | 670 | 国产优质 |
| 201 | 电容器 | DN-MKPd0.44-40-3 | 只 | 2800 | 国产优质 |
| 202 | SVG柜 | STD SVG-0.4-300k/4L | 面 | 82000 | 国产优质 |
| 203 | 蓄电池 | 12V 20AH | 节 | 225 | 国产优质 |
| 204 | 蓄电池 | 12V 40AH | 节 | 450 | 国产优质 |
| 205 | 蓄电池 | 12V 65AH | 节 | 750 | 国产优质 |
| 206 | 蓄电池 | 12V 100AH | 节 | 1500 | 国产优质 |
| 207 | 直流屏充电模块 | 综合 | 套 | 2400 | 国产优质 |
| 208 | 直流屏 | DC110V 20Ah，含蓄电池 | 套 | 9600 | 国产优质 |
| 209 | 配电箱体(壳) | PZ30-8S；锌板；喷塑；含盖 | 套 | 150 | 国产优质 |
| 210 | 配电箱体(壳) | PZ30-15S；锌板；喷塑；含盖 | 套 | 250 | 国产优质 |
| 211 | 配电箱体(壳) | 200*300(H)*200；S304；喷塑 | 套 | 360 | 国产优质 |
| 212 | 配电箱体(壳) | 300*400(H)*200；S304；喷塑 | 套 | 500 | 国产优质 |
| 213 | 配电箱体(壳) | 400*600(H)*200；S304；喷塑 | 套 | 850 | 国产优质 |
| 214 | 配电箱体(壳) | 600*800(H)*200；S304；喷塑 | 套 | 1050 | 国产优质 |
| 215 | 配电柜体(壳) | 400*800*1800(H)；S304；喷塑 | 套 | 2800 | 国产优质 |
| 216 | 风机控制箱 | 1*1.5kW；锌板；喷塑；元器件常熟 | 套 | 750 | 国产优质 |
| 217 | 控制电缆 | KVVP-4*1.5 | 米 | 13 | 国产优质 |
| 218 | 通讯电缆 | ATSP-RS485 2*1.5 | 米 | 12 | 国产优质 |
| 219 | 通讯电缆 | RVVSP 3*1.5 | 米 | 11 | 国产优质 |
| 220 | 电力电缆终端头套 | 35及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 45 | 凤凰/3M |
| 221 | 电力电缆终端头套 | 120及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 114 | 凤凰/3M |
| 222 | 电力电缆终端头套 | 240及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 205 | 凤凰/3M |
| 223 | 电力电缆中间头套 | 35及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 90 | 凤凰/3M |
| 224 | 电力电缆中间头套 | 120及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 268 | 凤凰/3M |
| 225 | 电力电缆中间头套 | 240及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 425 | 凤凰/3M |
| 226 | 防火封堵 | 柜盘/管道 | 处 | 18 |  |
| 227 | 砖砌电缆井 | 2A | 座 | 2800 |  |
| 228 | 卷帘门按钮 | 304面板；2钥匙 | 套 | 45 | 国产优质 |
| 229 | 混流风机 | AUX-DF3.5B；500W； | 套 | 1300 | 国产优质 |
| 230 | 单层百叶风口 | 500*320；铝合金 | 套 | 120 | 国产优质 |
| 231 | 柜内清扫 | 控制柜/控制箱 | 只 | 30 | 国产优质 |
| 232 | 柜内防锈处理 |  | 只 | 110 | 国产优质 |
| 233 | 门板焊接 |  | 项 | 500 | 国产优质 |
| 234 | 触摸屏组态 |  | 套 | 3800 | 国产优质 |
| 235 | 漏保塑壳断路器 | NSX100N/3P MIC 40~160A | 只 | 3179 | 施耐德 |
| 236 | 漏保塑壳断路器 | NSX250N/3P MIC 100~250A | 只 | 7218 | 施耐德 |
| 237 | 漏保塑壳断路器 | NSX400N/3P MIC 400A | 只 | 10096 | 施耐德 |
| 238 | 漏保塑壳断路器 | NSX630N/3P MIC 630A | 只 | 13149 | 施耐德 |
| 239 | 漏保塑壳断路器 | NSX100N/4P MIC 40~160A | 只 | 7432 | 施耐德 |
| 240 | 漏保塑壳断路器 | NSX250N/4P MIC 100~250A | 只 | 9877 | 施耐德 |
| 241 | 漏保塑壳断路器 | NSX400N/4P MIC 400A | 只 | 10380 | 施耐德 |
| 242 | 漏保塑壳断路器 | NSX630N/4P MIC 630A | 只 | 13855 | 施耐德 |
| 243 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 2P C16~32A 30mA | 只 | 320 | 施耐德 |
| 244 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 2P C40~63A 30mA | 只 | 441 | 施耐德 |
| 245 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 3P C16~32A 30mA | 只 | 529 | 施耐德 |
| 246 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 3P C40~63A 30mA | 只 | 733 | 施耐德 |
| 247 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 4P C16~32A 30mA | 只 | 677 | 施耐德 |
| 248 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 4P C40~63A 30mA | 只 | 934 | 施耐德 |
| 249 | 漏保微型断路器 | DPNa Vigi 1P+N；C16~40A 30mA | 只 | 246 | 施耐德 |
| 250 | 漏保微型断路器 | DPNa Vigi 1P+N；D16~40A 30mA | 只 | 280 | 施耐德 |
| 251 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/2P 16~63A 30mA | 只 | 72 | 国产优质 |
| 252 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/3P 16~63A 30mA | 只 | 108 | 国产优质 |
| 253 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/4P 16~63A 30mA | 只 | 144 | 国产优质 |
| 254 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/2P；16~63A 30mA | 只 | 165 | 国产优质 |
| 255 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/3P；16~63A 30mA | 只 | 283 | 国产优质 |
| 256 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/4P；16~63A 30mA | 只 | 345 | 国产优质 |
| 257 | 电动机热磁断路器 | GV2ME06~16；1~14A | 只 | 250 | 施耐德 |
| 258 | 导轨式交流接触器 | LC1D09；AC；1NO+1NC | 只 | 125 | 施耐德 |
| 259 | 导轨式交流接触器 | LC1D12；AC；1NO+1NC | 只 | 134 | 施耐德 |
| 260 | 导轨式交流接触器 | LC1D18；AC；1NO+1NC | 只 | 170 | 施耐德 |
| 261 | 导轨式交流接触器 | LC1D25；AC；1NO+1NC | 只 | 201 | 施耐德 |
| 262 | 导轨式交流接触器 | LC1D32；AC；1NO+1NC | 只 | 271 | 施耐德 |
| 263 | 导轨式交流接触器 | LC1D40；AC；1NO+1NC | 只 | 406 | 施耐德 |
| 264 | 导轨式交流接触器 | LC1D50；AC；1NO+1NC | 只 | 559 | 施耐德 |
| 265 | 导轨式交流接触器 | LC1D65；AC；1NO+1NC | 只 | 709 | 施耐德 |
| 266 | 导轨式交流接触器 | LC1D80；AC；1NO+1NC | 只 | 769 | 施耐德 |
| 267 | 导轨式交流接触器 | LC1D95；AC；1NO+1NC | 只 | 991 | 施耐德 |
| 268 | 固定式交流接触器 | LC1D115；AC；2NO+2NC | 只 | 1979 | 施耐德 |
| 269 | 固定式交流接触器 | LC1D150；AC；2NO+2NC | 只 | 2071 | 施耐德 |
| 270 | 固定式交流接触器 | LC1D170；AC；2NO+2NC | 只 | 2260 | 施耐德 |
| 271 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-20；AC；2NO+2NC | 只 | 95 | 国产优质 |
| 272 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-25；AC；2NO+2NC | 只 | 124 | 国产优质 |
| 273 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-40；AC；2NO+2NC | 只 | 180 | 国产优质 |
| 274 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-63；AC；2NO+2NC | 只 | 180 | 国产优质 |
| 275 | 热继电器(含底座) | LRD07C~35C 1.6~38A | 只 | 148 | 施耐德 |
| 276 | I级浪涌保护器 | TK25-T1-385/4P | 只 | 2860 | TRONK |
| 277 | I级专用后备保护器 | TK-SCB-T1-25/4P | 只 | 1339 | TRONK |
| 278 | Ⅱ级浪涌保护器 | TK80-T2-385/4P | 只 | 1326 | TRONK |
| 279 | Ⅱ级专用后备保护器 | TK-SCB-T2-80/4P | 只 | 975 | TRONK |
| 280 | Ⅱ级浪涌保护器 | TK40-T2-320/4P | 只 | 962 | TRONK |
| 281 | Ⅱ级专用后备保护器 | TK-SCB-T2-40/4P | 只 | 715 | TRONK |
| 282 | Ⅲ级浪涌保护器 | TK20-T2-275/4P | 只 | 871 | TRONK |
| 283 | Ⅲ级专用后备保护器 | TK-SCB-T2-40/4P | 只 | 715 | TRONK |
| 284 | Ⅱ级浪涌保护器(220V) | TK40-T2-320/2P | 只 | 494 | TRONK |
| 285 | Ⅱ级专用后备保护器(220V) | TK-SCB-T2-40/2P | 只 | 364 | TRONK |
| 286 | Ⅲ级浪涌保护器(220V) | TK20-T2-275/2P | 只 | 442 | TRONK |
| 287 | Ⅲ级专用后备保护器(220V) | TK-SCB-T2-40/2P | 只 | 364 | TRONK |
| 288 | 百兆以太网SPD（安装于室内） | TKRJ45-100M | 只 | 507 | TRONK |
| 289 | 百兆以太网SPD（安装于室外） | TKRJ45-100M-H | 只 | 507 | TRONK |
| 290 | 以太网PoE SPD | TKRJ45-PoE | 只 | 520 | TRONK |
| 291 | 千兆以太网SPD（安装于室内） | TKRJ45-1000M | 只 | 715 | TRONK |
| 292 | 千兆以太网SPD（安装于室外） | TKRJ45-1000M-H | 只 | 715 | TRONK |
| 293 | 电源网络二合一（24V) | TKRJ45-2/24V | 只 | 533 | TRONK |
| 294 | 电源网络二合一（220V) | TKRJ45-2/220V | 只 | 533 | TRONK |
| 295 | 24V电源SPD | TK20-24V | 只 | 494 | TRONK |
| 296 | 4-20mA模拟量信号SPD | TKS-X-CG-1×2 | 只 | 507 | TRONK |
| 297 | 数字量信号SPD | TKS-24-M-1×2 | 只 | 507 | TRONK |
| 298 | 各类总线SPD（MODBUS、RS485等） | TKS-5-CG-1×4 | 只 | 507 | TRONK |
| 299 | 信号隔离器 | TKB-111 | 只 | 468 | TRONK |
| 300 | 绝缘子 | M10及以内综合 | 只 | 20 | 国产优质 |
| 301 | 一次端子 | TB15A-4P | 组 | 8 | 国产优质 |
| 302 | 一次端子 | TB25A-4P | 组 | 12 | 国产优质 |
| 303 | 一次端子 | TB45A-4P | 组 | 18 | 国产优质 |
| 304 | 一次端子 | TC60A-4P | 组 | 28 | 国产优质 |
| 305 | 一次端子 | TC100A-4P | 组 | 36 | 国产优质 |
| 306 | 管式熔断器熔座 | RT29 16A及以下 | 只 | 10 | 国产优质 |
| 307 | 管式熔断器熔芯 | RT29 16A及以下 | 只 | 6 | 国产优质 |
| 308 | 管式熔断器熔座 | RT28 32A及以下 | 只 | 45 | 国产优质 |
| 309 | 管式熔断器熔芯 | RT28 32A及以下 | 只 | 8 | 国产优质 |
| 310 | 指示灯 | AD11-22；AC/DC | 只 | 10 | 国产优质 |
| 311 | 旋钮 | LA18-22X2；AC/DC | 只 | 25 | 国产优质 |
| 312 | 按钮 | LA38-11B(T)；AC/DC | 只 | 46 | 国产优质 |
| 313 | 转换开关 | LW5(12)-16 2节 二档 | 只 | 52 | 国产优质 |
| 314 | 转换开关 | LW5(12)-16 3节 三档 | 只 | 63 | 国产优质 |
| 315 | 转换开关 | LW5(12)-16 4节 四档 | 只 | 73 | 国产优质 |
| 316 | 时控开关 | KG316T | 只 | 110 | 国产优质 |
| 317 | 限位开关 | YBLX | 只 | 35 | 国产优质 |
| 318 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5A及以下 | 只 | 60 | 国产优质 |
| 319 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5A | 只 | 100 | 国产优质 |
| 320 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 120 | 国产优质 |
| 321 | 多功能表 | PD194Z-9CNX | 只 | 660 | 国产优质 |
| 322 | 多功能表 | PD760 | 只 | 660 | 国产优质 |
| 323 | 电压表 | 6L2-V-0-250(450) | 只 | 55 | 国产优质 |
| 324 | 电流表 | 6L2-A-5~4000 | 只 | 55 | 国产优质 |
| 325 | 电度表 | DTZ63；3*1.6（5）A；0.5S | 只 | 700 | 国产优质 |
| 326 | 电源模块 | HDR-60-24 | 只 | 120 | 国产优质 |
| 327 | 中间继电器(含底座) | HH52P~54P；AC/DC；带LED指示 | 只 | 28 | 国产优质 |
| 328 | 中间继电器(含底座) | RXM2A~4A AC/DC；带LED指示 | 只 | 77 | 施耐德 |
| 329 | 继电器模组 | LC-16NG8C-D24 | 只 | 260 | 国产优质 |
| 330 | 温控仪表 | CHB-401；数显 | 只 | 800 | 国产优质 |
| 331 | 通风风机 | TXA60S-200B2H | 只 | 140 | 国产优质 |
| 332 | 过滤网罩 | TX9805-200 | 只 | 125 | 国产优质 |
| 333 | 模数化插座 | TG/A C30-4/25A 400V | 只 | 48 | 国产优质 |
| 334 | 模数化插座 | TG/A C30-3/16A 250V | 只 | 27 | 国产优质 |
| 335 | 模数化插座 | TG/A C30-2/16A 250V | 只 | 16 | 国产优质 |
| 336 | 二次端子 | TD20A-10P | 组 | 22 | 国产优质 |
| 337 | 二次端子 | UK-2.5B/3N | 节 | 2 | 国产优质 |
| 338 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 3 | 国产优质 |
| 339 | 二次端子 | UK-2.5N/3N | 节 | 2 | 国产优质 |
| 340 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 4 | 国产优质 |
| 341 | 电气导轨 | 钢制；C35；含安装(更换) | 米 | 20 | 国产优质 |
| 342 | 电气导轨 | 铝制；C35；含安装(更换) | 米 | 30 | 国产优质 |
| 343 | 电气梁 | 含安装(更换) | 米 | 35 | 国产优质 |
| 344 | 环氧板 | 3mm厚；含安装(更换) | 平米 | 300 | 国产优质 |
| 345 | 钢化玻璃 | 6mm厚；含安装(更换) | 平米 | 600 | 国产优质 |
| 346 | 有机玻璃 | 6mm厚；含安装(更换) | 平米 | 800 | 国产优质 |
| 347 | 柜门及柜板 | 2.0mm；锌板；喷塑；含安装(更换) | 平米 | 1000 | 国产优质 |
| 348 | 塑壳开关绝缘挡板 |  | 块 | 50 | 国产优质 |
| 349 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；1.5kW | 套 | 8553 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 350 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；2.2kW | 套 | 8680 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 351 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；3kW | 套 | 9005 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 352 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；4kW | 套 | 9932 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 353 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；5.5kW | 套 | 10172 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 354 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；7.5kW | 套 | 12483 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 355 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；11kW | 套 | 14485 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 356 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；15kW | 套 | 16667 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 357 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；22kW | 套 | 21035 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 358 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；30kW | 套 | 23232 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 359 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；45kW | 套 | 33630 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 360 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 38828 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 361 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；75kW | 套 | 48747 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 362 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；90kW | 套 | 58891 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 363 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；110kW | 套 | 68176 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 364 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；160kW | 套 | 78721 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 365 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；15kW | 套 | 9302 | ABB/施耐德/西门子 |
| 366 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；22kW | 套 | 11646 | ABB/施耐德/西门子 |
| 367 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；30kW | 套 | 13998 | ABB/施耐德/西门子 |
| 368 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；45kW | 套 | 16604 | ABB/施耐德/西门子 |
| 369 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；55kW | 套 | 17948 | ABB/施耐德/西门子 |
| 370 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；75kW | 套 | 19159 | ABB/施耐德/西门子 |
| 371 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；90kW | 套 | 22355 | ABB/施耐德/西门子 |
| 372 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；110kW | 套 | 24504 | ABB/施耐德/西门子 |
| 373 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；160kW | 套 | 29265 | ABB/施耐德/西门子 |
| 374 | 变频器控制板处理器单元 | ACS/ATV/SINAMICS；5.5kW | 套 | 820 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 375 | 变频器控制板存储单元 | ACS/ATV/SINAMICS；5.5kW | 套 | 700 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 376 | 变频器控制板存储单元 | ACS/ATV/SINAMICS；180kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 377 | 变频器控制板网口单元 | ACS/ATV/SINAMICS；15kW | 套 | 580 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 378 | 变频器控制板网口单元 | ACS/ATV/SINAMICS；75kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 379 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS；1.5kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 380 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS；5.5kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 381 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS；45kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 382 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 2000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 383 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS；75kW | 套 | 2000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 384 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS/MD；90kW | 套 | 2500 | 施耐德/ABB/西门子/汇川 |
| 385 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；1.5kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 386 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；5.5kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 387 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；15kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 388 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；22kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 389 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 390 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；75kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 391 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；90kW | 套 | 2300 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 392 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；160kW | 套 | 3800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 393 | 变频器主控板容阻单元 | ACS/ATV/SINAMICS；1.5kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 394 | 变频器主控板容阻单元 | ACS/ATV/SINAMICS；160kW | 套 | 920 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 395 | 变频器主控板接线桩单元 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 320 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 396 | 变频器主控板温度检测单元 | ACS/ATV/SINAMICS；160kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 397 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS；1.5kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 398 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS；15kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 399 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 400 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS；75kW | 套 | 2100 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 401 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS；180kW | 套 | 2200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 402 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS；15kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 403 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS；22kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 404 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 2100 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 405 | 变频器辅控板通风单元 | ACS/ATV/SINAMICS；160kW | 套 | 560 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 406 | 软启动器控制板IC光耦单元 | PS/ATS/3RW；15kW | 套 | 900 | ABB/施耐德/西门子 |
| 407 | 软启动器主控板容阻组件 | PS/ATS/3RW；15kW | 套 | 650 | ABB/施耐德/西门子 |
| 408 | 软启动器主控板容阻组件 | PS/ATS/3RW；90kW | 套 | 800 | ABB/施耐德/西门子 |
| 409 | 软启动器主控板整流桥单元 | PS/ATS/3RW；90kW | 套 | 2500 | ABB/施耐德/西门子 |
| 410 | 软启动器主控板IGBT单元 | PS/ATS/3RW；90kW | 套 | 3300 | ABB/施耐德/西门子 |
| 411 | 220V避雷器 | 220V，标称泄放电流：20KA，自配熔断器，防谐波，防浪涌 | 套 | 600 | 国产优质 |
| 412 | 24V避雷器 | PAD-24 | 只 | 475 | 国产优质 |
| 413 | 模拟量信号隔离器 | SUM1211001 | 只 | 510 | 国产优质 |
| 414 | 薄片继电器 | PLC-RSC-24DC/21 | 只 | 85 | 菲尼克斯 |
| 415 | 开关电源 | S-350-24；200-240VAC/4.0A | 只 | 176 | 国产优质 |
| 416 | PLC控制器 | 2080-LC50-48QWB | 只 | 3600 | AB |
| 417 | PLC控制器 | 2080-IF4 | 只 | 1200 | AB |
| 418 | PLC控制器 | 2080-OF4 | 只 | 1500 | AB |
| 419 | PLC控制器 | BMXP342020 | 只 | 8000 | 施耐德 |
| 420 | PLC电源 | BMXCPS2000 | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 421 | PLC底板 | BMXXBP0800 | 只 | 1200 | 施耐德 |
| 422 | PLC数字量输入模块 | BMXDDI3202K | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 423 | PLC数字量输出模块 | BMXDDO1602 | 只 | 1500 | 施耐德 |
| 424 | PLC模拟量输入模块 | BMXAMI0410 | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 425 | PLC模拟量输出模块 | BMXAMO0410 | 只 | 3000 | 施耐德 |
| 426 | PLC控制器 | 1769-L30ER-BB1B | 只 | 7000 | AB |
| 427 | PLC通讯模块 | 1769-SM2 | 只 | 3500 | AB |
| 428 | PLC数字量输入模块 | 1769-IQ16 | 只 | 2000 | AB |
| 429 | PLC数字量输出模块 | 1769-OB16 | 只 | 2200 | AB |
| 430 | PLC模拟量输入模块 | 1769-IF8 | 只 | 5000 | AB |
| 431 | PLC模拟量输出模块 | 1769-OF4 | 只 | 5500 | AB |
| 432 | 转换开关 | LW5-16 | 个 | 45 | 国产优质 |
| 433 | PLC模块 | 2080-IF2 | 台 | 660 | 国产优质 |
| 434 | 真空断路器 | VS1 合闸线圈 | 台 | 1134 | 国产优质 |
| 435 | 真空断路器 | VS1 分闸按钮组件 | 个 | 456 | 国产优质 |
| 436 | 晶闸管投切开关 | TSC480-3-50EP | 个 | 720 | 国产优质 |
| 437 | 控制电缆 | KVVP2-22 0.75kV/4*4 | 米 | 21 | 国产优质 |
| 438 | 变压器测控保护装置 | PST-645UX | 套 | 7850 | 国电南自 |
| 439 | 智能无功补偿控制器 | R1-24D EP | 台 | 903 | 国产优质 |
| 440 | 多功能表 | PD194Z-9DY | 只 | 994 | 国产优质 |
| 441 | 交流接触器 | CJX2-25 | 台 | 61 | 国产优质 |
| 442 | 双电源转换开关 | WATSGA-250/4A | 台 | 10809 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 443 | 软启动 | ATS48C110Q/45kW；更换可控硅 | 套 | 1860 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 444 | 软启动 | ATS48C110Q/45kW；更换盖板等配件 | 套 | 650 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 445 | 电容器 | BZMJ0.45-12-3 | 套 | 129 | 国产优质 |
| 446 | 变频器 | ATV630D45N4/45kW；更换IGBT模块、端子排、AJ330、A7/22R电阻 | 套 | 1286 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 447 | 变频器 | MD300T15B-XC/45kW；更换驱动板A3120、FR107、Y6、A7840、36R等配件 | 套 | 1350 | 国产优质 |
| 448 | 接触式IC卡读写设备 |  | 台 | 208 | 国产优质 |
| 449 | 预付费电表管理系统 | RDW300-USB5.0 | 台 | 1824 | 国产优质 |
| 450 | 水泵中转柜 | 不锈钢；950*500*250mm | 台 | 1281 | 国产优质 |
| 451 | 绝缘子 | 10mm | 个 | 14 | 国产优质 |
| 452 | 成组电缆液位浮球液位开关 | SL-PG2-1.5 | 个 | 912 | 国产优质 |
| 453 | 真空断路器 | VS1；底盘车 | 套 | 1641 | 国产优质 |
| 454 | 真空断路器 | VS1；操作机构 | 套 | 1468 | 国产优质 |
| 455 | 10kV 环网柜 | XGN15-12 | 套 | 13776 | 国产优质 |
| 456 | 挡鼠板 | 400*2015*5mm；环氧板；新增 | 块 | 290 |  |
| 457 | 挡鼠板 | 400*830*5mm；环氧板；新增 | 块 | 118 |  |
| 458 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | DJW12-26；12V 26Ah； | 节 | 312 |  |
| 459 | 变频器 | ATV630D45N4/45kW；更换防雷板； | 套 | 960 |  |
| 460 | 不锈钢保护罩 | 450*450*10mm；厚度2mm | 个 | 250 |  |
| 461 | 蓄电池组 | 12V 200Ah | 节 | 1620 |  |
| 462 | 柜内智能除湿器 | MTS-8060GTS-52 | 个 | 2800 |  |
| 463 | 柜内智能除湿器 | MTS-8030GTS-52 | 个 | 2000 |  |
| 464 | 柜内智能除湿器 | MTS-8020GTS-52 | 个 | 1100 |  |
| 465 | 200万红外枪机 | DH-IPC-HFW3268PM-I1 | 台 | 560 |  |
| 466 | 200万全彩枪机 | DH-IPC-HFW3279PM-LED | 台 | 630 |  |
| 467 | 400万红外枪机 | DH-IPC-HFW3468PM-I1 | 台 | 640 |  |
| 468 | 400万全彩枪机 | DH-IPC-HFW3479PM-LED | 台 | 720 |  |
| 469 | 枪机/球机支架 |  | 只 | 75 |  |
| 470 | 200万红外球机 | DH-SD-6C3258-HNY-DBG | 台 | 3000 |  |
| 471 | 200万全彩球机 | DH-SD-6C3268-HNY-XBG | 台 | 3700 |  |
| 472 | 400万红外球机 | DH-SD-6C3486-HNY-GBPS | 台 | 3700 |  |
| 473 | 400万全彩球机 | DH-SD-6C3497-HNY-GB-AD | 台 | 4300 |  |
| 474 | 不锈钢监控立杆 |  | 根 | 1000 |  |
| 475 | 硬盘录像机DH-NVR2208-I2-PG | DH-NVR2208-I2-PG | 台 | 1200 |  |
| 476 | 硬盘录像机DH-NVR4416-4KS2/I-PF | DH-NVR4416-4KS2/I-PF | 台 | 3000 |  |
| 477 | 硬盘录像机DH-NVR4832-4KS2/I-PF | DH-NVR4832-4KS2/I-PF | 台 | 3900 |  |
| 478 | 机械硬盘 | 希捷 | 块 | 890 |  |
| 479 | 机械硬盘 | 希捷 | 块 | 1950 |  |
| 480 | 摄像机防雷器BSP M2 BE HF5 | BSP M2 BE HF5 | 台 | 800 |  |
| 481 | 门禁控制器DH-ASC1201C-D | DH-ASC1201C-D | 台 | 1000 |  |
| 482 | 门禁控制器DH-ASC1202C-D | DH-ASC1202C-D | 台 | 1100 |  |
| 483 | 门禁控制器DH-ASC1204C-D | DH-ASC1204C-D | 台 | 1500 |  |
| 484 | 门禁磁力锁及安装 | DH-ASF280B | 台 | 550 |  |
| 485 | 出门按钮 | DH-ASF900 | 台 | 25 |  |
| 486 | 读卡器 | DH-ASR1100B | 台 | 400 |  |
| 487 | 门禁钥匙箱 |  | 只 | 300 |  |
| 488 | 室外防水箱 |  | 只 | 500 |  |
| 489 | 光纤收发器 |  | 台 | 150 |  |
| 490 | 光端机 |  | 台 | 600 |  |
| 491 | 电子围栏 |  | 米 | 100 |  |
| 492 | 线路更换修理费（单次） |  | 次 | 1000 |  |
| 493 | 综合人工安装修理费（单次） |  | 次 | 700 |  |
| 494 | 摄像头保洁 |  | 站次 | 100 |  |
| 常州勤业桥分流井 |  |  |  |  |  |
| 495 | 西门子SM 1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 个 | 5130 |  |
| 496 | 西门子触摸屏 | KTP700 | 块 | 8800 |  |
| 497 | 西门子CPU | 1214C/ | 块 | 6300 |  |
| 498 | 西门子模块 | SM1234 | 块 | 2400 |  |
| 499 | 闸门液压油管 | 10米 | 根 | 420 |  |
| 500 | 堰门液油管 | 8米 | 根 | 480 |  |
| 501 | 堰门液油管 | 10米 | 根 | 600 |  |
| 502 | 闸油管快速接头 | G1/4″ | 套 | 70 |  |
| 503 | 堰油管快速接头 | G1/2″ | 套 | 100 |  |
| 504 | 滤芯更换 | 0110R10BN/HC | 项 | 500 |  |
| 505 | PLC程序编写 |  | 项 | 8000 |  |
| 506 | 触摸屏程序 |  | 项 | 5000 |  |
| 水质水量仪器仪表 |  |  |  |  |  |
| 507 | 科隆电磁流量计转换器IFC300W | 电源板 | 个 | 5850 |  |
| 508 | 科隆电磁流量计转换器IFC300W | 信号输出板 | 个 | 6500 |  |
| 509 | 科隆电磁流量计转换器IFC300W | 检测主板 | 个 | 7540 |  |
| 510 | 科隆电磁流量计转换器IFC300W | 显示板组件 | 个 | 3640 |  |
| 511 | 科隆电磁流量计转换器IFC100W | 电源板 | 个 | 5200 |  |
| 512 | 科隆电磁流量计转换器IFC100W | 信号输出板 | 个 | 5850 |  |
| 513 | 科隆电磁流量计转换器IFC100W | 检测主板 | 个 | 6500 |  |
| 514 | 科隆电磁流量计转换器IFC100W | 显示板组件 | 个 | 3640 |  |
| 515 | 科隆电磁流量计转换器IFC050W | 电源板 | 个 | 5200 |  |
| 516 | 科隆电磁流量计转换器IFC050W | 信号输出板 | 个 | 5850 |  |
| 517 | 科隆电磁流量计转换器IFC050W | 检测主板 | 个 | 6500 |  |
| 518 | 科隆电磁流量计转换器IFC050W | 显示板组件 | 个 | 3640 |  |
| 519 | 科隆电磁流量计专用电缆 | 信号+励磁 | 5米 | 520 |  |
| 520 | 科隆专用IP68封胶 | OPTISIL | 袋 | 1300 |  |
| 521 | 科隆电磁流量计传感器本体接线盒 | OPTIFLUX2000F | 个 | 4940 |  |
| 522 | 哈希SC200变送器 | 液晶屏 | 个 | 1274 |  |
| 523 | 哈希SC200变送器 | 键盘控制处理器 | 个 | 845 |  |
| 524 | 哈希SC200变送器 | 按键 | 个 | 312 |  |
| 525 | 哈希溶解氧传感器荧光帽 | 荧光帽 | 个 | 4108 |  |
| 526 | E+H变送器电源板 | COM253-WX0010 | 块 | 3848 | 51500317 |
| 527 | E+H变送器显示屏及程序板 | COM253-WX0010 | 块 | 3510 | 51503398 |
| 528 | E+H变送器CPU模块 | COM253-WX0010 | 块 | 6760 | 51501225 |
| 529 | E+H变送器电源板 | CM442-3PQ7/0 | 块 | 4290 | 71100611 |
| 530 | E+H变送器主板和输出板 | CM442-3PQ7/0 | 块 | 6240 | 71431301 |
| 531 | E+H变送器电源板 | FMU90-R11CA111AA3A | 块 | 4680 | 78977667 |
| 532 | E+H变送器主板和输出板 | FMU90-R11CA111AA3A | 块 | 5980 | 75559878 |
| 533 | E+H变送器电流/频率输出模块 | 50LT0-U20A1AK4AAAA | 块 | 9360 | 50096757 |
| 534 | E+H变送器电源板 | 50LT0-U20A1AK4AAAA | 块 | 4160 | 568877009 |
| 535 | E+H变送器放大板 | 50LT0-U20A1AK4AAAA | 块 | 8840 | 578875433 |
| 536 | E+H变送器电源板 | 5W4C2F-EMW8/0 | 块 | 4160 | XPD0040-WAALH2 |
| 537 | E+H变送器输入输出板 | 5W4C2F-EMW8/0 | 块 | 4940 | XPD0040-WAALH3 |
| 538 | E+H变送器放大板 | 5W4C2F-EMW8/0 | 块 | 6240 | XPD0040-WAALH4 |
| 539 | 帕萨Pulsar超声波液位计变送器面板 | Ultra 4 | 块 | 4550 |  |
| 发电机维修 |  |  |  |  |  |
| 540 | 柴油滤芯8193841 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 512.5 | VOLVO |
| 541 | 柴油滤芯38050 | 500KW上柴系列发电机组 | 只 | 112.5 | 上柴 |
| 542 | 柴油滤芯5052 | 200KW康明斯系列6LTAA8.9-G2发电机组 | 只 | 325 | 康明斯 |
| 543 | 柴油滤芯 | VOLVO -100kw电源车 | 只 | 375 | VOLVO |
| 544 | 柴油滤芯1212 | 康明斯系列500KW KTA19-G6A发电机组康明斯360KW KTA19-G3 | 只 | 450 | 康明斯 |
| 545 | 柴油滤芯1212 | 康明斯系列250KW-NTA855-G1A发电机组 | 只 | 375 | 康明斯 |
| 546 | 柴油滤芯1212 | 360KW上柴系列SC25G610发电机组 | 只 | 275 | 上柴 |
| 547 | 柴油滤芯38050 | 上柴系列500KW-12V135BZLD-2发电机组 | 只 | 250 | 上柴 |
| 548 | 柴油滤芯S00005435 | 上柴系列150KW-SC7H250D2发电机组/上柴系列200KW-SC9D340D2发电机组/玉柴系列150KW-SC7H250D2发电机组 | 只 | 110 | 上柴 |
| 549 | 柴油滤芯S00009060 | 上柴系列200KW-SC9D340D2发电机组 | 只 | 110 | 上柴 |
| 550 | 柴油滤芯T7A00-1105140 | 玉柴500KW WDG-CC500发电机组 | 只 | 525 | 玉柴 |
| 551 | 机油滤466634 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 575 | VOLVO |
| 552 | 机油滤D17-002-02 | 500KW上柴系列发电机组/200KW康明斯系列6LTAA8.9-G2发电机组 | 只 | 400 | 上柴 |
| 553 | 机油滤芯 | VOLVO -100kw电源车 | 只 | 375 | VOLVO |
| 554 | 机油滤芯430-1012240 | 玉柴500KW WDG-CC500发电机组 | 只 | 375 | 玉柴 |
| 555 | 机油滤芯670\777 | 康明斯系列500KW KTA19-G6A发电机组/康明斯360KWKTA19-G3发电机组 | 只 | 562.5 | 康明斯电机组 |
| 556 | 机油滤芯9009 | 康明斯系列250KW-NTA855-G1A发电机组/360KW上柴系列SC25G610发电机组 | 只 | 375 | 康明斯 |
| 557 | 机油滤芯D17-002-02 | 上柴系列500KW-12V135BZLD-2发电机组 | 只 | 375 | 上柴 |
| 558 | 机油滤芯D17-002-2 | 上柴系列200KW-SC9D340D2发电机组 | 只 | 110 | 上柴 |
| 559 | 机油滤芯D638-002 | 上柴系列150KW-SC7H250D2发电机组/250KW-SC13G420D2发电机组 | 只 | 110 | 上柴 |
| 560 | 机油旁通虑477556 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 387.5 | VOLVO |
| 561 | 空气滤芯 | 上柴系列150KW-SC7H250D2发电机组/上柴系列200KW-SC9D340D2发电机组/上柴系列250KW-SC13G420D2发电机组/玉柴系列150KW-SC7H250D2发电机组 | 只 | 400 | 上柴 |
| 562 | 空气滤芯 | 500KW上柴系列发电机组 | 只 | 500 | 上柴 |
| 563 | 空气滤芯 | 200KW康明斯系列6LTAA8.9-G2发电机组/康明斯系列250KW-NTA855-G1A发电机组/360KW上柴系列SC25G610发电机组 | 只 | 625 | 康明斯 |
| 564 | 空气滤芯 | VOLVO -100kw电源车 | 只 | 1000 | VOLVO |
| 565 | 空气滤芯 | 500KW康明斯KTA19-G6A发电机组/360KW康明斯KTA19-G3/上柴系列500KW-12V135BZLD-2发电机组 | 只 | 1250 | 康明斯 |
| 566 | 空气滤芯T9600-1109101 | 玉柴500KW WDG-CC500发电机组 | 只 | 1250 | 玉柴 |
| 567 | 空气滤芯21212204 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 2750 | VOLVO |
| 568 | 水滤2076 | 360KW上柴系列SC25G610发电机组 | 只 | 225 | 上柴 |
| 569 | 水滤 | 上柴系列500KW-12V135BZLD-2发电机组 | 只 | 250 | 上柴 |
| 570 | 水滤2076 | 康明斯系列250KW-NTA855-G1A发电机组 | 只 | 375 | 康明斯 |
| 571 | 水滤 | VOLVO -100kw电源车 | 只 | 400 | VOLVO |
| 572 | 水滤2076 | 500KW康明斯KTA19-G6A发电机组/360KW康明斯KTA19-G3 | 只 | 450 | 康明斯 |
| 573 | 水滤2076 | 康明斯系列500KW发电机组 | 只 | 450 | 康明斯 |
| 574 | 水滤21192875 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 492.5 | VOLVO |
| 575 | 油水分离器8159975 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 537.5 | VOLVO |
| 576 | 油水1280/水滤2071 | 200KW康明斯系列6LTAA8.9-G2发电机组 | 只 | 243.75 | 康明斯 |
| 577 | 专用机油CH级 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车/VOLVO -100kw电源车 | L | 50 | VOLVO |
| 578 | 专用机油CF15W-40 |  | L | 37.5 | 通用 |
| 579 | 防冻液-25° |  | L | 10 | 通用 |
| 580 | 机油CF15W-40 |  | L | 37.5 | 通用 |
| 581 | 底盘油箱清洗 |  | 次 | 250 | 通用 |
| 582 | 水箱除锈清洗 |  | 次 | 250 | 通用 |
| 583 | 200AH免维护蓄电池 |  | 只 | 1250 | 通用 |
| 584 | 水温传感器 |  | 个 | 78 | 康明斯 |
| 585 | 转速传感器 |  | 个 | 195 | 康明斯 |
| 586 | 油压传感器 |  | 个 | 84.5 | 康明斯 |
| 587 | 电调板 |  | 个 | 2860 | 康明斯 |
| 588 | AVR |  | 个 | 650 | 康明斯 |
| 589 | 高压油管 |  | 根 | 260 | 康明斯 |
| 590 | 水管更换 |  | 根 | 130 | 康明斯 |
| 591 | 启动马达 |  | 台 | 3250 | 康明斯 |
| 592 | 充电机 |  | 台 | 1105 | 康明斯 |
| 593 | 电瓶线 |  | 套 | 156 |  |
| 594 | 水温传感器 |  | 个 | 78 | 上柴 |
| 595 | 转速传感器 |  | 个 | 195 | 上柴 |
| 596 | 油压传感器 |  | 个 | 84.5 | 上柴 |
| 597 | 电调板 |  | 个 | 1560 | 上柴 |
| 598 | AVR |  | 个 | 650 | 上柴 |
| 599 | 高压油管 |  | 根 | 260 | 上柴 |
| 600 | 水管更换 |  | 根 | 130 | 上柴 |
| 601 | 启动马达 |  | 台 | 2080 | 上柴 |
| 602 | 充电机 |  | 台 | 975 | 上柴 |
| 603 | 水温传感器 |  | 个 | 835.9 | VOLVO |
| 604 | 转速传感器 |  | 个 | 1014 | VOLVO |
| 605 | 油压传感器 |  | 个 | 1067.3 | VOLVO |
| 606 | 电调板 |  | 个 | 26928.2 | VOLVO |
| 607 | AVR |  | 个 | 780 | VOLVO |
| 608 | 高压油管 |  | 根 | 986.7 | VOLVO |
| 609 | 水管更换 |  | 根 | 811.2 | VOLVO |
| 610 | 启动马达 |  | 台 | 9880 | VOLVO |
| 611 | 充电机 |  | 台 | 5590 | VOLVO |

## 九、履约保证金

履约保证金金额为项目年度预算的5%，中标人须在中标通知书发出之日起15日内缴纳履约保证金或提交履约保函，履约保函应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函，格式详见附件。

## 附件一、履约保函格式

见索即付履约保函（独立保函）模板 （仅供参考）

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

鉴于         （以下简称“受益人”）已确定XXXX公司，地址：XXXX （以下简称“申请人”）于XXXX年XX月XX日为XXXX项目（以下简称“本项目”） 中标人，我方（即“开立人”）应申请人的申请，同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：无论基础合同存在任何争议、申请人提出任何抗辩，只要受益人提交的付款通知符合本保函第四条约定的形式要件，开立人均需承担担保责任，范围包括但不限于申请人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用、仲裁费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）XXXX元整（CNY XXXX）。受益人累计索赔金额不超过前述最高担保金额的，开立人均应足额支付，不得无故扣减任何款项。

三、本保函自出具之日起生效，有效期至本项目招标有效期截止之日后60天。

四、我方承诺在收到受益人发来的书面付款通知纸质原件、加盖受益人公章的电子扫描件，或通过公证送达、数据电文（包括但不限于电子邮件、可信电子函证系统）等能够有效记录并证明通知已送达的方式后的7个工作日内无条件向受益人支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

上述付款通知送达我方的地址为：XXXX。

五、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。开立人承诺放弃基于与申请人之间的委托合同关系产生的全部抗辩权，不得以此拒绝承担本保函项下的付款义务。

六、本保函应受国际商会制定的《见索即付保函统一规则》（第七百五十八号出版物）的约束。

七、本保函适用中华人民共和国法律。在本保函履行期间，如发生争议，任何一方可向常州仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均具有约束力。

保函开立人名称（盖章）：

本保函一式三份，申请人、受益人、开立人各执一份，具有同等法律效力。

未经受益人书面同意，开立人不得单方变更、解除本保函

# 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

签订时间：2026年  月  日

甲方（甲方）：

住所地：常州市飞龙东路116号

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方(承揽人）：

住所地：

法定代表人：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中冠工程咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 项目概况

1.项目名称：2026-2029年变电所运维及电气零星维修

2.项目地点：各泵站

3.服务范围：泵站变电所运维抢修、泵站电气零星维修、泵站视频维修

4.服务期限：三年，合同一年一签。上一年度合同到期前一个月甲方对乙方服务满意的，经双方同意，可续签下一年度合同。本合同为第      年，服务期自     年     月     日至     年     月     日。

第二条 服务内容

1.泵站变电所运维的内容包括（但不限于）变电所线下巡检、电气设备保养、供电抢修维修、变电所改造等。具体要求见招标文件。

2.泵站低压电气零星维修的内容包括（但不限于）泵站设备控制柜、仪表等的故障诊断、维修、改造，泵站柴油发电机组及移动发电车的柴油发电机组的按需保养、应急抢修，泵站自控系统PLC柜及无人值守柜的软硬件故障诊断、现场维修、改造等。具体要求见招标文件。

3.泵站视频门禁等维保维修的内容包括（但不限于）泵站内的视频、门禁设备维修服务。具体要求见招标文件。

第三条 合同文件组成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下：

1.合同相关的补充协议；

2.本合同协议书；

3.中标通知书；

4.招标文件及相关说明；

5.投标文件及相关说明；

6.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

第四条 履约保证金

1.合同签订后30日内，乙方向甲方提交履约保证金（年度预算的5%）（人民币     元，大写        ），履约保证金以向甲方银行账户转账或提交银行履约保函的形式提交。若履约保证金以向甲方银行账户转账的形式提交，甲方账户如下：

账户名：常州市财政局，开户银行：建行常州分行营业部，账号：32001629101052500075。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.按照合同约定应退还的履约保证金，在项目服务结束后15个工作日内，无息退还给乙方。

第五条 合同价格、计量与支付

1.本项目预计合同总价为185.8555万元/年

2.本项目合同采用单价合同；

3. 报价、结算原则

3.1本合同无预付款

3.2表中第1-3项为“固定服务费”，费用结算不需进行审计。每月结算一次，结算单价为投标单价，结算数量按实计量；

3.3表中第4项为“非固定服务费”，费用结算需进行审计。变电所供配电设施设备抢维修、泵站低压电气零星维修、视频门禁维修原则上每2个月审计结算一次。表中这部分“预算价，最高限价”119.71万仅为模拟假定的全年发生费用，抢维修是否发生及发生内容、数量均按实派单、签证、计量。抢修、维修的部分基准价格或材料主材价格详见附件，投标单位根据“模拟假定的全年发生费用”以及“抢修、维修的部分基准价格或材料主材价格”等综合因素做出该部分报价，报价参与价格评审。

中标人该部分的投标报价除以“预算价，最高限价”119.71万，为该部分的投标让利率，抢修、维修的部分的主材和人工均按该让利率进行审计结算。抢维修工程量为部门签证确认，中标人应按照实际发生的抢修及维修工程量编制结算书，送招标人指定审计单位审计并按让利率进行结算。

3.4变电所供配电设施设备抢维修、泵站低压电气零星维修、视频门禁维修结算书编制执行《江苏省安装工程计价定额（2014版）》和《江苏省建设工程费用定额（2014年）》。如上述文件没有可参照的，执行《江苏省市政工程计价定额（2014版）》

材料价格确定机制：除甲供材料外，材料价格按《部分抢修维修基准单价表》和实际施工月份《常州工程造价信息》（当期未有的逐月前推）依序执行。如上述文件均没有可参照的，原则上应由招标人、中标人及跟踪审计单位根据市场询价共同确定，定价材料不再下浮。如需定价的材料单价高于2000元或累计金额大于10000元，需先报价审核后再采购和维修。

审定工程价：是指中标人按照合同约定结算周期完成的工程量，经跟踪审计单位审核且招标人和中标人双方认可的工程造价。

审定结算价：招标人在审定工程价基础上按照合同相关条款并进行扣除后，与审定工程价一起形成的合价为审定结算价。

中标人应本着实事求是的原则申报结算，如结算审计（外审）核减率大于15%，除超出部分（基数为核减率15%）的审计服务费按实由中标人支付外，核减率每超过1%（不足1%按相应比例计）扣除中标人审定工程价的1%，最高不超过审定工程价的10%。

如审计、财政等政府机关组织对该项目包含但不限于结算的审核结果、合同履行进行评价、抽查、复审，甲乙双方同意项目结算必须以其评价、抽查、复审结果为准。

如遇整改问题涉及乙方的，乙方应积极完成整改工作，整改涉及的相关费用支出及审定金额退费由乙方承担。

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 投标单价（元/座/月） | 基准单价最高限价（元/座/月） | 合计价格（元/月） | 合计价格（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电所月度巡检 | 座 | 69 |  | 209 |  |  | 每座变电所每月巡检1次 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 投标单价（元/座/年） | 基准单价最高限价（元/座/年） | 合计价格（元/年） |  | 备注 |
| 2 | 变电所年度停电保养 | 座 | 96 |  | 3500 |  |  | 不以月计，1次/年 |
| 3 | 变电所电气试验 | 座 | 24 |  | 4375 |  |  | 不以月计，按次结算 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 预估价，最高限价（元/年） |  | 投标报价（元/年） |  | 备注 |
| 4 | 变电所供配电设施设备抢修维修、低压电气零星维修、视频门禁维修 | 项 | 1 | 1197100 |  |  |  | 各项估计费用：变电所供配电设施设备抢维修费预估40万，低压电气、视频门禁等零星维修预估79.71万， |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 预估价，最高限价（元/年） |  | 合计价格（元/月） | 合计价格（元/年） | 备注 |
| 5 | 中水科设施清洁生产维护 | 项 | 1 |  |  | 3950.25 | 47403 | （属于不可竞争费） |
| 投标总价（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表中第1-3项为固定服务内容，但每月实际发生数量也会按部门要求可能进行增减；表中第4项为非固定服务内容，涉及到的抢修、维修是否发生及发生内容、数量按实计量。

4.考核评分

（1）月度考核评分按照100分计算，按《月度考核表》检查情况进行综合打分，考核总分80-100分为合格；80分以下为不合格，连续三个月度考评不合格招标人有权终止合同。

（2）以优良90分计算，月度考核分≤90分的，扣除当月该项服务费用，扣款=（90-月度考核分）*当月该项服务费*1%，相应扣款将在维保费用中直接予以扣除。

第六条   甲方权利与义务

1.甲方权利

1.1检查监督乙方管理工作的实施情况；

1.2检查监督乙方本合同的执行情况。

2.甲方义务

2.1处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

2.2提供乙方管理及维护保养服务所必须的水电；

2.3协助乙方做好维修抢修工作；

2.4法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

第七条   乙方权利与义务

1.乙方权利

1.1根据有关法律、法规和本合同的规定，向甲方收取运维服务费用；

2.乙方义务

2.1按照甲方要求开展各项管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供委托管理及维护保养服务的便利获取不当利益；

2.2承担合同规定的的管理业务，不得擅自将合同的整体或部分转包给第三方；

2.3不得擅自占用和改变设施的功能；

2.4合同终止时，向甲方移交相关档案资料和属甲方所有的其他资产；

2.5合同签订后2个月内，乙方应提供运维人员的学历证书、操作证书、劳动合同、社保证明及为其购买的100万雇主险或意外险的原件供甲方确认。

2.6法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 服务要求

1.技术要求

详见招标文件。

2.签证要求

乙方会同甲方对已完成的服务内容进行签证，签证时间不超过1个月。

3.考核要求

甲方可按合同和招标文件的要求，对乙方服务的及时性和质量等进行考核，考核要求详见各项服务对应的月度考核表。

第九条 安全责任

1.乙方有义务接受甲方的工作监督和安全检查。乙方须对员工进行上岗前培训，按要求购买保险，对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。

2.乙方承诺为甲方服务的员工劳动关系隶属于乙方。在工作中发生的所有人员伤亡事故均由乙方承担处理，与甲方无关；如因乙方处理不善影响甲方正常运行或造成甲方损失的，甲方有权追究乙方责任。

3.双方在签订本合同的同时签订安全协议。

第十条 违约责任

1.乙方无正当理由，违反本合同的相关规定，未能达到服务要求的，按照相关条款的规定，根据考核结果扣除相应合同价款作为违约金。

2.乙方存在下列违约情形的，应支付相应违约金：

（1）乙方服务不符合甲方要求并影响甲方正常运行的，除扣除相应合同价款外，应另行支付违约金1000元/次；

（2）乙方擅自转包、分包的，应支付违约金3000元/次。

3.本合同违约金最高不超过合同总价的30%，但乙方违约造成甲方损失的除外。

4.乙方在承担上述违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（双方解除合同的除外）。

5.因乙方违约造成甲方损失的，除承担相应违约金外，乙方还应赔偿甲方因此受到的直接和间接经济损失，包括但不限于甲方实际经济损失及预期的经济利益、甲方对第三方承担律师等中介机构费用、仲裁费用、调查取证费用、交通费用等。

6.本合同规定的违约金、损失赔偿金、乙方应承担的费用甲方均有权在履约保证金或服务费中扣除，履约保证金金额及服务费不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。

7.本合同规定的违约金均为惩罚性违约金，其目的不仅包括事先确定违约后的赔偿金额，更是为了督促对方守约而约定的违约金。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同内容如需变更或补充，应经甲乙双方协商后，共同签署书面补充协议。

2.合同的解除

2.1如甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2.2乙方在履约过程中，有下列情形之一的，除扣除相应违约金外，甲方有权在书面通知乙方后解除本合同，并扣除履约保证金：

（1）乙方在月度考核中的评分累计三次低于80分（不含）的；

（2）乙方未能在合同签订后2个月内为参与本项目服务的人员购买不低于  100万元额度的雇主责任险或人身意外险的；

（3）擅自对本项目进行转包或分包的；

（4）乙方服务不符合甲方要求并严重影响甲方正常运行的；

（5）乙方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的。

2.3因乙方违约、甲方选择解除合同的，应在合理期间内提前向乙方发出《合同解除通知书》。乙方对解除合同有争议的，应于15日内向常州仲裁委员会申请仲裁；乙方对解除合同没有争议的，应在《合同解除通知书》要求的时间内，按本合同规定做好交接和善后工作，合同解除的具体时间以《合同解除通知书》中载明的时间为准。

3.合同终止

3.1本合同服务期满后，除甲方要求乙方立即撤离的，乙方应提供过渡期服务，继续履行本合同，直至新的服务单位接管本项目。过渡期内，本合同继续有效，延续时间最长不超过1个月。

3.2过渡期内，乙方应协助甲方做好本合同规定的服务交接和善后工作。

3.3如乙方决定合同期满后不与甲方续签合同的，应至少提前60日书面通知甲方。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实守信，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 保密

如未征得对方的书面同意，任何一方均不得向任何第三方提供或披露有关合同执行的相关信息和资料，包括但不限于技术资料、商业秘密和商业信息等。否则，由此产生的责任由披露方承担，造成对方损失的，由披露方予以赔偿。

第十四条 通知和送达

1.合同履行过程中的联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进行。

甲方联系人：         ，电话：          ，联系邮箱：

地址： 常州市飞龙东路116号

甲方联系人：         ，电话：          ，联系邮箱：

地址：

2.合同履行中的相关联络，送达到上述指定的联系人即视为送达。

3.合同履行中若产生争议，当需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的接收地址和接收人。

第十五条 不可抗力

1.任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同时，可以免除或部分免除由此造成的逾期等违约责任。

2.受不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生后，应及时将不可抗力事件的具体情况书面通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并在不可抗力事件发生后15日内提供相关证明。一旦不可抗力的影响消除，应将此情况立即通知对方，并立即恢复履行受不可抗力事件影响的合同义务。

第十六条 争议的解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决，如双方不能协商解决的，任何一方均可向常州仲裁委员会申请仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

2.在仲裁期间，除有争议条款外，其他条款继续有效，乙方不得以解决争议为由拒绝履行本协议中没有争议的其他条款。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方盖章、招标代理机构鉴证后生效。

2.本合同一式柒份，甲方执肆份、乙方执贰份、采购代理机构执壹份。

第十八条 合同附件

1.本合同包括4个附件。

附件1：变电所月度巡检内容及标准

附件2：变电所年度停电保养内容及标准

附件3：部分抢修维修基准单价表

附件4：月度考核表

2.上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）

（签章页）

甲    方：

单位名称（章）：常州市排水管理处

单位地址：常州市天宁区飞龙东路116号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0519-85570873

日  期：______年____月____日

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：______年____月____日

见证方（采购代理机构）：江苏中冠工程咨询有限公司

单位地址：常州市新北区龙锦路1259-2号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：______年____月____日

本合同由甲乙双方于本合同正文首页载明的时间于常州市天宁区签订。

## 安全生产协议

协议单位：

甲方：常州市排水管理处

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法律法规规定，明确双方的安全生产责任，确保操作安全，双方自愿签订本安全生产协议，以资共同遵守。

一、承包工程项目

1．项目名称：2026-2029年变电所运维及电气零星维修

2．作业内容：

3．项目期限： 见合同

二、双方权利义务

1. 甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地行政部门和单位的管理，并使操作项目达到主合同约定的安全、文明、环保等方面的要求。

2．乙方应建立健全安全管理制度，加强本单位员工安全生产责任制度，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

3．乙方委派的项目操作人员必须熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，对于从事电气、起重、焊接、安装等特殊工种的人员，需经过专业培训后持证上岗。

4．乙方作业应确保安全，并落实安全责任，作业安全包括但不限于作业环境、作业设施设备、作业活动、作业流程合规、人员行为等因素；如作业现场因甲方的原因有不符合作业安全的事项时应及时告知甲方，解决后方可进行作业。

5.甲方或上级安全管理部门在检查中发现存在安全隐患或操作不符合相关要求时，甲方在要求乙方整改的同时，可视情节轻重，乙方向甲方支付1000---3000元/次的违约金；发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。

三、责任划分

1.施工过程造成甲乙双方或第三者伤害或经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任。如上级管理部门判定甲方有管理责任，则按上级管理部门核定比例承担各自责任。

2.施工过程如有因意外事件造成甲乙双方工作人员伤害，则各自承担本方人员医疗、赔偿等责任。

四、争议解决

1.因本协议引起或有关的任何争议，均应提交常州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对协议各方均有约束力。

五、其他

1.双方对上述条款有异议或有补充的可列于本款。

本协议为从合同，与主合同同日生效，甲乙双方各执壹份。

甲方：                          乙方：

（印章）                        （印章）

法人代表或委托代理人            法人代表或委托代理人

（签名或盖章）                  （签名或盖章）

签订日期：    年  月  日

## 附件1：变电所月度巡检内容及标准

1.1变电所月度巡检：变电所巡检时间为2026年9月至2027年8月，每月1次，共计12次。每月变电所巡检须在上半个月（即16号前）完成，否则将对其进行考核。

（1）完成对各变电所规定项目的巡视，若发现重大隐患的，立即电话上报并与第二天发工作联系单给招标人，逾期将对其进行考核。

（2）各变电所巡视内容，须形成纸质和电子版文件，每月20号前装订成册，以巡检报告的形式提交给招标人，逾期将对其进行考核。

（3）对于巡视或计划检修中发现的故障经招标人同意后及时进行消缺，费用根据供电抢修模式按合同相关条款进行结算。

（4）功率因数低于0.9时，及时查明原因提供维修方案告知招标人进行处理。

（5）变电所月度巡检主要内容如下（包括但不仅限于以下内容）

| 序号 | 巡 检 内 容（含外观检查） |
| --- | --- |
| 1 | 巡视高压线路及进线电缆井、进线周边树木、进线周边有无施工或存在安全隐患（令克、避雷器、高压电缆），对发现影响安全的树木进行修剪。 |
| 2 | 巡视高压开关柜各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 3 | 巡视低压开关柜（含非标柜）各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 4 | 巡视变压器三相绕组温度、声音、风机、呼吸器等设施的完好性 |
| 5 | 巡视变电所内安全工器具的有效性并定期检测 |
| 6 | 巡视变电所内高低压开关柜内是否有异响 |
| 7 | 巡视直流屏、微机保护装置的完好性 |
| 8 | 采用电子测温仪对主接线端子温度测量并记录 |
| 9 | 电容柜功率因素是否正常，并对运行状态进行测试 |

1.2变电所巡检标准

| 序号 | 巡检内容 | 巡检内容 | 巡检标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高（低）压进线 | 电缆井、令克、避雷器、高（低）压电缆、周边树木、有无施工 | 是否有损坏、是否有施工。树木是否会触碰电缆，如有影响及时修剪。 |
| 2 | 变电所设备环境 | 变电所内温度、湿度是否正常 | 变电所内温度在正常范围内（温度：15~35℃，湿度：20%RH~80%RH） |
|  |  | 防小动物设施：进出变电所电缆洞封堵情况检查 | 检查并免费完成非新建变电所的进出电缆洞封堵，确保无小动物出入 |
| 3 | 变电所设施 | 操作手柄及工具配备情况 | 操作手柄齐全，完好 |
|  |  | 安全用具 | 安全用具齐全且都在有效期内 |
| 4 | 直流系统 | 直流柜蓄电池供电是否正常 | 直流柜蓄电池供电正常（电池充放电一次需在工单上有体现） |
|  |  | 直流柜蓄电池是否有漏液、鼓包现象 | 直流柜蓄电池无漏液、鼓包现象 |
|  |  | 直流柜监控模块工作是否正常，有无告警信息 | 直流柜监控模块工作正常，无告警信息 |
|  |  | 指示灯、电压表显示是否正常，有无损坏 | 指示灯、电压表显示正常无损坏 |
|  |  | 设备标志是否齐全、正确 | 设备标志齐全、正确 |
| 5 | 高压开关柜 | 高压柜内部有无杂声及放电声音 | 高压柜内部无杂声及放电声音 |
|  |  | 高压柜内电缆头有无发热、变色及打火现象 | 高压柜内电缆头无发热、变色及打火现象 |
|  |  | 高压柜断路器各部分有无异常声音 | 高压柜断路器各部分无异常声音 |
|  |  | 开关位置指示与开关状态是否一致，储能机构状态是否正确 | 开关位置指示与开关状态一致，储能机构状态正确 |
|  |  | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯是否亮 | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯亮 |
|  |  | 二次控制柜标识牌是否齐全、正确 | 二次控制柜标识牌齐全、正确 |
|  |  | 母线电压表显示与额定电压是否一致 | 母线电压表显示与额定电压一致 |
|  |  | 高压柜内封堵是否严实 | 高压柜内封堵严实 |
| 6 | 变压器（油浸式） | 储油柜外观是否完好 | 储油柜外观完好 |
|  |  | 法兰、管路有无渗漏 | 法兰、管路无渗漏 |
|  |  | 油位计、油位表是否完好，显示是否清晰，油位是否正常 | 油位计、油位表完好，显示清晰，油位在厂家规定范围内 |
|  |  | 瓦斯继电器外观是否完好，本体、法兰有无渗漏 | 瓦斯继电器外观完好，本体、法兰无渗漏 |
|  |  | 法兰、蝶阀有无渗漏 | 法兰、蝶阀无渗漏 |
|  |  | 吸湿器玻璃筒是否完好，硅胶有无变色，油碗内的密封油位是否正常 | 吸湿器玻璃筒完好，硅胶无变色，油碗内的密封油位正常 |
|  |  | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 高低压桩头铜排电缆温度是否正常 | 红外测温查看高低压桩头铜排电缆温度正常（＜50℃） |
| 7 | 变压器（干式变） | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 查看温控是否显示正常 | 温控显示正常 |
|  |  | 查看变压器三相绕组温度是否正常 | 变压器三相绕组温度正常 |
|  |  | 变压器散热风扇运行是否正常 | 手动测试散热风扇，确保正常 |
| 8 | 出线配电柜 | 母线电压、电流表计是否显示正常 | 母线电压、电流表计显示正常 |
|  |  | 检查开关分、合闸位置指示是否正确，断路器控制器显示是否正常 | 检查开关分、合闸位置指示正确，断路器控制器显示正常 |
|  |  | 开关有无异音、异味 | 开关无异音、异味 |
|  |  | 合闸操作手柄是否完整，位置指示是否正确 | 合闸操作手柄完整，位置指示正确 |
|  |  | 开关桩头及电缆头有无发热，变色，打火现象 | 开关桩头及电缆头、母排无发热，变色，打火现象。（开关桩头、电缆头红外测温并记录） |
| 9 | 电容柜 | 电容外壳有无变形及膨胀 | 电容外壳无变形及膨胀 |
|  |  | 刀熔开关熔芯是否完好，上下桩头有无变色和发热 | 刀熔开关熔芯完好，上下桩头无变色和发热 |
|  |  | 一次侧熔芯或3P开关有无异常 | 一次侧熔芯或3P开关无异常 |
|  |  | 接触器或复合开关有无异常 | 接触器或复合开关无异常 |
|  |  | 查看柜内无功补偿COS值，是否在考核标准内 | 查看并记录柜内无功补偿COS值，需在考核标准内 |
|  |  | 柜内散热风扇 | 测试散热风扇是否运行正常 |
| 10 | 双回路切换操作 | 按招标人要求定期对双回路变电所进行双回路切换操作 | 每季度切换一次 |

## 附件2：变电所年度停电保养内容及标准

变电所年度停电保养：变电所保养时间为2026年12月至2027年3月，变电所年度停电保养内容包含从高压进线端至低压出线柜，整个用变电设备的保养，保养次数1次。

变电所保养结束后，须制作成保养报告，每月装订成册，与月度巡检报告一起提供给招标人，逾期将对其进行考核。

2.1变电所年度保养内容具体如下（包括但不仅限以下内容）：

| 保养位置 | 保养元器件 | 具体保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 高（低）压进线、室外台变 | 令克、高（低）压电缆、室外台变及周边树木 | 查看令克老化情况，高（低）压电缆头是否有溢胶及松动现象，高（低）压进线周边树木进行修剪 |
| 高压柜 | 柜体内 | 整体除尘及电缆洞封堵 |
|  | 电缆头 | 紧固并观察是否有溢胶及松动现象 |
|  | 综保 | 查看保护定值是否正确，保护压板（软、硬）是否正确投入或者切除 |
|  | 真空断路器 | 触头上凡士林或硅脂油，有无放电现象，触臂清灰，电动分合闸动作测试，无控制回路断线，电动及手动储能动作测试 |
|  | 除湿器 | 工作是否正常，管子是否有脱落现象 |
|  | 指示灯 | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能是否显示正常 |
|  | 转换开关 | 分合闸、电压切换是否工作正常 |
|  | PT柜 | 查看熔芯是否正常、电压显示是否正常 |
| 变压器 | 柜体内 | 除尘 |
|  | 母线夹 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 温控、风机 | 手动启动风机查看风机运行状况 |
|  | 门锁 | 门锁及联锁完好 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 分接开关 | 档位螺丝紧固 |
|  | 绝缘电阻 | 绝缘电阻测定并记录在册 |
| 电容柜 | 柜内各元器件 | 除尘、接线端子紧固、功能性检查 |
| 出线配电柜 | 柜体内 | 除尘、螺丝紧固 |
|  | 母线夹 | 螺丝紧固 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 二次线 | 紧固接头 |
|  | 框架式断路器 | 定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4），测试分合闸动作 |
|  | 指示灯 | 分合闸指示是否正常 |
|  | 仪表 | 电流表、电压表是否正常 |
|  | 抽屉出线柜 | 抽拉是否到位测试，手柄机构动作测试 |
|  | 散热风扇 | 手动测试散热风扇 |

2.2保养标准：

| 序号 | 保养设备 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高（低）压进线 | 检查令克 | 更换有隐患令克 |
|  |  | 检查高（低）压电缆头 | 整改有损电缆头 |
|  |  | 检查高（低）压进线周边的树木 | 修剪存在触碰进线可能的周边树木 |
| 2 | 高压开关柜 | 查看电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 电缆头电缆未出现溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看综保保护定值是否正确，保护压板（软、硬）是否正确投入或者切除 | 综保保护定值正确，保护压板（软、硬）正确投入或者切除 |
|  |  | 检查真空断路器：触头上凡士林或硅脂油，有无放电现象，触臂清灰，电动分合闸是否正常，有无控制回路断线，电动储能是否正常 | 真空断路器：触头上凡士林或硅脂油，无放电现象，触臂清灰完成，电动分合闸试验正常，无控制回路断线，电动储能正常 |
|  |  | 柜内除湿器工作是否正常，管子是否有脱落现象 | 柜内除湿器工作正常，管子未有脱落现象 |
|  |  | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能是否显示正常 | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能显示正常 |
|  |  | 转换开关分合闸，电压切换是否工作正常 | 转换开关分合闸、电压切换工作正常 |
|  |  | PT柜内查看熔芯是否正常、电压显示是否正常 | PT柜内查看熔芯正常、电压显示正常 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
| 3 | 变压器 | 检查母线夹螺丝是否松动 | 母线夹螺丝紧固无松动 |
|  |  | 查看电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 电缆头电缆无溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看铜排螺丝是否松动，是否出现铜绿现象 | 铜排螺丝紧固无松动，未出现铜绿现象 |
|  |  | 查看温控、风机是否正常工作，手动启动风机查看风机是否正常工作 | 手动启动风机，风机正常工作 |
|  |  | 查看门锁是否正常 | 门锁开关正常 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
|  |  | 分接开关档位螺丝是否有松动 | 分接开关档位螺丝无松动 |
|  |  | 储油柜、瓷瓶等表面清灰 | 储油柜、瓷瓶等表面清除灰尘 |
| 4 | 电容柜 | 查看电容器、电抗器、复合开关、接触器、熔芯、转换开关、控制器、RUDK电流端子及风扇有无异常 | 电容器、电抗器、复合开关、接触器、熔芯、转换开关、控制器、RUDK电流端子等端子紧固、风扇无异常 |
| 5 | 出线配电柜 | 检查母线夹螺丝是否松动 | 母线夹螺丝未有松动 |
|  |  | 检查电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 端子紧固，电缆头电缆无溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看铜排螺丝是否松动，是否出现铜绿现象 | 铜排螺丝无松动，未出现铜绿现象 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
|  |  | 检查二次线是否松动，有无虚接现象 | 二次线未松动，无虚接现象 |
|  |  | 框架式断路器定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4）是否正常 | 框架式断路器定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4）正常 |
|  |  | 查看分合闸指示灯是否正常 | 分合闸指示正常 |
|  |  | 查看电流表、电压表是否正常 | 电流表、电压表正常 |
|  |  | 检查抽屉出线柜内抽拉是否到位，手柄机构是否正常 | 抽屉出线柜内抽拉到位，手柄机构正常 |

## 附件3：部分抢修维修基准单价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆终端头套 | 120及以下；10kV；户内热缩 | 只 | 428 | 国产优质 |
| 2 | 电力电缆终端头套 | 120及以下；10kV；户外 | 只 | 450 | 国产优质 |
| 3 | 电力电缆终端头套 | 240及以下；10kV；户外 | 只 | 500 | 国产优质 |
| 4 | 电力电缆中间头套 | 120及以下；10kV；户内热缩 | 只 | 868 | 国产优质 |
| 5 | 电力电缆终端头套 | 35及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 45 | 国产优质 |
| 6 | 电力电缆终端头套 | 120及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 114 | 国产优质 |
| 7 | 电力电缆终端头套 | 240及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 205 | 国产优质 |
| 8 | 电力电缆中间头套 | 35及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 90 | 国产优质 |
| 9 | 电力电缆中间头套 | 120及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 268 | 国产优质 |
| 10 | 电力电缆中间头套 | 240及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 425 | 国产优质 |
| 11 | 防火封堵 | 柜盘/管道 | 处 | 18 |  |
| 12 | 悬式瓷瓶 | XP70 | 只 | 40 |  |
| 13 | 可视化电缆盖板 | 600*600；含安装 | 块 | 900 |  |
| 14 | 带电作业 |  | 次 | 500 |  |
| 15 | 车辆台班 | 8T及以下 | 台班 | 300 |  |
| 16 | 叉车台班 | 5T及以下 | 台班 | 600 |  |
| 17 | 吊车台班 | 5T及以下 | 台班 | 500 |  |
| 18 | 吊车台班 | 15T及以下 | 台班 | 960 |  |
| 19 | 跌落熔断器 | RW12-15 100A以下 含熔管 | 根 | 500 |  |
| 20 | 跌落熔管 | RW12-15 100A以下 | 根 | 250 |  |
| 21 | 高压PT熔管 | XRNP1-10/12KV/0.5A 1A | 根 | 120 |  |
| 22 | 环网柜熔管 | XRNT-10kV-80A | 根 | 480 |  |
| 23 | 微机综保 | PCS-9600 | 套 | 8500 | 南瑞 |
| 24 | 微机综保 | PSL641UX | 套 | 8500 | 南自 |
| 25 | 10kV避雷器 | HY5WZ-17/50 | 个 | 380 | 国产优质 |
| 26 | 10kV避雷器 | HY5WZ-17/45 | 个 | 360 | 国产优质 |
| 27 | 避雷器计数器 | JS-8 | 个 | 250 | 国产优质 |
| 28 | 10kV电流互感器 | LZZBJ9-10 不区分变比 | 只 | 980 | 国产优质 |
| 29 | 10kV电压互感器 | JDZ10-10 不区分变比 | 只 | 1500 | 国产优质 |
| 30 | 带电显示器 | DXN-T/Q 10kV | 只 | 360 | 国产优质 |
| 31 | 高压接地开关 | JN15-12/31.5-210 | 只 | 780 | 国产优质 |
| 32 | 柜内除湿器 | 半导体冷凝；AC220V 120W | 套 | 750 | 国产优质 |
| 33 | 穿墙套管 | 180*110/12 | 只 | 60 | 国产优质 |
| 34 | 电加热器 | DJR-500W AC220V 铝合金 带风扇 | 套 | 50 | 国产优质 |
| 35 | 10kV传感器 | CG5-10Q | 个 | 245 | 国产优质 |
| 36 | 10kV绝缘子 | H140/12kV | 个 | 25 | 国产优质 |
| 37 | 静触头盒 | CH3-10Q/150 630 | 只 | 60 | 国产优质 |
| 38 | 静触头盒 | CH3-10Q/180 1250 | 只 | 120 | 国产优质 |
| 39 | 静触头 | 630/10kV | 只 | 80 | 国产优质 |
| 40 | 静触头 | 1250/10kV | 只 | 128 | 国产优质 |
| 41 | 动触头(梅花) | GC5 630A | 只 | 110 | 国产优质 |
| 42 | 动触头(梅花) | GC5 1250A | 只 | 144 | 国产优质 |
| 43 | 中置柜活门机构 | 800宽 | 套 | 560 | 国产优质 |
| 44 | VS1分闸线圈 | ZN63-12 DC；110/220V | 只 | 1200 | 国产优质 |
| 45 | 真空断路器分闸线圈 | EV12S | 台 | 2500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 46 | 真空断路器厂家测试 | EV12S | 台 | 2000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 47 | 安全工器具试验 | 绝缘手套、绝缘靴、验电笔、令克棒、绝缘垫 | 付/块 | 50 |  |
| 48 | 安全工器具试验 | 接地棒 | 付 | 300 |  |
| 49 | 温度控制器 | BWDK-326D | 只 | 1250 | 国产优质 |
| 50 | 配变电磁锁 | 适用各类箱变、高低压柜，含更换/安装 | 只 | 125 | 国产优质 |
| 51 | 铰链/锁扣 | 适用各类箱变、高低压柜、配电柜，含更换/安装 | 只 | 35 | 国产优质 |
| 52 | 配变冷却风机 | 适用各类干变 | 套 | 1380 | 国产优质 |
| 53 | 配变密封圈 | 低压，0.4kV，4只/套，含更换/安装 | 套 | 1000 | 国产优质 |
| 54 | 配变密封圈 | 高压，10kV，3只/套，含更换/安装 | 套 | 960 | 国产优质 |
| 55 | 变压器油 | DB-25#，含更换/安装 | kg | 30 | 国产优质 |
| 56 | 变压器减震器 | 500kg | 只 | 450 | 国产优质 |
| 57 | 塑壳断路器 | NSX100N/3P TMD 16~100A | 只 | 1238 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 58 | 塑壳断路器 | NSX160N/3P TMD 80~160A | 只 | 1986 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 59 | 塑壳断路器 | NSX250N/3P TMD 125~250A | 只 | 2801 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 60 | 塑壳断路器 | NSX400N/3P TMD 250~400A | 只 | 3674 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 61 | 塑壳断路器 | NSX630N/3P TMD 630A | 只 | 6607 | 施耐德 |
| 62 | 塑壳断路器 | CM3-100L/3300；63~100A | 只 | 574 | 国产优质 |
| 63 | 塑壳断路器 | CM3-250L/3300；100~250A | 只 | 1204 | 国产优质 |
| 64 | 塑壳断路器 | CM3-400L/3300；225~400A | 只 | 1506 | 国产优质 |
| 65 | 塑壳断路器 | CM3-100L/3340；63~100A；带分励辅助 | 只 | 701 | 国产优质 |
| 66 | 塑壳断路器 | CM3-250L/3340；100~250A；带分励辅助 | 只 | 1346 | 国产优质 |
| 67 | 塑壳断路器 | CM3-400L/3340；225~400A；带分励辅助 | 只 | 1506 | 国产优质 |
| 68 | 微型断路器 | iC65N 1P C16~32A | 只 | 53 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 69 | 微型断路器 | iC65N 1P C40~63A | 只 | 182 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 70 | 微型断路器 | iC65N 2P C16~32A | 只 | 128 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 71 | 微型断路器 | iC65N 2P C40~63A | 只 | 191 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 72 | 微型断路器 | iC65N 3P C16~32A | 只 | 202 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 73 | 微型断路器 | iC65N 3P C40~63A | 只 | 288 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 74 | 微型断路器 | iC65N 4P C16~32A | 只 | 269 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 75 | 微型断路器 | iC65N 4P C40~63A | 只 | 384 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 76 | 微型断路器 | iC65N 3P D16~32A | 只 | 266 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 77 | 微型断路器 | iC65N 3P D40~63A | 只 | 365 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 78 | 微型断路器 | 63/1P 16~63A | 只 | 35 | 国产优质 |
| 79 | 微型断路器 | 63/2P 16~63A | 只 | 65 | 国产优质 |
| 80 | 微型断路器 | 63/3P 16~63A | 只 | 108 | 国产优质 |
| 81 | 微型断路器 | 63/4P 16~63A | 只 | 152 | 国产优质 |
| 82 | 隔离开关 | OT160E-03K；直接手柄 | 只 | 1067 | ABB |
| 83 | 隔离开关 | OT200E-03K；直接手柄 | 只 | 1645 | ABB |
| 84 | 隔离开关 | OT250E-03K；直接手柄 | 只 | 1699 | ABB |
| 85 | 隔离开关 | OT400E-03K；直接手柄 | 只 | 3021 | ABB |
| 86 | 隔离开关 | OT630E-03K；直接手柄 | 只 | 4752 | ABB |
| 87 | 隔离开关 | OT800E-03K；直接手柄 | 只 | 7135 | ABB |
| 88 | 隔离开关 | WG160/3P；100~160A；柜内操作 | 只 | 643 | 施耐德 |
| 89 | 隔离开关 | WG315/3P；160~250A；柜内操作 | 只 | 867 | 施耐德 |
| 90 | 隔离开关 | WG315/3P；315A；柜内操作 | 只 | 1383 | 施耐德 |
| 91 | 隔离开关 | WG400/3P；315~400A；柜内操作 | 只 | 1419 | 施耐德 |
| 92 | 隔离开关 | WG800/3P；500A；柜内操作 | 只 | 1938 | 施耐德 |
| 93 | 隔离开关 | WG800/3P；630A；柜内操作 | 只 | 2269 | 施耐德 |
| 94 | 隔离开关 | WG800/3P；800A；柜内操作 | 只 | 3064 | 施耐德 |
| 95 | 隔离开关 | QA-125A/3P | 只 | 696 | 国产优质 |
| 96 | 隔离开关 | QA-160A/3P | 只 | 696 | 国产优质 |
| 97 | 隔离开关 | QA-200A/3P | 只 | 698 | 国产优质 |
| 98 | 隔离开关 | QA-400A/3P | 只 | 1209 | 国产优质 |
| 99 | 隔离开关 | QA-630A/3P | 只 | 1458 | 国产优质 |
| 100 | 隔离开关 | QA-1000A/3P | 只 | 2959 | 国产优质 |
| 101 | 刀开关 | HD13-200A/31 | 只 | 309 | 国产优质 |
| 102 | 刀开关 | HD13-400A/31 | 只 | 466 | 国产优质 |
| 103 | 刀开关 | HD13-630A/31 | 只 | 733 | 国产优质 |
| 104 | 刀开关 | HD13-1000A/31 | 只 | 1295 | 国产优质 |
| 105 | 刀开关 | HD13-1500A/31 | 只 | 2060 | 国产优质 |
| 106 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 160A及以下 | 只 | 55 | 国产优质 |
| 107 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 160A及以下 | 只 | 48 | 国产优质 |
| 108 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 250A及以下 | 只 | 65 | 国产优质 |
| 109 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 250A及以下 | 只 | 98 | 国产优质 |
| 110 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 400A及以下 | 只 | 126 | 国产优质 |
| 111 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 400A及以下 | 只 | 151 | 国产优质 |
| 112 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 630A及以下 | 只 | 196 | 国产优质 |
| 113 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 630A及以下 | 只 | 205 | 国产优质 |
| 114 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 800A及以下 | 只 | 551 | 国产优质 |
| 115 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 800A及以下 | 只 | 600 | 国产优质 |
| 116 | 快速熔断器熔芯 | RS71/NGT；250~800A | 只 | 600 | 国产优质 |
| 117 | 母线框 | 不区分柜型、母线规格 | 付 | 180 | 国产优质 |
| 118 | 低压开关操作手柄 |  | 套 | 150 | 国产优质 |
| 119 | 管式熔断器熔座 | RT29 16A及以下 | 只 | 10 | 国产优质 |
| 120 | 管式熔断器熔芯 | RT29 16A及以下 | 只 | 6 | 国产优质 |
| 121 | 管式熔断器熔座 | RT28 32A及以下 | 只 | 45 | 国产优质 |
| 122 | 管式熔断器熔芯 | RT28 32A及以下 | 只 | 8 | 国产优质 |
| 123 | 指示灯 | AD11-22；AC/DC | 只 | 10 | 国产优质 |
| 124 | 旋钮 | LA18-22X2；AC/DC | 只 | 25 | 国产优质 |
| 125 | 按钮 | LA38-11B(T)；AC/DC | 只 | 46 | 国产优质 |
| 126 | 转换开关 | LW5(12)-16 2节 二档 | 只 | 52 | 国产优质 |
| 127 | 转换开关 | LW5(12)-16 3节 三档 | 只 | 63 | 国产优质 |
| 128 | 转换开关 | LW5(12)-16 4节 四档 | 只 | 50 | 国产优质 |
| 129 | 限位开关 | YBLX | 只 | 35 | 国产优质 |
| 130 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5A及以下 | 只 | 60 | 国产优质 |
| 131 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5A | 只 | 100 | 国产优质 |
| 132 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 120 | 国产优质 |
| 133 | 多功能表 | LQ96L LED 5A | 只 | 460 | 国产优质 |
| 134 | 多功能表 | ZEF96L LED 5A | 只 | 460 | 国产优质 |
| 135 | 电压表 | 6L2-V-0-250(450) | 只 | 55 | 国产优质 |
| 136 | 电流表 | 6L2-A-5~4000 | 只 | 55 | 国产优质 |
| 137 | 电度表 | DTZ63；3*1.6（5）A；0.5S | 只 | 700 | 国产优质 |
| 138 | 中间继电器(含底座) | HH52P~54P；AC/DC；带LED指示 | 只 | 28 | 国优 |
| 139 | 中间继电器(含底座) | RXM2A~4A AC/DC；带LED指示 | 只 | 99 | 施耐德 |
| 140 | 通风风机 | TXA60S-200B2H | 只 | 180 | 国产优质 |
| 141 | 过滤网罩 | TX9805-200 | 只 | 125 | 国产优质 |
| 142 | 二次端子 | TD20A-10P | 组 | 22 | 菲尼克斯 |
| 143 | 二次端子 | UK-2.5B/3N | 节 | 2 | 菲尼克斯 |
| 144 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 3 | 菲尼克斯 |
| 145 | 二次端子 | UK-2.5N/3N | 节 | 2.5 | 菲尼克斯 |
| 146 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 4.5 | 菲尼克斯 |
| 147 | 断路器智能控制器 | 施耐德MVS/MT；含安装(更换) | 只 | 15800 | 施耐德 |
| 148 | 断路器智能控制器 | 常熟CW1；含安装(更换) | 只 | 12000 | 常熟 |
| 149 | 三锁两钥匙 | 施耐德MVS/MT；含安装(更换) | 套 | 8500 | 施耐德 |
| 150 | 三锁两钥匙 | 常熟CW1；含安装(更换) | 套 | 6000 | 常熟 |
| 151 | 欠压线圈 | 施耐德MVS/MT；含安装(更换) | 只 | 1050 | 常熟 |
| 152 | 欠压线圈 | 常熟CW1；含安装(更换) | 只 | 850 | 常熟 |
| 153 | 抽屉动静插件 | MNS/GCK，C7C2，100~630A | 只 | 800 | 国产优质 |
| 154 | 柜门及柜板 | 2.0mm；锌板；喷塑；含安装(更换) | 平米 | 1000 | 国产优质 |
| 155 | 塑壳开关绝缘挡板 |  | 块 | 50 | 国产优质 |
| 156 | 低压抽屉故障排查 |  | 只 | 400 | 国产优质 |
| 157 | 框架断路器桩头清洗 |  | 只 | 250 | 国产优质 |
| 158 | 框架断路器返厂拆检 |  | 只 | 2500 | 国产优质 |
| 159 | 框架断路器定值整定 |  | 只 | 500 | 国产优质 |
| 160 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-160/3；含熔芯 | 只 | 860 | 国产优质 |
| 161 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-250/3；含熔芯 | 只 | 905 | 国产优质 |
| 162 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-400/3；含熔芯 | 只 | 993 | 国产优质 |
| 163 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-630/3；含熔芯 | 只 | 2000 | 国产优质 |
| 164 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-800/3；含熔芯 | 只 | 2814 | 国产优质 |
| 165 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-1000/3；含熔芯 | 只 | 4830 | 国产优质 |
| 166 | 动态补偿控制器 | JKW5-16 | 只 | 1250 | 国产优质 |
| 167 | 静态补偿控制器 | JKL5-12 | 只 | 1000 | 国产优质 |
| 168 | 功率因素表 | 6L2-COS | 只 | 55 | 国产优质 |
| 169 | 复合开关 | MDDQFK-△380V-3kvar | 只 | 880 | 国产优质 |
| 170 | 复合开关 | LBFK-32AY-250V | 只 | 1180 | 国产优质 |
| 171 | 谐波抑制器 | LXY0.45-3-3 | 只 | 660 | 国产优质 |
| 172 | 投切器 | LBT50/G 50kVar | 只 | 3281 | 国产优质 |
| 173 | 可控硅投切开关 | MDDQT3C2-40 | 只 | 870 | 国产优质 |
| 174 | 可控硅投切开关 | MDDQT3C2-25 | 只 | 800 | 国产优质 |
| 175 | 接触器 | CJ19-32/11 220V/380V | 只 | 215 | 国产优质 |
| 176 | 接触器 | CJ19-43/11 220V/380V | 只 | 270 | 国产优质 |
| 177 | 接触器 | CJ19-63/11 220V/380V | 只 | 522 | 国产优质 |
| 178 | 热继电器 | JR36-20 32A | 只 | 60 | 国产优质 |
| 179 | 热继电器 | JR36-63 63A | 只 | 120 | 国产优质 |
| 180 | 电容器 | BSMJ0.45-3-3 | 只 | 180 | 国产优质 |
| 181 | 电容器 | BSMJ0.45-10-3 | 只 | 120 | 国产优质 |
| 182 | 电容器 | BSMJ0.45-14-3 | 只 | 180 | 国产优质 |
| 183 | 电容器 | BSMJ0.45-16-3 | 只 | 200 | 国产优质 |
| 184 | 电容器 | BSMJ0.45-20-3 | 只 | 240 | 国产优质 |
| 185 | 电容器 | BSMJ0.45-30-3 | 只 | 380 | 国产优质 |
| 186 | 电容器 | BSMJ0.45-40-3 | 只 | 400 | 国产优质 |
| 187 | 电容器 | BSMJ0.25-10-3YN | 只 | 300 | 国产优质 |
| 188 | 电容器 | BSMJ0.25-16-3YN | 只 | 380 | 国产优质 |
| 189 | 电容器 | BSMJ0.25-20-3YN | 只 | 480 | 国产优质 |
| 190 | 电容器 | BSMJ0.25-25-3YN | 只 | 675 | 国产优质 |
| 191 | 电容器 | BSMJ0.25-30-3YN | 只 | 900 | 国产优质 |
| 192 | 电容器 | BSMJ0.25-40-3YN | 只 | 1200 | 国产优质 |
| 193 | 电抗器 | CKSG-2.8/0.48/7% | 只 | 1380 | 国产优质 |
| 194 | 复合开关 | JLFK-63A/△400V-CS | 只 | 898 | 国产优质 |
| 195 | 可控硅投切开关 | JLKCS3F0.25-15*3-1 | 只 | 3100 | 国产优质 |
| 196 | 电容器 | JLMJ0.28-40-3YN | 只 | 2091 | 国产优质 |
| 197 | 电抗器 | JLCKDG0.28-0.933/7% | 只 | 1421 | 国产优质 |
| 198 | 无功补偿组件 | 电容+电抗+可控硅 NL-SMT480-30-R7 | 只 | 9800 | 国产优质 |
| 199 | 无功补偿组件 | 电容+电抗+可控硅 NL-SMT480-20-R7 | 只 | 8000 | 国产优质 |
| 200 | 电容器 | DN-MKPd0.25-8.33-1 | 只 | 670 | 国产优质 |
| 201 | 电容器 | DN-MKPd0.44-40-3 | 只 | 2800 | 国产优质 |
| 202 | SVG柜 | STD SVG-0.4-300k/4L | 面 | 82000 | 国产优质 |
| 203 | 蓄电池 | 12V 20AH | 节 | 225 | 国产优质 |
| 204 | 蓄电池 | 12V 40AH | 节 | 450 | 国产优质 |
| 205 | 蓄电池 | 12V 65AH | 节 | 750 | 国产优质 |
| 206 | 蓄电池 | 12V 100AH | 节 | 1500 | 国产优质 |
| 207 | 直流屏充电模块 | 综合 | 套 | 2400 | 国产优质 |
| 208 | 直流屏 | DC110V 20Ah，含蓄电池 | 套 | 9600 | 国产优质 |
| 209 | 配电箱体(壳) | PZ30-8S；锌板；喷塑；含盖 | 套 | 150 | 国产优质 |
| 210 | 配电箱体(壳) | PZ30-15S；锌板；喷塑；含盖 | 套 | 250 | 国产优质 |
| 211 | 配电箱体(壳) | 200*300(H)*200；S304；喷塑 | 套 | 360 | 国产优质 |
| 212 | 配电箱体(壳) | 300*400(H)*200；S304；喷塑 | 套 | 500 | 国产优质 |
| 213 | 配电箱体(壳) | 400*600(H)*200；S304；喷塑 | 套 | 850 | 国产优质 |
| 214 | 配电箱体(壳) | 600*800(H)*200；S304；喷塑 | 套 | 1050 | 国产优质 |
| 215 | 配电柜体(壳) | 400*800*1800(H)；S304；喷塑 | 套 | 2800 | 国产优质 |
| 216 | 风机控制箱 | 1*1.5kW；锌板；喷塑；元器件常熟 | 套 | 750 | 国产优质 |
| 217 | 控制电缆 | KVVP-4*1.5 | 米 | 13 | 国产优质 |
| 218 | 通讯电缆 | ATSP-RS485 2*1.5 | 米 | 12 | 国产优质 |
| 219 | 通讯电缆 | RVVSP 3*1.5 | 米 | 11 | 国产优质 |
| 220 | 电力电缆终端头套 | 35及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 45 | 凤凰/3M |
| 221 | 电力电缆终端头套 | 120及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 114 | 凤凰/3M |
| 222 | 电力电缆终端头套 | 240及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 205 | 凤凰/3M |
| 223 | 电力电缆中间头套 | 35及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 90 | 凤凰/3M |
| 224 | 电力电缆中间头套 | 120及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 268 | 凤凰/3M |
| 225 | 电力电缆中间头套 | 240及以下；1kV；户内热缩 | 只 | 425 | 凤凰/3M |
| 226 | 防火封堵 | 柜盘/管道 | 处 | 18 |  |
| 227 | 砖砌电缆井 | 2A | 座 | 2800 |  |
| 228 | 卷帘门按钮 | 304面板；2钥匙 | 套 | 45 | 国产优质 |
| 229 | 混流风机 | AUX-DF3.5B；500W； | 套 | 1300 | 国产优质 |
| 230 | 单层百叶风口 | 500*320；铝合金 | 套 | 120 | 国产优质 |
| 231 | 柜内清扫 | 控制柜/控制箱 | 只 | 30 | 国产优质 |
| 232 | 柜内防锈处理 |  | 只 | 110 | 国产优质 |
| 233 | 门板焊接 |  | 项 | 500 | 国产优质 |
| 234 | 触摸屏组态 |  | 套 | 3800 | 国产优质 |
| 235 | 漏保塑壳断路器 | NSX100N/3P MIC 40~160A | 只 | 3179 | 施耐德 |
| 236 | 漏保塑壳断路器 | NSX250N/3P MIC 100~250A | 只 | 7218 | 施耐德 |
| 237 | 漏保塑壳断路器 | NSX400N/3P MIC 400A | 只 | 10096 | 施耐德 |
| 238 | 漏保塑壳断路器 | NSX630N/3P MIC 630A | 只 | 13149 | 施耐德 |
| 239 | 漏保塑壳断路器 | NSX100N/4P MIC 40~160A | 只 | 7432 | 施耐德 |
| 240 | 漏保塑壳断路器 | NSX250N/4P MIC 100~250A | 只 | 9877 | 施耐德 |
| 241 | 漏保塑壳断路器 | NSX400N/4P MIC 400A | 只 | 10380 | 施耐德 |
| 242 | 漏保塑壳断路器 | NSX630N/4P MIC 630A | 只 | 13855 | 施耐德 |
| 243 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 2P C16~32A 30mA | 只 | 320 | 施耐德 |
| 244 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 2P C40~63A 30mA | 只 | 441 | 施耐德 |
| 245 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 3P C16~32A 30mA | 只 | 529 | 施耐德 |
| 246 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 3P C40~63A 30mA | 只 | 733 | 施耐德 |
| 247 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 4P C16~32A 30mA | 只 | 677 | 施耐德 |
| 248 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 4P C40~63A 30mA | 只 | 934 | 施耐德 |
| 249 | 漏保微型断路器 | DPNa Vigi 1P+N；C16~40A 30mA | 只 | 246 | 施耐德 |
| 250 | 漏保微型断路器 | DPNa Vigi 1P+N；D16~40A 30mA | 只 | 280 | 施耐德 |
| 251 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/2P 16~63A 30mA | 只 | 72 | 国产优质 |
| 252 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/3P 16~63A 30mA | 只 | 108 | 国产优质 |
| 253 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/4P 16~63A 30mA | 只 | 144 | 国产优质 |
| 254 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/2P；16~63A 30mA | 只 | 165 | 国产优质 |
| 255 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/3P；16~63A 30mA | 只 | 283 | 国产优质 |
| 256 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/4P；16~63A 30mA | 只 | 345 | 国产优质 |
| 257 | 电动机热磁断路器 | GV2ME06~16；1~14A | 只 | 250 | 施耐德 |
| 258 | 导轨式交流接触器 | LC1D09；AC；1NO+1NC | 只 | 125 | 施耐德 |
| 259 | 导轨式交流接触器 | LC1D12；AC；1NO+1NC | 只 | 134 | 施耐德 |
| 260 | 导轨式交流接触器 | LC1D18；AC；1NO+1NC | 只 | 170 | 施耐德 |
| 261 | 导轨式交流接触器 | LC1D25；AC；1NO+1NC | 只 | 201 | 施耐德 |
| 262 | 导轨式交流接触器 | LC1D32；AC；1NO+1NC | 只 | 271 | 施耐德 |
| 263 | 导轨式交流接触器 | LC1D40；AC；1NO+1NC | 只 | 406 | 施耐德 |
| 264 | 导轨式交流接触器 | LC1D50；AC；1NO+1NC | 只 | 559 | 施耐德 |
| 265 | 导轨式交流接触器 | LC1D65；AC；1NO+1NC | 只 | 709 | 施耐德 |
| 266 | 导轨式交流接触器 | LC1D80；AC；1NO+1NC | 只 | 769 | 施耐德 |
| 267 | 导轨式交流接触器 | LC1D95；AC；1NO+1NC | 只 | 991 | 施耐德 |
| 268 | 固定式交流接触器 | LC1D115；AC；2NO+2NC | 只 | 1979 | 施耐德 |
| 269 | 固定式交流接触器 | LC1D150；AC；2NO+2NC | 只 | 2071 | 施耐德 |
| 270 | 固定式交流接触器 | LC1D170；AC；2NO+2NC | 只 | 2260 | 施耐德 |
| 271 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-20；AC；2NO+2NC | 只 | 95 | 国产优质 |
| 272 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-25；AC；2NO+2NC | 只 | 124 | 国产优质 |
| 273 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-40；AC；2NO+2NC | 只 | 180 | 国产优质 |
| 274 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-63；AC；2NO+2NC | 只 | 180 | 国产优质 |
| 275 | 热继电器(含底座) | LRD07C~35C 1.6~38A | 只 | 148 | 施耐德 |
| 276 | I级浪涌保护器 | TK25-T1-385/4P | 只 | 2860 | TRONK |
| 277 | I级专用后备保护器 | TK-SCB-T1-25/4P | 只 | 1339 | TRONK |
| 278 | Ⅱ级浪涌保护器 | TK80-T2-385/4P | 只 | 1326 | TRONK |
| 279 | Ⅱ级专用后备保护器 | TK-SCB-T2-80/4P | 只 | 975 | TRONK |
| 280 | Ⅱ级浪涌保护器 | TK40-T2-320/4P | 只 | 962 | TRONK |
| 281 | Ⅱ级专用后备保护器 | TK-SCB-T2-40/4P | 只 | 715 | TRONK |
| 282 | Ⅲ级浪涌保护器 | TK20-T2-275/4P | 只 | 871 | TRONK |
| 283 | Ⅲ级专用后备保护器 | TK-SCB-T2-40/4P | 只 | 715 | TRONK |
| 284 | Ⅱ级浪涌保护器(220V) | TK40-T2-320/2P | 只 | 494 | TRONK |
| 285 | Ⅱ级专用后备保护器(220V) | TK-SCB-T2-40/2P | 只 | 364 | TRONK |
| 286 | Ⅲ级浪涌保护器(220V) | TK20-T2-275/2P | 只 | 442 | TRONK |
| 287 | Ⅲ级专用后备保护器(220V) | TK-SCB-T2-40/2P | 只 | 364 | TRONK |
| 288 | 百兆以太网SPD（安装于室内） | TKRJ45-100M | 只 | 507 | TRONK |
| 289 | 百兆以太网SPD（安装于室外） | TKRJ45-100M-H | 只 | 507 | TRONK |
| 290 | 以太网PoE SPD | TKRJ45-PoE | 只 | 520 | TRONK |
| 291 | 千兆以太网SPD（安装于室内） | TKRJ45-1000M | 只 | 715 | TRONK |
| 292 | 千兆以太网SPD（安装于室外） | TKRJ45-1000M-H | 只 | 715 | TRONK |
| 293 | 电源网络二合一（24V) | TKRJ45-2/24V | 只 | 533 | TRONK |
| 294 | 电源网络二合一（220V) | TKRJ45-2/220V | 只 | 533 | TRONK |
| 295 | 24V电源SPD | TK20-24V | 只 | 494 | TRONK |
| 296 | 4-20mA模拟量信号SPD | TKS-X-CG-1×2 | 只 | 507 | TRONK |
| 297 | 数字量信号SPD | TKS-24-M-1×2 | 只 | 507 | TRONK |
| 298 | 各类总线SPD（MODBUS、RS485等） | TKS-5-CG-1×4 | 只 | 507 | TRONK |
| 299 | 信号隔离器 | TKB-111 | 只 | 468 | TRONK |
| 300 | 绝缘子 | M10及以内综合 | 只 | 20 | 国产优质 |
| 301 | 一次端子 | TB15A-4P | 组 | 8 | 国产优质 |
| 302 | 一次端子 | TB25A-4P | 组 | 12 | 国产优质 |
| 303 | 一次端子 | TB45A-4P | 组 | 18 | 国产优质 |
| 304 | 一次端子 | TC60A-4P | 组 | 28 | 国产优质 |
| 305 | 一次端子 | TC100A-4P | 组 | 36 | 国产优质 |
| 306 | 管式熔断器熔座 | RT29 16A及以下 | 只 | 10 | 国产优质 |
| 307 | 管式熔断器熔芯 | RT29 16A及以下 | 只 | 6 | 国产优质 |
| 308 | 管式熔断器熔座 | RT28 32A及以下 | 只 | 45 | 国产优质 |
| 309 | 管式熔断器熔芯 | RT28 32A及以下 | 只 | 8 | 国产优质 |
| 310 | 指示灯 | AD11-22；AC/DC | 只 | 10 | 国产优质 |
| 311 | 旋钮 | LA18-22X2；AC/DC | 只 | 25 | 国产优质 |
| 312 | 按钮 | LA38-11B(T)；AC/DC | 只 | 46 | 国产优质 |
| 313 | 转换开关 | LW5(12)-16 2节 二档 | 只 | 52 | 国产优质 |
| 314 | 转换开关 | LW5(12)-16 3节 三档 | 只 | 63 | 国产优质 |
| 315 | 转换开关 | LW5(12)-16 4节 四档 | 只 | 73 | 国产优质 |
| 316 | 时控开关 | KG316T | 只 | 110 | 国产优质 |
| 317 | 限位开关 | YBLX | 只 | 35 | 国产优质 |
| 318 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5A及以下 | 只 | 60 | 国产优质 |
| 319 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5A | 只 | 100 | 国产优质 |
| 320 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 120 | 国产优质 |
| 321 | 多功能表 | PD194Z-9CNX | 只 | 660 | 国产优质 |
| 322 | 多功能表 | PD760 | 只 | 660 | 国产优质 |
| 323 | 电压表 | 6L2-V-0-250(450) | 只 | 55 | 国产优质 |
| 324 | 电流表 | 6L2-A-5~4000 | 只 | 55 | 国产优质 |
| 325 | 电度表 | DTZ63；3*1.6（5）A；0.5S | 只 | 700 | 国产优质 |
| 326 | 电源模块 | HDR-60-24 | 只 | 120 | 国产优质 |
| 327 | 中间继电器(含底座) | HH52P~54P；AC/DC；带LED指示 | 只 | 28 | 国产优质 |
| 328 | 中间继电器(含底座) | RXM2A~4A AC/DC；带LED指示 | 只 | 77 | 施耐德 |
| 329 | 继电器模组 | LC-16NG8C-D24 | 只 | 260 | 国产优质 |
| 330 | 温控仪表 | CHB-401；数显 | 只 | 800 | 国产优质 |
| 331 | 通风风机 | TXA60S-200B2H | 只 | 140 | 国产优质 |
| 332 | 过滤网罩 | TX9805-200 | 只 | 125 | 国产优质 |
| 333 | 模数化插座 | TG/A C30-4/25A 400V | 只 | 48 | 国产优质 |
| 334 | 模数化插座 | TG/A C30-3/16A 250V | 只 | 27 | 国产优质 |
| 335 | 模数化插座 | TG/A C30-2/16A 250V | 只 | 16 | 国产优质 |
| 336 | 二次端子 | TD20A-10P | 组 | 22 | 国产优质 |
| 337 | 二次端子 | UK-2.5B/3N | 节 | 2 | 国产优质 |
| 338 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 3 | 国产优质 |
| 339 | 二次端子 | UK-2.5N/3N | 节 | 2 | 国产优质 |
| 340 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 4 | 国产优质 |
| 341 | 电气导轨 | 钢制；C35；含安装(更换) | 米 | 20 | 国产优质 |
| 342 | 电气导轨 | 铝制；C35；含安装(更换) | 米 | 30 | 国产优质 |
| 343 | 电气梁 | 含安装(更换) | 米 | 35 | 国产优质 |
| 344 | 环氧板 | 3mm厚；含安装(更换) | 平米 | 300 | 国产优质 |
| 345 | 钢化玻璃 | 6mm厚；含安装(更换) | 平米 | 600 | 国产优质 |
| 346 | 有机玻璃 | 6mm厚；含安装(更换) | 平米 | 800 | 国产优质 |
| 347 | 柜门及柜板 | 2.0mm；锌板；喷塑；含安装(更换) | 平米 | 1000 | 国产优质 |
| 348 | 塑壳开关绝缘挡板 |  | 块 | 50 | 国产优质 |
| 349 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；1.5kW | 套 | 8553 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 350 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；2.2kW | 套 | 8680 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 351 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；3kW | 套 | 9005 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 352 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；4kW | 套 | 9932 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 353 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；5.5kW | 套 | 10172 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 354 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；7.5kW | 套 | 12483 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 355 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；11kW | 套 | 14485 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 356 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；15kW | 套 | 16667 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 357 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；22kW | 套 | 21035 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 358 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；30kW | 套 | 23232 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 359 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；45kW | 套 | 33630 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 360 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 38828 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 361 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；75kW | 套 | 48747 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 362 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；90kW | 套 | 58891 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 363 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；110kW | 套 | 68176 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 364 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS；160kW | 套 | 78721 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 365 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；15kW | 套 | 9302 | ABB/施耐德/西门子 |
| 366 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；22kW | 套 | 11646 | ABB/施耐德/西门子 |
| 367 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；30kW | 套 | 13998 | ABB/施耐德/西门子 |
| 368 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；45kW | 套 | 16604 | ABB/施耐德/西门子 |
| 369 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；55kW | 套 | 17948 | ABB/施耐德/西门子 |
| 370 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；75kW | 套 | 19159 | ABB/施耐德/西门子 |
| 371 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；90kW | 套 | 22355 | ABB/施耐德/西门子 |
| 372 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；110kW | 套 | 24504 | ABB/施耐德/西门子 |
| 373 | 软启动器 | PS/ATS/3RW；160kW | 套 | 29265 | ABB/施耐德/西门子 |
| 374 | 变频器控制板处理器单元 | ACS/ATV/SINAMICS；5.5kW | 套 | 820 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 375 | 变频器控制板存储单元 | ACS/ATV/SINAMICS；5.5kW | 套 | 700 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 376 | 变频器控制板存储单元 | ACS/ATV/SINAMICS；180kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 377 | 变频器控制板网口单元 | ACS/ATV/SINAMICS；15kW | 套 | 580 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 378 | 变频器控制板网口单元 | ACS/ATV/SINAMICS；75kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 379 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS；1.5kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 380 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS；5.5kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 381 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS；45kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 382 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 2000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 383 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS；75kW | 套 | 2000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 384 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS/MD；90kW | 套 | 2500 | 施耐德/ABB/西门子/汇川 |
| 385 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；1.5kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 386 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；5.5kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 387 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；15kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 388 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；22kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 389 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 390 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；75kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 391 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；90kW | 套 | 2300 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 392 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS；160kW | 套 | 3800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 393 | 变频器主控板容阻单元 | ACS/ATV/SINAMICS；1.5kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 394 | 变频器主控板容阻单元 | ACS/ATV/SINAMICS；160kW | 套 | 920 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 395 | 变频器主控板接线桩单元 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 320 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 396 | 变频器主控板温度检测单元 | ACS/ATV/SINAMICS；160kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 397 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS；1.5kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 398 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS；15kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 399 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 400 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS；75kW | 套 | 2100 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 401 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS；180kW | 套 | 2200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 402 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS；15kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 403 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS；22kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 404 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS；55kW | 套 | 2100 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 405 | 变频器辅控板通风单元 | ACS/ATV/SINAMICS；160kW | 套 | 560 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 406 | 软启动器控制板IC光耦单元 | PS/ATS/3RW；15kW | 套 | 900 | ABB/施耐德/西门子 |
| 407 | 软启动器主控板容阻组件 | PS/ATS/3RW；15kW | 套 | 650 | ABB/施耐德/西门子 |
| 408 | 软启动器主控板容阻组件 | PS/ATS/3RW；90kW | 套 | 800 | ABB/施耐德/西门子 |
| 409 | 软启动器主控板整流桥单元 | PS/ATS/3RW；90kW | 套 | 2500 | ABB/施耐德/西门子 |
| 410 | 软启动器主控板IGBT单元 | PS/ATS/3RW；90kW | 套 | 3300 | ABB/施耐德/西门子 |
| 411 | 220V避雷器 | 220V，标称泄放电流：20KA，自配熔断器，防谐波，防浪涌 | 套 | 600 | 国产优质 |
| 412 | 24V避雷器 | PAD-24 | 只 | 475 | 国产优质 |
| 413 | 模拟量信号隔离器 | SUM1211001 | 只 | 510 | 国产优质 |
| 414 | 薄片继电器 | PLC-RSC-24DC/21 | 只 | 85 | 菲尼克斯 |
| 415 | 开关电源 | S-350-24；200-240VAC/4.0A | 只 | 176 | 国产优质 |
| 416 | PLC控制器 | 2080-LC50-48QWB | 只 | 3600 | AB |
| 417 | PLC控制器 | 2080-IF4 | 只 | 1200 | AB |
| 418 | PLC控制器 | 2080-OF4 | 只 | 1500 | AB |
| 419 | PLC控制器 | BMXP342020 | 只 | 8000 | 施耐德 |
| 420 | PLC电源 | BMXCPS2000 | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 421 | PLC底板 | BMXXBP0800 | 只 | 1200 | 施耐德 |
| 422 | PLC数字量输入模块 | BMXDDI3202K | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 423 | PLC数字量输出模块 | BMXDDO1602 | 只 | 1500 | 施耐德 |
| 424 | PLC模拟量输入模块 | BMXAMI0410 | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 425 | PLC模拟量输出模块 | BMXAMO0410 | 只 | 3000 | 施耐德 |
| 426 | PLC控制器 | 1769-L30ER-BB1B | 只 | 7000 | AB |
| 427 | PLC通讯模块 | 1769-SM2 | 只 | 3500 | AB |
| 428 | PLC数字量输入模块 | 1769-IQ16 | 只 | 2000 | AB |
| 429 | PLC数字量输出模块 | 1769-OB16 | 只 | 2200 | AB |
| 430 | PLC模拟量输入模块 | 1769-IF8 | 只 | 5000 | AB |
| 431 | PLC模拟量输出模块 | 1769-OF4 | 只 | 5500 | AB |
| 432 | 转换开关 | LW5-16 | 个 | 45 | 国产优质 |
| 433 | PLC模块 | 2080-IF2 | 台 | 660 | 国产优质 |
| 434 | 真空断路器 | VS1 合闸线圈 | 台 | 1134 | 国产优质 |
| 435 | 真空断路器 | VS1 分闸按钮组件 | 个 | 456 | 国产优质 |
| 436 | 晶闸管投切开关 | TSC480-3-50EP | 个 | 720 | 国产优质 |
| 437 | 控制电缆 | KVVP2-22 0.75kV/4*4 | 米 | 21 | 国产优质 |
| 438 | 变压器测控保护装置 | PST-645UX | 套 | 7850 | 国电南自 |
| 439 | 智能无功补偿控制器 | R1-24D EP | 台 | 903 | 国产优质 |
| 440 | 多功能表 | PD194Z-9DY | 只 | 994 | 国产优质 |
| 441 | 交流接触器 | CJX2-25 | 台 | 61 | 国产优质 |
| 442 | 双电源转换开关 | WATSGA-250/4A | 台 | 10809 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 443 | 软启动 | ATS48C110Q/45kW；更换可控硅 | 套 | 1860 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 444 | 软启动 | ATS48C110Q/45kW；更换盖板等配件 | 套 | 650 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 445 | 电容器 | BZMJ0.45-12-3 | 套 | 129 | 国产优质 |
| 446 | 变频器 | ATV630D45N4/45kW；更换IGBT模块、端子排、AJ330、A7/22R电阻 | 套 | 1286 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 447 | 变频器 | MD300T15B-XC/45kW；更换驱动板A3120、FR107、Y6、A7840、36R等配件 | 套 | 1350 | 国产优质 |
| 448 | 接触式IC卡读写设备 |  | 台 | 208 | 国产优质 |
| 449 | 预付费电表管理系统 | RDW300-USB5.0 | 台 | 1824 | 国产优质 |
| 450 | 水泵中转柜 | 不锈钢；950*500*250mm | 台 | 1281 | 国产优质 |
| 451 | 绝缘子 | 10mm | 个 | 14 | 国产优质 |
| 452 | 成组电缆液位浮球液位开关 | SL-PG2-1.5 | 个 | 912 | 国产优质 |
| 453 | 真空断路器 | VS1；底盘车 | 套 | 1641 | 国产优质 |
| 454 | 真空断路器 | VS1；操作机构 | 套 | 1468 | 国产优质 |
| 455 | 10kV 环网柜 | XGN15-12 | 套 | 13776 | 国产优质 |
| 456 | 挡鼠板 | 400*2015*5mm；环氧板；新增 | 块 | 290 |  |
| 457 | 挡鼠板 | 400*830*5mm；环氧板；新增 | 块 | 118 |  |
| 458 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | DJW12-26；12V 26Ah； | 节 | 312 |  |
| 459 | 变频器 | ATV630D45N4/45kW；更换防雷板； | 套 | 960 |  |
| 460 | 不锈钢保护罩 | 450*450*10mm；厚度2mm | 个 | 250 |  |
| 461 | 蓄电池组 | 12V 200Ah | 节 | 1620 |  |
| 462 | 柜内智能除湿器 | MTS-8060GTS-52 | 个 | 2800 |  |
| 463 | 柜内智能除湿器 | MTS-8030GTS-52 | 个 | 2000 |  |
| 464 | 柜内智能除湿器 | MTS-8020GTS-52 | 个 | 1100 |  |
| 465 | 200万红外枪机 | DH-IPC-HFW3268PM-I1 | 台 | 560 |  |
| 466 | 200万全彩枪机 | DH-IPC-HFW3279PM-LED | 台 | 630 |  |
| 467 | 400万红外枪机 | DH-IPC-HFW3468PM-I1 | 台 | 640 |  |
| 468 | 400万全彩枪机 | DH-IPC-HFW3479PM-LED | 台 | 720 |  |
| 469 | 枪机/球机支架 |  | 只 | 75 |  |
| 470 | 200万红外球机 | DH-SD-6C3258-HNY-DBG | 台 | 3000 |  |
| 471 | 200万全彩球机 | DH-SD-6C3268-HNY-XBG | 台 | 3700 |  |
| 472 | 400万红外球机 | DH-SD-6C3486-HNY-GBPS | 台 | 3700 |  |
| 473 | 400万全彩球机 | DH-SD-6C3497-HNY-GB-AD | 台 | 4300 |  |
| 474 | 不锈钢监控立杆 |  | 根 | 1000 |  |
| 475 | 硬盘录像机DH-NVR2208-I2-PG | DH-NVR2208-I2-PG | 台 | 1200 |  |
| 476 | 硬盘录像机DH-NVR4416-4KS2/I-PF | DH-NVR4416-4KS2/I-PF | 台 | 3000 |  |
| 477 | 硬盘录像机DH-NVR4832-4KS2/I-PF | DH-NVR4832-4KS2/I-PF | 台 | 3900 |  |
| 478 | 机械硬盘 | 希捷 | 块 | 890 |  |
| 479 | 机械硬盘 | 希捷 | 块 | 1950 |  |
| 480 | 摄像机防雷器BSP M2 BE HF5 | BSP M2 BE HF5 | 台 | 800 |  |
| 481 | 门禁控制器DH-ASC1201C-D | DH-ASC1201C-D | 台 | 1000 |  |
| 482 | 门禁控制器DH-ASC1202C-D | DH-ASC1202C-D | 台 | 1100 |  |
| 483 | 门禁控制器DH-ASC1204C-D | DH-ASC1204C-D | 台 | 1500 |  |
| 484 | 门禁磁力锁及安装 | DH-ASF280B | 台 | 550 |  |
| 485 | 出门按钮 | DH-ASF900 | 台 | 25 |  |
| 486 | 读卡器 | DH-ASR1100B | 台 | 400 |  |
| 487 | 门禁钥匙箱 |  | 只 | 300 |  |
| 488 | 室外防水箱 |  | 只 | 500 |  |
| 489 | 光纤收发器 |  | 台 | 150 |  |
| 490 | 光端机 |  | 台 | 600 |  |
| 491 | 电子围栏 |  | 米 | 100 |  |
| 492 | 线路更换修理费（单次） |  | 次 | 1000 |  |
| 493 | 综合人工安装修理费（单次） |  | 次 | 700 |  |
| 494 | 摄像头保洁 |  | 站次 | 100 |  |
| 常州勤业桥分流井 |  |  |  |  |  |
| 495 | 西门子SM 1223 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 个 | 5130 |  |
| 496 | 西门子触摸屏 | KTP700 | 块 | 8800 |  |
| 497 | 西门子CPU | 1214C/ | 块 | 6300 |  |
| 498 | 西门子模块 | SM1234 | 块 | 2400 |  |
| 499 | 闸门液压油管 | 10米 | 根 | 420 |  |
| 500 | 堰门液油管 | 8米 | 根 | 480 |  |
| 501 | 堰门液油管 | 10米 | 根 | 600 |  |
| 502 | 闸油管快速接头 | G1/4″ | 套 | 70 |  |
| 503 | 堰油管快速接头 | G1/2″ | 套 | 100 |  |
| 504 | 滤芯更换 | 0110R10BN/HC | 项 | 500 |  |
| 505 | PLC程序编写 |  | 项 | 8000 |  |
| 506 | 触摸屏程序 |  | 项 | 5000 |  |
| 水质水量仪器仪表 |  |  |  |  |  |
| 507 | 科隆电磁流量计转换器IFC300W | 电源板 | 个 | 5850 |  |
| 508 | 科隆电磁流量计转换器IFC300W | 信号输出板 | 个 | 6500 |  |
| 509 | 科隆电磁流量计转换器IFC300W | 检测主板 | 个 | 7540 |  |
| 510 | 科隆电磁流量计转换器IFC300W | 显示板组件 | 个 | 3640 |  |
| 511 | 科隆电磁流量计转换器IFC100W | 电源板 | 个 | 5200 |  |
| 512 | 科隆电磁流量计转换器IFC100W | 信号输出板 | 个 | 5850 |  |
| 513 | 科隆电磁流量计转换器IFC100W | 检测主板 | 个 | 6500 |  |
| 514 | 科隆电磁流量计转换器IFC100W | 显示板组件 | 个 | 3640 |  |
| 515 | 科隆电磁流量计转换器IFC050W | 电源板 | 个 | 5200 |  |
| 516 | 科隆电磁流量计转换器IFC050W | 信号输出板 | 个 | 5850 |  |
| 517 | 科隆电磁流量计转换器IFC050W | 检测主板 | 个 | 6500 |  |
| 518 | 科隆电磁流量计转换器IFC050W | 显示板组件 | 个 | 3640 |  |
| 519 | 科隆电磁流量计专用电缆 | 信号+励磁 | 5米 | 520 |  |
| 520 | 科隆专用IP68封胶 | OPTISIL | 袋 | 1300 |  |
| 521 | 科隆电磁流量计传感器本体接线盒 | OPTIFLUX2000F | 个 | 4940 |  |
| 522 | 哈希SC200变送器 | 液晶屏 | 个 | 1274 |  |
| 523 | 哈希SC200变送器 | 键盘控制处理器 | 个 | 845 |  |
| 524 | 哈希SC200变送器 | 按键 | 个 | 312 |  |
| 525 | 哈希溶解氧传感器荧光帽 | 荧光帽 | 个 | 4108 |  |
| 526 | E+H变送器电源板 | COM253-WX0010 | 块 | 3848 | 51500317 |
| 527 | E+H变送器显示屏及程序板 | COM253-WX0010 | 块 | 3510 | 51503398 |
| 528 | E+H变送器CPU模块 | COM253-WX0010 | 块 | 6760 | 51501225 |
| 529 | E+H变送器电源板 | CM442-3PQ7/0 | 块 | 4290 | 71100611 |
| 530 | E+H变送器主板和输出板 | CM442-3PQ7/0 | 块 | 6240 | 71431301 |
| 531 | E+H变送器电源板 | FMU90-R11CA111AA3A | 块 | 4680 | 78977667 |
| 532 | E+H变送器主板和输出板 | FMU90-R11CA111AA3A | 块 | 5980 | 75559878 |
| 533 | E+H变送器电流/频率输出模块 | 50LT0-U20A1AK4AAAA | 块 | 9360 | 50096757 |
| 534 | E+H变送器电源板 | 50LT0-U20A1AK4AAAA | 块 | 4160 | 568877009 |
| 535 | E+H变送器放大板 | 50LT0-U20A1AK4AAAA | 块 | 8840 | 578875433 |
| 536 | E+H变送器电源板 | 5W4C2F-EMW8/0 | 块 | 4160 | XPD0040-WAALH2 |
| 537 | E+H变送器输入输出板 | 5W4C2F-EMW8/0 | 块 | 4940 | XPD0040-WAALH3 |
| 538 | E+H变送器放大板 | 5W4C2F-EMW8/0 | 块 | 6240 | XPD0040-WAALH4 |
| 539 | 帕萨Pulsar超声波液位计变送器面板 | Ultra 4 | 块 | 4550 |  |
| 发电机维修 |  |  |  |  |  |
| 540 | 柴油滤芯8193841 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 512.5 | VOLVO |
| 541 | 柴油滤芯38050 | 500KW上柴系列发电机组 | 只 | 112.5 | 上柴 |
| 542 | 柴油滤芯5052 | 200KW康明斯系列6LTAA8.9-G2发电机组 | 只 | 325 | 康明斯 |
| 543 | 柴油滤芯 | VOLVO -100kw电源车 | 只 | 375 | VOLVO |
| 544 | 柴油滤芯1212 | 康明斯系列500KW KTA19-G6A发电机组康明斯360KW KTA19-G3 | 只 | 450 | 康明斯 |
| 545 | 柴油滤芯1212 | 康明斯系列250KW-NTA855-G1A发电机组 | 只 | 375 | 康明斯 |
| 546 | 柴油滤芯1212 | 360KW上柴系列SC25G610发电机组 | 只 | 275 | 上柴 |
| 547 | 柴油滤芯38050 | 上柴系列500KW-12V135BZLD-2发电机组 | 只 | 250 | 上柴 |
| 548 | 柴油滤芯S00005435 | 上柴系列150KW-SC7H250D2发电机组/上柴系列200KW-SC9D340D2发电机组/玉柴系列150KW-SC7H250D2发电机组 | 只 | 110 | 上柴 |
| 549 | 柴油滤芯S00009060 | 上柴系列200KW-SC9D340D2发电机组 | 只 | 110 | 上柴 |
| 550 | 柴油滤芯T7A00-1105140 | 玉柴500KW WDG-CC500发电机组 | 只 | 525 | 玉柴 |
| 551 | 机油滤466634 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 575 | VOLVO |
| 552 | 机油滤D17-002-02 | 500KW上柴系列发电机组/200KW康明斯系列6LTAA8.9-G2发电机组 | 只 | 400 | 上柴 |
| 553 | 机油滤芯 | VOLVO -100kw电源车 | 只 | 375 | VOLVO |
| 554 | 机油滤芯430-1012240 | 玉柴500KW WDG-CC500发电机组 | 只 | 375 | 玉柴 |
| 555 | 机油滤芯670\777 | 康明斯系列500KW KTA19-G6A发电机组/康明斯360KWKTA19-G3发电机组 | 只 | 562.5 | 康明斯电机组 |
| 556 | 机油滤芯9009 | 康明斯系列250KW-NTA855-G1A发电机组/360KW上柴系列SC25G610发电机组 | 只 | 375 | 康明斯 |
| 557 | 机油滤芯D17-002-02 | 上柴系列500KW-12V135BZLD-2发电机组 | 只 | 375 | 上柴 |
| 558 | 机油滤芯D17-002-2 | 上柴系列200KW-SC9D340D2发电机组 | 只 | 110 | 上柴 |
| 559 | 机油滤芯D638-002 | 上柴系列150KW-SC7H250D2发电机组/250KW-SC13G420D2发电机组 | 只 | 110 | 上柴 |
| 560 | 机油旁通虑477556 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 387.5 | VOLVO |
| 561 | 空气滤芯 | 上柴系列150KW-SC7H250D2发电机组/上柴系列200KW-SC9D340D2发电机组/上柴系列250KW-SC13G420D2发电机组/玉柴系列150KW-SC7H250D2发电机组 | 只 | 400 | 上柴 |
| 562 | 空气滤芯 | 500KW上柴系列发电机组 | 只 | 500 | 上柴 |
| 563 | 空气滤芯 | 200KW康明斯系列6LTAA8.9-G2发电机组/康明斯系列250KW-NTA855-G1A发电机组/360KW上柴系列SC25G610发电机组 | 只 | 625 | 康明斯 |
| 564 | 空气滤芯 | VOLVO -100kw电源车 | 只 | 1000 | VOLVO |
| 565 | 空气滤芯 | 500KW康明斯KTA19-G6A发电机组/360KW康明斯KTA19-G3/上柴系列500KW-12V135BZLD-2发电机组 | 只 | 1250 | 康明斯 |
| 566 | 空气滤芯T9600-1109101 | 玉柴500KW WDG-CC500发电机组 | 只 | 1250 | 玉柴 |
| 567 | 空气滤芯21212204 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 2750 | VOLVO |
| 568 | 水滤2076 | 360KW上柴系列SC25G610发电机组 | 只 | 225 | 上柴 |
| 569 | 水滤 | 上柴系列500KW-12V135BZLD-2发电机组 | 只 | 250 | 上柴 |
| 570 | 水滤2076 | 康明斯系列250KW-NTA855-G1A发电机组 | 只 | 375 | 康明斯 |
| 571 | 水滤 | VOLVO -100kw电源车 | 只 | 400 | VOLVO |
| 572 | 水滤2076 | 500KW康明斯KTA19-G6A发电机组/360KW康明斯KTA19-G3 | 只 | 450 | 康明斯 |
| 573 | 水滤2076 | 康明斯系列500KW发电机组 | 只 | 450 | 康明斯 |
| 574 | 水滤21192875 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 492.5 | VOLVO |
| 575 | 油水分离器8159975 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 | 只 | 537.5 | VOLVO |
| 576 | 油水1280/水滤2071 | 200KW康明斯系列6LTAA8.9-G2发电机组 | 只 | 243.75 | 康明斯 |
| 577 | 专用机油CH级 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车/VOLVO -100kw电源车 | L | 50 | VOLVO |
| 578 | 专用机油CF15W-40 |  | L | 37.5 | 通用 |
| 579 | 防冻液-25° |  | L | 10 | 通用 |
| 580 | 机油CF15W-40 |  | L | 37.5 | 通用 |
| 581 | 底盘油箱清洗 |  | 次 | 250 | 通用 |
| 582 | 水箱除锈清洗 |  | 次 | 250 | 通用 |
| 583 | 200AH免维护蓄电池 |  | 只 | 1250 | 通用 |
| 584 | 水温传感器 |  | 个 | 78 | 康明斯 |
| 585 | 转速传感器 |  | 个 | 195 | 康明斯 |
| 586 | 油压传感器 |  | 个 | 84.5 | 康明斯 |
| 587 | 电调板 |  | 个 | 2860 | 康明斯 |
| 588 | AVR |  | 个 | 650 | 康明斯 |
| 589 | 高压油管 |  | 根 | 260 | 康明斯 |
| 590 | 水管更换 |  | 根 | 130 | 康明斯 |
| 591 | 启动马达 |  | 台 | 3250 | 康明斯 |
| 592 | 充电机 |  | 台 | 1105 | 康明斯 |
| 593 | 电瓶线 |  | 套 | 156 |  |
| 594 | 水温传感器 |  | 个 | 78 | 上柴 |
| 595 | 转速传感器 |  | 个 | 195 | 上柴 |
| 596 | 油压传感器 |  | 个 | 84.5 | 上柴 |
| 597 | 电调板 |  | 个 | 1560 | 上柴 |
| 598 | AVR |  | 个 | 650 | 上柴 |
| 599 | 高压油管 |  | 根 | 260 | 上柴 |
| 600 | 水管更换 |  | 根 | 130 | 上柴 |
| 601 | 启动马达 |  | 台 | 2080 | 上柴 |
| 602 | 充电机 |  | 台 | 975 | 上柴 |
| 603 | 水温传感器 |  | 个 | 835.9 | VOLVO |
| 604 | 转速传感器 |  | 个 | 1014 | VOLVO |
| 605 | 油压传感器 |  | 个 | 1067.3 | VOLVO |
| 606 | 电调板 |  | 个 | 26928.2 | VOLVO |
| 607 | AVR |  | 个 | 780 | VOLVO |
| 608 | 高压油管 |  | 根 | 986.7 | VOLVO |
| 609 | 水管更换 |  | 根 | 811.2 | VOLVO |
| 610 | 启动马达 |  | 台 | 9880 | VOLVO |
| 611 | 充电机 |  | 台 | 5590 | VOLVO |

## 附件4：月度考核表

泵站变电所运维及电气零星维修考核表（含泵站视频（门禁）维修考核）日期：______年____月____日                              得分：

| 考核内容 | 考核细则 | 考核分数 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保响应及完成时间 | 1、泵站变电所运维及电气零星维修：抢修任务未按要求1小时内到达现场进行处理，每延误1次，扣5分。 2、泵站变电所运维及电气零星维修：接到维修、改造等任务，未按要求2个工作日内安排人员到现场查看，每延误1次，扣5分。 3、泵站变电所运维及电气零星维修：当月未按要求时间完成变电所巡检、维修及保养的，延迟1-7个日历日扣10分；延迟8-14个日历日扣15分；延迟15个日历日以上扣20分。 4、泵站变电所运维及电气零星维修：任务完成后，应将相关资料反馈招标人。若没有在规定时间内反馈的，出现1次扣2分；若资料存在弄虚作假的，每发现1次扣5分。 5、泵站视频门禁维修：在规定时限内（一般问题24小时、紧急问题4小时）对发现问题进行响应。每出现1次延误，扣除2分。 6、泵站视频门禁维修：在规定时限内（一般维修5个工作日，复杂维修10个工作日，等待甲供设备等特殊情况除外）妥善解决问题。每出现1次延误，扣除2分。 |  |  |
| 维保质量 | 1、泵站变电所运维及电气零星维修：每月未按要求进行变电所巡检的，发现1项扣2分。 2、泵站变电所运维及电气零星维修：未按要求进行维修及保养任务。每一项扣5分；运管科和泵站所采用不定期抽查和旁站的检查方式。若维修及保养内容未执行到位的，发生1次，扣5 分。 3、泵站变电所运维及电气零星维修：维修后15天内再次发生同样问题进行维修的，发生1 次，扣5分。 4、泵站变电所运维及电气零星维修：因维保不当导致其他设备故障（但不影响泵站运行）的，单次扣除20分。 5、泵站视频门禁维修：若维修工单完成15日内，设备再次出现问题，视为验收不合格，进入返修流程，返修不重复计算人工费用等已发生的费用，以返修结束时间更新工单完成时间。单个工单出现超过2次返修（含2次），扣除2分。 6、泵站视频门禁维修：对维修过程中维修（更换）的部件、线路等各类耗材及维修（更换）的摄像头、钥匙箱、录像机、门禁主机等各类设备提供1年的质保（绿植修剪3个月）。质保期内若因维保质量致使设备或相关设备出现故障，需进行无偿返修（无偿返修同样参照维修进行考核，质保期按无偿返修结束时间重新计算）。单月内出现质保期内需无偿返修次数超过1次（不含1次），每再出现1次，扣2分。 7、泵站视频门禁维修：工单涉及重新放线时，应及时提交线路敷设图纸，未能及时提交，单次扣1分。 8、泵站视频门禁维修：因维修造成泵站内其他设备故障、停转等，单次扣除15分。 |  |  |
| 环境卫生 | 1、泵站变电所运维及电气零星维修：变电所巡检后未及时提交巡检工作联系单的，扣5分。 2、泵站变电所运维及电气零星维修：维保作业结束后，应确保工作现场干净整洁、无遗留杂物。每发现1次卫生问题，扣3分。 3、泵站视频门禁维修：施工作业结束后应确保工作场地卫生。参考提交照片，每发现1次卫生问题，扣除1分 |  |  |
| 台账资料 | 1、泵站变电所运维及电气零星维修：按要求做好变电所现场巡检记录，字迹清晰、数据准确，未达要求，发现１处扣１分。 2、泵站变电所运维及电气零星维修：按要求提供完善、准确的巡检、维保签证及结算等材料。材料存在瑕疵的，每发现1项扣3分。 3、泵站变电所运维及电气零星维修：未能按时提交结算资料，按延迟时间处理：延迟1-7个日历日扣10分；延迟8-14个日历日扣15分；延迟15个日历日以上扣20分。 4、泵站视频门禁维修：因材料存在瑕疵，被要求修订超过2次，每再出现1次扣除2分。若未能在规定时间报送完备的纸质结算材料（含发票，材料无需再次修订），扣除2分 |  |  |
| 安全管理 | 1、泵站变电所运维及电气零星维修：未按相关安全规范操作（如操作中未佩戴个人防护设备，使用安全用具、放置警示标牌等），每发现一项扣3分。 2、因施工作业时安全措施不到位导致人员受伤的，每出现1次扣除15分。 |  |  |

备注：考核评分以优良90分计算，月度考核分≤90分的，扣除当月该项服务费用，扣款=（90-月度考核分）*当月该项服务费*1%，相应扣款将在维保费用中直接予以扣除。

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加_________________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2026-2029年变电所运维及电气零星维修，属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

须具有有效的国家能源局颁发的五级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证或2025年7月1日后国家能源局颁发的三级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证。

## 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：      职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

### 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________________

日期：_____年_____月_____日

### 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0044

项目名称：2026-2029年变电所运维及电气零星维修

| 序号 | 投标人名称 | 报价（三年总价） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写（元） | 小写（元） |

注：本项目参照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会（评审小组）应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会（评审小组）对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

投标人名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____年______月______日

### 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0044

项目名称：2026-2029年变电所运维及电气零星维修

报价单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 投标单价（元/座/月） | 基准单价最高限价（元/座/月） | 合计价格（元/月） | 合计价格（元/年） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电所月度巡检 | 座 | 69 |  | 209 |  |  |  | 每座变电所每月巡检1次 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 投标单价（元/座/年） | 基准单价最高限价（元/座/年） | 合计价格（元/年） |  |  | 备注 |
| 2 | 变电所年度停电保养 | 座 | 69 |  | 3500 |  |  |  | 不以月计，1次/年 |
| 3 | 变电所电气试验 | 座 | 24 |  | 4375 |  |  |  | 不以月计，按次结算 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 预估价，最高限价（元/年） |  | 投标报价（元/年） |  |  | 备注 |
| 4 | 变电所供配电设施设备抢修维修、低压电气零星维修、视频门禁维修 | 项 | 1 | 1197100 |  |  |  |  | 各项估计费用：变电所供配电设施设备抢维修费预估40万，低压电气、视频门禁等零星维修预估79.71万 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 预估价，最高限价（元/年） |  | 合计价格（元/月） |  | 合计价格（元/年） | 备注 |
| 5 | 中水科设施清洁生产维护 | 项 | 1 |  |  | 3950.25 |  | 47403 | （属于不可竞争费） |
| 投标总价（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（三年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：_______________________

日期：_____年_____月_____日

### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0044

项目名称：2026-2029年变电所运维及电气零星维修

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“有偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0044

项目名称：2026-2029年变电所运维及电气零星维修

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

### 8  关于符合本国产品标准的声明函

说明：

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容如下：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年  月  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

### 9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）服务方案

2）应急抢修方案

3）合理化建议及增值服务；

4）其他。

### 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0044

项目名称：2026-2029年变电所运维及电气零星维修

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.人员证书及社保证明采购可附于本表下方；

2.参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

### 11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0044

项目名称：2026-2029年变电所运维及电气零星维修

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

### 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料