招   标   文   件

项目编号：JSZC-321183-JRHX-G2026-0003

项目名称：句容市森林防火智能监测系统（三期）采购项目（二次）

江苏资诚会计师事务所有限公司

2026年8月

招标文件目录

第一部分    投标邀请....................................... 2

第二部分    投标人须知......................................6

第三部分    拟签订的合同文本...............................25

第四部分    采购需求.......................................37

第五部分    评标办法和标准.................................57

第六部分    投标文件（格式）...............................66

第一部分  投标邀请

项目概况

句容市森林防火智能监测系统（三期）采购项目（二次）的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年08月  26日 09点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-JRHX-G2026-0003

项目名称：句容市森林防火智能监测系统（三期）采购项目（二次）

预算金额：102.5万元

最高限价：102.5万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

本次采购确定的中标人数量：1名

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台

获取方式：在线获取

（1）登录http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

操作指南：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年08月26日 09:00（北京时间）

截至提交投标文件截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

开标地点：苏采云开标大厅

（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过《“苏采云”系统供应商操作手册》中指定的政府采购客户端工具在线制作并提交响应文件。将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载，截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请供应商提前详细阅读《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。供应商在系统使用过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803  0519-86722805。

2.供应商需提前办理数字认证证书(政务CA及方正签章)，办理方式和注意事项详见: http://jsxcmm.com/help/help.html。

镇江地区办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

窗体底端

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市公益林管理中心

地 址：句容市华阳北路18号

联系人：李厚越

联系方式：0511-87230200

2.采购代理机构信息

名 称：江苏资诚会计师事务所有限公司

地 址：句容市华阳西路3号

联系方式：0511-87273707

3.项目联系方式

项目联系人：魏飞

电话：13952993320

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 项目属性： 货物类采购 。 本项目核心产品为： 电子防雷箱 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目不专门面向中小企业采购； 标的：防火云台、电子防雷箱、林火识别报警器、枪机、枪机支架、硬盘等货物类标的，属于 工业 行业； 企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于句容市森林防火智能监测系统（三期）采购项目（二次）。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市公益林管理中心。

2.2 “投标人”或“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏资诚会计师事务所有限公司。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：防火云台、电子防雷箱、林火识别报警器、枪机、枪机支架、硬盘等设施设备。

2.5 “服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，运输、搬运、安装、调试、售后服务等。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式（综合评分法）。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审。

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

本项目代理服务费由中标（成交）供应商在收到中标（成交）通知书后，通过转账、汇款等方式向代理机构进行支付。

收费标准是按照国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）的70%计算。供应商报价中应包含代理服务费。

确立标准的依据句政办发〔2018〕116号《句容市人民政府办公室关于规范句容市政府分散采购管理工作的通知》；

代理费用收款信息：

收款单位：江苏资诚会计师事务所有限公司

收款账号：1104030309000057310

开户银行：中国工商银行句容市支行

4.2 根据该项目委托代理协议约定，由中标（成交）供应商支付代理费的原因:能简化支付流程，提高采购效率。由中标（成交）供应商在报价中直接包含代理费并向代理机构支付，可以减少采购人与代理机构之间单独的代理费支付审批与结算环节，有助于简化整体的资金流转流程，缩短从合同签订到服务完成的周期，提高政府采购项目的整体执行效率。

4.3不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 强化政府采购异常低价审查

5.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

5.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.8实施本国产品标准

5.8.1本国产品是指

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

5.8.2本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.8.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.8.3.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

5.8.3.2有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

5.8.3.3平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

5.8.3.4中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过《“苏采云”系统供应商操作手册》中指定的政府采购客户端工具在线制作并提交响应文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

17.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（13）技术部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（14）投标人在报价时采用选择性报价的；

（15）《中小企业声明函》填写不实的；

（16）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（17）投标文件不满足招标文件实质性要求的；

（18）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1本项目 不收取 履约保证金。本项目中标供应商应提交政府采购合同金额 / %的履约保证金(不得超过政府采购合同金额10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，支持与鼓励参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金，省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址 句容市华阳西路3号  江苏资诚会计师事务所有限公司 0511-87273707 。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：          年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和（项目名称）（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                              ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

# 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                                ；

1.3.2 服务标准：                                                ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）

提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出

# 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用      合同的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：¥           元（大写：    元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

# 1.5履约保证金

乙方     （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

1.6预付款

乙方     （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款1.6.1         ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见    合同专用条款1.7.2    ；

1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3；

1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改） %/计算，最高限额为本合同金额的  XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表姓名：

约定送达地址：

乙方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表姓名:

约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

# 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的地址或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.2 | 履约保证金由中标或成交供应商自行选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。 |
| 1.6.1 |  |
| 1.7.2 | 供货安装完成，经甲方验收合格后，在收到乙方正式发票10个工作日内，甲方向乙方付清合同款。 |
| 1.8.1 |  |
| 1.8.2 |  |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 | 不可抗力发生起10日内。 |
| 2.12.4 | 不可抗力发生起10日内。 |
| 2.16.1 | 乙方安装工作全部完成，向甲方提请验收15日内。 |
| 2.16.3 | 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| 2.21 |  |
| 3.1 …… | ……（可自行编辑） |

第四部分 采购需求

一.项目概况

为扎实推进全市森林防火高质量发展，统筹考虑我市年度森林防火重点工作任务，根据上级部门相关要求，致力于增强林草支撑保障体系。应用先进的信息化技术提高森林火情监测、完善森林防火基础数据整合，提高林区综合管理水平。

森林防火一期于2023年实施，二期于2025年3月实施，项目皆采用省级专项资金，其中一期金额260万元，二期金额190万元。共计建设前端森林防火监测点位20个，采用可见光+红外成像双光智能监测技术，按照双光独立检测、分别报警的技术原则，实现24小时不间断的森林火灾监测。通过运营商数据专线回传视频、火情、经纬度等数据至后端机房的防火中台，防火中台经过分析后一方面上传相应数据至林长制应用平台，集合林长制平台数据，实现排班、派单、防火物资查询、小板块查询等应用功能；另一方面向上将视频和火情传输至省防火平台。最终实现森林火情监测，提高林区综合管理水平。

本项目主要工作内容：

1、根据上级对森林火灾智能监测预警工作的要求及目前森林防火已建设点位的覆盖情况，本次计划在潘冲水库、郭庄甲山、天王金山、黄梅乌背山、北山水库区域共计建设5处森林防火智能监测预警点位。

2、将前期单独建设的二茅峰森林防火监测点位修复后纳入防火中台统一管理。

交付期限：合同签订后60日内完成供货安装调试工作。

项目预算：102.5万元

最高限价：102.5万元

项目联系人：李厚越

联系方式：0511-87230200

项目类别属性：货物类采购

项目所属行业：工业

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 货物类标的名称 | 品目分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 | 是否强制或优先采购节能环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火云台 | A02370100 | 台 | 5 | 否 | 否 |  |
| 2 | 电子防雷箱 | A02019900 | 个 | 5 | 否 | 否 |  |
| 3 | 林火识别报警器 | A02340300 | 套 | 5 | 否 | 否 |  |
| 4 | 枪机 | A02091107 | 台 | 12 | 否 | 否 |  |
| 5 | 枪机支架 | A02091102 | 个 | 12 | 否 | 否 |  |
| 6 | 硬盘 | A02010508 | 块 | 8 | 否 | 否 |  |
| 7 | 光模块 | A02019900 | 对 | 5 | 否 | 否 |  |
| 8 | 接线板 | A02061725 | 个 | 5 | 否 | 否 |  |
| 9 | 网线 | A02019900 | 箱 | 2 | 否 | 否 |  |
| 10 | 电源线 | A02062100 | 米 | 350 | 否 | 否 |  |
| 11 | 电缆 | A02062100 | 米 | 500 | 否 | 否 |  |
| 12 | PVC管 | A02371400 | 米 | 1000 | 否 | 否 |  |
| 13 | 警示牌 | A02371400 | 块 | 6 | 否 | 否 |  |
| 14 | 警示桩 | A02371400 | 个 | 12 | 否 | 否 |  |
| 15 | 辅材 | A02019900 | 项 | 1 | 否 | 否 |  |

2.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 品类分目编码 | 计量 单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测底座服务 | C23119900 | 项 | 5 | 详见服务内容和标准 |  |
| 2 | 接电服务 | C17010300 | 项 | 6 |  |  |
| 3 | 应用平台服务 | C16010500 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 省防火平台的接入和互联互通 | C17010200 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 防火中台授权 | C16039900 | 路 | 24 |  |  |
| 6 | 准入设备授权 | C16039900 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 国标对接网关授权 | C16039900 | 个 | 24 |  |  |
| 8 | 专线 | C23119900 | 条 | 6 |  |  |
| 9 | 二茅峰监测点维修服务 | C23121000 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 备件服务 | C19990000 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 配套服务 | C16020000 | 项 | 1 |  |  |

（二）本项目核心产品为：电子防雷箱

（二）本项目核心产品为：。

三.技术要求

（一）货物标的技术指标

指标按重要性分为“★”、“#”和;◇”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。#代表重要指标，◇代表一般指标项。

1、防火云台

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #1 |  | 云台采用高精度数字绝对位置编码器，预置位精度优于或等于0.01°； | 提供检测报告扫描件 |
|  |  | ◇1 | 云台水平状态下能360°无限制旋转，垂直的旋转范围-75°~+60°； 云台在水平的旋转速度为0.01~38°/s，垂直的旋转速度为0.01~30°/s； |  |
|  |  | ◇2 | 云台的地址范围为0-255，预置位数量可设512个； |  |
|  |  | ◇3 | 云台在-40℃~+70℃能正常工作； |  |
|  | #2 |  | 防护标准：整体防护等级不小于IP66； | 提供检测报告扫描件 |
|  |  | ◇4 | 镜头、摄像机保护仓防护等级不小于IP67。 |  |
|  | #3 |  | 焦距范围f：8~360mm；40倍变焦；总像素：优于或等于400万像素； | 提供检测报告扫描件 |
|  |  | ◇5 | 光圈范围FNo：优于或等于1.6~5.0； |  |
|  | #4 |  | 传感器相面尺寸大小：1/1.8"； | 提供检测报告扫描件 |
|  |  | ◇6 | 最低照度：彩色：0.01Lux； 聚焦模式：自动/手动/一次性自动聚焦； |  |
|  |  | ◇7 | 光学透雾（日夜转换）：夜模式为光学透雾900nm~1100nm带通滤镜； |  |
|  | #5 |  | 视频叠加：支持时间、通道名称、光学倍率OSD叠加；支持图片叠加、异常OSD叠加和经纬度叠加。 | 提供检测报告扫描件 |
|  |  | ◇4 | 总像素：200万像素，15倍变焦，焦距范围f：8-120mm，光圈范围FNo：1.5-5.2，感光波段：370~2400nm； |  |
|  | #6 |  | 采用RAW格式原始图像文件输出； | 提供检测报告扫描件 |

2、电子防雷箱

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 内含机箱交流电源防雷、网络接口防雷、数据采集及远程控制单元 |  |
|  |  | ◇2 | 机箱需使用不锈钢材质，防护级别达到IP66级。 |  |
|  |  | ◇3 | 内含工业级网络交换机：通信接口：不低于1个光口和4个10/100 Base-T以太网电口，工作温度-40℃ - 85℃；宽电压：优于或等于12VDC-48VDC； |  |
|  |  | ◇4 | 网络继电器：工作电压：9-28V； |  |
|  |  | ◇5 | 工作电流：120mA（MAX）@12V； 工作湿度：10%-90%，相对湿度，无冷凝。 |  |
|  |  | ◇6 | 交直流电源转换器：支持将176-264V之间的电压转换成12/24DC； |  |

3、林火识别报警器

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 能够对1000万像素及以下的高清视频进行林火图像分析； |  |
|  |  | ◇2 | 每路视频可以在五分钟之内完成360度的巡航检测； |  |
|  |  | ◇3 | 能够对五公里以内不超过2平方米过火面积的森林火灾进行准确报警； |  |
|  | #1 |  | 可见光能对10＊10像素烟雾报警，最小发现像素数5＊5；热像报警像素数为1＊2，可见光及热像检测误报率均低于万分之一； | 提供检测报告扫描件 |
|  | #2 |  | 支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则； | 提供检测报告扫描件 |
|  | #3 |  | 在识别目标与背景的对比度不小于10%时，火情监测系统漏报率不大于万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）； | 提供检测报告扫描件 |

4、枪机

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 满足国密要求 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； |  |
|  |  | ◇2 | 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；30m（暖光）；2m（人脸检测距离）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； |  |
|  |  | ◇3 | 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：83°；垂直：44°；对角：98°； 热度图：支持； |  |
|  |  | ◇4 | 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品搬移。支持周界大模型模式，提升目标检测距离，降低目标误报率。支持自学习，通过自学习过滤误报。； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取 车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； |  |
|  |  | ◇5 | AI编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 音频接口：支持； 内置双麦克风； 内置1个扬声器； 预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）； 防护等级：IP67； |  |

5、枪机支架

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 定制，全铝； |  |

6、硬盘

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 单盘3.5英寸6TB； 缓存：256MB； |  |
|  |  | ◇2 | 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA |  |

7、光模块

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）， 10km，单模； |  |

8、接线板

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 国标，4位5孔 |  |

9、网线

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 导体：23AWG，99.99%无氧铜，表面光滑圆整、无氧化和机械损伤 导体直径：0.57±0.02mm 导体断裂伸长率：≥12% 绝缘断裂伸长率：≥300% |  |
|  |  | ◇2 | 护套：PVC |  |
|  |  | ◇3 | 单根直流电阻（最大）：≤9.0Ω/100m 直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 直流电阻不平衡（线对间）：≤4% |  |
|  |  | ◇4 | 时延差（100M）：≤45ns 特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 工作温度：-20～+60℃ |  |

10、电源线

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 国标RVV3*1.5； |  |
|  |  | ◇2 | 绝缘平均厚度≥0.7mm，最薄点厚度≥0.53mm； 护套平均厚度≥0.9mm，最薄点厚度≥0.66mm； |  |

11、电缆

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 国标RVV3*2.5； |  |
|  |  | ◇2 | 绝缘平均厚度≥0.8mm，最薄点厚度≥0.62mm； 护套平均厚度≥1.1mm，最薄点厚度≥0.84mm； |  |
|  |  | ◇3 | 平均外形尺寸：9.2~11.4mm； 导体电阻≤7.98； |  |
|  |  | ◇4 | 绝缘线芯承受1.5KV,50Hz 成品电缆承受2KV,50Hz； |  |

12、PVC管

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 国标DN25； |  |

13、警示牌

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 铝制；30cm×50cm； |  |

14、警示桩

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 采用醒目反光膜和抗压底座； |  |

15、辅材

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 国标产品； |  |
|  |  | ◇2 | 水晶头、胶带、扎带、螺丝、横档、抱箍； |  |

以上货物类技术指标须详细填写技术响应及偏离表。“证明材料”要求如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

★（二）服务标的服务内容和标准

1、监测底座服务

主杆上口径≥175mm，下口径≥300mm，壁厚≥8.0mm，高度≥10米，顶部具有操作平台，含点位所需接入的电缆、光缆以及防雷设备。

2、接电服务

接电及相关所有设备的三年电费（含二茅峰点位）。

3、应用平台服务

新增24路林长制平台视频授权，新增图层点位信息，新增火情预警信息及接入点位选择通道；

新增小程序预警信息下发，必要信息包括火警截图，经纬度信息，并可跳转导航路线。

4、省防火平台的接入和互联互通

为全省森林防火监测预警、研判会商、指挥调度、综合管理等提供支撑；

提供互联网远程值守，7*24*365小时值守服务。

5、防火中台授权

取得防火中台的视频授权。

6、准入设备授权

新增对应的设备准入授权，50个/组。

7、国标对接网关授权

提供视频国标对接授权。

8、专线

3年的线路费，采用50M/条/点数据专线。

9、二茅峰监测点维修服务

网络配置改造；

设备运行状况测试及修复，火情报警测试，火情下发测试；

防火中台接入；

合同期内提供三年维保（不含高塔基座）；

10、备件服务

提供森林防火一期项目一年期的设备备件服务及特征库升级服务。

11、配套服务

提供硬件设备调试、周边超高树木修剪、点位维护通道修理及维护、青苗赔付等，三年维保。

★注：以上1-11条款均为实质性要求，不接受负偏离。投标人须在响应文件中对以上11条要求逐条进行响应，并提供承诺书，格式自拟，未按要求提供承诺书的按照无效投标处理。

（三）项目具体要求

1、选点要求

1.1根据需监测面及前期已有监测点位的覆盖面，综合选择本次新增点位的建设地址，按照100%林地被监测的要求，充分发挥每个点位的监测效果，尽可能减少不同点位的重合面积。

1.2监测面积最大化，综合考虑地形地貌、建设成本、有效辐射需监测区域；

1.3监测路径100米内无遮挡，对周边较为零乱的，有遮挡的需要进行修剪；

1.4选择点位在林地范围的要避开保护树木，如选择地点和施工路径涉及青苗赔补，需按照当地林场管理部门流程处理；

1.5监测点位建设过程中，需预留维护通道，并每年进行修理；

2、功能性要求

2.1采用可见光+红外成像双光智能监测技术，按照双光独立检测、分别报警的技术原则，实现24小时不间断的森林火灾监测；

2.2具备5分钟内完成全区域巡航的能力；

2.3热成像过火面积达到2㎡前准确识别；

2.4误报率不大于万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）；

2.5 PC及手机等终端设备实现实时图像及报警数据的双向交互；

2.6实现本次5个新建点位和二茅峰点位接入林长制管理平台和省森林防火平台，其中二茅峰监测点位为2020年建设，目前已经处于脱保状态，本次需对其进行修复，并按照本地网络架构进行改造。

3、施工要求

3.1需做好云台和立杆的连接，考虑必要的避雷设施，画面遮挡小于15%；

3.2防雷设备采用双防雷，同时选择适合野外环境的交换机；

3.3供电需供应商自行就近开户、接电，并承担电费，接电时注意施工规范，采用架空或埋地，严禁随意拉线，室外需选择防火、铠装线缆；

3.4新建点位通过现有终端准入设备和防火墙设备防护，需根据本次新增的终端对应增加所需通道授权；

3.5项目涉及软件、登高、弱电、系统集成、网络安全等工作内容，施工人员需具备对应操作证书，按照规范施工，安全作业；

4、其他要求

4.1本次建设方式参照前期建设架构，通过数据专线接入后端防火中台，在通过防火中台接入林长制应用平台和省防火平台；

4.2根据前期森林防火系统运行情况，本次增加采购一期项目一年的备件服务和安全设备特征库升级服务，具体清单见附件；

4.3本次新增8块企业级6T硬盘，纳入一期项目采购的微云存储设备；

4.4需提供一台维护PC放于公益林监控机房用于监测森林防火的运行情况，要求性能可以支持不少于12路高清防火云台视频同时打开可见光画面和热成像画面；

4.5采购防火一期项目中硬件设备的一年期备件服务，要求中标方在接到备件需求时，三天内提供同档次参数的设备备件（无需同厂家、同型号）进行更换，保障系统正常运行。

4.6本次项目需提供三年维保服务。

（四）其他说明

1、本次需新增点位监测区域

| 监测点名称 | 选址区域 | 监测 点数 | 主要监测目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潘冲水库监测点 | 潘冲水库附近区域 | 1 | 补充监测原有茅山监测点和方山监测点之间未覆盖区域 |
| 郭庄甲山监测点 | 郭庄甲山附近区域 | 1 | 覆盖句容市辖区内甲山区域 |
| 天王金山监测点 | 金山、浮山、赵鼓山、小红山区域 | 1 | 天王金山浮山区域地形复杂，结合原有浮山监测点覆盖赵鼓山、小红山，并兼顾龙山南、北、西麓等区域 |
| 黄梅乌背山监测点 | 黄梅乌背山附近区域 | 1 | 覆盖黄梅乌背山周边林地区域 |
| 北山水库监测点 | X305乡道华山村至空青村附近区域 | 1 | 北山水库周边地形复杂，结合原有亭子监测点再增加1处监测点以覆盖北山水库附近山区全部区域 |

各点位主要监测林区范围如下：

（1）潘冲水库监测点

（2）郭庄甲山监测点

（3）天王金山监测点

    （4）黄梅乌背山

    （5）北山水库监测点

2、二茅峰点位现状及要求

二茅峰防火监测点位目前处于脱保状态，截止2025年10月，防火云台通过网线直连可访问，但电子屏蔽箱和可见光探头存在故障，初步判断电子屏蔽箱疑为内部宽温交换机和电源存在问题，可见光探头无法变焦，具体故障原因需供应商现场核实。该点位原为通过宝华山森林防火系统中转后接入省防火平台，现需按照句容市森林防火架构，改为接入本地防火中台后，分别接入林长制平台和省防火平台，并在合同期内提供该点位所有相关设备的维保服务。

截止2026年4月15日，出现点位断电，部分地埋电缆丢失，需要重新铺设。同时本次需在该点位增加2路安防监控及警示牌。

四.商务要求

（一）供应商履约能力要求

1.供应商应熟悉本项目所涉及国家、行业的现行标准及规范，具有类似工作经验，项目实须施严格按照技术规范开展服务工作。

2.供应商应为本项目配备一名具有专业技术能力且经验丰富的项目负责人。

3.供应商应为本项目制定科学详细的实施方案（如实施方案、售后服务方案等），项目履约应严格参照执行。

（二）交付时间和地点

1.交付时间：合同签订后60日内完成供货安装调试工作。

2.交付地点：句容市，详细地址甲方指定。

（三）货物包装运输要求

1.本项目中涉及货物包装和快递包装的，应符合《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

2.货物的包装、运输、装卸及保险均由供应商负责。

3. 供应商承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。

（四）质量、安装、质保及相关要求

1.供应商应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，技术性能及质量满足项目要求，并符合国家、行业的标准及规范。

2.所有货物的包装、运输、装卸、搬运、施工、安装、调试、质保、售后服务均由供应商负责。

3.免费维保期限：自验收合格起提供项目整体三年免费维保服务。

4.供应商对免费维保期限内出现的质量及安全问题负责，处理解决并承担一切费用。

5.供应商须提供详细的售后服务方案和准确有效的服务机构及联系方式。

6.供应商应全面负责其工作人员的安全教育、培训、监督和管理，严格遵守安全生产法律法规及行业操作规范，自行配备并提供所有必要的安全防护设备与措施。在合同履行期间，因供应商及其工作人员的行为或过失所引发的任何安全事故(包括但不限于人身伤害、财产损失)，由此产生的一切法律责任、赔偿、处罚及费用均由供应商独立承担。若因此给甲方或任何第三方造成损失的，供应商应负责全额赔偿，并保障甲方免受任何索赔、诉讼或处罚。

7.供应商应充分自行了解地理位置、现状、道路、装卸限制等综合情况，供应商参与本项目投标即视为完全了解项目现场状况，中标后不得以不了解现场状况或错误理解项目需求为由要求延长工期、增加费用，采购人均不予认可。造成项目无法履约等严重后果，将按照政府采购相关规定处理，后果由供应商自行承担。

（四）验收要求

1.所有设备安装调试正常使用后进行验收，由采购人、中标人、若有需要可邀请第三方机构代表现场进行验收。

2.采购人成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时按照采购合同的约定对每一项（品牌、规格型号、技术性能、服务质量、安全标准）的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项（品牌、规格型号、技术性能、服务质量、安全标准）的履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。

（五）付款方式

所有软硬件设施设备安装调试完成，经甲方验收合格，在收到乙方正式发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同全款。

（六）其他

1.本项目采用总价报价方式，投标总价超过最高限价的为无效投标。

2.本项目报价应包含完成本项目已支付或将支付的所有费用(含代理服务费)。供应商如对项目需求理解错误造成错漏报价，采购人不予承认，后果由供应商自行承担。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3.本项目不统一组织现场踏勘，供应商如有需要可在投标截止日前与采购人联系踏勘现场，并自行承担现场踏勘的费用。未现场踏勘的供应商视为完全了解项目现场情况。

五.附件

森林防火一期设备清单

| 序号 | 项目内容 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林防火专用监控器1 | 大华DH-TPC-PT8641D | 2 | 台 |
| 2 | 森林防火专用监控器2 | 大华DH-TPC-PT864FD | 4 | 台 |
| 3 | 森林防火专用监控器3 | 大华DH-TPC-PT844FMA | 2 | 台 |
| 5 | 防雷系统 | 施耐德4P 20KA | 8 | 套 |
| 6 | 枪机 | 大华DH-IPC-HFW5443K-ZYL-AS-IL | 8 | 台 |
| 8 | 网线 | 明鑫HSYV4*2 | 2 | 箱 |
| 9 | 电源线 | 明鑫RVV3*1.5 | 400 | 米 |
| 15 | 室外一体化机柜 | 卓凡HWD170 | 3 | 个 |
| 19 | UPS系统 | 雷诺士3KVA | 7 | 套 |
| 21 | 交换机 | BDCOM IES200 | 8 | 台 |
| 22 | 光模块 | BDCOM GSFP-LX-10-D | 8 | 对 |
| 23 | 光缆 | 中天科技 gyta8b1.3 | 7000 | 米 |
| 24 | 电缆 | 明鑫 国标RVV3*2.5 | 1500 | 米 |
| 25 | 电缆 | 明鑫国标RVV3*4 | 1500 | 米 |
| 28 | 防火数据中台 | 大华DH-ICC-S8300-PRO | 1 | 套 |
| 30 | 平台一体机 | 大华DHICC-S8300-PRO | 1 | 台 |
| 31 | 存储设备 | 紫光恒越UNIS ServerR3830 G5 | 1 | 台 |
| 32 | 硬盘 | 浙江大华ST6000G | 10 | 块 |
| 33 | 核心交换机 | 锐捷RG-S6510 | 1 | 台 |
| 34 | 汇聚交换机 | 锐捷RG-S5760C-24GT8XS-X | 1 | 台 |
| 35 | 安全网关(IPS\防病毒特征库) | 华为USG6530E | 1 | 台 |
| 36 | 视频准入 | 网御星云Leadsec-NAC | 1 | 台 |

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人明确评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 35.00 | 15.00 | 50.00 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 |  |  | 35 |
| 1.1 | 技术参数响应评价 | 评标委员会根据招标文件中的评审要点，对投标文件的技术参数等的响应情况进行评分，依据《技术响应及偏离表》等进行评价。 1.“★” 代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效； 2.“#”代表重要指标，每负偏离一项扣1.5分。 3.“◇”代表一般指标，每负偏离一项扣0.3分。 注：技术参数中需要提交证明材料的，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。需要提供证明材料的技术参数，投标人须提供索引，证明材料附在偏离表后面。 | 24 |
| 1.2 | 整体实施方案评价 | 根据投标人提供的整体实施方案，包括但不限于施工组织方案、安全保证措施、进度计划、二茅峰监测点位勘察维修计划、完整网络拓扑图，内容完全包含上述要点且满足招标文件要求的得3分，有缺项或未提供方案的本项不得分；方案具有针对性的加2分；方案具有可操作性的2分。 | 7 |
| 1.4 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的项目售后服务方案，包括但不限于售后服务机构设置、响应时间、服务团队配置、售后服务范围及维保计划等内容是否全面、详细进行综合评价，内容完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，有缺项或未提供方案的本项不得分；方案具有针对性的加1分；方案具有可操作性的加1分。 | 4 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 |  |  | 15 |
| 1.1 | 体系评价 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书的得1分； 2.投标人具有环境管理体系认证证书的得1分； 3.投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分； 4.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 5.投标人具有服务质量管理体系评价证书的得1分 提供有效期内证书扫描件，否则不得分。 | 5 |
| 1.2 | 经验 | 投标人自2023年1月1日以来承担过与本项目类似业绩的，每提供一个得2分，最多得4分。 提供合同扫描件，否则不得分。 | 4 |
| 1.3 | 项目负责人 | 具有信息系统项目管理师证书、高处作业证书、电工证、注册信息安全专业人员（CISP)证书的，每有一类得1分，最多得4分；提供相关证书及投标人为其缴纳的近一个月社保证明材料扫描件，否则不得分。 | 4 |
| 1.4 | 项目团队 | 除项目负责人外： 1.具有高处作业证书的得1分； 2.具有电工证的得1分； 提供相关证书及投标人为其缴纳的近一个月社保证明材料扫描件，否则不得分。 | 2 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 50 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标报价最低的投标折扣为评标基准折扣，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=（评标基准折扣/投标折扣）×价格分值 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 50 |

优惠政策性审查内容如下：

（1）根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的调减，以调减后的价格计算评审价格。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格调减，用调减后的价格计算评审价格。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出3名中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项目提供的全部货物标的填写在《中小企业声明函》即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务（由本单位承担工程/提供本单位制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年  月  日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目工期/服务期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

五、技术部分（与评分标准对应）

（一）技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、#或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

4.投标人完全响应（满足）“★”项的，可不填写上表，直接在下方做出完全满足“★”项要求的承诺。如要求提供证明材料的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料未提供的视为负偏离。

（二）整体实施方案

（三）售后服务方案

六、商务部分（与评分标准对应）

（一）体系评价

（二）经验评价

（三）项目负责人评价

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目负责人具有资格、职称证书的，应在本栏目提交相关证书或证明材料扫描件，详见评分细则。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

（四）项目团队评价

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 人员岗位 | 技术证书、资格、级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员具有相关资质、职称证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证书或证明材料扫描件。

4、列入上表人员需提供供应商为其缴纳的近一个月社保证明材料扫描件。

七、其他部分

（一）服务要求承诺书

（二）按招标文件要求或投标人所能提供的其他文件