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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320300-HWZX-C2026-0459
                     （供应商）：
江苏海外集团国际工程咨询有限公司对污水处理站托管运营项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明
一、采购人：徐州市传染病医院。
二、项目名称：污水处理站托管运营项目。
三、项目编号：JSZC-320300-HWZX-C2026-0459。
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-HWZX-C2026-0459）。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6《合同草案条款》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，江苏海外集团国际工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏海外集团国际工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金
十一、磋商保证金交纳数额和形式：
1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。
第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年9月9日上午09：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1、提交时间：
首次响应文件提交的截止时间（2026年9月9日上午09：30）前。
2、提交地点：
“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2026年9月9日上午09：30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
[bookmark: OLE_LINK5]2、《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；
[bookmark: OLE_LINK8]3、授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；
4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）；
（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）
1、供应商合法有效的法人的营业执照或法人证书扫描件；
2、财务状况报告，至少提供：
供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何时间（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表扫描件各一份；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件一份；或提供供应商2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；
3、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何时间（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5、供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》）。
[bookmark: _Hlk203676264]6、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1、《报价符合性审查》。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
（四）综合评审评分项
1、技术部分
要求见《磋商文件》附件《评分细则》及《项目要求（采购需求）》。
2、商务部分
要求见《磋商文件》附件《评分细则》。
3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。
（五）价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：无。
（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1、密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。
3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明
十四、磋商相关说明
（一）磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6、未在“苏采云”系统规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7、未在“苏采云”系统规定时间内进行报价的，视为响应无效。
注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
（二）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照实施方案（得分）顺序推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
（一）评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》
 (三) 查询及使用供应商信用记录
1、由采购人查询信用信息。
2、查询渠道包括：
（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
（2）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；
（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5、信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
十五、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法。
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。
十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同草案条款。
十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
十八、有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的； 
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的； 
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的； 
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的； 
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的； 
10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的； 
11、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性的； 
12、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的； 
13、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

第五章 确定成交供应商及合同签订等
十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十一、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏海外集团国际工程咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。


二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十三、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。


第七章 询问和质疑
二十四、询问和质疑
1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。
3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系人：李文宇        联系电话：0516-83999505
通讯地址：徐州市金山东路徐州软件园C-11号楼1011室
第八章 联系方式
1、采购人信息
名称：徐州市传染病医院
地址：徐州市东郊甸子，工程兵指挥学院西侧。
联系人：陈伟 
联系电话：0516-68900818
2、采购代理机构信息
名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：徐州市金山东路徐州软件园C-11号楼1011室
联系人：李文宇 
联系电话：0516-83999505

第九章 其他要求及附件
二十五、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。
二十六、成交结果在徐州政府采购网https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html上公布。
二十七、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。
二十八、采购人确定的采购项目属性：服务。
二十九、附件：附后。
附件：
1、《评分细则》
2、《项目要求（采购需求）》
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《偏离表》
6、《拟签订的合同文本》
7、《承诺书》
8、《授权委托书》
9、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
10、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
11、《残疾人福利性单位声明函》
12、《预付款保函支付条款模板》
13、《中小企业声明函》
14、《代理服务收费标准》
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2、 评分细则
	评审因素
	 评标标准

	价格部分（10分）
	报价
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10
（按四舍五入取至小数点后两位）

	商务部分（19分）

	业绩
（4分）
	供应商自2023年1月1日以来承接过与本项目相同或类似业绩的，每提供1份业绩得2分，本项最高得4分。
时间以合同签订时间为准，响应文件中提供业绩合同原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效，未提供的不得分。

	
	供应商评价（3分）
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书的，每个得1分，最高得3分。
响应文件中提供上述认证证书原件扫描件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: https://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料并均加盖供应商电子签章方为有效，未提供的不得分。

	
	人员配备（5分）
	1、项目经理具有环境工程或环保工程中级及以上职称证书的得2分，未提供不得分；
2、运维人员中具有有效期内的电工特种作业操作证，每提供1个证书得1分，最多得1分；
3、运维人员中具有化学检验或水质检验等相关专业职业资格证书（三级/高级及以上或同等效力）的，每提供1个证书得1分，最多得1分；
4、运维人员中具有污废水处理工培训合格证书的，每提供1个证书得1分，最多得1分；
提供以上证书扫描件及开标前连续3个月 (不含开标当月)，响应单位为其缴纳的社保证明加盖电子章；一人提供多种证书不累计得分。

	
	服务能力（7分）
	1、供应商具有COD、氨氮、总磷、总氮、SS因子监测能力的，每有一项得1分，本项最多得5分，（提供以上仪器照片及发票扫描件或第三方委托检测协议，并在投标文件中注明实验室地址；未提供不得分。）
2、供应商就本项目提供自有或租赁运维车辆的，每提供1辆得1分，最多得2分。（提供车辆行驶证扫描件，租赁车辆还需提供租赁合同扫描件，未提供不得分。）

	技术方案（71分）
	技术及服务响应
（12分）
	依据响应文件中偏离表对磋商文件《2、项目要求（采购需求）-四、项目实施要求》满足程度进行评分。
完全满足磋商文件技术要求的得12分，响应指标不满足或负偏离，每一项扣0.5分，本项最高得12分，最低得0分。

	
	项目实施方案（16分）
	供应商针对项目具体实施拟定的运行维护实施方案 (包括但不限于项目概况，服务范围、内容、目标、思路、运行维护设备、人员配置及岗位职责，运行维护工作内容细分等)。评委对方案内容的全面性、针对性、先进性、可操作性进行综合打分：
全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；不全面得1分。
针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；针对性不强得1分。
先进性（4分）：先进性具体详实得4分，较全面得3分，基本具备的服务方案得2分；不全面得1分。
可操作性（4分）：符合实际切实可行得4分，较切实可行得3分，基本可行得2分；可行性欠缺得1分。未提供不得分，本项最高16分。

	
	应急预案（15分）
	根据响应文件中应急方案、突发事件（设备故障应急处理等）及处理方案等，评委对方案内容的全面性、针对性、可操作性进行综合打分：
全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面得4分；基本具备的得2分；不全面得1分。
针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得2分；针对性不强得1分。
可操作性（5分）：符合实际切实可行得5分，较切实可行得4分，基本可行得2分；可行性欠缺得1分，未提供不得分，本项最高15分；

	
	质量保证措施（18分）
	1.运行维护技术质量保证措施：根据投标文件中对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理等内容，评委对保证措施的全面性、合理性、可行性进行综合打分：
全面性（3分）：全面具体详实得3分；一般的得2分；不全面得1分。
合理性（3分）：合理性强的得3分；一般的得2分；不合理得1分。
可行性（3分）：可行性强的得 3分 ；一般的得2分；可行性差得1分。未提供不得分，本项最高得9分；

	
	
	2.运行维护服务质量保证措施，根据投标文件中的故障响应，修复时限，项目服务站点的力量配备、服务承诺和技术服务情况有利于招标人的程度等内容，评委对保证措施的全面性、合理性、可行性进行综合打分：
全面性（3分）：全面具体详实得3分；一般的得2分；不全面得1分 。
合理性（3分）：合理性强的得3分；一般的得2分；不合理得1分。
可行性（3分）：可行性强的得3分；一般的得2分；可行性差得1分。
未提供不得分，本项最高9分。

	
	项目重点难点分析及应对措施（10分）
	评委针对供应商对本项目的重点难点分析及应对措施进行综合打分：
项目重点难点分析非常准确，应对措施非常全面、合理，完全符合项目要求的得10分；
项目重点难点分析较准确，应对措施较全面、合理，较符合项目要求的得 7分；
项目重点难点分析准确性一般，应对措施合理性一般的得4分；
项目重点难点分析准确差，应对措施基本合理的得1分 ；
未提供不得分，本项最高得10分。



说明：1、本项目采用综合评分法。



2、项目要求（采购需求）
一、项目预算：147万元，超出此（采购项目预算金额）的报价，为无效响应文件。
二、项目名称：污水处理设施委托运行维护项目
三、项目内容：
1.服务范围：徐州市传染病医院污水处理站设计日处理量1000吨污水，采用AO+MBR    处理工艺；传染病楼污水采取二次处理。消毒药剂采用现有的消毒工艺；出水符合《‌医疗机构水污染物排放标准》‌（‌GB18466-2005）‌。保障采购方污水处理设施正常运行、污水达标排放。
2.项目预算：运维费用除不包括水电费外，包括但不限于:税金、人工费、食宿费、交通费、药剂费（消毒药剂采用现有的消毒工艺）、污泥处置费、设备维护维修费、在线监测设备运维费、危废处置费、管理费和人员工资社保等一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
3.合同履行期限：3年（合同签二续一）
4.水质达标要求：《‌医疗机构水污染物排放标准》‌（‌GB18466-2005）；如环保、卫生等部门出台新规范、要求、政策，按照新出台的标准执行。
5.人员要求：不少于4人（至少包含3名值班人员1名技术人员）
四、项目实施要求
运营维护内容：
(1)日常操作运行及符合监管部门规定要求的格式记录、规章制度、 标识标牌制作张贴悬挂记录等；
(2)污水站内杂物、环境卫生清理；
(3)池体巡查，发现问题及时处理。池体、管道和设备定期防腐、 维修、保养；
(4)水质监测化验、出具报告、数据上报等；
(5) PAC和 PAM药剂及MBR膜清洗药剂；
(6)消毒药物投加，数量储备充足；
(7)配合监管部门的监督、检查；
(8)规范设置岗位、配备人员，保证24小时持证在岗值班。设备设 施日常巡检维护及故障维修，保证24小时正常运行。
(9)污水、废气等必须达到排放和环保部门要求。
(10)配备涉及特种作业，如有限空间，登高作业等的必要防护装备。例如四合一气体检测仪，三脚架等；
运作流程及管理措施：
(1)值班人员24h值班，值班期间，每1-2h巡视污水站，确保污水处理设备正常运转每日安排操作员进行巡视；
(2)若发现设备运行异常，根据具体情况通知专业人员处理；同时协助院方向上级主管部门履行报备、报停等报告手续；
(3)按照自行监测频次要求对污水站出水水质进行检测、检查，根据水质情况酌情对污水处理设备运行、间歇时间、加药剂量进行调整；
(4)涉及医疗废水、废气、噪声等环境监测数据需定期自行监测上报的，按照环境主管部门技术规范要求和医院自行监测方案委托第三方检测公司对污水站出水水质进行全面系统的检测；
(5)根据污水处理设施的实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，落实专人进行维护管理，建立健全运行维护管 理制度和台账，做好运行维护管理记录及时提交医院管理部门备案存档(至少保存五年)；
(6)MBR膜清洗维护，在线药洗及离线清洗按照维护周期进行处置。
(7)在线设备运维，保障数据上传及通讯正常。
(8)废气设备滤料按照环保的要求更换及处置。
(9)污泥定期处理，按照要求进行打包处置。
检测报告要求（如环保、卫生等部门出台新规范、要求、政策，按照新出台的标准执行，项目增加采购方费用不再追加）：
1.由本单位污水处理员工每日四次检测pH值和余氯
2.第三方检测公司每周检测一次：悬浮物和化学需氧量
3.第三方检测公司每月检测一次：粪大肠菌群
4.第三方检测公司每季度检测：（1）废水类：悬浮物，化学需氧量，五日生化需氧量，挥发酚，阴离子表面活性剂，石油类，动植物油类，总氰化物，粪大肠菌群，结核杆菌。（2）无组织废气检测：按照排污许可证上执行（甲烷，硫 化氢，臭气浓度，氯，氨气）
注：甲方有权随时对乙方自测项目进行复核，可随机取样送检，若乙方自测数据与第三方复核数据存在重大偏差，视为乙方弄虚作假，适用违约条款，本次检测费用由乙方承担。乙方应当按期提交完整运维台账，台账缺失、记录造假，甲方有权每次扣减当月 5%－20% 运维费，经催告拒不整改，甲方有权解除合同。
五、自然条件及踏勘现场
1、现场自然条件：要求供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场环境、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
2、现场踏勘：自行踏勘，供应商应先到现场踏勘以充分了解项目位置、内部现状、进出场限制、行车干扰及任何其它足以影响服务报价的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔申请将不获批准。踏勘现场费用自理。
2.1 供应商自行对现场进行踏勘，以获取编制响应文件所需的现场信息资料。
2.2 供应商对本采购文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。
2.3 由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由供应商自行负责。
2.4 供应商应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由供应商自己承担。
六、报价 
供应商应对现场进行认真勘察，根据现场现状及限制性因素自主报价。报价包含完成项目的所有内容，采购人不再支付报价以外的任何费用。
在本合同服务期限内，成交人对附件设备清单所列污水处理站内全部工艺设备、管道阀门、电气自控系统、在线监测仪表（含PH、余氯、COD、氨氮、流量计、数采仪等）实行维修全包服务。
全包范围包含：故障排查、远程及现场上门维修、全部维修人工工时、常规配件更换、润滑油、密封件、过滤棉、小型五金耗材等；除本条款明确除外情形外，乙方不再向甲方收取上门费、工时费、配件材料费，相关费用全部包含在本合同运维服务费内。
供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受而准备履约合同，不得转包和分包。
七、其他相关说明
1、供应商认为成交后为实施该项目全部内容应由采购人提供的相关技术要求及相关资料，可在成交后列出清单由采购人提供。
2、成交供应商除按相关规定与采购方签订服务合同，必须服从采购方的监管。
八、其他要求：见磋商文件附件《合同草案的条款》。
九、其他要求：见《磋商文件》附件：第十章、《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）
	备注

	 污水处理站托管运营项目
	详见响应文件
	
	

	总价（大写）：
	
	


供应商承诺：本报价为供应商本企业提供的服务。
报价说明：
1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；


供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日
4、分项价格表


本次为首次报价
项目编号：               
项目名称：               




格式自制。



                          供应商（电子签章）：

                          日期：  年  月  日





注：供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表
项目编号：
项目名称：
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：
日期：  年  月  日



6、 合同条款



政
府
采
购
合
同


项目编号：JSZC-320300-HWZX-C2026-0459
项目名称：污水处理站托管运营项目
采购方（甲方）：徐州市传染病医院
成交供应商（乙方）：
签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（本合同为合同样板，最终稿由双方协商后确定）


采购人：                     (以下简称“甲方”)
成交供应商：                 (以下简称“乙方”)
 
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺竞争性磋商文件全部内容(含补充文件)和被认定的响应文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。
1、项目名称：污水处理站托管运营项目。
2、项目内容：
2.1服务范围：徐州市传染病医院污水处理站设计日处理量1000吨污水，采用AO+MBR处理工艺；传染病楼污水采取二次处理。消毒药剂采用现有的消毒工艺；出水符合《‌医疗机构水污染物排放标准》‌（‌GB18466-2005）‌。保障甲方污水处理设施正常运行、污水达标排放。
2.2项目预算：运维费用除不包括水电费外，包括但不限于:税金、人工费、食宿费、交通费、药剂费（消毒药剂采用现有的消毒工艺）、污泥处置费、设备维护维修费、在线监测设备运维费、危废处置费、管理费和人员工资社保等一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.3合同履行期限：合同总期限 3 年，实行2+1 模式：前两年服务期满，甲方有权对乙方全年运维服务开展综合评估，评估合格，甲方可以选择续期 1 年；评估不合格，甲方有权不予续期，本合同到期终止，甲方无需承担任何补偿。续期需双方另行签订书面补充协议，未签署补充协议，不发生自动续期效力。
2.4水质达标要求：《‌医疗机构水污染物排放标准》‌（‌GB18466-2005）；如环保、卫生等部门出台新规范、要求、政策，按照新出台的标准执行。
2.5人员要求：不少于4人（至少包含3名值班人员1名技术人员）
3、合同价款及支付
3.1 本项目服务期限自合同签订之日起至   年   月   日止。
3.2 年服务费金额为人民币大写金额     元/年（小写金额：   元/年）。
3.3 付款方式：年服务费用按季度进行支付，选择以下第   种付款方式：
第一种 付款方式（不提交预付款保函的）
（1）年服务费的百分之十(10%)即￥      大写：人民币      ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为年服务费用的10%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（2）年服务费的百分之三十(30%)即￥      大写：人民币      ，第三季度10日前乙方提供符合甲方财务报销制度的发票，甲方向其支付服务费，甲方自收到发票（发票金额为年服务费用的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（3）年服务费的百分之三十(30%)即￥      大写：人民币      ，第四季度开始10日前乙方提供符合甲方财务报销制度的发票，甲方向其支付服务费，甲方自收到发票（发票金额为年服务费用的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（4）年服务费的百分之三十(30%)即￥      大写：人民币      ，次年第一季度开始10日前乙方提供符合甲方财务报销制度的发票，甲方向其支付服务费，甲方自收到发票（发票金额为年服务费用的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
第二种 付款方式（（提交预付款保函的）
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后，年服务费的百分之十(10%)即￥    大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之十（10%)即￥      大写：人民币      ，人民币的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（2）年服务费的百分之三十(30%)即￥      大写：人民币      ，第三季度开始10日前乙方提供符合甲方财务报销制度的发票，甲方向其支付服务费，甲方自收到发票（发票金额为年服务费用的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（3）年服务费的百分之三十(30%)即￥      大写：人民币      ，第四季度开始10日前乙方提供符合甲方财务报销制度的发票，甲方向其支付服务费，甲方自收到发票（发票金额为年服务费用的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（4）年服务费的百分之三十(30%)即￥      大写：人民币      ，次年第一季度开始10日前乙方提供符合甲方财务报销制度的发票，甲方向其支付服务费，甲方自收到发票（发票金额为年服务费用的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
第三种 付款方式
在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭考核结果按季度支付乙方服务费。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）甲方按季度结算服务费，每季度服务费按照年度费用的25%支付。
乙方于当季度开始10日前提供符合甲方财务报销制度的发票，甲方向其支付上季度的服务费。
（1）乙方确保出水达到环保标准，不得以进水量、进水污染程度等因素，对服务价格提出异议。
（2）运维足月，且当月水质经甲方委托第三方检测或环保部门抽查全部满足合同标准，甲方支付当期运维费。当月出现 1 次出水超标，扣除该月 30% 运维费；当月出现 2 次及以上出水超标，扣除该月全部运维费；同一自然年累计超标达到 3 次，触发甲方单方解除合同条件。因乙方原因造成环保部门行政处罚，所有罚款、滞纳金全部由乙方承担，同时甲方有权按处罚金额等额从运维费中扣除。水质检测产生的复检，若为乙方运维不达标导致复检，复检全部费用由乙方承担。
（3）乙方应在甲方办理支付手续前提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。
（4）履行合同期间费用超出成交金额，甲方无需支付超出费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期满。
4、承包方式
本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包维护的方式实施总承包。
5、甲方责任
5.1 对乙方的处理水量及水质达标情况进行考核，并按本合同有关条款每季度向乙方支付相应维护经费。
5.2委托有相应资质的第三方监测机构对水质达标情况进行检测。
6、乙方责任
6.1乙方负责设备运行、维护、现场协调、日常处理等一切相关事宜；根据运行维护工作计划，乙方承担日常运行维护内容：保持设备的清洁、配件的整齐，对设备的各部分经常进行检查，并及时维护与保养，确保设备正常运行，出水达标。具体出水指标详见徐州市传染病医院排污许可证及其他相关部门相关要求。
6.2若运维过程中，造成当地噪声、固定废弃物等各类问题，由乙方自行协调，妥善解决。
6.3乙方须向甲方提供水质检测报告及每日处理水量数据。
6.4 在本合同服务期限内，乙方对附件设备清单所列污水处理站内全部工艺设备、管道阀门、电气自控系统、在线监测仪表（含PH、余氯、COD、氨氮、流量计、数采仪等）实行维修全包服务。
6.5全包范围包含：故障排查、远程及现场上门维修、全部维修人工工时、常规配件更换、润滑油、密封件、过滤棉、小型五金耗材等；除本条款明确除外情形外，乙方不再向甲方收取上门费、工时费、配件材料费，相关费用全部包含在本合同运维服务费内。
6.6常规故障：常规故障：乙方接到甲方报修，值班人员30 分钟内响应，一般故障 2 小时内到达现场处置；重大故障、可能造成出水超标风险故障，乙方技术人员1 小时内抵达现场。因乙方到场滞后、处置不当造成出水超标、行政处罚、财产损失全部由乙方承担。
6.7维修完成后，乙方填写维修记录台账，甲方现场验收确认设备恢复正常运行，维修记录纳入污水站运维档案。
6.8运营维护内容：
(1)日常操作运行及符合监管部门规定要求的格式记录、规章制度、 标识标牌制作张贴悬挂记录等；
(2)污水站内杂物、环境卫生清理；
(3)池体巡查，发现问题及时处理。池体、管道和设备定期防腐、维修、保养；
(4)水质监测化验、出具报告、数据上报等；
(5) PAC和 PAM药剂及MBR膜清洗药剂；
(6)消毒药物投加，数量储备充足；
(7)配合监管部门的监督、检查；
(8)规范设置岗位、配备人员，保证24小时持证在岗值班。设备设 施日常巡检维护及故障维修，保证24小时正常运行。
(9)污水、废气等必须达到排放和环保部门要求。
(10)配备涉及特种作业，如有限空间，登高作业等的必要防护装备。例如四合一气体检测仪，三脚架等；
运作流程及管理措施：
(1)值班人员24h值班，值班期间，每1-2h 巡视污水站，确保污水处理设备正常运转每日安排操作员进行巡视；
(2)若发现设备运行异常，根据具体情况通知专业人员处理；同时协助院方向上级主管部门履行报备、报停等报告手续；
(3)按照自行监测频次要求对污水站出水水质进行检测、检查，根据水质情况酌情对污水处理设备运行、间歇时间、加药剂量进行调整；
(4)涉及医疗废水、废气、噪声等环境监测数据需定期自行监测上报的，按照环境主管部门技术规范要求和医院自行监测方案委托第三方检测公司对污水站出水水质进行全面系统的检测；
(5)根据污水处理设施的实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，落实专人进行维护管理，建立健全运行维护管 理制度和台账，做好运行维护管理记录及时提交医院管理部门备案存档(至少保存五年)；
(6)MBR膜清洗维护，在线药洗及离线清洗按照维护周期进行处置。
(7)在线设备运维，保障数据上传及通讯正常。
(8)废气设备滤料按照环保的要求更换及处置。
(9)污泥定期处理，按照要求进行打包处置。
检测报告要求（如环保、卫生等部门出台新规范、要求、政策，按照新出台的标准执行，项目增加甲方费用不再追加）：
1.由本单位污水处理员工每日四次检测pH值和余氯
2.第三方检测公司每周检测一次：悬浮物和化学需氧量
3.第三方检测公司每月检测一次：粪大肠菌群
4.第三方检测公司每季度检测：（1）废水类：悬浮物，化学需氧量，五日生化需氧量，挥发酚，阴离子表面活性剂，石油类，动植物油类，总氰化物，粪大肠菌群，结核杆菌。（2）无组织废气检测：按照排污许可证上执行（甲烷，硫 化氢，臭气浓度，氯，氨气）
甲方有权随时对乙方自测项目进行复核，可随机取样送检，若乙方自测数据与第三方复核数据存在重大偏差，视为乙方弄虚作假，适用违约条款，本次检测费用由乙方承担。
乙方应当按期提交完整运维台账，台账缺失、记录造假，甲方有权每次扣减当月 5%－20% 运维费，经催告拒不整改，甲方有权解除合同。
6.9、技术要求：严格依据国家、省市、部门等相关规范标准执行。
6.9.1设备根据设备说明书使用和保养。
6.9.2乙方现场人员完成日常监测和各类数据的健全。主要包括水质监测数据、设备台账、设备检修记录、事故及处理记录、备品备件及库存记录、技术改造和大修记录；安全操作运行记录、化验分析记录、药品使用情况记录及废水达标排放情况记录。日常设备维修保养同样由乙方现场操作员完成。        
6.9.3该废水处理站的运行按过去的运行记录整理运行，不改变主体工艺、设备，但有可能根据实际情况及上级要求改变各生物池的鼓风量比例和药剂投加比例。
6.9.4环保部门的不定期取水检查，由乙方现场负责人介绍系统运行情况。来参观的环保机构或其他获院方同意的参观人员由乙方现场负责人共同接待。
6.9.5乙方技术员定期检查整个系统，并逐步优化工艺设备，在保持废水处理系统稳定运行的前提下，可以对现场工艺管道进行小范围修改优化，修改费用由运营单位自行承担。修改意见须院方有关部门的书面认可，方可实施。修改优化完成后，乙方技术员须出具详细说明和图纸交于院方有关部门，以便院方归档。
6.9.6现场水质化验分析由乙方化验员完成。
6.9.7乙方化验员将水质有关数据反馈给乙方负责人，待乙方负责人核查数据真实性后，记入水质监测台账中，若乙方技术员发现疑点，乙方化验员需及时核查监测步骤，或重新监测，并将疑点和核查步骤记录在册。
6.9.8乙方负责人根据技术员和化验员的反馈，及时向甲方有关部门沟通，了解进水水质水量变化趋势，并安排后一步工作。
6.9.9进水水质水量较大变化时，由乙方负责人及时与甲方联系沟通，并递交水质水量较大变动影响报告。
6.9.10排放口水质量必须达到甲方《排污许可证》限值及环保、卫生等相关部门的要求。
6.10、环境保护
6.10.1加强实施期管理，严格按照有关标准执行环保措施，不得产生环境污染。实施期内拆除、场地清理等符合《中华人民共和国环境保护法》、《环境空气质量标准》等有关法律法规，在项目实施过程中对排除的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。
6.10.2整治过程中产生的垃圾等，采取相应的处理措施，符合环卫部门要求，所产生的费用由乙方自行承担。
6.11、组织机构
乙方应建立专门的实施团队，成立专门项目部，派遣采购人认可的经验丰富的项目管理人员和专业技术人员，成交后不得更换现场服务人员（项目实施后现场服务人员和前期响应方案服务人员一致，且人员有相关资格证书）。
6.11.1乙方配备人员
不少于4人（至少包含3名值班人员1名技术人员）
24小时驻场人员：现场当班的乙方负责人根据实际情况定期向公司汇报工作并现场处理与院方或环保部门的联络，乙方技术员根据现场情况分析解决技术问题并化验水质，乙方操作人员根据技术员的指导安排进行具体工作。
（1）乙方不得擅自更换驻场人员，确需更换，必须提前 7 个工作日内向甲方提交拟替换人员简历、资格证书，经甲方书面同意后方可更换；替换人员资质、经验不得低于原投标响应人员标准。未经甲方同意擅自更换人员，每次罚款 2000‑5000 元，从运维费扣除。
（2）“甲方有权不定期抽查在岗情况，若发现人员数量不足 4 人、值班人员脱岗、无证上岗，每发现一次扣除当月运维费 10%；累计 3 次，甲方有权解除合同。乙方人员离职，必须在3 日内补齐符合资质人员，保障 24 小时不间断值班，不得出现空岗。”
（3）乙方所有驻场人员必须已经与乙方签订劳动合同，同时乙方应为驻场缴纳社会统筹工伤保险及购买不低于150万元/人身意外险，并将保单复印件提交甲方备案；发生人员工伤事故全部由乙方承担责任。
6.12、安全控制
根据《中华人民共和国安全生产法》等国家及省有关法规，在项目实施过程中，采取安全措施坚持“安全第一、预防为主”的方针，遵守安全生产法律、法规的规定，保证整治实施期安全生产，依法承担安全生产责任。 避免发生安全生产事故，如发生安全生产事故的，自行承担相应产生的费用及法律责任。
6.13、运行责任
负责徐州市传染病医院污水处理站的设备维护保养及维修，确保设备处于良好状态。对运营期间设备的损坏负责，费用包括在报价中（（1）因乙方运维不到位、巡检缺失、操作不当、保养不到位造成设备损坏，全部维修、更换配件费用由乙方承担；因设备达到设计使用年限自然老化、非乙方运维原因造成设备本体报废，设备本体采购费用由甲方承担，但拆除、安装、调试、辅材、人工费用仍全部由乙方承担。乙方在巡检中发现设备临近报废，应及时向甲方提交书面报告。（2）因乙方运维过错造成甲方财产损失（如污水溢流造成院区污染、池体溢出等），全部损失由乙方赔偿。）。负责按当地环保、卫生等相关部门要求对徐州市传染病医院废水排放情况进行的自测，费用包括在报价中，并做好监测记录。
接受各级各类相关检查，费用包括在报价中。
负责向来医院考察的其他部门讲解废水处理系统。
负责向徐州市传染病医院报告有关废水处理站的各类数据。对各类数据的真实性负责。
负责向徐州市传染病医院报告紧急突发事件。
负责应建立、健全各类技术资料，费用包括在报价中，如：设备台账、设备检修记录、事故及处理记录、备品备件及库存记录、技术改造和大修记录；安全操作运行记录、化验分析记录、药品使用情况记录。对各类数据不全造成的影响负责。
进水水质水量在运营条件下变动时，提前出具影响报告，并保证系统稳定、出水达标排放。
设备维修过程中的系统维护，提前出具影响报告。水泵等设备的维护可能造成水池内水位上升而溢出时，乙方须自配备用设备解决，避免造成不良影响。
设备运行声音异常时，须及时检查维护并记录。
3.6、废水处理站出现常规故障的响应和报告
乙方操作人员凭证上岗（经过相关培训，有证书）。
操作该废水处理站的人员，在院方认可的前提下正式上岗操作。
运营单位所有进入院区内的人员在院内的工作、活动，必须符合院方要求做到的法定法规。
院方要求做到的法定法规以正规文本形式交付运营单位，运营单位有关人员签字执行。
经院方认可的操作守则和应急守则及学习记录，整理成正规文本交付院方，作为院方监督运行的依据之一，院方有权按该记录中的有关条款，责令运营单位有关人员按规章制度操作该系统。运营单位违规操作引起的责任和损失归运营单位自行承担。
3.7、废水处理站出现非常规故障的响应和报告
超出乙方技术员预知范围以外的系统故障，一旦发生，负责人须立即向运营单位和徐州市传染病医院有关部门报告，并做书面记录。并按应急程序逐步操作系统，使相关系统处于休免状态，避免影响扩散。
乙方技术员须在1小时之内赶到现场，初步检查后，出具影响分析报告，尽全力将故障可能导致的损失降至最低，并做书面记录。
乙方现场操作员协助技术员排查故障原因，尽快将初步推断原因告之院方有关部门，并做书面记录。记录中需要包括推断理由，推断步骤和还未确认的疑点和未彻底排查的项目。院方根据该记录协助运营单位进行排除故障。避免故障的扩大。
乙方技术员将情况上报给公司，经过公司技术部门确认后，开始排除故障，并逐步记录排除故障的过程和出现的反应。
故障发生后由乙方出具故障分析记录上报甲方及生产厂家，甲方有权进行复核。甲乙双方对故障责任存在争议的，可共同委托第三方专业机构开展故障鉴定，如鉴定结论属于乙方运维、维护不当导致，鉴定费及全部损失由乙方承担；属于设备自然老化、非乙方运维原因，则由甲方承担。乙方不得单方面以设备老旧为由免除自身运维维保责任。
故障排除后，乙方技术员将有关此次故障的所有记录整理成事故记录。解决相关隐患，指导操作员辨识事故起因，最后有关责任人签字归档。
归档后的文件归属操作守则和应急守则，院方有权按该记录中的有关条款，责令运营单位有关人员按规章制度操作该系统。运营单位违规操作引起的责任和损失归运营单位自行承担。
7、质量标准与验收
7.1本项目运行维护质量标准：设备运行正常，经处理后出水水质达到《‌医疗机构水污染物排放标准》‌（‌GB18466-2005）。 
8、 安全文明维护与检查
8.1乙方应做好维护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
8.2由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。
8.3现场所有的设备、场地、人员安全事故责任均由乙方全部承担。
9、安全防护
乙方应建立健全安全生产责任制，严格按照安全操作规程实施，做好安全防范措施，并着装上岗，维护期间按规定做好安全标识。
10、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关安全部门并及时通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。
11、有下列情形之一的，甲方有权对乙方进行罚款，罚款从服务费中扣除
因乙方运维不当，造成政府部门行政处罚、群众举报查实、上级点名批评、媒体曝光的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金从当期应付运维服务费直接扣除：
①造成政府职能部门行政处罚的，乙方承担全部行政罚款、滞纳金，同时乙方应向甲方支付与行政处罚金额相等的违约金；
②群众举报经查实，每次违约金 1000‑3000 元；
③上级领导点名批评，每次违约金 3000‑5000 元，情节严重 5000‑10000 元；
④媒体曝光经查实，每次违约金 10000‑20000 元。
前述违约金不免除乙方赔偿甲方因此遭受的全部直接、间接损失。甲方收取违约金不影响甲方行使合同解除权。
12、组成合同的文件
12.1 组成本合同的文件包括
（1）本合同协议书
（2）成交通知书
（3）响应文件及附件
（4）本合同协议条款
（5）本项目竞争性磋商文件
（5）标准、规范及有关技术文件
12.2 双方有关维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
12.3 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。
12.4 遭遇不可抗力，受影响一方应当第一时间通知对方，并采取一切合理应急措施降低污水超标风险；不可抗力仅免除直接因不可抗力造成的损失，未采取应急处置造成损失扩大部分，由过错方承担责任。
12.5 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院起诉解决。
13、争议
13.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或向项目所在地人民法院起诉解决。
双方确认以下地址作为合同所涉及文书往来及债务催收或诉讼(仲裁)文书(包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、裁决书、调解书、限期履行通知书等法律文书)送达地址，并且如涉及诉讼，认可该地址即为受诉法院或仲裁机构送达诉讼文书的送达地址。若按该地址送达的相关文书无人签收或被拒绝签收，则确认无人签收或被拒绝签收之日视为送达之日。
甲方确认的送达地址:              邮政编码:
收件人:                          联系电话:
乙方确认的送达地址:              邮政编码:
收件人:                          联系电话:
双方确认的上述送达地址，如任何一方发生变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则，相关文书送达上述地址视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。
13.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持维护连续性：
(1) 合同确已无法履行；
(2) 双方协议停止维护作业；
(3) 法院要求停止维护作业。
14、合同生效与终止或解除
14.1本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至维护期满、验收合格、价款结清自行终止。
14.2有下列情形之一的，甲方有权单方面终止或解除合同。
1）经处理后出水水质应达到《‌医疗机构水污染物排放标准》‌（‌GB18466-2005），出水水质指标一年内累计3次不合格的。
2）对成交项目内容进行分包、转包的。
3）未经甲方书面同意擅自更换主要驻场人员超过 2 次；
4）出现人员空岗、脱岗，经甲方书面催告后拒不整改；
5）运维台账、水质记录存在弄虚作假，经甲方查实；
6）接到甲方故障报修后，多次不按时限到场处置，经书面催告仍不改正；
7）乙方擅自停止污水站运行或降负荷运行；
8）乙方出现安全事故拒不整改，存在严重安全隐患。
甲方依据本条解除合同，乙方应当在 7 日内完成现场交接，完整移交全部运维台账、设备资料，配合甲方平稳过渡；逾期不配合交接造成污水站运行风险，乙方承担全部损失；甲方有权扣留剩余服务费用于弥补甲方损失。
14.3因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。
14.4本合同履行中，如因乙方原因致使双方或任何第三方发生人身、财产损害，由乙方承担赔偿责任，如因此导致甲方承担责任，乙方应赔偿甲方全部损失，包括但不限于甲方为此支付的赔偿费用、诉讼费、律师费、差旅费、保单费等全部费用
15、合同份数与解释
本合同一式四份，并具同等法律效力。未经甲方同意，乙方不得将本合同享有的权利义务向第三方转让。
16、其他
甲方(盖章)：                       乙方(盖章)：
法定代表人(盖章或签字)：           法定代表人(盖章或签字)：
联系人：                           联系人：
电话：                             电话：
地址：                             地址：
                                   账号：
 
年   月   日                       年   月   日














7、承诺书
致徐州市传染病医院：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-HWZX-C2026-0459）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
[bookmark: _GoBack]（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。
九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目中标（成交）资格。

供应商（电子签章）：

联系电话：

日期：  年  月  日

8、授权委托书

委托人（全称）：
地  址：
法定代表人：               
统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（单位）参与          项目[项目编号：      ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（单位）名义所为的行为及签署的文件，我企业（单位）均予以认可。有关法律责任均由我企业（单位）承担。（    ）无转委托权。 
 委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系方式：

受托人（签字或盖章）：
年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)
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9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加污水处理站托管运营项目项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-C2026-0459）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          
供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日










[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：污水处理站托管运营项目
项目编号：JSZC-320300-HWZX-C2026-0459 

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：污水处理站托管运营项目，项目编号：JSZC-320300-HWZX-C2026-0459）所必需的设备和专业技术能力。
设备：
[bookmark: _Toc2655_WPSOffice_Level1]1.                         （证明材料原件的扫描件附后）
[bookmark: _Toc29695_WPSOffice_Level1]2.                         （证明材料原件的扫描件附后）
[bookmark: _Toc7628_WPSOffice_Level1]3.                         （证明材料原件的扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1.                         （证明材料原件的扫描件附后）
2.                         （证明材料原件的扫描件附后）
3.                         （证明材料原件的扫描件附后）
…………

特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            （电子签章） 
日期：   年  月  日

11、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
项目编号：
项目名称：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：  年  月  日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
12、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

10、中小企业声明函
项目编号： JSZC-320300-HWZX-C2026-0459              
项目名称： 污水处理站托管运营项目              

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市传染病医院）的（ 污水处理站托管运营项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（污水处理站托管运营项目），属于（ 其他未列明行业 ）；服务企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于 其他未列明行业 。

                         企业名称（电子签章）：
                         日期： 年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

14、代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50-400万元（含400万元）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。
4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。
6、有分包（分标段）项目按采购包收费。
7、上该表为自行约定的代理服务费标准。
8、根据苏财规[2026]1号文件有关规定，本项目代理服务费由成交人支付，各供应商在响应报价时应充分考虑在内。
9、账户信息：
账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行
账号：11110154740005866
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