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第一章  投标邀请
受宿迁市宿豫区卫生健康局的委托，江苏天园项目管理集团有限公司就宿豫区妇幼保健院及庐山社区卫生服务中心智能化设备采购项目(JSZC-321311-TYJT-G2026-0014)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
 宿豫区妇幼保健院及庐山社区卫生服务中心智能化设备采购项目 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026年08月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321311-TYJT-G2026-0014 
2.项目名称：宿豫区妇幼保健院及庐山社区卫生服务中心智能化设备采购项目
3.预算金额：389.2万元
4.本项目设定最高限价：389.2万元。
5.采购需求（简介）：本次项目主要对多媒体会议、综合安防、医疗叫号、医护对讲、信息发布、显示大屏、标准时钟等设备的采购及系统安装。详见采购需求内容。
6.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成全部安装调试并投入正常使用，售后服务期2年。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年08月27日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84465519。 
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名   称：宿迁市宿豫区卫生健康局
地   址：宿迁市洪泽湖东路19号 
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联 系 人：唐建春
联系方式：0527-84465915      
2.采购代理机构信息
名    称：江苏天园项目管理集团有限公司
地  　址：宿迁市宿城区迅驰路23号（天园大厦）二楼
联 系 人：夏静静  
联系方式：15250757602



[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 2  种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2中标人支付，具体方式及标准为：参照计价格[2002]1980号文件规定标准下浮50%标准计取，可通过转账、支票或数字人民币等方式。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、总承包单位配合费用、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
本合同价款包含供应商提供合同约定的货物及供应商提供合同中服务所支出的所有费用，包含但不限于设备厂验的所有费用（产生的差旅费、交通费等）、系统对接所产生的费用、相关平台对接所产生的费用、配合费、搬迁费、人工费、辅材费等，采购人在上述合同价款之外不再向供应商支付其他任何费用，表中价格均为含税价。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13、技术要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标声明及承诺函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。 
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
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22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
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25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
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26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
26.6异常低价投标审查
26.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明电子件及必要的证明材料电子件，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明电子件及必要的证明材料电子件的，评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.8投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（★内容为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
注:本项目为苏采云系统电子标。因系统原因评标委员会仅可通过苏采云系统向被废标供应商发送被废标的“告知函”，后续将不再向被废标供应商发放纸质版无效标通知书。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 按以下第（2）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
[bookmark: OLE_LINK1]29.4 投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、中标通知书
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：   /  ；
 2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4履约保证金
按照以下第  1  种方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，成交供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励成交供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还的条件：按以下方式执行：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456] 按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（供应商在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；
进度款：项目完成后经验收合格付合同价款的97%。余款待质保期满后付清。付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。
注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。



[bookmark: _Toc104802328][bookmark: _Toc118461986][bookmark: _Toc155086566][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。
关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc155086567]政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：宿豫区妇幼保健院及庐山社区卫生服务中心智能化设备采购项目
项目编号：JSZC-321311-TYJT-G2026-0014 
甲方：（买方）宿迁市宿豫区卫生健康局
乙方：（卖方）                      
   甲、乙双方根据宿豫区妇幼保健院及庐山社区卫生服务中心智能化设备采购项目（项目编号：JSZC-321311-TYJT-G2026-0014）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：宿豫区妇幼保健院及庐山社区卫生服务中心智能化设备采购项目
1.2 标的质量：乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，甲方有权拒收货物。乙方在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给甲方带来的损失。
1.3 标的数量（规模）：详见采购清单。
1.4 履行时间（期限）：              。
1.5 履行地点：                     。
1.6 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。
1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____元整（___元）人民币或其他币种。
主要标的物清单（详细列明）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币金额（大写）：    佰    拾    万    仟   佰   拾    元整（￥：   ）


本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、供货要求
4.1乙方需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。
4.2供货前，乙方应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供甲方确认，否则造成的损失由乙方自行承担。产品必须是正规厂家新品，中高端优质产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经甲方审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。
4.3乙方应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至甲方指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由乙方负责处理，未按进度供货的，责任乙方自负。
4.4经甲方确认供货完成后，乙方应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，乙方应及时更换新的产品，确保货物质量。
4.5环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由乙方负责。一切安全问题由乙方负责。
五、知识产权
5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
六、产权担保
6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
八、合同转包或分包
[bookmark: _Hlk215159285]8.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
8.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
九、合同款项支付
9.1合同款项的支付方式及进度安排：
预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（乙方在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；
[bookmark: _Hlk197940250]进度款：项目完成后经验收合格付合同价款的97%。余款待质保期满后付清。付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。
注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、售后服务
11.1乙方对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，乙方应按甲方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
11.2售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）。
乙方需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由甲方通知乙方。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。甲方不承担所产生的任何费用。
11.3乙方除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证甲方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。
a.培训内容：乙方应在软件及硬件方面为甲方的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。
b.培训时间及人数：每年度提供2次培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于 4 小时。
c.培训地点：由甲方指定，包括但不限于使用单位内。
d.培训方法及目标：乙方要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。
e.乙方应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。
f.乙方负责培训的一切费用。
十二、项目验收
1.项目安装调试完毕，并提交完整的技术资料向采购人申请验收，采购人在五个工作日内组织验收。采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行签收。
2.因本项目涉及到的改造、扩容较多且均为采购人重要设备间所使用的动力保障，因此参与本项目的投标单位所提供的产品必须符合国家、地方、行业的相关规定。
3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
4.采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。       
5.验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
十三、货物的包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、供应商合法权益补偿机制
[bookmark: _Toc23650]供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、解决争议的方法
17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：        
                                          签订日期：      年    月   日 



第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）  
本项目不接受进口产品。
一、项目概况
1.宿豫区妇幼保健院及庐山社区卫生服务中心智能化采购项目。
2.项目最高限价：最高限价389.2万元。
3.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成全部安装调试并投入正常使用，售后服务期2年。
4.付款方式：
预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（供应商在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；
进度款：项目完成后经验收合格付合同价款的97%。余款待质保期满后付清。付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。
注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。
5.质量标准：供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。专业生产企业的定型品牌产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品。
6.若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。
二、采购清单及技术参数要求：
1. 多媒体会议系统
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	
	7F大会议室166㎡（长12.6m*宽13.2m）
	
	
	

	
	A.数字会议发言系统
	
	
	

	1
	数字会议系统主机
	1、系统支持有线/无线混用，可实现有线、无线终端共用视像跟踪功能。
2、具有双机热备份功能，密码保护功能。
3、≥4.3寸全贴合触控屏,支持触摸设置≥50项功能参数调节，图形化人机操作界面，具有待机显示功能。
4、具有终端编号功能，采用ID寻址方式，可对终端自定义ID编号，避免ID编号重复。 
5、具有终端身份设置功能，任意终端均可设置为主席、代表、VIP身份，VIP终端不受主席优先和会议模式控制。
6、具有自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、PTT模式等会议模式供选择。
7、支持正/倒计时发言管理，支持终端时钟显示开关设置，万年历时间同步设置。
8、有线终端自由模式时发言人数不受限制，轮替、限制模式发言人数可设定1-9人。
9、无线系统可以设置同时开启数量为1/2/3/4/5台。
10、限制模式，支持队列排队发言功能开关。
11、系统具有≥32级电子音量调节，15级系统高频、低频损耗补偿调节功能。
12、支持对任意终端≥15级增益、监听音量、EQ调节，一键恢复出厂参数设置。
13、可通过RS-232/RS-422/RS-485,支持PELCO-D/VISCA控制协议。
14、支持签到、表决、选举、评议等功能。
	套
	1 
	

	2
	主席单元
	1、采用高保真电容音头，实现精准声源捕捉。
2、内置≥2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、终端角色、ID、音量、时间等信息。
3、具有Type-C数据升级接口。
4、具有3.5mm耳机监听接口，音量可由主控机统一或独立调节。
5、支持时钟自动同步，支持开启或关闭时钟显示
6、支持申请排队发言/计时发言/状态灯环显示/时钟等功能设置。
7、支持≥15级音频、高频、低频统一或独立调节，支持15级音量，统一或独立调节。
8、系统采用ID智能寻址，自动规避编号冲突，支持视像跟踪功能。 
9、主席终端无数量/位置限制，支持主席专有/普通双模式控制。
10、指向性：超心型指向
	只
	1 
	

	3
	客席单元
	1、采用高保真电容音头，实现精准声源捕捉。
2、内置≥2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、终端角色、ID、音量、时间等信息。
3、具有Type-C数据升级接口。
4、具有3.5mm耳机监听接口，音量可由主控机统一或独立调节。
5、支持时钟自动同步，支持开启或关闭时钟显示
6、支持申请排队发言/计时发言/状态灯环显示/时钟等功能设置。
7、支持≥15级音频、高频、低频统一或独立调节，支持15级音量，统一或独立调节。
8、系统采用ID智能寻址，自动规避编号冲突，支持视像跟踪功能。 
9、主席终端无数量/位置限制，支持主席专有/普通双模式控制。
10、指向性：超心型指向。
	只
	4 
	

	4
	无线客席单元
	1、采用高保真电容音头，实现精准声源捕捉。
2、内置≥2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、终端角色、ID、音量、时间等信息。
3、具有3.5mm耳机监听接口，音量可由主控机统一或独立调节。
4、支持时钟自动同步，支持开启或关闭时钟显示。
5、支持申请排队发言/计时发言/状态灯环显示/时钟等功能设置。
6、支持≥15级音频、高频、低频统一或独立调节，支持15级音量，统一或独立调节。
	台
	4 
	

	5
	无线接收器
	1、支持限制模式，可设置同时发言终端数量不低于5台。
2、支持轮替模式，可设置同时发言终端数量不低于5。 
3、音频信道数：≥5路(主席数量不受限制)。
4、控制编组数：≥10组。
5、信号覆盖范围：≥30米。
6、音频频率响应：50Hz-20KHz。
7、信噪比：≥60dBA。
8、综合失真度（THDN)：≤0.3%。
9、系统容量：支持无线终端数≥999个。
	个
	1 
	

	6
	会议专用延长线缆
	1、8芯专用主线，长度按需定制。
2、公头/母头直径19mm，线径7.5mm。
3、抗干扰能力强。
	根
	1 
	

	7
	桌面式话筒座
	1、全金属底座、抗干扰。
2、具有按键开关、开关具有状态指示灯。
3、输出接口：XLR公三针。
4、48V幻像电源供电，带驱动电路。
	台
	1 
	

	8
	超心形指向性鹅颈话筒
	1、频率响应：40Hz—20KHz。
2、咪芯类型：电容式。
3、指向性: 心形。
4、灵敏度：-45dB±3dB 。
5、输出阻抗：200Ω。 
6、电源：幻像48V。
	支
	1 
	

	9
	AI智能自动增益器
	1、最大输入电平≥18dBu
2、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB
3、总谐波失真（1kHz）：≤0.01%
4、信噪比（A计权）：≥105dB
5、串音：≥100dB
6、过载源电动势≥6.1V
7、陷波器数量不少于双通道18段
8、不少于12段参量均衡，内置高低通滤波器
9、监测速度：高/中/低可选
10、输出电平：高/中/低可选
11、配备≥4个场景保存调用功能
12、前面板≥2英寸液晶显示屏
13、支持密码锁功能
14、中英文语言选择功能
15、支持PC软件全功能控制
	台
	1 
	

	10
	话筒地插
	8芯接口
	只
	1 
	

	11
	话筒地插
	卡侬
	只
	1 
	

	
	B.音频扩声系统
	
	
	
	

	1
	调音台
	1、不少于12路MIC/LINE（COMBO XLR接口）2组RCA线路输入
2、不少于2路主输出、6路编组输出、1组立体声辅助输出、1路立体声耳机输出。
3、≥7英寸触摸屏，1024×600分辨率，中英文界切换无需重启
4、内置USB录音、放音功能，USB播放器可以识别中文歌曲名
5、内置≥12个通道独立的反馈抑制器，集成音箱管理器，
6、支持RS232、TCP/IP协议，便于第三方中控控制。
7、≥9个100mm电动推子
8、可通过网络或U盘升级软件
9、输入通道具有≥4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
10、输出通道具有≥8段参量均衡、高低通、压缩、反相、延时器
11、支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份
12、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声
13、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据
	台
	1 
	

	2
	数字音频处理器
	1、≥8 路模拟信号输入，≥8 路模拟信号输出。
2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能。
3、带有1路RS232，1路RS485,4路GPIO接口，可用于控制外部设备可对接外部设备。
4、并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。
5、支持一键静音、调整每路音频增益，控制音量大小。
6、支持调用设备功能进行手动、定时、条件触发。
7、输入通道音频处理，支持ANS 噪声抑制、AFC 反馈抑制、AEC 回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡。
8、输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡。
9、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB。
10、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB。
11、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB
12、≥8段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass。
13、支持将场景数据生成文件保存，并实时导入导出。
	台
	1 
	

	3
	数字音频处理软件
	可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能
	套
	1 
	

	4
	单10寸音箱
	两分频系统
1、不小于1×10"低频驱动单元
2、不小于1×1.35"高频驱动单元
3、额定功率不小于200W/8Ω
4、特性灵敏度不小于96dB
5、最大声压级不小于125dB
6、额定频率范围（-10dB）：55～20000Hz
7、覆盖角度（H×V）：90°×60°
	只
	4 
	

	5
	吸顶音箱
	1、不小于1×6.5"两分频同轴驱动单元
2、额定功率不小于100W/8Ω
3、特性灵敏度不小于90dB
4、最大声压级不小于116dB
5、额定频率范围（-10dB）60Hz-20000Hz
6、覆盖角度（H×V）：90°×90°
	只
	2 
	

	6
	全频音箱功放
	1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护。
2、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能
3、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能
4、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：EQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通。
5、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率。
6、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，1×1350W/8Ω
7、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
8、总谐波失真≤0.1%
9、串音衰减≥70dB
10、信噪比（A计权）≥100dB
11、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250
12、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz
	台
	2 
	

	7
	吸顶音箱功放
	1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护
2、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能，
3、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能
4、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：EQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通
5、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率
6、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω
7、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
8、总谐波失真≤0.1%
9、串音衰减≥70dB
10、信噪比（A计权）≥100dB
11、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250
12、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz
	台
	1 
	

	8
	一拖二无线手持话筒
	1、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节。
2、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节。
3、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能。
4、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。
	套
	1 
	

	9
	一拖二无线腰包话筒
	1、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节。
2、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节。
3、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能。
4、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。
	套
	1 
	

	10
	天线分配器
	1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。
2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。
3.能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。
4.分路器可提供≥4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。
技术参数：
1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
2、输入截断点： +15dBm
3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB
4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 
5、输出/入阻抗： 50Ω
6、天线输出接头： TNC插座
7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)
8、电源输入： 12V-15V/5A DC
9、电源输出： 12V/1A DC (Each one)
	台
	1 
	

	11
	天线放大器
	1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。
2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。
3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为有源对数周期天线，需要接收机能够提供 8–12 伏直流偏压。
4、天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。
技术参数：
1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB 
4、天线阻抗 :50Ω
5、天线增益：3-5dB
6、驻波比：≤2.5:1
7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
8、连接插座 :TNC母座×1
9、电流消耗 :约60mA/DC 8V
10、电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V
	对
	1 
	

	12
	天线馈线
	≥20米50欧同轴线
	根
	2 
	

	13
	音频隔离器
	音频降噪隔离器
	台
	1 
	

	14
	有源监听音箱
	1.中纤板木制音箱，高档PVC表面装潢。
2.调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量独立可调。
3.输出接口：一路副机功率输出
4.金属挂架，安装方便，牢固耐用
5.功    耗：30W/4Ω
6.频率范围：80Hz~20KHz 
7.输入电源：AC：220V/50Hz
8.灵 敏 度：93dB±3dB
9.失 真 度：＜0.1%at1w
10.信 噪 比：＞82dB
11.喇叭单元：低音4”  麦拉高音喇叭1”
	对
	1 
	

	15
	电源时序器
	1、在高压 1.5kV(10mA)下冲击 60s无损坏。
2、≥8个国标五孔可控电源插座，单通道最大输出电流不小于10A。
3、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于60秒设定
4、前面板带市电电压显示
5、不少于24组用户存储模式
	台
	1 
	

	16
	音箱架
	配套音箱壁架
	只
	4 
	

	
	C.摄像监看系统
	
	
	
	

	1
	摄像机
	1、≥1/2.8英寸，CMOS图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25等多种视频输出格式。
2、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准。
3、支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议。网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。
4、支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像。
5、支持USB视频输出。
6、具有AI功能，实现人形自动画面跟踪功能。
7、有效像素≥207万，最大视角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。
8、同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制。支持网络VISCA协议控制。
9、支持预置位过程图像冻结功能。
10、摄像机可设置≥200个预置位，预置位精度≤0.1°。
11、支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码。
12、支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求。
13、设备具有静电放电抗扰度性能检测要求，在静电放电抗扰度性能检测下，产品性能正常。
14、DC 12V输入，功耗≤12W。
	台
	2 
	

	2
	摄像机安装架
	摄像机安装架
	台
	2 
	

	3
	液晶监视器
	≥22英寸工业液晶监视器
	台
	1 
	

	
	D.信号管理系统
	
	
	
	

	1
	高清混插矩阵
	1、标准机架尺寸，静音风扇设计，无噪音，性能稳定。
2、支持≥8路4K@60视频输入，≥8路4K@60视频输出，具有LCD液晶显示。
3、视频分辨率支持4K60Hz，并向下兼容。
4、支持无缝切换，切换过程中画面无停顿、无黑屏或闪烁。
5、各输出通道间画面延迟低于0.1毫秒，画面无撕裂。
6、支持2K板卡与4K板卡混合使用。
7、支持多种控制方式，面板按键控制、IR、RS-232，TCP/IP、Web和上位机软件控制等方式。
8、具有场景模式设置和调用功能。
9、具有板卡式接入控制口≥1路RS-232IN、≥1路RS-232 OUT支持控制外部设备、≥1路RJ45。
10、采用双电源备份，双电源为板卡式，每路电源具有独立的开关控制，具有掉电记忆功能。
	台
	1 
	

	2
	4路无缝HDMI信号输入卡
	1、板卡结构，支持一卡4路HDMI信号输入。
2、支持视频分辨率：、3840x2160p60、1920x1200p60Hz、 1920x1080p60Hz等多种分辨率，支持向下兼容。
3、支持4路3.81mm凤凰端子，支持外部音频源输入。
	块
	2 
	

	3
	4路无缝HDMI信号输出卡
	1、板卡结构，支持一卡4路HDMI信号输出。
2、支持视频分辨率：3840x2160p60、1920x1200p60Hz、 1920x1080p60Hz等多种分辨率，支持向下兼容。
3、支持4路3.81mm凤凰端子，支持外部音频源输出。
	块
	2 
	

	4
	多媒体信息地插
	内置电源*1.网络*2.HDMI，音频*1
	只
	2 
	

	5
	HDMI2.0有源光缆
	光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，20米
	条
	1 
	

	6
	HDMI2.0有源光缆
	光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，30米
	条
	2 
	

	7
	HDMI2.0有源光缆
	光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，40米
	条
	1 
	

	
	E.辅材
	
	
	
	

	1
	操作台
	冷轧钢板六工位，配电脑万向支架。
	台
	1 
	

	2
	42U标准机柜
	1、42U网络机柜，600*600*2000。
2、材料：SPCC优质冷扎钢板制作，立梁.方孔条厚度2.0mm，框架.顶底盖.前后门.层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm。
3、外观：颜色为国际黑色，表面脱脂.酸洗.磷化.静电喷塑处理，防护等级IP20。
4、门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风。
5、符合GB/T7251.1-2013。
	台
	2 
	

	3
	数字话筒地插
	8芯接口。
	只
	1 
	

	4
	多媒体信息地插
	内置电源*1.网络*2.HDMI，音频*1，卡侬*1。
	只
	1 
	

	5
	多媒体信息地插
	内置电源*1.网络*2.HDMI，音频*1。
	只
	1 
	

	6
	音频线（话筒线）
	NC-RVPE2*0.22。
	米
	100 
	

	7
	音箱线
	ETB2*300支。
	米
	300 
	

	8
	HDMI线3米
	HDMI线3米。
	根
	16 
	

	9
	HDMI2.0有源光缆
	光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，20米。
	条
	2 
	

	10
	六类网线
	1、线缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；外皮材料采用阻燃型热塑材料；绝缘导线为紧密的绞线对。
2、标准：符合Category 6 ANSI/TIA-568.2-D-2018 and ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。
3、中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；芯线对数：4对，每芯带有色条区别。
4、带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。
5、电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。
6、外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。
7、要求六类非屏蔽双绞线通过单根不延燃试验，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm。
▲8、要求六类非屏蔽双绞线通过绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率测试，应符合GB/T 2951.11，绝缘抗张强度≥10N/mm²，绝缘断裂伸长率≥125%。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
	米
	500 
	

	11
	电源线
	RVV3*1.5。
	米
	500 
	

	12
	电源线
	RVV2*1.5。
	米
	500 
	

	13
	管材桥架
	管材桥架。
	批
	1 
	

	14
	接插件.专用插座.专用数据插座等
	接插件.专用插座.专用数据插座等。
	批
	1 
	




2. 计算机网络系统
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	
	安全
	
	
	
	

	1
	防火墙
	1、≥1U机架式,国产化平台，内存≥16G，固态硬盘≥512G，≥10个千兆电口，≥6个千兆光插槽，≥2个万兆光插槽,双电源, ≥2个扩展槽位,防火墙吞吐≥4G，并发连接≥400万，每秒新建连接≥5万，应用层吞吐量≥3G，全威胁吞吐量≥1G。包含应用识别功能，含3年入侵防御、防病毒特征库升级服务。3年硬件质保。
2、支持应急响应功能，支持自动响应和手动响应两种模式，可以对异常IP以及对应的异常事件进行一键处置。
3、▲支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计等功能配置,简化用户管理。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
4、支持链路聚合功能，支持802.3ad、静态、轮询、热备等多种模式，支持SMAC\DMAC\SMAC+DMAC\SIP\DIP\SIP+DIP\SPORT\DPORT\SPORT+DPORT\SMAC+DMAC+SIP+DIP\SMAC+DMAC+SPORT+DPORT\SIP+DIP+SPORT+DPORT\5-TUPLE等多种负载均衡算法。
5、支持虚拟网络线功能，实现数据通过虚拟线接口进行转发，并可被访问控制策略引用。
6、支持开启包过滤规则的严格状态检测、规则优先、拒绝非中国大陆地区访问、重复冲突规则检测、深度规则检测、重复冲突规则允许添加、禁止访问非中国大陆地区、虚拟线模式、策略预编译、分片重组检查、会话快速收敛。
7、内置行为分析功能，对会话、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势。
8、支持服务器内联防护，支持IP地址、合法端口设置。支持阻断非国内地址。
9、恶意样本检测支持HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP协议。支持缓存文件大小设置、文件检测类型设置，至少支持rtf、doc、xls、pdf、docx、xlsx、pptx。压缩文件类型支持zip、rar、7z。
	台
	2
	

	2
	上网行为管理
	1、≥1U机架式，国产化平台,独立console口，≥ 2个USB接口，≥ 8个千兆电口（支持2对电口Bypass），≥ 4个千兆光口插槽，≥2个扩展槽位,带宽性能≥550M, 应用层吞吐≥800M, 网络吞吐量≥3.5G, 最大并发连接数≥150万, 新建连接数≥11000, 审计与管控IP数≥3000（不包含认证）， 内存≥16G, 日志存储硬盘≥4T；
包含3年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可、3年硬件质保。
2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备。
3、支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。
4、一键下载设备健康信息，当设备发生故障时如丢包、宕机、异常重启等问题时可以通过设备健康信息获取有效数据，能够快速定位问题。
5、可对接入的移动终端区分出IOS终端、安卓终端、三星终端，并可以根据所区分出的终端类型设置告警和拒绝动作。
6、▲可根据预设总带宽，实时智能识别策略匹配上线用户，并依照预设总带宽将流量对匹配用户进行智能平均分配。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
7、支持Windows终端安全检查，包括:登录域检查、操作系统检查进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、Windows账号检查、防篡改检查、软件检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复。
8、内网资产监控，可对终端风险级别、操作系统、浏览器类型、应用、杀毒软件等方面进行监控。
	台
	1
	

	3
	日志审计
	1、≥1U机架式,国产化平台，独立console口， ≥6个千兆电口、≥4个千兆光插槽, ≥2个扩展槽位，≥2个USB口，≥16G内存，≥256G mSATA系统盘，数据盘≥4T。日志采集处理均值≥5000EPS，配置30日志源。支持授权扩容。
2、系统内置数据库，无需单独安装或购买数据库。提供网络设备、安全设备与系统、主机、中间件、数据库、存储、应用和服务在内的多种审计数据源的日志采集，并且提供日志过滤归并功能提高日志采集能力。支持针对日志的查询，告警，审计，报表，报告等功能。
3、▲支持根据设备重要程度独立设置每个被采集源的日志和报表数据的存储时间，支持设置1个月、3个月、6个月、12个月、永久保存。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
4、系统具有资产管理的功能，能够将被审计资产进行分组。
5、系统提供基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点。
6、支持以业务角度将日志源进行分组，支持在日志查询时以业务组进行查询，支持在首页拓扑展示时以业务组进行展示。
7、告警动作支持告警重定义、弹出提示框、发出警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信等方式。
8、系统具有综合展示界面和仪表板。
9、用户可自定义首页和展示仪表板。包括展示的内容和展示的形式。
10、应该提供传统的线形图、饼图、条状图等多种方式来显示信息。
11、系统采用基于策略的日志分析模式，使用户从传统的“条件编辑”式的分析体验转变为“策略选取”式的分析体验，大大提升分析效率。
	台
	1
	

	4
	网闸
	1、≥2U机架式,内外端机各≥16GB内存，内外端机各≥256G固态硬盘，内外端机各≥10个千兆电口,冗余电源,1个扩展槽位,网络吞吐量≥1G，最大并发连接数≥20万，延时1ms。标准配置包含安全浏览模块、文件传输模块、邮件访问模块、VOIP访问模块、数据库访问模块、其他访问模块、文件同步模块、数据库同步模块、数据中心模块。
2、采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换模块组成。隔离交换模块基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态。
3、支持抗攻击功能，能够识别和防御抗SYN/FIN扫描、抗Null扫描、抗死亡之PING扫描、抗SYN Flood、抗UDP Flood、抗ICMP Flood等。
4、文件同步客户端支持Windows、Linux等主流操作系统，均具备图形化管理界面。
5、▲支持数据传输消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、告警、禁止传输等处理方式。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
6、支持病毒检测。支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL、MongoDB、POSTGRESQL等主流数据库。支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳、瀚高等主流国产数据库。 
7、支持对外开启WEB服务，供用户登录进行文件上传/下载操作。
8、支持SIP、GB/T 28181、H.323、RTSP等通用协议。
9、支持数据库同步信息统计，包括策略名称、统计开始时间、成功数、失败数、忽略数等展示。
	台
	1
	

	5
	防病毒系统
	1、系统支持全中文界面，B/S架构。管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理，≥150个国产PC和服务器的3年升级授权许可。
2、策略中心的策略包括恶意网站拦截、浏览器保护、恶意行为监控、文件实时监控、下载保护、软件安装拦截、黑客入侵拦截、系统加固、U盘保护、邮件监控等。
3、支持设置客户端与控制中心的通讯时间间隔。
4、支持虚拟补丁功能，针对网络数据流的深层分析，检测入站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵。
5、支持通过 PING、ARP、NMAP 方式扫描，发现尚未纳入管控的终端，支持展示终端的终端在线、离线、安装情况。
6、▲支持系统加固，从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
	组
	1
	

	
	内网
	
	
	
	

	1
	核心交换机
	1、 交换容量≥100Tbps，包转发率≥76800Mpps，以官网最小值为准。
2、主控引擎≥2。整机业务板槽位数≥6。
3、产品具备高可靠性，主控、电源、风扇等关键部件采用冗余设计，所有模块均支持热插拔。
4、▲支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
5、 ▲采用国产CPU芯片，自主可控，支持安全启动。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
6、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、等价路由、策略路由、路由策略等,支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+。
7、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。
8、支持内嵌式本地化管理平台，实现拓扑自动发现，拓扑、网元、设备告警等整网可视，对交换机，AR，AP 统一管理，无需额外部署网管平台。
9、主控支持独立蓝色ID指示灯，主控支持独立蓝色ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。
10、整机支持PoE供电能力，为了部署的方便性，PoE电源模块须内置于机框内，不使用外置电源模块。
11、主控上的业务端口，在主控复位时，依然可以正常工作。
12、单台配置双主控、双电源。配置不少于48端口万兆光口、不少于48端口千兆电口。单台配置一根3米万兆堆叠线缆。
	台
	2 
	

	2
	8口内网交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥130 Mpps，以官网最小值为准。                         
2、8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、风冷散热，智能调速。
4、CPU和LSW要求国产化，提供国产测试报告。 
5、支持 SP、DRR、WDRR、SP+DRR、SP+WDRR 队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级标记，支持端口限速。
6、支持 SmartLink 功能，通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。
7、支持完善的 DoS 类防攻击、用户类防攻击。其中，DoS 类防攻击主要针对交换机本身的攻击，包括 SYNFlood、Land、Smurf、ICMP Flood；用户类防攻击涉及 DHCP 服务器仿冒攻击、IP/MAC 欺骗、DHCP request flood、改变DHCP CHADDR 值等。
	台
	4 
	

	3
	8口POE内网交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥130 Mpps，以官网最小值为准。                         
2、8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、风冷散热，智能调速。
4、CPU和LSW要求国产化，提供国产测试报告。 
5、支持 SP、DRR、WDRR、SP+DRR、SP+WDRR 队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级标记，支持端口限速。
6、支持 SmartLink 功能，通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。
7、POE功率125W。
8、支持完善的 DoS 类防攻击、用户类防攻击。其中，DoS 类防攻击主要针对交换机本身的攻击，包括 SYNFlood、Land、Smurf、ICMP Flood；用户类防攻击涉及 DHCP 服务器仿冒攻击、IP/MAC 欺骗、DHCP request flood、改变DHCP CHADDR 值等
	台
	3 
	

	4
	24口内网交换机
	1、交换容量≥670Gbps、包转发率≥170Mpps。以官网最小值为准。
2、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv2、OSPFv3。
4、CPU和LSW要求国产化，提供国产测试报告。 
5、支持内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。
6、支持ERPS，环网故障恢复时间≤50ms。支持Smartlink。支持RSTP、MSTP、，收敛时间≤50ms。                                                                                7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。
8、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录。
	台
	17 
	

	5
	24口POE内网交换机
	1、交换容量≥670Gbps、包转发率≥170Mpps。以官网最小值为准。
2、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv2、OSPFv3。
4、CPU和LSW要求国产化。
5、支持内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。
6、支持ERPS，环网故障恢复时间≤50ms。支持Smartlink。支持RSTP、MSTP、，收敛时间≤50ms。                                                                                7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
8、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录。
9、支持POE+供电，整机POE输出功率不低于400W。   
	台
	18 
	

	6
	48口内网交换机
	1、交换容量≥670Gbps、包转发率≥200Mpps。以官网最小值为准。
2、48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv2、OSPFv3。
4、CPU和LSW要求国产化。
5、支持内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。
6、支持ERPS，环网故障恢复时间≤50ms。支持Smartlink。支持RSTP、MSTP、，收敛时间≤50ms。                                                                                7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。
8、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录。
	台
	21 
	

	7
	无线控制器
	1、单台AC最大管理AP数量≥512。
2、单台AC最大接入用户数量≥4K。
3、三层转发吞吐量≥10Gbps。
4、单台AC提供2个10GE光口, 10个GE电口。
5、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由。
6、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证、PPSK、DPSK。
▲7、支持智能漫游通过终端类型识别，终端漫游画像，协同测量引导，提高漫游灵敏度和成功率，让终端在漫游过程中也能保持好的信号状态。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
8、本次实配40节点AP授权。
	台
	1 
	

	8
	吸顶AP
	1、整机速率≥3.5Gbps，
2、支持 2.4GHz(2x2)+5GHz(2x2)双射频同时工作，其中 2.4GHz 频段最大速率 688Mbps，5GHz 频段最大速率
2.882Gbps，整机速率可达 3.57Gbps。
3、整机最大用户接入数≥256。
4、固化接口1 x 100M/1000M/2.5GE 电口。
5、AP内置动态变焦智能天线。
	台
	24 
	

	9
	千兆单模模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	块
	126 
	

	
	外网
	
	
	
	

	1
	核心交换机
	1、 交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200 Mpps，以官网最小值为准。
2、主控引擎≥2；业务板槽位数≥4。
3、产品具备高可靠性，主控、电源、风扇等关键部件采用冗余设计，所有模块均支持热插拔。
4、▲采用国产化CPU芯片，自主可控。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
5、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、等价路由、策略路由、路由策略等,支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+。
6、主控支持独立蓝色ID指示灯，主控支持独立蓝色ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。
7、支持内嵌式本地化管理平台，实现拓扑自动发现，拓扑、网元、设备告警等整网可视，对交换机，AR，AP 统一管理，无需额外部署网管平台。
8、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计（节能）。
9、整机支持PoE供电能力，为了部署的方便性，PoE电源模块须内置于机框内，不使用外置电源模块。
10、主控上的业务端口，在主控复位时，依然可以正常工作。
11、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。
12、单台配置双主控、双电源。配置不少于48端口万兆光口、不少于48端口千兆电口。
	台
	1 
	

	2
	8口外网交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥130 Mpps，以官网最小值为准。                         
2、8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、风冷散热，智能调速。
4、CPU和LSW要求国产化。 
5、支持完善的 DoS 类防攻击、用户类防攻击。其中，DoS 类防攻击主要针对交换机本身的攻击，包括 SYNFlood、Land、Smurf、ICMP Flood。用户类防攻击涉及 DHCP 服务器仿冒攻击、IP/MAC 欺骗、DHCP request flood、改变DHCP CHADDR 值等
6、支持 SP、DRR、WDRR、SP+DRR、SP+WDRR 队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级标记，支持端口限速。
7、支持 SmartLink 功能，通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。
	台
	12 
	

	3
	8口POE外网交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥130 Mpps，以官网最小值为准。                         
2、8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、风冷散热，智能调速。
4、CPU和LSW要求国产化。 
5、支持完善的 DoS 类防攻击、用户类防攻击。其中，DoS 类防攻击主要针对交换机本身的攻击，包括 SYNFlood、Land、Smurf、ICMP Flood。用户类防攻击涉及 DHCP 服务器仿冒攻击、IP/MAC 欺骗、DHCP request flood、改变DHCP CHADDR 值等
6、支持 SP、DRR、WDRR、SP+DRR、SP+WDRR 队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级标记，支持端口限速。
7、支持 SmartLink 功能，通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。
8、POE功率125W。
	台
	20 
	

	4
	24口外网交换机
	1、交换容量≥670Gbps、包转发率≥170Mpps。以官网最小值为准。
2、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv2、OSPFv3。
4、CPU和LSW要求国产。
5、支持内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。
6、支持ERPS，环网故障恢复时间≤50ms。支持Smartlink。支持RSTP、MSTP、，收敛时间≤50ms。                                                                                7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。
8、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录。
	台
	4 
	

	5
	48口外网交换机
	1、交换容量≥670Gbps、包转发率≥200Mpps。以官网最小值为准。
2、48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv2、OSPFv3。
4、CPU和LSW要求国产化。 
5、支持内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。
6、支持ERPS，环网故障恢复时间≤50ms。支持Smartlink。支持RSTP、MSTP、，收敛时间≤50ms。                                                                                7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。
8、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录。
	台
	7 
	

	6
	无线控制器
	1、单台AC最大管理AP数量≥512。
2、单台AC最大接入用户数量≥4K。
3、三层转发吞吐量≥10Gbps。
4、单台AC提供≥2个10GE光口, ≥10个GE电口。
5、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由。
6、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证、PPSK、DPSK。
7、本次实配≥140节点AP授权。
	台
	1 
	

	7
	吸顶AP
	1、整机速率≥3.5Gbps，
2、支持 2.4GHz(2x2)+5GHz(2x2)双射频同时工作，其中 2.4GHz 频段最大速率 688Mbps，5GHz 频段最大速率
2.882Gbps，整机速率可达 3.57Gbps。
3、整机最大用户接入数≥256。
4、固化接口1 x 100M/1000M/2.5GE 电口。
5、AP内置动态变焦智能天线。
6、▲自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
	台
	123 
	

	8
	千兆单模模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	46 
	

	
	设备网
	
	
	
	

	1
	核心交换机
	1、 交换容量≥60Tbps，包转发率≥50000 Mpps，以官网最小值为准。
2、主控引擎≥2。整机业务板槽位数≥2。
3、产品具备高可靠性，主控、电源、风扇等关键部件采用冗余设计，所有模块均支持热插拔。
4、采用国产化CPU芯片，自主可控。
5、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、等价路由、策略路由、路由策略等,支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+。
6、主控支持独立蓝色ID指示灯，主控支持独立蓝色ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。
7、支持内嵌式本地化管理平台，实现拓扑自动发现，拓扑、网元、设备告警等整网可视，对交换机，AR，AP 统一管理，无需额外部署网管平台。
8、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计（节能）。
9、整机支持PoE供电能力，为了部署的方便性，PoE电源模块须内置于机框内，不使用外置电源模块。
10、主控上的业务端口，在主控复位时，依然可以正常工作。
11、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。
12、单台配置双主控、双电源。配置不少于48端口万兆光口、不少于48端口千兆电口。
	台
	1 
	

	2
	8口POE内网交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥130 Mpps，以官网最小值为准。                         
2、8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、风冷散热，智能调速。
4、CPU和LSW要求国产化。
5、支持完善的 DoS 类防攻击、用户类防攻击。其中，DoS 类防攻击主要针对交换机本身的攻击，包括 SYNFlood、Land、Smurf、ICMP Flood。用户类防攻击涉及 DHCP 服务器仿冒攻击、IP/MAC 欺骗、DHCP request flood、改变DHCP CHADDR 值等
6、支持 SP、DRR、WDRR、SP+DRR、SP+WDRR 队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级标记，支持端口限速。
7、支持 SmartLink 功能，通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。
8、POE功率125W。
	台
	17 
	

	3
	24口POE内网交换机
	1、交换容量≥670Gbps、包转发率≥170Mpps。以官网最小值为准。
2、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口。
3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv2、OSPFv3。
4、CPU和LSW要求国产化。
5、支持内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。
6、支持ERPS，环网故障恢复时间≤50ms。支持Smartlink。支持RSTP、MSTP、，收敛时间≤50ms。                                                                                7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。
8、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录。
9、支持POE+供电，整机POE输出功率不低于400W。   
	台
	21 
	

	4
	千兆单模模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。
	个
	76 
	



3. 综合安防系统
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	
	一.室内视频监控
	
	
	

	1
	400万半球摄像机
	1、不小于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器。
2、支持H.265编码，压缩比高，超低码流。
3、在网络直连环境下，在只输出主码流.分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps.码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤150ms。
4、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。
5、可支持50Hz和60Hz相互切换。
6、在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps.码率设置为1Mbps时，设备处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿.拉毛现象。
7、可实现设备与客户端之间的双向语音对讲，具有对讲声音支持立体声设置选项。
8、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
	台
	260
	

	2
	400万枪型摄像机
	1、400万枪型摄像机。
2、传感器类型:≥1/2.7英寸CMOS。
3、最大分辨率:2560×1440。
4、补光灯开启后，可识别距离设备50米处所摄目标的轮廓。
5、摄像机应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。
6、全时彩色录像功能检查：白天和夜晚均可输出彩色视频录像。
7、支持防补光过曝功能。
	台
	110
	

	3
	摄像机支架
	配套支架。
	个
	110
	

	4
	枪球联动摄像机
	1、包含至少1路全景视频图像、1路细节视频图像。
2、内置至少2颗GPU芯片。
3、视频输出支持2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。
4、细节镜头支持不小于25倍光学变倍，最大焦距不小于120mm。
5、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
6、支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.005Lux。
7、支持水平手控速度不小于80°/S，垂直速度不小于80°/S。
8、支持细节红外照射距离最远可达100 m、细节白光照射距离最远可达30 m。
9、支持全景红外照射距离最远可达30 m、白光照射距离最远可达30 m。
10、供电方式：支持DC12 V / PoE供电。
11、支持IP66防尘防水等级，支持IK10防暴等级。
12、支持声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设。闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100）。可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警。
13、smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置告警区域最大可包含整个监控画面。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。
	台
	4
	

	5
	400万电梯半球摄像机
	1、400万电梯半球摄像机。
2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。
3、补光距离：最远红外可达10 m。
4、最大图像尺寸：2560 × 1440。
5、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。
6、音频：≥1路输入、≥1路输出。
7、1个内置麦克风，≥1个内置扬声器。
8、报警：≥1路输入，≥1路输出。
9、供电方式：DC：12 V /PoE供电。
10、防护：IK08。
	台
	14
	

	6
	拾音器
	1、拾音范围：1～150平方米，约半径7米。
2、具备≥6麦克风阵列，支持AGC、AEC，支持多级音量调节，灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）。
3、信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）。
4、指向特性：全指向性。
5、动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）。
6、连接方式：4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）。
7、功耗：＜2W。
	个
	27
	

	7
	无线网桥
	2.4G电梯网桥，802.11n制式。
	套
	14
	

	
	二.明厨亮灶
	
	
	
	

	1
	防油污摄像机（含支架）
	1、400万防油污半球摄像机。
2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。
3、支持≥1个内置麦克风。
4、≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出。
5、镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用3个磁吸柱固定。
6、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。
7、补光距离：最远红外可达30 m。
8、最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）。
9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。
10、供电方式：DC：12 V 和PoE供电。
11、防护：IP66。
12、可通过IE浏览器对智能算法或APP进行删除、导入、升级更新，更新过程中无需重启样机，视频画面不丢失。
13、支持智能模块加载，加载过程中不需要重启样机，视频画面不丢失。
	台
	14
	

	2
	16路硬盘录像机
	1、输入带宽：≥160Mbps。
2、输出带宽：≥160Mbps。
3、接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入。
4、解码能力：最大支持24×1080P。
5、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
6、报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出。
7、▲支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级，支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容。支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索。并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
	台
	1
	

	3
	监控专业硬盘
	1、单盘容量：8TB。
2、缓存：256MB。
3、转速：5400RPM。
4、硬盘接口：SATA。
	块
	4
	

	4
	55寸液晶显示器
	1、面板尺寸：55英寸。
2、亮度：≥200cd/m²。
3、分辨率：3840×2160
4、对比度：≥1200：1。
5、安装方式：底座/壁挂。
	台
	2
	

	5
	辅材
	包含跳线、HDMI高清线、水晶头及未列入本清单的安装时需使用的相关辅材。
	项
	1
	

	
	三.门卫（东门.南门按两处）
	
	
	
	

	1
	55寸液晶显示器
	1、面板尺寸：55英寸。
2、亮度：≥200cd/m²。
3、分辨率：3840×2160
4、对比度：≥1200：1
5、安装方式：底座/壁挂。
	台
	4
	

	2
	2路解码器
	1.视频输出接口类型：≥2路HDMI 1.4，支持4K。
2.解码分辨率：最高3200W像素。
3.视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码。
4.单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36。
5.音频输入接口：≥2路HDMI内嵌。
6.视频输入接口：≥2路HDMI 1.4，最大支持4K
视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz。
	台
	2
	

	3
	操作台
	≥2联，操作台选用材料： 冷轧钢板或者 不锈钢。表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。
	套
	2
	

	4
	管理主机
	1、CPU：处理器主频≥2.7GHz 、≥8核处理器，二级缓存≥8MB。
2、显卡：≥2g独显。
3、内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展64GB。
4、硬盘：≥1T机械硬盘+512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。
5、支持拓展9.5mm标准光驱。
6、实现1000Mbps。网口支持wake on LAN。
7、提供正版操作系统。
8、USB有线键盘、鼠标。
9、机箱体积：≤15L。
10、电源功率：≥200W。
11、显示器：≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920x1080、亮度≥300cd/m²、对比度≥3200：1，具备低蓝光认证。
	台
	2
	

	5
	辅材
	包含HDMI高清线、水晶头及未列入本清单的安装时需使用的相关辅材。
	项
	1
	

	
	四.报警
	
	
	
	

	1
	有线紧急按钮
	1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警。
2、支持86盒安装方式，螺丝固定。
3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作。
4、设备无需供电。
5、自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位。
6、性能稳定，经久耐用。
	个
	33
	

	2
	声光报警器
	1、声光报警一体式报警。
2、ABS材质。报警联动配件。
3、额定电压：12VDC。
4、工作电压范围：9~15VDC。
5、额定电流≤140mA。
6、安装环境：室内安装。
7、闪动次数/分钟：300±30次。
8、声压：108±3dB（30cm处）。
	个
	40
	

	3
	红外微波双鉴探测器
	1、三鉴，微波+红外+智能复核算法。
2、探测范围：12m/90°。
3、抗白光等级：20000Lux，防宠 ≤25KG，含支架。
	个
	7
	

	4
	八防区模块
	1、支持≥8路防区输入扩展。
2、支持地址拨码设置。
3、支持总线供电。
4、遵循Mbus通讯协议。
	台
	4
	

	5
	报警控制器
	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统。
2、防区数量：板载≥8路（探测器100m以内），最多可扩展至256路（其中通过网络防区模块最多可扩展248路，通过RS485防区模块最多可扩展56路）。
3、继电器数量：板载≥4路（距离50m以内），最多可扩展至64路（通过RS485模块和网络继电器模块可扩展60路继电器输出）。
5、日志容量：≥5000条。
6、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米。
7、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1。
8、上报协议：ISAPI、ISUP、NAL2300协议。
9、安装方式：壁挂安装。
10、供电方式：AC220V（自带电源适配器）。
11、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W。
12、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理。
13、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上，并将断电事件进行通知上报。
14、外接键盘：支持9个报警键盘接入。
15、子系统管理：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能。
	台
	1
	

	6
	布放键盘
	1、显示屏：LCD。
2、具防区状态指示灯.故障指示灯.布撤防指示灯.网络指示灯.通讯指示灯。
3、具有0~9数字键和菜单键。具蜂鸣器。
4、壳体防拆。
5、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作。
6、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互。
7、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等。
8、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等。
9、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报。
10、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容。
11、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。
	台
	1
	

	
	五.门禁管理系统
	
	
	
	

	1
	门禁一体读卡主机
	1、设备应采用一体化结构设计，集成面部识别、门禁控制、语音提示等功能模块。
2、设备应采用≥7 英寸规格的高清触控显示屏，且显示屏分辨率不低于1024*600。
3、设备应配置高动态双目摄像头，支持近红外+可见光双重补光，适应强光/逆光/暗光场景。
4、设备摄像头像素应≥200万，设备应支持面部曝光区域智能调节及WDR宽动态模式，复杂光照场景自适应。
5、设备应配置喇叭响铃功能，支持语音提示及报警输出。
6、设备应基于深度学习面部识别算法，支持活体检测功能，有效防伪照片/视频攻击。
7.设备应支持面部防伪检测，2D单目/双目活体检测阈值可独立配置。
8、设备应支持口罩检测功能，可识别用户是否佩戴口罩，并支持"未戴口罩禁止通行"策略。
9、设备应支持多面部同时识别功能，单次验证最多支持4人同时比对识别。
10、设备用户容量应≥10,000人，面部模板容量应≥10,000条，门禁记录≥200,000条，满足中大型场所部署需求。
11、设备应支持门禁记录、考勤照片、禁止名单照片循环存储及自动清理策略。
12、设备防护等级应≥IP65，适用户外/半户外复杂环境部署。
	个
	19
	

	2
	双门磁力锁
	1、产品款式：磁力锁。
2、外壳材料：铝合金。
3、表面工艺：电镀拉丝。
4、安全类型：断电开门。
5、最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力。
6、电源：不标配。
7、供电方式：DC12V500X2(mA)。
	把
	14
	

	3
	双门磁力锁支架
	配套支架。
	个
	14
	

	4
	单门磁力锁
	1、产品款式：磁力锁。
2、外壳材料：铝合金。
3、表面工艺：电镀拉丝。
4、安全类型：断电开门。
5、最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力。
6、电源：不标配。
7、供电方式：DC12V650(mA)。
	把
	5
	

	5
	单门磁力锁支架
	配套支架。
	个
	5
	

	6
	出门按钮
	1、外壳材料：ABS。
2、工作温度：-20°C～+55°C。
3、工作湿度：0%～95%RH（无凝结）。
4、防腐蚀等级：普通防护
	个
	19
	

	7
	门禁电源控制盒
	配套。
	个
	19
	

	8
	蓄电池
	配套。
	个
	19
	

	9
	IC卡
	IC卡。
	张
	200
	

	
	六.消防控制室监控存储管理平台（满足90天存储）
	
	
	
	

	1
	综合管理平台一体机
	1、性能规格，单台视频监控≥500路、门禁100路、停车≥8车道、防区≥320个，可通过分布式部署扩展设备接入能力。
2、业务扩展性，支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件。
3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求。
4、视频监控
（1）支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。
（2）支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置。
5、门禁管理
（1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录。
（2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务。
6、智能检索
（1）智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置
7、目标抓拍
（1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加。
（2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录。
8、停车管理
（1）支持对不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示。
（2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数。
9、监控巡检
（1）支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果。支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变
	套
	1
	

	2
	网络视频存储服务器
	1、处理器：≥1颗64位多核处理器。
2、系统内存：≥16GB（可扩展至64GB）。
3、系统盘：≥1×240GB SSD。
4、数据盘：≥1×480GB SSD（数据存储）。
5、存储接口：≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔。
6、网络接口：≥2个千兆数据网口，1个千兆管理口。
7、其他接口：≥1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI。
8、整机电源：1200W，1+1冗余电源。
9、支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s，以文搜图支持秒级检索，500w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%。
10、▲支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
	台
	2
	

	3
	监控专业硬盘
	1、单盘容量：8TB。
2、缓存：256MB。
3、转速：7200RPM。
4、硬盘接口：SATA
	块
	90
	

	4
	55寸拼接单元
	1、屏幕尺寸55寸，LED光源。
2、分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm。
3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1。图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级。
4、LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果。
5、液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量，距离屏幕水平0.5米/垂直0、45米时的工作噪音≤8dB。
6、液晶拼接单元具有十一级灰阶色度.亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85%。
	台
	9
	

	5
	LCD屏支架-框架
	配套框架。
	套
	9
	

	6
	LCD屏支架-底座
	配套支架。
	个
	3
	

	7
	解码器
	1、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG。
2、解码分辨率：最高1200W像素。
3、视频解码通道：90。
4、视频解码能力：H.264/H.265：支持7路1200 W，或13路800 W，或15路600W，或26路400 W，或45路1080P，或90路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）。
5、MJPEG：15路720P及以下分辨率实时解码。
6、视频输出接口类型：HDMI 1.4。
7、视频输出接口数：9。
8、视频输出最大分辨率：1080P60。
9、视频输出分辨率：1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz。
	个
	1
	

	8
	网络键盘
	1、显示屏：≥10.1英寸TFT LCD。
2、控制方式：网络方式。
3、电源：DC12V/POE。
4、功耗：≤15W。
5、最大解码分辨率：≥4路1080P或1路4K。
6、网络接口：≥1个。
7、WiFi：≥1个。
8、串行接口：不支持。
9、语音对讲输入：≥1个，3.5mm立体声。
10、语音对讲输出：≥1个，3.5mm立体声。
11、摇杆类型：四维单按键摇杆。
12、USB接口：USB2.0x2。
13、视频接口：DVIx1。HDMIx1。
	个
	1
	

	9
	防盗报警控制器
	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统。
2、防区数量：板载≥8路（探测器100m以内），最多可扩展至256路（其中通过网络防区模块最多可扩展248路，通过RS485防区模块最多可扩展56路）。
3、继电器数量：板载≥4路（距离50m以内），最多可扩展至64路（通过RS485模块和网络继电器模块可扩展60路继电器输出）。
5、日志容量：≥5000条。
6、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米。
7、硬件接口：不低于RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1。
8、上报协议：ISAPI、ISUP、NAL2300协议。
9、安装方式：壁挂安装。
10、供电方式：AC220V（自带电源适配器）。
11、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W。
12、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理。
13、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上，并将断电事件进行通知上报。
14、外接键盘：支≥持9个报警键盘接入。
15、子系统管理：支持≥32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能。
	个
	1
	

	10
	蓄电池
	配套。
	块
	1
	

	11
	报警编程键盘
	1、显示屏：LCD。
2、具防区状态指示灯.故障指示灯.布撤防指示灯.网络指示灯.通讯指示灯。
3、具有0~9数字键和菜单键。具蜂鸣器。
4、壳体防拆。
5、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作。
6、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互。
7、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等。
8、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等。
9、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报。
10、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容。
11、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。
	个
	1
	

	12
	声光警号
	1、声光报警一体式报警。
2、ABS材质。报警联动配件。
3、额定电压：12VDC。
4、工作电压范围：9~15VDC。
5、额定电流≤140mA。
6、安装环境：室内安装。
7、闪动次数/分钟：300±30次。
8、声压：108±3dB（30cm处）。
	个
	1
	

	13
	42U标准机柜
	1、42U网络机柜，600*600*2000。
2、材料：SPCC优质冷扎钢板制作，立梁.方孔条厚度2、0mm，框架.顶底盖.前后门.层板厚度1、2mm，侧板厚度1、0mm。
3、外观：颜色为国际黑色，表面脱脂.酸洗.磷化.静电喷塑处理，防护等级IP20。
4、门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风。
	台
	1
	

	14
	管理主机
	1、CPU：处理器主频≥2.7GHz 、≥8核处理器，二级缓存≥8MB。
2、显卡：≥2g独显。
3、内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展64GB。
4、硬盘：≥1T机械硬盘+512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。
5、支持拓展9.5mm标准光驱。
6、实现1000Mbps。网口支持wake on LAN。
7、提供正版操作系统。
8、USB有线键盘、鼠标。
9、机箱体积：≤15L。
10、电源功率：≥200W。
11、显示器：≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920x1080、亮度≥300cd/m²、对比度≥3200：1，具备低蓝光认证。
	台
	2
	

	15
	操作台
	冷轧钢板六工位，配电脑万向支架
	台
	1
	

	16
	校时服务器（包含天线）
	1、采用国产专业授时模块，支持GPS、北斗、GLONASS和GALILEO卫星，支持北斗三号卫星。
2、支持时间安全防护，可及时阻断外部异常时间源。
3、支持每秒约3万次的NTP授时服务，同步精度最高可达1us。
4、支持跨网段授时(同一局域网内不同网段，可对网口绑定6个不同段IP)。
5、支持网口、1PPS、10Mhz、IRIG-B码、RS232/485多种接口输出。
6、标准19寸1U机架式，标配30米蘑菇头天线。
	台
	1
	

	17
	配套辅材线缆
	包含跳线、HDMI高清线、水晶头及未列入本清单的安装时需使用的相关辅材。
	批
	1
	

	
	七.出入口管理系统（东出入口、南出入口、西入口3套）
	
	
	
	

	1
	车牌识别一体机
	1、设备应采用一体化结构设计，集成车牌识别相机、语音显示控制板、LED显示屏、通行指示灯、补光灯等模块于同一机箱内。
2、设备箱体材质应采用≥1.2mm钣金，立柱采用≥1.5mm钣金，表面采用喷粉工艺处理，便于狭小空间安装部署。
3、设备应内嵌智能ISP算法及智能优化调光算法，支持复杂光照场景自适应，满足城市级星光级低照度性能，支持0.1LUX彩色环境下正常工作。
4、设备工作环境温度应满足-25℃~+65℃宽温运行，相对湿度10%~90%RH（无结露）。。
5、设备箱体防水等级应≥IP54，适用户外复杂环境。
6、设备整机最大功率应≤90W。
7、设备应配置≥500万像素高清车牌识别专用摄像机，传感器采用高性能CIS。
8、设备综合车牌识别率应≥99.9%，抓拍率≥99.9%。
9.设备应支持防止误识别功能，可过滤伪车牌（手机拍照、打印车牌等），准确率>95%。
10、设备应支持适应车速0-40公里/小时范围内的车辆识别。
11、设备标配镜头应为6mm定焦镜头，支持电子变倍最大2倍调节。
12、设备应支持普通蓝牌、单/双层黄牌、新能源、新使馆、教练车、粤Z港澳车牌、应急车牌、民航等特殊车牌识别。
13、设备应支持轿车、SUV、货车等≥7种车型识别，同时支持部分车标识别。
14、设备应支持无牌车视频触发功能，实现无牌车辆有效抓拍与管理。
15、设备应支持脱机组网功能，无需上位机或服务器，相机间可自动实现运营组网，应支持同一出入口最多添加3台辅助相机，实现多角度协同识别。
16、设备黑白名单存储容量应≥5万条，脱机记录存储≥9000条。
17、设备应支持车牌白名单精准匹配及智能模糊匹配规则。
18、设备应配置红绿双色四行高亮度LED显示屏，像素点间距≤4.75mm。
19、设备应配置红绿通行指示灯，直观显示车辆通行状态。
20、设备应提供完整SDK开发包及API接口，便于第三方系统集成与二次开发。
	台
	3
	

	2
	车辆道闸
	1、设备应采用直流无刷道闸，电机采用纯铜转子，输出扭矩大、运行平稳、噪音低。
2、设备应采用Q235冷轧钢板作为箱体材质，钣金厚度≥2mm，表面采用喷粉烤漆工艺。
3、设备主机外形尺寸应满足350×300×1020mm。。
4、设备机箱面板应采用优质钢化玻璃材质，正面集成红绿灯通行指示功能。
5、设备工作环境温度应满足-25℃~+75℃。
6、设备整机防护等级应达到IP54，适用户外全天候使用。
7、设备整机净重应不小于45KG。
8、设备机芯主体应采用铝合金压铸工艺制造，长短摆臂和连杆为铸钢件。
9、设备应采用一体化模具设计的三级齿轮减速机加曲臂连杆机构。
10、设备整机开、关闸使用寿命应≥100万次。
11、设备闸杆出厂前应根据杆长匹配对应规格平衡弹簧，并预调至平衡状态。
12、设备应支持断电自动开闸功能，异常断电时可自动抬杆保障通行。。
13、设备应具备开优先功能，闸杆下落过程中接收到开闸信号立即执行开闸动作。
14、设备应支持遇阻反弹功能，防砸力度可通过控制器参数调节。
15、设备应支持外接防砸雷达、车辆检测器、红外对射、压力波等多种防砸感应方式。
16、设备控制器应支持可编程参数设置，包括开闸速度、关闸速度、开关闸到位平稳度、地感延时落杆时间、开闸后自动落杆时间等，设备应支持闸杆水平与垂直角度电子调节，无需机械调整限位开关。
	台
	6
	

	3
	数字车辆检测器
	1、线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)。
2、频率：20KHz至170KHz。
3、工作电压：220V±10%。
	台
	6
	

	4
	线圈线缆
	线圈线缆 RF0.75（长度100米/卷）
	卷
	6
	

	5
	车牌识别一体机（辅机）
	1、抓拍显示一体机集相机、LED屏、喇叭于一体，实现抓拍、显示、播报功能，施工维护更方便。
2、最低照度：黑白：≤0.0001lx(AGC ON，黑白模式)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。彩色：≤0.0002lx(AGC ON，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 
3、支持车牌信息、时间、收费信息、余位信息、二维码、自定义信息等显示。
4、 LED屏显示功能：红、绿、黄三色四行两字高亮显示屏。显示内容支持滚动、翻页两种状态，滚动方向及速度界面可设置。
5、LED屏点间距：≤4.75mm。
6、抓拍车辆速度范围：(0~60)km/h。
7、支持接入车辆道闸，实时展示工作状态，运行次数，异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送。
8、支持水平不大于65°、倾斜不大于30°倾斜车牌识别。
9、支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。
10、在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于30lx。支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别。车辆抓拍率：≥99.9%，车牌识别准确率：≥99.9%。
	台
	3
	

	6
	终端管理盒
	1、操作系统 ：嵌入式ARM系统，BS/CS双架构。
2、管理车道数：≥4个。
3、最大级联数：≥5台。
4、接入路数：≥12路相机。
5、Web访问：支持。
6、本地操作：支持。
7、硬盘个数：≥2个。
8、硬盘容量：≥128G SSD + 2T HDD。
9、网卡：≥2个千兆网卡。
10、网口：≥1个千兆外网口+8个百兆内网口。
11、4G：4G全网通。
12、Wi-Fi：支持wifi。
	台
	3
	

	7
	辅材
	未列入本清单的安装时需使用的相关辅材。
	项
	3
	

	
	八.室外（含屋面）
	
	
	
	

	1
	400W室外星光级摄像机（含支架.电源）
	1、400万枪型摄像机。
2、传感器类型:≥1/2.7英寸CMOS。
3、最大分辨率:2560×1440。
4、补光灯开启后，可识别距离设备50米处所摄目标的轮廓。
5、摄像机应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。
6、全时彩色录像功能检查：白天和夜晚均可输出彩色视频录像。
7、支持防补光过曝功能。
	台
	34
	

	2
	多向折叠智能警戒双变焦枪型网络摄像机
	1、采用≥2颗1/1.8英寸CMOS图像传感器。
2、内置CPU、GPU、NPU芯片。
3、可输出2路通道分辨率不小于400万(2688×1520)@25fps。
4、设备2个通道均自带PTZ调节模块，均支持电动调节PT方向：通道1：水平调节方向:0~355°，垂直调节方向:-15°~30°，通道2:水平调节方向:-15°~ 15° ，垂直调节方向:-5°~30°。设备2个通道均支持ZOOM调节。
5、内置≥8颗双光补光灯，双向红外监控距离≥60米，双向暖光监控距离≥30米。
6、补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
7、支持2路全结构化功能，通道1和通道2可分别对检测区域中同时出现的行人、机动车、非机动车目标进行检测、抓拍，并可将人脸照片与对应的人体照片、车牌与车辆照片关联显示。
8、2个内置麦克风，1个内置扬声器。
9、支持电压、功耗异常检测报警支持记录实时功耗信息，可生成日报表或周报表并以柱状图展示。
10、支持双通道摄像机互为180°夹角进行监控。
11、镜头防护玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈20°夹角，可改变射向镜头的光束的反射光方向。
12、最大支持1T Micro SD卡。
13、支持DC12V供电方式。方便工程安装。
14、支持IP67防护等级。
	台
	4
	

	3
	三目周界网络摄像机
	1、内置CPU、GPU、NPU芯片。
2、内置≥3颗1/2.7英寸CMOS图像传感器，内置≥8颗红外补光灯。
3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。
4、镜头焦距：通道1：4mm。通道2：12mm。通道3：25mm。
5、内置不低于3颗CMOS图像传感器、不低于2个麦克风、不低于1个扬声器、不低于8颗补光灯。
6、支持通用行为分析：智能分析目标支持人、车目标识别。当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时,报警检测目标设置为人体和/或车辆时,在设定的检测区域内出现如下情况时：1)光线明暗变化、2)篮球滚动、3)狗行走、4)树摇晃、5)旗帜飘动，不会触发报警。
7、采用智能大模型算法，在环境光照度不高于1Ix的情况下，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗进行目标检测，检测上报延时不大于1s。
8、内置大模型算法芯片,可调用大模型算法检测并分类识别目标。
	台
	2
	

	4
	室外立杆
	不锈钢立杆≥3.5m，厚度≥3mm，含地笼、浇筑水泥。
	套
	11
	

	5
	室外二合一防雷器
	1、网络（RJ45）+电源（220V）二合一防雷器。
2、最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：250V AC。
3、试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA。
4、电压保护水平Up：网络：30V/电源：780V。
5、传输速率：1000Mbps。
6、插入损耗: ≤0.5dB。
	个
	39
	

	6
	室外安防箱
	尺寸:600*400*300mm，含强电接线端子排*1,20A/1P空开*1,16A/1P空开*3,强电插排*1。
	套
	4
	

	
	九、监控室外管路
	
	
	
	

	1
	室外防水六类非屏蔽双绞线
	1、23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料。外皮材料采用低烟无卤环保材料。绝缘导线为紧密的绞线对。
2、标准：符合Category6ANSI/TIA-568、2-D-2018andISO/IEC11801以及YD/T1019标准。
3、中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料。芯线对数：4对，每芯带有色条区别。
4、带宽：≥250MHz，支持1000Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。
5、电气特性：1、0-100、0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。
	305米/箱
	15
	

	2
	8口光纤配线盒
	1、8口光纤终端盒。
2、主要用于外线光缆光纤与设备尾纤之间的接续与存储，为光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接提供机械保护和环境保护。
3、允许进行适当的检查，还可以灵活的进行线路切换及维护管理。
4、广泛适用于网络系统、数据、图象传输系统，CATV有线电视系列。
5、标准：完全符合ANSI/TIA-568、3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 778-2011标准的传输性能要求。
	台
	4
	

	3
	LC光纤跳线
	产品应用：光纤通信系统。
产品标准：YD/T 1272 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568、2-D:2018。
产品特性：①依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性。
②重复性好，耐久性≥1000 次。
③互换性好，插入损耗≤0、2dB。
	根
	16
	

	4
	单模尾纤
	1、OS2单模9/125um光纤尾纤LC接头类型。  
2、标准：完全符合ANSI/TIA-568、3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 926、3-2018标准的传输性能要求。 
3、护套要求：PVC外护套。
4、工作温度范围：-20至60度。
	个
	32
	

	5
	室外8芯单模光缆
	1、8芯室内OS2光缆（紧套管式）。
2、性能要求：室内光缆（紧套管式）均采用高质量的单模光纤。每根光纤都带有900um厚的耐久保护层。
3、光纤芯径9/125 μm。
4、标准要求：完全符合ANSI/TIA-568、3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 1258、4-2019标准的传输性能要求。
5、护套材料：满足GB31247-2014中B1/B2阻燃要求。
	米
	1200
	

	6
	配管
	PE32，含挖填土。
	米
	450
	

	7
	电源线
	WDZ-RYJ-2x1.5mm2国标。
	米
	800
	

	8
	电源线
	WDZ-RYJ-3x1.5mm2国标。
	米
	1200
	



4. 机房建设
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	
	A.微模块供配电系统
	
	
	
	

	
	市电配电
	
	
	
	

	1
	市电柜
	含不低于ATS 630A/3P *1。400A/3P*1。40A/3P*2。16A/1P*3。16A/1PN*3,搭配防雷组件等。
	台
	1
	

	2
	市电柜底座
	定制。
	台
	1
	

	
	一体化UPS
	
	
	
	

	1
	一体化UPS
机框
	配电配置：
1、满足主旁分接要求。
2、机框配电容量按125KVA满载配置。
UPS配置：
1、含≥1个旁路模块（高度≥2U）。
2、最大支持≥4+1个25K功率模块，N+1供电架构（单个功率模块高度2U）。
结构配置：
1、柜体尺寸（宽*深*高）：≥600*850*2000mm。
2、进出线方式：上进上出线。
通讯配置：RS485通讯。
显示配置：≥7寸彩色LCD触摸屏中文显示。
1、模块化UPS系统柜，满足双路市电输入。UPS最大容量不低于≥125KVA，单个功率模块为≥25kVA。
2、UPS具备自老化功能。
3、功率模块休眠及轮换功能：系统应具有功率模块休眠工作模式，并能手动或自动开启/关闭该模式，出厂设置为关闭。系统能根据实际负载的变化自动调整功率模块的休眠数量，同时系统应使功率模块自动周期性轮换工作，且周期可设置。功率模块自动轮换工作时，应遵循先开后关的原则。
4、▲系统效率：为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS的整机系统效率在100%、50%额定阻性负载情况下均应＞96.5%，在30%额定阻性负载情况下应＞96.0%。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
5、输入电流谐波成分：UPS在100%非线性负载时应＜1％，在50%非线性负载时应＜2.0％，在30%非线性负载时应＜2.5％。
6、UPS采用先进的逆变技术，高效节能，具有先进的逆变电路及电源系统，采用UPS直接将输入交流对外输出，利用母线输出能量对输入电压进行互补输出稳定的交流电压，使得部分交流经过双转换，降低了能量损失﹑提高了转换效率。
7、UPS具备高效率的UPS系统，UPS主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少UPS系统在经过两次变换后的能量损失，提升UPS效率。
	台
	1
	

	2
	UPS底座
	定制。
	台
	1
	

	3
	UPS输入线
	WDZ-YJY-4*95+1*50mm2，含电缆头制作安装。
	米
	20
	

	
	功率模块
	
	
	
	

	1
	UPS功率模块
	1、功率≥25kVA，应支持热拔插。
2、标准机架尺寸，高度不大于≥2U。
3、高频结构，输入功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%。
	台
	2
	

	
	列头柜配电系统
	
	
	
	

	1
	列头柜
	双路精密列头柜，不低于320A/3P*2 输入，2*36 路支路输出，C 级防雷，智能监控，≥7 吋触摸屏。
	台
	1
	

	
	蓄电池
	
	
	
	

	1
	蓄电池
	100AH/12V，铅酸蓄电池。
1、产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。
2、蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa。
3、密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%。
4、容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%。
5、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%。
6、电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV。
	节
	64
	

	2
	电池架
	可放置≥32节铅酸蓄电池可放置36节。
	套
	2
	

	3
	开关箱
	推荐主路采用315A/4P直流断路器主路采用315A/4P直流断路器。
	套
	1
	

	4
	直流连接线
	含电池连接线及连接配件，标配电池柜之间及到电池开关箱的连接线及连接配件含电池连接线及连接配件，标配电池柜之间及到电池开关箱的连接线及连接配件。
	套
	3
	

	5
	电池架底座
	定制。
	台
	1
	

	6
	直流输出线
	YJV-3*50mm2，含电缆头制作安装。
	米
	25
	

	
	UPS（消控室）
	
	
	
	

	1
	UPS输入线
	WDZA-YJY-4*16+E16mm2，含电缆头制作安装。
	米
	10
	

	
	蓄电池（消控室）
	
	
	
	

	1
	蓄电池
	100AH/12V，铅酸蓄电池。
1、产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。
2、蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:20~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa。
3、密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 98.5%。
4、容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于98.8%。
5、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1%。
6、电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤4mV。
	节
	32
	

	2
	电池架
	可放置≥32节铅酸蓄电池可放置32节。
	套
	1
	

	3
	开关箱
	推荐主路采用40A/4P直流断路器推荐主路采用40A/4P直流断路器。
	套
	1
	

	4
	直流连接线
	含电池连接线及连接配件，标配电池柜之间及到电池开关箱的连接线及连接配件含电池连接线及连接配件，标配电池柜之间及到电池开关箱的连接线及连接配件。
	套
	1
	

	5
	电池架底座
	定制。
	台
	1
	

	6
	直流输出线
	YJV-3*10mm2，含电缆头制作安装。
	米
	10
	

	
	C、微模块精密空调系统
	
	
	
	

	
	列间空调系统
	
	
	
	

	1
	列间空调室内机
	1、制冷量≥25kW，风量≥5000m³/h，功能类型恒温恒湿。测试条件：机组的制冷量是在室外环境温度35℃（干球温度）。室内37℃/24%，室内送风温度20±1℃的条件下测定的。 
2、投标产品应为节能型产品。
3、为了保证机组的安全运行及质量可靠，要求膨胀阀必须采用控制更为精确的电子膨胀阀。
4、为了保证机组的安全运行及质量可靠，要求空调室内风机必须采用可调速EC风机。机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的维护性。
5、蒸发器形式：需采用“I”型蒸发器。应采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式蒸发器盘管。应具备较大的迎风面积和蒸发面积（㎡）。
6、机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，机组需采用永磁同步直流无刷变频涡旋压缩机，可按照机房负荷动态10%-100%自动调节冷量。压缩机转速需可在1800-7000RPM之间进行自动调节。投标方应详细阐述压缩机运行原理及节能效果。推荐采用谷轮、日立或同等档次压缩机。
7、机房专用空调的空气洁净性能：采用G4空气过滤器。
8、应采用不小于7吋彩色触摸中文控制屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。
9、每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统
。
	台
	2
	

	2
	列间空调室外机
	1、机房专用空调机组的风冷型室外机组冷凝器风机应采用变频全调速控制方式，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。
2、机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。
3、冷凝器产品须通过9烈度抗震测试。
4、风冷冷凝器采用耐腐材料，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。采用全调速风扇，实现节能、低噪。
	台
	2
	

	3
	延长组件
	配套。
	套
	2
	

	4
	冷媒管路包
	含空调气管、液管，与主机配套使用。
	套
	2
	

	5
	制冷剂
	R410A新型环保制冷剂，具有稳定，无毒，性能优越等特点。
	套
	6
	

	6
	墙地面开孔
	空调各类管路穿墙穿地位置开孔。
	套
	2
	

	7
	给排水改造
	含管件、套管及辅材。
	套
	2
	

	8
	辅材
	空调配套件-精密空调安装附件(保温材料、室内外机电源线、信号线等),辅助材料（氧气、乙炔、氮气、焊条）等。
	套
	2
	

	9
	承重底座
	1、部位:外机下部支架。
2、油漆:防锈漆≥2遍.  工作内容:拼装、安装、补刷油漆。
	项
	2
	

	10
	空调电源线
	YJV-4*10mm²+1*4mm²，含电缆头制作安装。
	米
	20
	

	
	房级空调系统
	
	
	
	

	1
	小房级定频空调室内机
	1、风冷型房间级精密空调，上送风，制冷量≥12.5kW，风量≥3200m3/h，全年能效比（AEER）≥4.0。
2、空调应配置7英寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态及送风温度、回风温湿度变化曲线。
3、机组应配置电源监测，具备缺相保护、提示和告警功能。
4、空调应能查看机组实时制冷因子（CLF）数据功能。
5、投标机组应采用符合国家CCC认证，采用远红外加湿器，加湿量≥3kg/h。
6、投标产品应采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器，加热量≥3kW。
	台
	1
	

	2
	小房级定频空调室外机
	1、机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。
2、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。应有良好的防水性能。
3、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。
4、机房专用空调机组室外风机为避免长期运行变形、老化，风机叶片应为全金属材质。
机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。
	台
	1
	

	3
	延长组件
	配套。
	套
	1
	

	4
	冷媒管路包
	含空调气管、液管，与主机配套使用。
	套
	1
	

	5
	制冷剂
	新型环保制冷剂，具有稳定，无毒，性能优越等特点。
	套
	1
	

	6
	墙地面开孔
	空调各类管路穿墙穿地位置开孔。
	套
	1
	

	7
	给排水改造
	含管件、套管及辅材。
	套
	1
	

	8
	辅材
	空调配套件-精密空调安装附件(保温材料、室内外机电源线、信号线等),辅助材料（氧气、乙炔、氮气、焊条）等。
	套
	1
	

	9
	承重底座
	1、部位:外机下部支架。
2、油漆:防锈漆≥2遍.  工作内容:拼装、安装、补刷油漆。
	项
	1
	

	10
	空调电源线
	配套。
	米
	26
	

	
	D、微模块机柜集成系统
	
	
	
	

	
	机柜
	
	
	
	

	1
	600宽机柜
	1、尺寸：≥宽600mm*深1200mm*高2000mm，前后网孔门。
2、机柜须有足够的机械强度及性能，静态承载能力不小于3200kg，动态承重能力不小于1800kg。
3、为保证机房内设备安装环境的高可靠性，机柜含底座配重660kg工况下，机柜产品需通过8、9级抗震测试。
4、机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，开门角度不低于150°。
5、前门单开，后门双开，机柜前后门均为通风网孔门，前、后门开孔率不低于80%。
	台
	11
	

	2
	机柜底座
	定制。
	台
	11
	

	
	机柜配件
	
	
	
	

	1
	侧板
	机柜单侧板-1200*2000。
	侧
	4
	

	2
	1U封板
	用于机柜冷热风道隔离，高度≥1U，免工具、快拆设计。
	个
	220
	

	3
	轻载层板
	用于承载IT设备，承重≥50KG,适用于标准1100mm及1200mm深的服务器机柜用于承载IT设备，承重≥50KG,适用于标准1100mm及1200mm深的服务器机柜。
	个
	22
	

	4
	L型导轨
	用于承载IT设备，承重≥50KG,适用于标准1100mm及1200mm深的服务器机柜用于承载IT设备，承重≥50KG,适用于标准1100mm及1200mm深的服务器机柜。
	付
	22
	

	5
	1U水平理线架
	用于设备前端理线，1U机架式理线架，安装于U立柱上用于设备前端理线，1U机架式理线架，安装于U立柱上。
	个
	11
	

	
	PDU
	
	
	
	

	1
	24口32A竖装PDU
	输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A、接线盒、指示灯、右侧安装、上进线。
	个
	11
	

	2
	24口32A竖装PDU
	输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A、接线盒、指示灯、左侧安装、上进线。
	个
	11
	

	3
	PDU电源线
	RVV3*6mm²。
	米
	200
	

	
	微模块封闭通道系统
	
	
	
	

	1
	全封闭自动平移门
	1套封闭通道端门，含前后2个自动平移门。
	套
	2
	

	2
	通道一体控制盒
	通道一体控制盒。为通道内部照明，天窗磁吸，门禁使用。1、采用模块化架构设计，密封冷通道（冷通道宽度1200mm），冷通道内须一体化集成机柜系统、配电系统、制冷系统、管理系统，所有柜体须搭配结构密封件使模块整体看起来高度统一和美观，颜色：与机柜颜色一致。
	套
	1
	

	3
	600宽固定天窗
	普通翻转天窗配置选用，封闭通道前门固定天窗。
1、用于安装监控设备，支持烟感、摄像头、温度探测器、压差传感器。
2、固定天窗顶部可用于强电走线。
3、固定天窗标准为600mm宽，可根据微模块长度进行调整。
	套
	2
	

	4
	300宽固定天窗
	1.适用于1200mm宽通道，配300mm机柜。
	套
	1
	

	5
	600宽翻转天窗
	600mm宽普通单翻天窗。
	套
	4
	

	6
	横跨桥架
	1、宽度300mm跨接桥架，用于顶部跨通道过线，含中间隔板及支撑件。
2、最多可放RVV3*6线材50根。最多可放网线650条。
3、适用于天窗支撑板高度不超过300mm。1、宽度300mm，1.48米跨接桥架，用于顶部跨通道过线，含中间隔板及支撑件。
2、最多可放RVV3*6线材50根。最多可放网线650条。
3、适用于天窗支撑板高度不超过300mm。
	个
	2
	

	7
	强弱电槽
	强弱电线槽。配套满足现场使用需求。
	套
	1
	

	10
	机柜外围板
	用于通道外围美观封堵，按封闭通道长度计算，高度200mm。用于通道外围美观封堵，按封闭通道长度计算，高度200mm。
	批
	1
	

	11
	预制线缆包
	通道型组合，单边10柜位以下通道控制系统线路，含该通道建设的所有电气附件，包括中继板，总的预制化线缆，端子，水晶头，RJ45口转接头等。（不包含pdu等强电电缆）通道端门内的所有线缆需预制在通道门盒内，且将线缆引到端门顶部中继。
	套
	1
	

	
	E、微模块动环监控系统
	
	
	
	

	
	环境监控系统
	
	
	
	

	1
	温湿度模块
	温湿度传感器，含露点监测，带LCD显示，485协议。
	个
	2
	

	2
	不定位漏水控制器
	不定位漏水检测传感器-9~27VDC-（-40℃~85℃）-1组DO输出-CE。
	个
	2
	

	3
	不定位漏水感应线
	5米不定位漏水感应线(一体型)+固定胶贴夹(不含电阻)。
	条
	2
	

	4
	烟雾传感器
	烟感传感器，干接点通讯。
	个
	2
	

	5
	声光报警器
	声光报警器-红白-声压110dB。
	个
	1
	

	
	门禁监控系统
	
	
	
	

	1
	IC感应卡
	白色IC感应卡，材料PVC。白色IC感应卡，材料PVC。
	个
	20
	

	2
	人脸识别门禁一体机
	≥4.3英寸人脸识别门禁一体机，门禁识别方式有：人脸、指纹、IC读卡、密码，具有集中发卡功能。
	个
	2
	

	
	视频监控系统
	
	
	
	

	1
	半球型网络摄像机
	≥1/2.8英寸CMOS，≥200万像素红外半球网络摄像机，POE供电。
	个
	2
	

	2
	8路NVR网络硬盘录像机
	≥2个盘位，支持≥8路IPC接入。
	个
	1
	

	3
	监控级硬盘
	≥4TB监控专用硬盘。
	台
	2
	

	
	监控中心
	
	
	
	

	1
	一体化监控主机
	1、动环监控服务器主机一台，≥1U机架式高度，提供物理支撑平台，可运行动环监控系统软件，可监控UPS、空调、精密配电柜等设备及环境检测传感器。微模块具备良好的人机界面。交直流双路输入-内置短信模块
-440mm*200mm*44mm-接入能力(不低于2 路网口，10 路 485，10 路 DI，4 路 DO)。含监控软件-含 license
2、监控系统需为投标品牌自主研发产品，以便于可按需求设计、扩展。
	台
	1
	

	2
	本地监控系统基础软件
	1、动环监控系统负责微模块内动力、环境设施的数据采集、处理、存储，并具有告警功能。 
2、动环监控系统提供全面的平台管理功能，包括用户管理、设备和配置管理、可视化布局（3D可视/链路布局/空间/负载管理）、告警管理、能效管理、事件日志管理（设备）、报表分析（趋势/事件）。用户可根据实际需求进行，实现个性化系统管理。
3、监控主机集中采集微模块内动环设备，实现对多个动环设备进行统一、集中的高效监控管理。动环监控系统监控对象包含配电、UPS、空调、温湿度传感器、水浸、门禁系统、烟感、通道内视频监控等。
4、动环软件能实时监测系统参数，并为主要的动环设备提供了专门的展示和设备详情页面，方便用户对设备进行及时监控和快速管理。
5、动环软件可通过Modbus协议实时对UPS进行监控。
	套
	1
	

	3
	可插拔数据存储SD卡
	用于一体化监控主机扩展历史数据存储容量用于一体化监控主机扩展历史数据存储容量。
	套
	1
	

	4
	4G通讯模块
	内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块。
	套
	1
	

	5
	触摸屏
	触摸屏，主要实现监控设备的实时信息展示，告警展示。
	套
	1
	

	6
	8口百兆PoE交换机
	不低于8*10/100 Base-TX以太网端口,2*100/1000 Base-X SFP光口(Combo)，支持POE+,整机最大输出:65W，支持网关协议，单路交流供电8*10/100 Base-TX以太网端口,2*100/1000 Base-X SFP光口(Combo)。
	套
	1
	

	
	E.防雷接地子系统
	
	
	
	

	1
	第二级防雷器
	标称电流In:20KA.最大放电电流Imax:40KA8/20µs三相。
	只
	2
	

	2
	第三级防雷器
	标称电流In:10KA.最大放电电流Imax:20KA8/20µs单相。
	只
	1
	

	3
	网格接地铜排
	30mm*3mm。
	m
	120
	

	4
	铜排固定端子
	定制，确保满足配套本项目功能需求和甲方关于项目质量要求。
	项
	1
	

	5
	接地母线
	BVR50mm2。
	项
	1
	

	6
	连接线
	BVR6mm2。
	项
	1
	

	7
	汇流焊接
	定制，确保满足配套本项目功能需求和甲方关于项目质量要求。
	项
	1
	

	8
	等电位端子箱
	定制，确保满足配套本项目功能需求和甲方关于项目质量要求。
	套
	1
	

	9
	等电位连接器
	JPS-1。
	套
	1
	

	10
	辅材
	辅材及线缆。
	项
	1
	




5. 医疗叫号系统
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	分诊叫号子系统
	1、 采用B/S架构，应具备丰富的页面设置功能以方便不同用户使用，包括设置系统字体与按钮的主题色，设置展示区域各筛选项、操作项、表格等元素的大小切换、中英文整体切换以及切换全屏显示功能。 
2、为方便用户快速切换系统内页面，系统支持多标签页的新页面打开方式，不覆盖已打开页面，支持关闭单个页面、关闭其他页面、关闭所有页面等多种标签页关闭方式。 
3、支持多院区模式，系统管理员可根据医院情况设置多个院区，用户选择某一院区登录后无需重新登录，即可自由切换院区。 
规则引擎
1、支持根据各业务科室的就诊流程，设定对应的分诊叫号规则，含：排队规则、数据规则、播报规则、号票打印规则。
2、可设置一级、二级候诊区，实现对患者分流，并以终端显示、语音播报、门灯提示等多方位提醒手段，避免患者过号。
3、▲报到规则支持对预约号、非预约号的自动报到和人工报到的规则设定，可控制提前报到时间、延时报到时间。对于患者早到和迟到场景，可设定对应的排队规则。迟到患者报到可设定间隔候诊插队、废号重挂、分诊台激活等规则。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
4、排序规则需支持按报到时间、挂号号序排列，排序号可同步第三方系统或由叫号系统自动生成。
5、支持基于挂号时段设定排序规则、优先按挂号时段排序，在时段内对各类患者进行组合排序，有效分流。支持诊室等候的规则设定，基于诊区的空间可设定医生叫号时将几位待诊患者呼叫至诊室门口提前等候。
6、支持自动分诊和人工分诊两种分诊模式。
7、支持一个诊室一位医生坐诊、一个诊室多位医生坐诊的分诊叫号模式。
8、支持对于不同类型的患者设定组合排队规则，支持按优先级、间隔初诊插队、间隔候诊插队等排队规则。含：预约患者、长者、非预约患者、军人、VIP等。
9、支持就诊标识的设定，例：预约患者的排序号为“(预)A06 张三”
10、支持批量报到功能，患者可一键完成在诊区内多个号别的报到。其中任何一个号别被医生呼叫时，其他排队数据自动挂起，诊结后自动释放，避免过号。
11、动态队列引擎：支持基于医生的当日排班和叫号器呼叫模式，系统动态组合生成医生的呼叫队列，无需人工介入。至少满足医生出诊多个号别场景下的交替呼叫、轮流呼叫两种模式。
12、支持过号患者召回方式的设定，含：自动召回和重新签到两种方式。可设定召回次数限制。
13、支持复诊患者的规则设定，原初诊医生在线时默认找原初诊医生，原初诊医生不在线时，可设定进入同级别公共队列和自由选择同级别队列两种模式。
14、支持转诊患者的规则设定，可保留原队列的排序号或重新生成新排序号。
15、支持设定挂号数据有效期、报到数据有效期、复诊数据有效期的设定。
16、支持午别显示规则，可设定上/下午显示对应午别的患者或显示全天。
17、支持患者隐私保护规则设定，控制排序号是否显示，患者姓名隐藏首位、中间位、末位。
18、支持叫号语音的设定、语速语调控制、自定义播报语音内容、播报规则、播报次数、排序号和诊室号的智能读法等
19、支持号票打印设定，含：号票标题、字段控制、字体大小、粗细、行间距、温馨提示内容等。支持在线实时预览。
20、▲支持移动端签到功能，患者可在移动端查询候诊信息，实现移动端签到，支持通过微信给患者推送候诊提醒、叫号提醒、过号提醒，此功能可嵌入医院移动端平台中。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
	套
	1 
	

	2
	护士分诊台管理软件
	1、 支持免登录模式，方便护士操作。
2、▲支持关联医生、叫号器、号别三种业务模式，按关联的业务展示对应的操作页面。满足不同业务科室的分诊要求。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
3、支持管理诊区内的患者等候列表、医生呼叫记录、医生排班、医生出诊记录等。
4、支持展示等候状态、未到状态、过号状态、诊结状态、未分诊状态下的患者列表。患者信息包含：排序号、姓名、号别、午别、医生、状态、 挂号时间、报到时间等。
5、支持查询各个医生的呼叫记录，记录各类呼叫的操作时间。
6、支持同步HIS系统中的医生排班数据，可手动临时调整排班。
7、支持查询各个医生的出诊记录，记录各诊室医生的工作状态，在线、离线、停诊等。
8、▲支持优先、报到、分诊、转诊、过号召回、复诊、绿通、广播、挂起、延时、取消等操作。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
9、支持通过刷卡、扫码、手动录入等方式进行人工挂号、人工报到功能，满足特殊场景下的分诊业务。
10、支持查询各诊室的等候、未到、诊结、挂起人数统计。
11、支持全局的数据刷新、患者搜索功能。
12、支持外接读卡器、打印机的适配切换。
	套
	6 
	

	3
	医生工作站叫号软件
	1、 支持医生工号快捷登录。
2、支持根据医生排班，为医生的队列动态生成数据，无需切换队列呼叫。
3、支持至少2种页面显示模式，极简模式和完整模式。并可任意拖动位置不影响医生在HIS系统的其他操作。
4、支持展示包括但不限于等候状态、过号状态、诊结状态下的患者列表和患者数量统计，患者信息包含：排序号、姓名、号别、状态等。
5、支持按顺序呼叫、重新呼叫、选择呼叫、过号、诊结等操作。
6、▲支持暂停接诊功能，医生临时有事可暂停接诊，并将暂停接诊状态同步至对应的候诊屏和诊室屏上。医生同时出诊多个挂号资源时，可灵活切换呼叫模式，交替呼叫和轮流呼叫。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
7、支持新患者入队时的叫号提醒功能，可设定提醒策略。
8、支持常用呼叫功能的快捷键设置功能，可自定义控制快捷按键组合。
9、开放呼叫接口，第三方平台可通过调用接口实现呼叫功能。减少医生同时操作多个系统的复杂交互。
	套
	65 
	

	4
	发药工作站叫号软件
	1、账号登录：支持通过医生工号登录至医生工作站。
2、修改密码：支持人工修改登录密码。
3、队列管理：展示窗口队列的叫号情况，可分别管理候药、已呼叫、已发药状态的患者。
4、患者管理：展示患者的姓名、性别、报到时间、呼叫时间、发药时间、病历号、处方状态等信息。
5、重呼：支持重新呼叫首次呼叫后未取药的患者。
6、选呼：支持从队列中选择呼叫某位患者。
7、配药：支持对患者进行配药。
8、发药：支持对患者进行发药诊结。
9、批量呼叫：支持对多个患者进行批量呼叫。
10、批量发药：支持对多个患者进行批量发药。
	套
	46 
	

	5
	专家排班子系统
	1、支持与医院排班系统进行数据对接，同步排班数据。
2、支持通过专家排班子系统进行排班管理、维护。
3、支持通过分诊台对诊区内的医生进行临时排班调整。
	台
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	6
	诊室液晶一体机
	硬件参数
1、安卓操作系统，版本号不低于Android 9.0。CPU不低于4核，CPU主频不低于1.5GHz。运行内存不低于1G，机身存储不低于8G。
2、尺寸不低于21.5英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg。亮度不低于250cd/m²，对比度不低于3000:1，反应时间6.5ms。超窄边框14mm，四边等边。超薄整机，厚度2.4cm。
3、支持WiFi：2.4G。一组RJ45。 
4、接口：USB*2、HDMI IN*1、LINE OUT*1、TF*1等。 
5、支持壁挂安装(支持横装与竖装)。
软件功能
1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能。
2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能。
3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放。
4、安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险。
5、医生信息展示：可展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息。
6、队列信息展示：可展示该医生队列中正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号等。
7、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02。
8、患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示。
9、语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息。
10、呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式。
11、信息发布：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收。
12、定时宣教：支持紧急插播、滚动字幕、视频轮播功能，支持定时播放定时回收。
13、模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示。
14、红外遥控：支持用户使用配套红外遥控器进行一键关屏、音量调整、终端设置等操作功能。
15、上电自启：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用。
	台
	65 
	

	7
	自助报到一体机
	1、安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0。CPU不低于4核，CPU主频不低于2.0GHz。运行内存不低于2G。机身存储不低于32G。
2、尺寸不低于21.5英寸IPS显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg。触摸屏为电容屏，支持10点触控，面板为2mm钢化玻璃材质，硬度不低于7H。
3、机身支持医院级清洁，并通过酒精浓度不低于98%、负重不低于500g、喷涂/丝印区不低于100次循环的耐酒精擦拭测试、
4、支持WiFi：2.4G。支持蓝牙：版本不低于5.2。以太网：支持10/100/1000Mbps自适应。
5、具备IC卡读卡器、热敏打印机、身份证读卡器、磁条卡刷卡器、芯片卡读卡器以及扫码器等硬件模块。
6、接口：AC电源、RJ45接口、USB Type-A x2、3.5mm音频接口 x1、HDMI输出等。
7、支持落地式安装。
软件功能
1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能。
2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能。
3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放。
4、安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险。
5、患者报到：患者初诊报到、复诊报到、过号报到、一键报到等多种报到模式支持。多号别报到场景下，任意号别被呼叫后，其他号别的排队信息将被自动挂起，避免过号现象的产生。
6、号票打印：支持为成功报到的患者打印就诊号票。
7、排队查询：患者报到成功后，在就诊前可随时刷卡、扫码查询自己的报到状态、报到顺序等信息。
8、信息发布：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收。
9、定时宣教：支持紧急插播、滚动字幕、视频轮播功能，支持定时播放定时回收。
10、模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示。
12、预约功能：支持对接医院的号源池，实现预约功能。根据医院要求可预约当天、7日内、30日内的号源。为患者提供多途径的预约服务，有效分流。
12、上电自启：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用。
	台
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	8
	网络液晶一体机
	1、 安卓操作系统，版本号不低于Android 9.0。CPU不低于4核，CPU主频不低于1.5GHz。运行内存不低于2G。机身存储不低于32G。
2、尺寸不低于32英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg，亮度不低于250cd/㎡。超窄边框13.5mm，四边等边。
3、支持WiFi：2.4G。一组RJ45。
4、接口：USB*2、HDMI IN*1、LINE OUT*1等。
5、支持壁挂安装（支持横装与竖装）
软件功能
1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能。
2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能。
3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放。
4、安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险。
5、队列信息展示：支持展示各队列中正在就诊、等候就诊、过号患者信息，包含排队序号和患者姓名，数据超出一屏时具备刷新、切屏、滚动等多种展示方式。
6、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02。
7、患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示。
8、排队顺序更新：根据护士分诊台的分诊、优先、转诊、调顺序、绿通等操作，实时更新患者排队顺序。
9、语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息。
10、呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式。
12、信息发布：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收。
12、定时宣教：支持紧急插播、滚动字幕、视频轮播功能，支持定时播放定时回收。
13、专家排班：支持滚动展示院内专家排班信息。
14、模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示。
15、投屏功能：支持切换为电视投屏，将一体机用作投屏显示使用。
16、上电自启：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用。
	台
	47 
	

	9
	网络液晶一体机
	1、安卓操作系统，版本号不低于Android 9.0。CPU不低于4核，CPU主频不低于1.5GHz。运行内存不低于2G。机身存储不低于32G。
2、尺寸不低于55英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg，亮度不低于250cd/㎡，对比度不低于5000:1，反应时间小于6.5ms。超窄边框13.5mm，四边等边。
3、支持WiFi：2.4G。一组RJ45。
4、接口：USB*2、HDMI IN*1、LINE OUT*1等。
5、支持壁挂安装（支持横装与竖装）
软件功能
1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能。
2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能。
3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放。
4、安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险。
5、队列信息展示：支持展示各队列中正在就诊、等候就诊、过号患者信息，包含排队序号和患者姓名，数据超出一屏时具备刷新、切屏、滚动等多种展示方式。
6、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02。
7、患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示。
8、排队顺序更新：根据护士分诊台的分诊、优先、转诊、调顺序、绿通等操作，实时更新患者排队顺序。
9、语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息。
10．呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式。
12、信息发布：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收。
12、定时宣教：支持紧急插播、滚动字幕、视频轮播功能，支持定时播放定时回收。
13、专家排班：支持滚动展示院内专家排班信息。
14、模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示。
15、投屏功能：支持切换为电视投屏，将一体机用作投屏显示使用。
16、上电自启：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用。
	台
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	10
	吸顶喇叭
	1、输入电压：≥110V。
2、额定功率：≥6W。
3、频率响应：70-12KHz。
3、灵敏度：≥98dB。
	台
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	11
	多媒体功率放大器
	1、定压功放。
2、输出电压：≥110V。
3、输出功率：≥60W。
	台
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	自助机（甲供）
	1、主控模块：CPU类型： 双核3.3Hz以上。内存：DDR4 2400 8G 或以上。 硬盘：256G 固态或以上。串口：12个。USB接口：14个。网络：100M/1000M以太网卡。Windows操作系统。
2、触显一体屏：32”真彩TFT LCD。分辨率：1920*1080。响应时间：<30ms。亮度：>300cd/m²。偏转角度：180度。32”多点电容触摸屏。分辨率:4096*4096。定位精度：2mm。响应时间：≤10毫秒。寿命：单点触控5000万次无偏差。其他功能：防水、防尘、防暴、防刮擦。
3、密码键盘模块：16键加密键盘：10个数字键，6个功能键、EPP硬件加密键盘，采用凹陷设计，防尘，防水，防爆，带防窥罩。支持按键音。可存储16组128位的密钥，只能写入不能读出。按键寿命：200万次以上。支持ECB和CBC方式的DES、3DES、MAC运算、数据加密/解密、RSA加密算法算法及ANSI X 9.8PIN Block 格式,符合ANSI  X9.24安全标准。支持国密。
通过国密认证。
4、凭条打印模块：打印方式行式热敏打印。点阵640dots。打印速度250mm/s（max）。打印宽度80mm (max)。纸宽80mm(可选60mm)。纸厚60 - 150um。进纸方式自动吸纸( 水平180°)。切纸方式全切。打印长度100KM。打印格式反白、下划线、斜体、粗体等。切刀寿命100 万次。打印波特率9600、19200、38400、115200。单张打印最短长度80mm。ASCII 9*17、12*24。Chinese 24*24 点。检测：打印头温度。抬杆检测。有纸检测。出纸检测。纸将尽检测。黑标检测。过刀纸检测。回收出纸检测。探缝检测(发射、接收)
5、扫码模块：支持一维码、二维码扫描。识读头 CMOS,grayscale。分辨率 752x480pixels。
二维码支持格式：DF417,QRCode(Model1/2、,DataMatrix(ECC200,ECC000,050,080,100,140),Aztec,Maxicode 等。一维码支持格式：Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-,Codabar,Inter-leaved2of5,ISBN,Code93,UCC/EAN-28,GS1Databar 等。条码精度≥5mil。识读景深 40mm-235mm。打印对比度 ≥30%。
6、身份证读取模块：二代身份证识别。二代身份证有效信息读取。公安部授权产品。符合公安部 GA450、 1GA450 标准规范，符合非接触 IC 卡 ISO14443 标准。符合 GB/T 2423-2001标准规定。有效读卡距离 0～5cm。通过公安部认证。
7、医保卡读卡器：预留安装位置。
8、机柜：大堂立式机柜。 材料：为冷轧钢材料，坚硬厚实不易变形。 表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏。 外观颜色：可按指定颜色、文字、图案定制。 内部结构：模块定位采用轨道前后拖拉式，布线规范整齐。 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。 底部结构：配备固定支架和可调节脚轮，方便移动，也便于固定。整机通过CCC认证。
	台
	10 
	

	13
	自助机软件（甲供）
	1、当日挂号：患者在自助设备上，可以通过多种查询方式（按照科室\医生查找、按照医生姓名首字母查找、按照疾病名称首字母查找）挂当天的专家号和普通号，通过多种渠道进行支付。
2、预约挂号：可在自助服务系统上预约未来数天（由院方决定预约时间）的指定专家的号或普通号，可在自助设备上，通过多种查询方式（按照科室\医生查找、按照医生姓名首字母查找、按照疾病名称首字母查找、按照给定的日期\星期查找）找到指定专家的排班，支付成功后，打印预约凭条，就诊当日来医院取号就诊。
3、门诊缴费：患者在医生开单后（检查、检验、处方、体检等），可持签约卡在自助设备上查看自己的待缴费列表和缴费项目详情，支付成功后，打印缴费凭条，患者持缴费凭条到执行科室做检查（检验）、体检或药房取药。
4、门诊缴费查询：用户可在自助设备上，查询本人当天的门诊缴费情况。
	台
	1 
	

	14
	辅材
	辅材配线、满足现场使用需求。
	项
	1 
	



6. 医护对讲系统
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	护理通讯信息系统软件
	1、账号信息：维护用户账号信息，支持为单个账号开通多个角色、多个岗位的功能权限与多个科室的数据权限。
2、账号登录：支持验证“账号+密码”与“账号+密码+动态验证码”两种规则切换。登录成功后可在账号数据权限范围内的不同科室间切换。自动记住登录过的账户名，支持手动删除。
3、身份识别：维护用户账号的IC卡号等身份认证信息。
4、角色管理：支持控制用户所属角色登录系统WEB后台、床旁医护工作站的菜单权限与按钮权限（需搭配床旁分机使用）。
5、岗位管理：维护岗位类型及新增多种派生岗位，支持控制用户所属岗位的特定权限。
6、通讯录管理：维护用户所登录通讯终端的通讯范围，支持向全院范围的医护人员、患者、护士站、值班室等发起呼叫对讲（需搭配移动通讯终端使用）。
7、门禁管理：维护用户通行的门禁权限范围，可以批量分配权限，支持刷卡开门方式，可支持扩展刷脸、手环等多种方式（需搭配病区门禁分机使用）。
8、部门管理：维护医疗机构各个部门的组织架构关系，支持添加3级部门并可折叠显示。
9、区域管理：维护医疗机构区域结构树，用于对应终端位置关系，支持设置区域、栋、单元、楼层、室等区域类型。
10、房间床位管理：维护科室的病房、诊室、检查室、窗口、床位信息及对应关系，支持快捷批量创建房间与床位，并可对床位一览表的房间、床位显示顺序进行排序。
11、终端管理：维护各个已注册终端的所属科室、设备型号、注册号码、IP地址、在线状态、软件版本等信息。
12、终端升级：维护各个终端的安装包文件，具备对单个与批量终端进行OTA软件升级功能，包括即时与定时两种方式，支持查看升级/失败状态、软件版本。
13、终端监控：实时获取终端总存储空间、已使用空间、软件版本等信息，支持实时查看终端屏幕显示内容截图。
14、终端配置：支持对单个与批量终端进行功能配置，包括显示样式、屏幕亮度、喇叭音量、息屏时间、语音播报次数等。
15、终端日志：获取终端使用过程中产生的运行日志与错误日志，支持按日期导出下载。
16、运维主页：图形化显示系统授权许可、服务器资源、组件运行状态、微服务版本等信息，支持按科室查看终端离线数量，可对异常状态的组件进行重启操作。
17、机构设置：维护医疗机构编号与显示logo、浏览器标签页标题与logo、备案号信息、HPTV与NTP服务器IP地址等。
18、运维日志：维护系统的登录日志与操作日志，登录日志展示账号在各个应用的登录信息，操作日志展示账号在各个功能模块的操作时间、类型、内容等。
19、授权管理：维护各个终端的授权许可数量与有效期，支持上传与下载授权文件。
20.电子床头卡模版配置：系统提供多套初始电子床头卡模版可供选择，支持对电子床头卡界面进行配置，选择所需的模版。
	套
	3 
	

	2
	医护主机
	1、 安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0。CPU不低于6核，CPU主频不低于1.8GHz。运行内存不低于4G。机身存储不低于32G。
2、显示屏尺寸不低于15英寸，电容屏，支持手套操作，支持10点触控。显示屏分辨率不低于1920×1080。前置摄像头像素不低于1300W。双声道。
3、物理按键：息屏键*1，便于使用人员快速开关屏幕。复位键*1，便于设备异常时快速重启，物理按键为隐藏式设计，可有效避免误按情况发生。
软件功能
1、呼叫患者：支持向病区患者发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话，支持自动接通。
2、呼叫医护：支持向本病区值班室、护士站以及其他病区护士站发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话。
3、多路通话：支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫。 
4、接收呼叫：支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收。
5、▲患者监护：医护主机支持主动调起患者的床头/床旁分机摄像头，查看患者的实时情况。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
6、 ▲宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
7、忙音反馈：当主机在通话中时，系统可自动将呼叫信息收到的状态反馈给床头、床旁分机等终端，减轻患者焦虑。
8、录音录像：支持对通话过程录音录像，并可在服务端查询播放录制的文件。
9、语音播报：支持对接收的呼叫信息进行汉字语音播报，如“X 床呼叫”、“X 房间卫生间呼叫”等，可设置报号次数。
10、未处理提醒：支持设置持续提醒或间隔提醒，以满足不同环境、不同病区需要。
11、一键清除：支持一键清除所有未处理呼叫，节省逐条清除时间。 
12、呼叫记录：展示病区历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等。
13、床位信息卡：展示床位一览，每个床位模块显示对应患者的床位信息、患者基本信息、护理标识信息等。
14、病区统计：支持统计并展示病区床位总数、患者总数、危重预警人数、各护理级别人数等。
15、显示模式：床位信息卡支持常规模式和极简模式两种显示模式，用户可根据使用习惯自行切换。
16、患者详情：展示患者详情，包括床号、姓名、性别、年龄、出生日期、入院时间、入院诊断等。
17、护士进入：配合门口操作，支持查看病区护士所在房间位置。
18、回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。
	台
	3 
	

	3
	床头分机
	1、液晶屏幕：≥7英寸液晶触摸屏，分辨率1024*600，屏幕比例16:9，屏幕硬度≥6H。
2、外观结构：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患，配色医疗白，支持嵌入式安装。
3、采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，支持POE供电。
4、支持与护士站主机的双向呼叫及对讲。
5、分机应支持增援呼叫、换药呼叫等功能。
6、支持广播功能当主机发起话筒广播或音频广播时，可以播放主机发来的广播内容。 
7、院内服务：支持显示医院点餐、购物、聘请护工程序的二维码，患者或家属可自行扫码使用。
8、宣教二维码：显示医院公众号或宣教程序二维码。
9、宣教点播：显示音频宣教文件列表，患者可选择文件进行播放。
10、费用详单：患者查询住院至今的各类住院费用实时了解每日费用信息。
	台
	96 
	

	4
	门口分机
	1、液晶屏幕：≥10.0英寸液晶触摸屏，分辨率600*1024，屏幕比例16:9，亮度≥350cd/㎡(Typ)。POE供电于独立供电自动识别。以太网10/100Mbps自适应。
2、刷卡模块：支持IC卡。卫生间分机接口：支持，最多可支持8路接入。物理按键：正面1个护理按键。门灯：一体式7色门灯。
3、基于IP组网：基于IP组网方式，基于TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。
4、房间信息：显示房间名、包含床位、入住患者信息以及责任医护相关信息。
5、医护信息：显示责任医生、责任护士、医护照片等信息。
6、呼叫处理：支持接听、挂断以及本机忽略患者发起的呼叫请求，接听后可与之进行通话。
7、呼叫提示：当本房间有患者呼叫时， 展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。
8、播放广播：当主机发起话筒广播或音频广播时，可以播放主机发来的广播内容。
9、护士进入/离开：支持通过按下实体的“护理”按键或刷护士身份卡完成针对于房间的护士定位，触发护士进入后清除本房间的未处理呼叫。
10、多界面展示：门口机支持展示 1-10 人间的显示模式,支持管床、管房不同的界面显示样式。
11、模板更换：支持在线调整展示界面的样式。
12、▲护理灯显示：当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示 相应颜色，采用7色 LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
13、在线升级：分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。
	台
	32 
	

	5
	卫生间分机
	1、IP68防护等级。呼叫按键占比大于25%。静电等级±15KV。具有专用取消按键，便于及时清除误操作，也支持在医护主机上取消报警。
2、组网方式：两线制组网。防冲突撞码：保证由主机下发的每一个分机码都能被对应的卫生间分机收到，形成贯通的通讯机制。
3、支持：呼叫拉绳、蜂鸣器、灯光指示、呼叫取消按键。
4、▲呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
	台
	32 
	

	6
	走廊显示屏
	1、显示类型：LED点阵。双面Φ3.75mm，可显示2行*8个汉字。静电等级：±15KV。群脉冲等级：1.2KV@5KHz。
2、护士位置显示：可显示护士进入的房间位置。
3、时间显示：支持5种显示时间信息模式。
4、呼叫信息显示：呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号信息，可显示2行*8个汉字，支持多条呼叫信息显示。
5、待机信息显示：待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容。
	台
	3 
	

	7
	网络液晶一体机
	1、安卓9.0。显示屏尺寸 55英寸，支持分辨率1920*1080。
2、运行内存 2G，机身存储32G。
3、可显示病区统计信息、病区概况、调床信息、呼叫信息、护理信息、高危风险管理、常用联系方式、公告栏能信息。呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。统计信息、病区概况、护理信息等展示项目可灵活配置。
4、可显示患者床位一览表：展示患者的关键信息，包含床号、姓名、护理等级、年龄、护理标识等信息。设置：可设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。
	台
	3 
	

	8
	辅材
	辅材配线、满足现场使用需求。
	项
	1 
	




7. 标准时钟系统
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	NTP同步中心时钟系统 软件
	1、扫描时钟设备
可以通过指定网段的方式搜索部分网段下的设备，快速查询时钟状态，有系统保护机制，时钟系统有不同访问和控制权限，确保系统安全。防止中间人攻击和时间篡改。
2、配置时钟信息
可管理配置时钟设备名称，设置本地地区和母钟时源，包括IP地址、子网掩码、默认网关等，确保时钟服务器能被网络中的其他设备访问。
3、监控功能
系统支持点对点监控、自动报警功能，采用标准元器件，使相同规格的设备与部件之间具有可互换性，维护方便。支持客户端远程管理。可以查看设备详情信息。
4、时间显示格式：
定义时间显示的方式，包括时区设置、日期格式（如年月日时分秒或日期星期时分）。
5、系统操作性
采用人性化的设计，使界面整洁、直观，更由于单片机技术的引进与完善，使得系统的自动化程度很高，操作极为简单。
	套
	1 
	

	2
	NTP同步中心时钟
	1、精度高：
具有NTP网络授时功能，可接收GPS和北斗卫星信号。内置高精度晶振，可在接收不到卫星信号时仍保持较高的时间精度，同时具有断电时间存储功能。
2、接口与通信方式
具有外置天线、网络接口、RS485 接口、CAN 接口、1PPS 秒脉冲接口、级联接口、报警输出接口，其中 RS485 接口、CAN 接口、级联接口具有防雷保护 。
功能。
3、可靠性与稳定性
平均故障间隔时间(MTBF)，≥8万小时，以保证长时间无故障运行。需要具备良好的抗干扰能力和环境适应性，确保在复杂环境中稳定工作。
4、操作性
采用具有显示亮度高、可靠性高、温度范围宽等特点的数码管作为显示，可显示 
当前时间、年月日以及星期。设备具有简易菜单，可设置常用功能。
5、硬件参数规格
（1）2路及以上NTP授时端口。
（2）NTP授时精度为(1-10)毫秒。
（3）NTP请求量为5000次/秒。
（4）可选择38及以上个时区。
（5）无外部天线自走时精度<15秒/年。
（6）报警输出节点容量<1A/36V。
	台
	1 
	

	3
	天线
	1、接口类型：BNC接头。  
2、供电:（3-5）V 。 
3、 长度：≥100米。
4、接收频段 GPS L1 C/A： 1575.42±1.023MHz，BeiDou B1 C/A： 1561.098±2.046MHz。
	套
	1 
	

	4
	单面日历数字时钟
	子钟功能：
具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制，通讯故障检测功能。单面日历数字式子钟的接口方式：以太网RJ45接口。自动获取中心母钟信号同步，支持NTP网络对时。可与计算机局域网共用网络、共用交换机，母钟信号中断可独立运行，母钟信号恢复后可自动校时。                                                                                               
硬件规格：
1、对比度≥10：1。
2、LED显示屏可视视角≥±65º。
3、LED显示屏MTBF≥100,000小时。
4、独立计时精度：≤±0.01秒/天。
5、同步精度：≤1-5mS。
	台
	21 
	

	5
	辅材
	辅材配线及接插件、满足现场使用需求。
	项
	1 
	




8. 无感查房系统
	序号
	设备名称
	.
	单位
	数量
	备注

	1
	定位基站
	1、 频段范围：2.4GHz-2.4835GHz。
2、▲定位精度：无遮挡条件下≤10cm。覆盖距离：高精度覆盖距离≥15m。通信距离：定位基站与配套工牌定位标签的识别距离≥100m。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
3、ID标识：唯一ID标识。
4、识别容量：单设备应能同时对≥300个二维排列平铺的定位标签进行快速识别。
5、网络形式：支持菊花链一进一出，双网口串行链接，串接数量≥8。
6、复位功能：设备已具备一键恢复出厂设置的复位物理按键功能。
7、EMC认证：依据GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度≥四级、GB/T 17626.3-2016射频电磁场辐射抗扰度≥三级、GB/T 17626.8-2006工频磁场抗扰度≥四级。
8、设备外观：设备外表面应平整光洁，无毛刺、裂痕、明显变形及划痕缺陷，无剥落、起泡现象：文字符号、铭牌与标志应清晰。
9、▲工作温度：-40℃-80℃环境下，依据GB/T2423.1-2008、GB/2T423.2-2008标准方法，基站正常工作时间≥24h。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
10、设备功耗：≤3W。
11、安装方式：支持吸顶安装，不破坏整体环境。支持支架壁装、吊装，最大安装高度≥20m。
12、抗振能力：频率(5~55~5)Hz，位移振幅0.15mm，扫频速率 1oct/min，X、Y、Z三轴向各2个循环，试验后功能应正常。
13、跌落防护能力：不带包装的情况下，设备六个面分别在1m高度自由跌落情况下，仍能正常工作。
14、机械撞击防护等级：依据GB/T20138中IK05要求，设备的外壳应无机械损伤，且应能正常工作。
15、兼容性：终端支持手机、PDA、平板等安装APP/小程序进行定位，兼容iOS/Android系统。
16、网络接口：10/100 RJ45。
	套
	48
	

	2
	定位标签
	1、频段范围：2.4GHz ~ 2.485GHz。
2、定位精度：0.1 ~ 1m。
3、升级方式：OTA。
4、状态指示：LED闪烁/振动/蜂鸣。
5、状态报警：SOS报警/电量报警。
6、电池电量：≥480mAh/可充电锂电池。
7、充电电压：5±0.1V，1000mA。
8、充电次数：≥500次。
	套
	50
	

	3
	无线定位系统 
	1、高精度定位引擎 提供实时地图定位显示、系统配置，供定位验证和调试配置使用。二次开发接口。
2、提供基于websocket的位置接口，供二次开发使用。
3、自动考勤与工时统计软件。                                        
4、班组成员自动上下班时间确认暨考勤功能，持续累计工时统计。 
	套
	1
	

	4
	辅材及线缆
	辅材配线、满足现场使用需求。
	项
	1
	




9. 输液管理
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	输液检测设备
	1、工作原理：电容感应 。输液模式 整瓶/半瓶计量。
2、▲检测方式：微动与电容进行输液过程监测，输液模式 整瓶/半瓶计量。气泡过滤：防止误判，智能识别过滤气泡。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
3、安装方式：支持护士单手操作。
3、▲夹止机构寿命：夹止机构有效夹止寿命：不低于10万次。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
4、传输方式：无线传输 2.4G Wi-Fi/蓝牙 兼容设备 安卓、Linux、鸿蒙等智能终端，支持断网重连。
5、自动防回血：系统检测到输液完成时，设备可自动控制输液管路实现断流，避免静脉回流。
6、输液结束：响应时间 ≤5S 夹止时间 ≤1S。
7、功能按键：可实现短按、长按操作，实现不同功能设备有一个功能键，功能键操作流畅、反应灵敏，支持手动开启、关闭截流，一键呼叫等功能操作。
8、声光报警：内置三色灯珠，可实现闪烁、亮/灭等，蜂鸣器用于指示当前状态。
9、输液管支持：支持单管输液管、Y型管、遮光输液管，管径范围 3.2mm至4.5mm。
10、微动检测：可以识别开始输液时设备有无正确安装至输液管，输液中输液管是否有微动和取下。
	个
	119
	

	2
	输液一览表
	1、软件运行环境 可支持：
a.火狐、360、谷歌、IE等主流浏览器直接访问
b.可与智能护理大屏交互系统对接实时显示
c.可安装APP在安卓4.2以上版本的电视机、智能大屏运行
2、界面管理：
输液监控界面显示内容、布局方式、显示风格可个性化设置，床位图标显示个数（可大屏直接设置显示10-99张床位，床位窗口大小根据显示数量自适应调整大小）、患者信息、输液信息显示内容和位置，字号大小，整体监测界面显示风格等，均支持快速设置。床位过滤显示设置：支持设置输液监测界面的床位显示范围，可只显示用户管理范围的床位，可设置显示界面字体和语音预警中文/英文切换。
3、单床位窗口显示信息 / 单床位窗口可以显示以下信息：
a.床号:可从平台进行设置或接his系统自动同步
b.患者信息:可从平台进行设置或接his系统自动同步
c.输液状态:输液开始、输液中、输液结束等状态
d.输液模式：常规输液模式、精密输液模式、冲管模式（时间、比例、容量）、中途换药模式、输血模式、手术室带药模式等均可使用。
e.输液计时:当前输液剩余时间与输液的总时间
f.电量：输液器的电量百分比（红色：代表输液称电量较低。绿色：代表电量充足）
k.输液瓶数：当前次输液已经输液的瓶数
l.体温显示：显示“实时体温”“上午体温”“下午体温”“实时体温”，超过所设置阈值最大值会红色提示，低于最小值会黄色提示（可根据需求进行设置显示或者隐藏体温显示
4、预警提示栏设置 ：可大屏直接设置预警提示栏显示顺序、床位数量、显示时间、语音播报次数,且可设置提醒频次，防止用户没有听见错过提醒。
5、预警提示栏 ： 预警提示区域可分区域提示以下信息,自动预警：
a.“离线”
b.“输液结束”
c.“低电提醒”
6、基础信息展示： a.医院名称/logo:可设置医院名称和医院logo
b.科室名称:可设置该科室接his系统自动同步
c.汇总栏:可汇总当前时间的输液异常通、输液结束、正在输液床位数量
d.日期时间：可同步时钟服务器显示当时的年、月、日、星期、时、分
7、包含≥55寸智能输液监控中央站一体机：支持≥20点红外触摸，安卓≥14.0 ，内部缓存容量：≥4GB ，内部存储容量：≥32GB，分辨率：3840×2160。
	套
	4
	

	3
	输液充电板
	
1、单模块功率: ≥3.5W。
2、输入电压/电流: 220V-0.5A。
3、充电电压/电流: 5V-0.7A。
4、充电频率: 110-205 KHz。
5、充电距离: 3~10mm。
6、充电效率: ≥73%。
7、充电数量：一个充电板同时充电数量≥10。
8、▲本设备需通过GB 4943.1-2022信息技术设备安全检测。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
	个
	12
	

	4
	智能输液监控系统
	1、智能输液报警管理平台。
2、院区内各个科室配置的管理控制。
3、操作员授权处理。
4、配置管理。
5、院级输液监控查看/统计分析。
6、实时监测功能
系统通过智能输液监测装置，实时采集并监控患者输液状态，包括：
(1)输液进行中状态。
(2)输液完成状态。
7、状态联动显示提醒功能
(1)输液状态信息可实时传输并在护士站智慧看板等多样护理终端上显示。
(2)系统在关键节点（如输液进行中、输液中断）时，自动推送提醒通知给责任护士，并实现多渠道提醒（屏幕提示、声音提示等），确保护理人员及时到位处理。
8、自动防回血功能:当系统检测到输液完成时，智能装置可自动控制输液管路实现断流，避免静脉回流。
9、异常告警功能：当出现非计划中断、针头脱落等情况时手动中止时，系统应立即触发多级报警，并在护士站智慧看板上标记告警床位。
10、数据记录与追溯功能
(1)系统记录患者输液全过程数据，包括输液开始时间、报警情况、处理记录等。
(2)历史数据可按床位、患者、时间段进行查询与追溯，为护理质量评估和医疗纠纷处理提供依据。
11、护理工作实现
(1)输液信息与 HIS系统联动，自动更新护理信息。
(2)可生成输液统计报表（输液时长、完成率、报警次数等）。
(3)实现护理人员在智慧看板上进行输液任务确认、处理反馈。
12、远程升级:实现远程维护与软件升级，便于长期运行与功能扩展。
	套
	1
	




10. 信息发布
	信息发布

	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	信息发布子系统
	1、采用B/S架构设计，经过授权的内网电脑均可登录进行管理。
2、▲支持模板生成器，所有终端显示模板均支持通过任意拖拉拽的形式完成页面布局、样式、动画、组件属性、字段取值的灵活调整，可将页面任意分割，将排队叫号信息和多媒体素材组合显示，满足特殊场景的显示需求。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
3、支持发布医生排班信息，方便患者查询。
4、支持素材管理，可上传主流格式的图片、音频、视频等素材，并进行分组管理。
5、▲支持定时宣教功能，包含紧急插播、滚动字幕、视频轮播等功能。支持终端同一显示区域的图片和视频轮播功能，图像明亮清晰，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件或产品官网截图）
6、所有的播放、控制、维护通过管理软件实现，支持分区、分组、分级管理的灵活管理模式。支持循环播放、插播播放、后台切换，支持按自定义时长播放。支持以星期、日期来播放指定的内容。
7、同一组的播放终端，支持图片和视频的同步播放，避免出现多个终端播出同样的内容时，各终端播放进度不一致的问题。
8、引流宣教码：各终端设备、小票中支持集成引流宣教二维码，各楼层、科室、区域可独立配置。患者扫描二维码进入智能健康宣教平台。
9、系统支持敏感词检测功能，至少带有一套敏感词库，并支持用户自行维护。对所有发布内容，系统进行敏感词自检。
10、支持审核管理，所有发布至终端显示的内容皆由管理员审核通过方能下发。
	套
	1
	

	2
	网络液晶一体机
	1、安卓操作系统，版本号不低于Android 9.0。CPU不低于4核，CPU主频不低于1.5GHz。运行内存不低于2G。机身存储不低于32G。尺寸不低于32英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg，亮度不低于250cd/㎡。超窄边框≤14mm，四边等边。
2、支持WiFi：2.4G。一组RJ45。
3、接口：USB*2、HDMI IN*1、LINE OUT*1等。
4、支持壁挂安装（支持横装与竖装）
软件功能
1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能。
2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能。
3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放。
4、安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险。
5、队列信息展示：支持展示各队列中正在就诊、等候就诊、过号患者信息，包含排队序号和患者姓名，数据超出一屏时具备刷新、切屏、滚动等多种展示方式。
6、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02。
7、患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示。
8、排队顺序更新：根据护士分诊台的分诊、优先、转诊、调顺序、绿通等操作，实时更新患者排队顺序。
9、语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息。
10、呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式。
11、信息发布：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收。
12、定时宣教：支持紧急插播、滚动字幕、视频轮播功能，支持定时播放定时回收。
13、专家排班：支持滚动展示院内专家排班信息。
14、模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示。
15、投屏功能：支持切换为电视投屏，将一体机用作投屏显示使用。
16、上电自启：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用。
	台
	24
	

	3
	网络液晶一体机
	1、安卓操作系统，版本号不低于Android 9.0。CPU不低于4核，CPU主频不低于1.5GHz。运行内存不低于2G。机身存储不低于32G。尺寸不低于55英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg，亮度不低于250cd/㎡，对比度不低于5000:1，反应时间小于6.5ms。超窄边框≤14mm。
2、支持WiFi：2.4G。一组RJ45。
3、接口：USB*2、HDMI IN*1、LINE OUT*1等。
4、支持壁挂安装（支持横装与竖装）。
软件功能
1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能。
2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能。
3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放。
4、安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险。
5、队列信息展示：支持展示各队列中正在就诊、等候就诊、过号患者信息，包含排队序号和患者姓名，数据超出一屏时具备刷新、切屏、滚动等多种展示方式。
6、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02。
7、患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示。
8、排队顺序更新：根据护士分诊台的分诊、优先、转诊、调顺序、绿通等操作，实时更新患者排队顺序。
9、语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息。
10、呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式。
11、信息发布：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收。
12、定时宣教：支持紧急插播、滚动字幕、视频轮播功能，支持定时播放定时回收。
13、专家排班：支持滚动展示院内专家排班信息。
14、模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示。
15、投屏功能：支持切换为电视投屏，将一体机用作投屏显示使用。
16、上电自启：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用。
	台
	1
	



11. 水控系统
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	节水控制器
	1、防水等级:达到IP65，全密封灌胶        
2、阀门控制方式:按键启动。
3、读卡距离：≤5cm。
4、读写卡速度：＜0.5秒/次。
5、电源:≤12V DC。
6、单阀功耗/双阀功率:≤10W/20W。
7、显示方式:5位数码管显示。
8、通讯方式:RS485。
9、适用环境温度:0 ℃ - 40 ℃。
	32
	台
	

	2
	电磁阀
	1、电源电压：DC12V。
2、静态电流：≤500mA。
3、工作压力：0.02-0.8MPa。
4、管径：DN15。
5、介质温度：无冻结≤80℃。
6、阀体：铜。
	32
	只
	

	3
	流量开关
	1、安装尺寸：4分G1/2。
2、最大输出功率：DC-250V/70W。
3、介质温度：1～90℃。
	32
	只
	

	4
	电源箱
	1、每个电源柜可负载最多20个水控器。
2、电源控制柜内的变压器带有屏蔽层，屏蔽层接机壳，机壳应良好接地。变压器为12V/29A  350W。
3、漏电保护器动作电流不大于30mA。
4、供电要求：交流185V---250V,50Hz。
	3
	台
	

	5
	发卡机
	1、供电方式：USB。
2、通讯接口类型：USB。
3、读卡距离：≤5cm。
4、支持卡类型：Mifare One。
5、通讯波特率：9600BPS。
	1
	台
	

	6
	管理软件
	1、开户\注销管理。
2、参数设置。
3、具有报表生成与查询功能。
4、含注册码安装。
5、操作权限管理等。
	1
	套
	

	7
	IC卡
	非接触式IC卡。
	80
	张
	

	8
	辅材
	RVV2*2.5mm²、RVV4*0.5mm²、线管等。
	32
	套
	




12. 大屏钢架及装饰 
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	
	大厅主入口（7.36*4.16）
	
	
	
	

	1
	框架结构及装饰
	不锈钢结构及装饰，按照现场具体进行安装钢结构的设计。方管厚度≥1.2mm，钢结构必须牢固、安全、可靠，不得发生任何不稳定性故障。可满足快速安装、拆卸要求。整个安装要求：大屏整体高度与观看距离协调，符合观看习惯。
	平方米
	30.62 
	

	
	住院处入口屏（4.8*2.72）
	
	
	
	

	1
	框架结构及装饰
	不锈钢结构及装饰，按照现场具体进行安装钢结构的设计。方管厚度≥1.2mm，钢结构必须牢固、安全、可靠，不得发生任何不稳定性故障。可满足快速安装、拆卸要求。整个安装要求：大屏整体高度与观看距离协调，符合观看习惯。
	平方米
	13.06 
	

	
	二层候诊处全彩屏（3.84*2.24）
	
	
	
	

	1
	框架结构及装饰
	不锈钢结构及装饰，按照现场具体进行安装钢结构的设计。方管厚度≥1.2mm，钢结构必须牢固、安全、可靠，不得发生任何不稳定性故障。可满足快速安装、拆卸要求。整个安装要求：大屏整体高度与观看距离协调，符合观看习惯。
	平方米
	8.60 
	

	
	住院处大厅单基色屏（8*0.48）
	
	
	
	

	1
	钢结构
	方管焊接框架铝塑板做防水密封处理。
	㎡
	3.84 
	

	
	门诊大厅单基色屏（8*0.48）
	
	
	
	

	1
	钢结构
	方管焊接框架铝塑板做防水密封处理。
	㎡
	3.84 
	

	
	急诊大厅单基色屏（7.36*0.48）
	
	
	
	

	1
	钢结构
	方管焊接框架铝塑板做防水密封处理。
	㎡
	3.53 
	

	
	7F大会议室（4.8*2.74）
	
	
	
	

	1
	框架结构及装饰
	不锈钢结构及装饰，按照现场具体进行安装钢结构的设计。方管厚度≥1.2mm，钢结构必须牢固、安全、可靠，不得发生任何不稳定性故障。可满足快速安装、拆卸要求。整个安装要求：大屏整体高度与观看距离协调，符合观看习惯。
	平方米
	13.15 
	


注：1、投标人在投标报价时，应充分考虑施工过程中所需的全部辅材用量和安装调试，包括但不限于损耗、浪费及不可预见因素导致的额外需求，对采购人现有在用设备拆卸及搬运、新采购设备搬运及施工调试。中标后，合同费用为固定总价，施工过程中辅材不足的，由投标人自行承担，由此产生的工期延误、质量影响及额外费用由中标供应商自行承担。
2、★投标人必须承诺其投标文件（包括产品技术参数、性能证明、资质文件等）所有资料真实、准确、有效。‌‌签订合同前需提供所投产品厂家的原厂授权书确保产品为原厂正品，招标人保留对投标人提供的资料及产品进行核查的权利，一旦发现弄虚作假，将取消其中标资格，并追究其法律责任和经济损失。（格式自拟）
三、项目实施要求
1.投标人在投标文件中详细描述实施方案，实施过程中的进度计划、组织架构、供货及安装、质量保证措施、调试及验收方案等。
2.中标供应商应制定合理的项目安装施工进度计划，并严格按计划执行，保证项目在规定的时间内完成。
3.组建不少于5人的项目团队，其中包含1名项目负责人。项目团队需列明职责分工，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目整体实施和试点工作的技术方案，对项目实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。项目团队人员未经采购人同意，中标供应商不得调换和撤离，并按项目进度及时安排到位。采购人有权要求中标供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。
4.所有安装材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；并提供详细的实施质量保证方案。
5.中标供应商应对安装施工安全、质量全面负责，如因中标供应商原因造成质量、安全事故，由其承担一切经济法律责任。中标供应商应配备专业的技术人员实施项目。
6.施工期间，中标供应商应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购单位备案。
7.中标供应商应建立健全质量检查制度，严格工序管理，本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标供应商必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。
四、培训要求
1.每年提供至少一次系统的培训，包含对各类投保设备的理论知识培训以及现场实际操作培训。工程师在现场向采购人介绍产品结构、调试步骤、使用操作、日常维护等，使用户掌握正确的正常操作程序和处理紧急情况的能力。
2.培训费用均包含在本次报价中。
五、项目验收要求
1.项目安装调试完毕，并提交完整的技术资料向采购人申请验收，采购人在五个工作日内组织验收。采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行签收。
2.因本项目涉及到的改造、扩容较多且均为采购人重要设备间所使用的动力保障，因此参与本项目的投标单位所提供的产品必须符合国家、地方、行业的相关规定。
3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
4.采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。       
5.验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
六、应急响应要求
1.建立分级应急响应机制，明确一般故障、重大故障、突发事故的判定标准，对应制定10分钟内电话响应、2小时内现场处置、24小时内解决故障的响应流程。
2.应急响应方案需明确编制目的、适用场景及应急原则，确保方案针对性、导向性清晰。
3.需建立分级应急响应机制，明确一般故障、重大故障、突发事故的判定标准，对应制定差异化处置流程，确保响应分级科学可执行。
4.规范应急管理机制，明确应急指挥体系、人员联络清单（24 小时畅通）、应急报告流程，确保方案落地可行性。
七、售后服务要求
1.售后服务期内，中标供应商对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，中标供应商应在24小时内立即予以维修或更换，由此引起的一切费用由中标供应商承担。
2.技术支持响应时间。一般问题10分钟内电话支持，难点、重点问题2小时内现场解决，相关费用由中标供应商承担，售后服务期满后中标供应商收取成本费。
3.中标供应商在维保行为与维保工程结束时需经过采购人确认。
4.如中标供应商在接到采购方多次通知和催促后仍未能及时前来检测维护，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入检测维护，由此引起的费用由中标供应商支付。
5.中标供应商在施工过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。
八、其它要求
1.中标供应商需满足所有功能要求，有义务保证整体项目的完整性，投标人应在投标文件中考虑部分链接运行配件的情况，并予以补充。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人项目无法正常运行，中标供应商应及时提供。除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。
    2.设备到货后，采购单位与中标供应商共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标供应商负责解决。
3.中标供应商应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的使用规划、安装、调试及投入运行。
4.设备安装、调试所需的车辆、工具、仪表及安装材料由中标供应商自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。
5.中标供应商应要求所投设备的原厂商工程师到现场指导安装服务。
九、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。
十、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十一、绿色数据中心要求
投标人在投标文件中提供符合以下要求的承诺函电子件（加盖公章，承诺函格详见附件）。  
根据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求，供应商提供的运维服务应符合以下标准：
1.基本要求
1.1相关设备和服务应符合相应法律法规和强制性标准的要求。
1.2相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。
2.备件品要求
2.1质量超过 25g 的塑料部件需采用单一类型聚合物或者共聚物，不得含有无法从塑料中分离出来的金属物。 
2.2在外壳、防护部件的塑胶部件上除企业名称、商标及产品型号、功能性指示信息外，不得喷涂装饰性图案。
2.3 除电线电缆外, 质量大于 25g 的塑料零件中不得添加含有邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)（CAS 号：84-69-5）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯(DEHP)( CAS 号：117-81-7)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)(CAS 号：85-68-7)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)的增塑剂（CAS号：84-74-2）。 
2.4 任何设备、产品或部件中禁止使用或添加多溴联苯、多氯联苯、多溴二苯醚、六溴环十二烷（HBCDD）、短链氯化石蜡（SCCPs）、全氟辛基磺酸及其盐类等持久性有机污染物。 
2.5 质量大于 25g 的塑料部件不得添加含有磷酸三(2-氯乙基)酯（TCEP）（CAS 号： 115-96-8）、磷酸三(2-氯丙基)酯（TCPP）（CAS 号：13674-84-5）、磷酸三(2,3-二氯丙基) 酯（TDCP）（CAS 号：78-43-3）的阻燃剂。  
2.6 产品零件中不使用三丁基锡（TBT）和三苯基锡（TPT）。
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第五章  评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	不接受联合体投标


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。
（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	[bookmark: RANGE!A1]评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

	技术响应
	35.00分
	针对招标文件“第四章 采购需求”中的“采购清单及技术参数”中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得35分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共30项）不满足的扣1分；其余每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，其中“▲”项除外）负偏离扣0.5分，扣完为止。
注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，按负偏离进行扣分处理。

	企业业绩
	3.00分
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得1分，最高得3分。
注：提供合同（主要内容、标的、金额清晰可见）、验收合格证明材料电子件，未提供或提供不全不得分。

	企业证书
	3.00分
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分。
注：投标文件中提供上述相关证书原件扫描件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。

	人员配备
	7.00分
	1、 项目负责人具有网络工程师、信息系统项目管理师、系统分析师证书的，每有一个得 1 分，最高得3分。 
2、项目组成员中（项目负责人除外）具有有效期内的通信工程师证书、系统分析师证书、系统架构设计师、系统集成项目管理工程师证书的，每有 1 个得1 分， 最高得4分。
注: 1.项目组成员中（项目负责人除外）一人多证及多人一证的不重复得分。3.投标文件中需提供项目负责人及项目组成员相关证书原件的扫描件及投标人为其缴纳的近6个月（任意一个月）的社保证明材料原件扫描件，未提供或提供材料不符合要求的不得分。 

	项目实施方案
	6.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“三、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得6分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	培训方案
	6.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“四、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求的得6分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	应急响应方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“六、应急响应要求”，提供应急响应方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	售后服务
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“七、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。



[bookmark: EBe0cfd1035ea44f689f97db50fccddc8b] 
（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 2 
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、4、5、6
1、 采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策
本项目按以下第 （2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 15%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
6、采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、投标人响应承诺函
二、投标人基本情况
三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
四、法人授权书
五、开标一览表
六、投标报价明细表
七、中小企业声明函
八、技术要求响应及偏离表
九、项目组成员
十、企业业绩
十一、承诺函（格式自拟）
十二、投标所需其他材料
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[bookmark: _Toc120614284]一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	无需提供营业执照等证明材料







三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。






















四、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         

五、开标一览表
按照苏彩云系统填写












六、投标报价明细表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总价报价方式。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）
中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）


企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日

八、技术响应偏离表（技术参数响应）

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 



[bookmark: _Hlk187934629]备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。



九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

[bookmark: _Toc11176]
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Hlk211435742][bookmark: _Toc28140]
十一、承诺函
投标人必须承诺其投标文件（包括产品技术参数、性能证明、资质文件等）所有资料真实、准确、有效。‌‌签订合同前需提供所投产品厂家的原厂授权书确保产品为原厂正品，招标人保留对投标人提供的资料及产品进行核查的权利，一旦发现弄虚作假，将取消其中标资格，并追究其法律责任和经济损失。（格式自拟）


















十二、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
 







[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]







[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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