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第一章  招标公告

 
受[南京市儿童医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团有限公司就[实验室、儿研所通风橱等设备维保服务][项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2026-0048]采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
 
项目概况：南京市儿童医院实验室、儿研所通风橱等设备维保服务招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2026年09月11日14时30分（北京时间）前递交投标文件。
 
[bookmark: _Toc6703][bookmark: _Toc2493][bookmark: _Toc3958][bookmark: _Toc21703][bookmark: _Toc20970][bookmark: _Toc15960][bookmark: _Toc13758]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2026-0048
2、项目名称：实验室、儿研所通风橱等设备维保服务采购项目
3、预算金额：135万元人民币
4、最高限价：135万元人民币/三年（45万元人民币/年）
5、采购需求：南京市儿童医院实验室维保服务，主要包括广州路院区3号楼19层基因实验室、3号楼21层洁净实验室；河西院区4号楼一层基因实验室；广州路院区3号楼19-21层实验家具、设备、器材等，包含洁净与空调系统、低压配电系、照明、弱电、洁净空调自动控制系统、给排水、工程及实验家具等保障服务，详见第四章 采购需求
6、合同履行期限：三年，详见第四章 采购需求

[bookmark: _Toc4251][bookmark: _Toc13127][bookmark: _Toc2864][bookmark: _Toc28818][bookmark: _Toc25497][bookmark: _Toc15207][bookmark: _Toc12992]二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.7凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
1.8在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
3、本项目不接受联合体投标
（二）本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc20002][bookmark: _Toc18420][bookmark: _Toc1072][bookmark: _Toc30744][bookmark: _Toc2540][bookmark: _Toc13350]（1）投标人具有有效的建筑机电安装工程专业承包资质，提供资质证书（复印件）；
（2）投标人具有有效的《安全生产许可证》，提供证书（复印件）；
（3）投标人须提供法定代表人授权书，如果是法定代表人直接参与的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；
（4）投标人提供授权代表参加本次采购活动半年内任一月份投标人为其缴纳社会保障资金的凭据、如是法定代表人直接参与的可以不提供；
（5）没有重大违法及商业贿赂不良记录声明（提供书面声明原件）。

三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日
2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
 
[bookmark: _Toc24030][bookmark: _Toc18367][bookmark: _Toc14675][bookmark: _Toc10585][bookmark: _Toc6894][bookmark: _Toc14803]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年09月11日14时30分。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
 
[bookmark: _Toc25441][bookmark: _Toc3553][bookmark: _Toc23035][bookmark: _Toc31344][bookmark: _Toc18059][bookmark: _Toc12531]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
 
[bookmark: _Toc28901][bookmark: _Toc21684][bookmark: _Toc9343][bookmark: _Toc9002][bookmark: _Toc15186][bookmark: _Toc27337]六、其他补充事宜
1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。 
2、供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
 
[bookmark: _Toc21271][bookmark: _Toc24108][bookmark: _Toc21883][bookmark: _Toc941][bookmark: _Toc14541]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名  称：南京市儿童医院
联系地址：南京市广州路72号、江东南路8号
联 系 人：汪老师
联系电话：025-52862966
2、采购代理机构信息
名  称：江苏苏豪创新科技集团有限公司
联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座617室
联 系 人：吴志叶、吴岢非
联系电话：025-52875983 025-52875936
邮  箱：wkf@sohockgroup.com
 
[bookmark: _Toc31111][bookmark: _Toc12578][bookmark: _Toc1753][bookmark: _Toc18322][bookmark: _Toc5455]八、其他
1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。
领取CA和办理电子签章具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2、 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏豪创新科技集团有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3、本次招标不收取投标保证金。 


[bookmark: _Toc10572][bookmark: _Toc23291][bookmark: _Toc3733][bookmark: _Toc16956][bookmark: _Toc233849379][bookmark: _Toc16583]第二章  投标人须知
 
[bookmark: _Toc8913][bookmark: _Toc8793][bookmark: _Toc7747][bookmark: _Toc17900][bookmark: _Toc30225]一、总则
[bookmark: _Toc1431][bookmark: _Toc19075][bookmark: _Toc27695]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc11513][bookmark: _Toc3856][bookmark: _Toc22410]2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc17102][bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc20130]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《财库〔2025〕30号》、《苏财购〔2020〕52号》、《苏财购〔2022〕45号》
[bookmark: _Toc19813][bookmark: _Toc30125][bookmark: _Toc15465]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，本项目预算已包含投标费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目预算已包含本次招标服务费，故服务费由中标人支付。
4.3 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。
4.4 招标服务费收费标准：
中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下表中标准的40%计取。折后出现收费不足3000元的，代理机构可与中标供应商确定具体费用，费用不得高于3000元。
	服务类型 中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%

	说明：招标代理服务收费按差额定律累进法计算。


4.5电汇账户信息如下：
开户名：江苏苏豪创新科技集团有限公司
开户行：工行南京市白下支行
账  号：4301013119100276117
[bookmark: _Toc28956][bookmark: _Toc25686][bookmark: _Toc15360]5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
 
[bookmark: _Toc21860][bookmark: _Toc27271][bookmark: _Toc7400][bookmark: _Toc30915][bookmark: _Toc3694]二、招标文件
[bookmark: _Toc5990][bookmark: _Toc26765][bookmark: _Toc10458]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc24610][bookmark: _Toc9569][bookmark: _Toc25540]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc7163][bookmark: _Toc1972][bookmark: _Toc19126]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
 
[bookmark: _Toc24051][bookmark: _Toc1447][bookmark: _Toc11740][bookmark: _Toc15833][bookmark: _Toc17821]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc8441][bookmark: _Toc55][bookmark: _Toc24489]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc11610][bookmark: _Toc31965][bookmark: _Toc17349]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、项目承诺书、其他证明文件、响应函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc9531][bookmark: _Toc12682][bookmark: _Toc3771]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc2159][bookmark: _Toc620][bookmark: _Toc9759]12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc14924][bookmark: _Toc31506][bookmark: _Toc30377]13、技术要求响应及商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc2687][bookmark: _Toc2012][bookmark: _Toc30054]14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc24671][bookmark: _Toc10014][bookmark: _Toc5756]15、响应函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写响应函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc10636][bookmark: _Toc16777][bookmark: _Toc997]16、投标有效期
16.1投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
[bookmark: _Toc11883][bookmark: _Toc4897][bookmark: _Toc4091]17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
 
[bookmark: _Toc7627][bookmark: _Toc23862][bookmark: _Toc17032][bookmark: _Toc20024][bookmark: _Toc9926]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc23420][bookmark: _Toc3515][bookmark: _Toc2169]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc12413][bookmark: _Toc15219][bookmark: _Toc5011]19、投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc2267][bookmark: _Toc14611][bookmark: _Toc7348]20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc27685][bookmark: _Toc11769][bookmark: _Toc5294]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
 
[bookmark: _Toc29449][bookmark: _Toc14220][bookmark: _Toc19690][bookmark: _Toc23795][bookmark: _Toc24542]五、开标与评标
[bookmark: _Toc832][bookmark: _Toc27136][bookmark: _Toc31936]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc18519][bookmark: _Toc8566][bookmark: _Toc17534]23、评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc4363][bookmark: _Toc18807][bookmark: _Toc28337]24．评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16416][bookmark: _Toc17272][bookmark: _Toc3225]25．投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc27739][bookmark: _Toc6592]26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc5175][bookmark: _Toc24173][bookmark: _Toc21676]27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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[bookmark: _Toc12070][bookmark: _Toc7238][bookmark: _Toc6136]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc20091][bookmark: _Toc22100][bookmark: _Toc23187]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（不接受未填写快递运单的快件）。
采购代理机构质疑接收人：吴岢非，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号C座617室，联系电话：025-52875983。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc2273][bookmark: _Toc12870][bookmark: _Toc4655]30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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[bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc6645][bookmark: _Toc23447]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc24477][bookmark: _Toc23130][bookmark: _Toc30929]32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc29652][bookmark: _Toc24472]33、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 


[bookmark: _Toc14206][bookmark: _Toc30958][bookmark: _Toc29753][bookmark: _Toc30981][bookmark: _Toc27875][bookmark: _Toc233849380] 第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
南京市儿童医院
实验室、儿研所通风橱等设备维保服务项目
甲方：南京市儿童医院
乙方： 
本合同经   年   月   日在           进行公开招标，招标编号：                   ，确定由      中标，为南京市儿童医院提供下列服务。
1、服务内容。
南京市儿童医院实验室、儿研所通风橱等设备维保服务项目，主要包括广州路院区3号楼19层基因实验室、3号楼21层洁净实验室；河西院区4号楼一层基因实验室；广州路院区3号楼19-21层实验家具、设备、器材等，包含洁净与空调系统、低压配电系、照明、弱电、洁净空调自动控制系统、给排水、工程及实验家具等保障服务。此项目为全包服务。
2、合同价格（大写）：       /年（小写：    元/年）；
2.1合同价格中，包括采购文件所确定的采购范围内的服务期内每年的服务费并包含国家规定的全额税费及乙方认为需要的其他费用等。合同价格在服务期均不得调整。
2.1.1合同价格包含服务期内每年维保全部费用，同时应充分考虑到维保期间的各种因素，自行考虑风险并计入合同总价。
2.1.2维保过程中所发生所有材料费用由乙方承担（全包服务费用）。 
3、提供服务的开始时间：
合同生效后开始提供服务。
4、服务地点：南京市儿童医院项目现场。
5、服务期限：服务期：3年。
6、相关约定
6.1文明施工，确保安全，服从管理人员指挥，不得影响甲方正常工作，特殊工种必须持证上岗。做到工完场清，垃圾及时清运出场。
6.2施工期间乙方必须遵守甲方规章制度，服从甲方管理，不得从事非法活动，否则后果自负。
6.3乙方必须做好安全教育工作，不违章用电。如造成任何事故乙方完全自负，如造成损失承担相应责任。
6.4施工期间乙方的食宿自理，甲方不予提供。
6.5施工现场乙方应有可靠的安全隔离措施，保证人员及物资安全，如造成人员及物资伤害事故，由乙方负责。
6.6 乙方进场作业人员资质证书复印件提交甲方存档，维保人员发生更换必须提前三个工作日内书面报备甲方。乙方应当购买安全生产责任险，保险覆盖维保作业人身伤害、财产损失，保险有效期覆盖全部服务期。维保作业不得损毁甲方实验样本、科研资料，造成损毁由乙方承担全部赔偿责任。乙方违反上述约定的，需承担合同总价10%的违约金，并承担相应的赔偿责任。
7双方权利、义务
7.1甲方权利、义务
7.1.1根据本合同规定甲方将实验室、儿研所通风橱等设备维保服务委托乙方实施维修保养，提供保障服务；
7.1.2负责向乙方提供前期项目维保资料；
7.1.3有权监督乙方是否依本合同规定内容进行维修保养服务活动，对乙方不符合合同约定的维保行为有权提出整改要求；
7.1.4对乙方的服务实施监督检查，并进行考核评价，甲方有权根据考核情况决定是否延长维修保养服务义务期限（详见附件五考核评价打分表）；
7.1.5甲方对乙方的人员配置可随时核查
7.1.6法律规定由甲方承担的其他责任。
7.2乙方权利、义务：
7.2.1.根据有关法律、法规，结合实际情况，制订南京市儿童医院维修保养的各项规章制度；
7.2.2.遵守各项管理法规和合同规定的要求，根据甲方授权，对实验室、儿研所通风橱等设备维保服务，并承担相应责任，自觉接受甲方检查监督；
7.2.3.乙方须按采购文件的要求和招标时的承诺，向甲方提供岗位人员配置名单；
7.2.4建立南京市儿童医院维修保养服务档案并负责及时记载有关变更情况；
7.2.5在服务期满或者合同解除时7日内向甲方移交全部该项目的有关资料，不得存留备份，乙方完整移交全部维保台账、设备档案、巡检记录、故障维修记录纸质及电子版本，乙方对在服务期间接触的甲方实验室设备信息、科研相关资料负有保密义务，不得向任何第三方泄露；
7.2.6乙方必须满足甲方关于附件二中维护保养的需求，维保标准的约定，以及乙方有义务根据甲方需要提交维保记录。
7.2.7 乙方不得将本项目转包，也不得将主要维保工作分包第三方，如查实转包、违法分包，甲方有权单方解除合同。
7.2.8 乙方提供7×24小时报修联络渠道，接到报修后4小时内到场处置，24小时内完成修复，不能修复应提供临时替代保障方案，且在替代保障方案实行后7个工作日内予以修缮。超时响应、超时修复、超时提供替代保障方案，应向甲方承担1000元/次的违约金。
8合同更改、补充与终止
8.1经双方协商一致，可对本合同条款进行修订更改或补充，以书面合同为准。
9付款方式：
9.1维保服务项目费用：甲方每半年凭维保签单、过滤器更换确认单及发票，支付维保服务年度费用的50%服务费。
10其他事项
10.1本合同执行期间，如遇不可抗拒的自然灾害，造成经济损失的，双方应相互体谅，共同协商、合理分摊。
10.2本合同自签订之日起生效；采购文件和响应文件为合同的有效组成部分。
10.3本合同正本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律约束力。
10.4双方如对合同发生争议，可协商解决，协商不成的，诉请甲方所在地人民法院解决，因此争议产生的包括但不限于律师费、诉讼费等均由败诉方承担。
附件一：报价表
附件二：维保项目需求
附件三、安全承诺书
附件四、乙方监督考核评价打分表

甲方（甲方）：南京市儿童医院	       乙方（乙方）： 
     （盖章）                              （盖章）
法定代表人：	                         法定代表人：
时   间：                              时   间：   
银行账号：10100301040000177            银行账号：
开户行：农行南京广州路支行             开户行： 
电话：025－52865900	                  电话：
	                                   




报价表

	序号
	服务项目名称
	单位
	单价
（元/年）
	备注

	1
	实验室、儿研所通风橱等设备维护保养费用
	年
	
	全包服务

	合计：        元/三年  （大写：          圆/三年）

	备注：
（1）报价含以上所有系统设备维护保养以及由此产生的包括人工费、差旅费、保险费、测试费、运输费、管理费、税费等一切费用。
（2）本项目设置项目组专人专项专管；有极端天气，设置专人巡检，保证正常使用。




安全承诺书
安全服务承诺书
[bookmark: _Hlk67304019]1、设备发生故障，我方做好设备暂停使用或给予恰当的保护。
2 设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。一旦因维护、保养不到位导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门鉴定为保养不善造成）将由我方承担由此带来的一切经济和法律责任。
3、参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，完工清场。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和甲方相关工作人员的人身和财产的安全。
4、维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必须配戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与甲方无关，维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由我方承担一切经济和法律责任。
5、我方的所有设备、材料的选择、检验/检测、测试等，均按国家或行业及制造厂家的有关现行标准和要求及相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为国家最新公布发行的标准和技术规范。
6、我方所提供的设备、材料符合安全、环保标准；在环境保护方面，使用国家和江苏省有关标准材料，并符合相关要求。工程所用的所有设备、材料运输至施工现场后，均须提供检验合格的证明材料，并由甲方组织相关部门核验确认后，方可用于我方实施。
供应商（盖章）：
法定代表人（负责人）：
经办人签名：
     年   月  日



医疗卫生机构廉洁购销协议

甲方（医疗卫生机构）： 南京市儿童医院
乙方（企业及其代理人）：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定发生购销行为。
二、甲方应当严格执行购销合同项目的验收、入库制度，对产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购、从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排、组织或者支付费用的宴请或旅游、健身、娱乐等活动安排，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察机关或医院纪律监督部门反映情况。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方及甲方工作人员采购货物、服务的选择权，不得在学术和公务活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
五、乙方指定            (身份证号：                手机号：              )作为销售代表洽谈业务。销售代表发生变更的，应一个月内书面通知甲方。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并参照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定予以惩戒。
七、本合同作为采购项目：南京市儿童医院                        采购项目               （项目编号：                     	）购销合同的重要组成部分。
八、本合同自签订之日起生效；本合同一式叁份，甲方贰份（甲方纪律监督部门执壹份）、乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：                       法定代表人（负责人）：
经办人签名：                                 经办人签名：
年   月   日                                年   月  日


[bookmark: _Toc6234][bookmark: _Toc305][bookmark: _Toc30396][bookmark: _Toc233849381][bookmark: _Toc10147][bookmark: _Toc22859]第四章  采购需求

1、 项目简介
南京市儿童医院实验室维保服务，主要包括广州路院区3号楼19层基因实验室、3号楼21层洁净实验室；河西院区4号楼一层基因实验室；广州路院区3号楼19-21层实验家具、设备、器材等，包含洁净与空调系统、低压配电系、照明、弱电、洁净空调自动控制系统、给排水、工程及实验家具等保障服务。此项目为全包全托管服务。
2、 ★服务内容及技术要求
(1) 维保服务区域
1、广州路院区3号楼19层基因实验室
（1）基因实验室区域：包括净化缓冲室4间、实验室4间
（2）基因实验室主要设备
1）净化空调机组2台（含冷热源主机），品牌：爱科；
2）排风机2套，活性炭处理装置1套；
3）传递窗7套，钢质门（带互锁装置）8套，自动感应门2套。
2、广州路院区3号楼21层洁净实验室
（1）洁净实验室区域：包括实验室3间及配套区域等所有辅助用房
（2）基因实验室主要设备
1）净化空调机组2台（含冷热源主机），品牌：爱科；
2）排风机2套，活性炭处理装置1套；
3）风淋室1套；
4）传递窗2套，钢质门（带互锁装置）7套。
3、广州路院区3号楼19-21层实验家具
（1）实验家具包括通风厨、实验台（3层楼所有）、取材台、气瓶柜、实验三口水龙头及水槽、洗手池（含龙头）、紧急喷淋、洗眼器等，不含办公家具。
（2）主要实验家具
1）通风橱12套，含风机、风管、风阀及控制部分，活性炭处理装置1套；
2）边试验台117米，转角台15组，中央台56米，试剂架58米；
3）取材台1组；
4）气瓶柜8组；试剂柜26组；
5）实验三口水龙头及水槽35套；
6）紧急喷淋5套；
7）洗眼器9套。
4、河西院区4号楼1层基因实验室
（1）基因实验室区域;包括净化缓冲室3间、净化实验室3间及配套区域等所有辅助用房
（2）基因实验室主要设备
1）净化空调机组2台（含冷热源主机），品牌：国祥；
2）VRV空调1套（室内机7台，室外机1台），品牌：美的；
3）排风机3套，活性炭处理装置1套；
4）传递窗2套，钢质门（带互锁装置）14套。
5、河西院区4号楼1层基因实验室实验家具
（1）实验家具包括实验台、可移动操作台、试剂柜、更衣柜、货架、实验水龙头及水槽、洗手池（含龙头）、不锈钢水池、滴水架等，不含办公家具。
（2）主要实验家具
1）实验边台10米
2）可移动操作台3组
3）试剂柜3组
4）更衣柜1组
5）货架3组
6）实验三口水龙头及水槽1套；洗手池（含龙头）3套；不锈钢水池1组；
7）滴水架1个
(2) 维保服务范围
维保服务范围包括上述区域范围内的洁净与空调系统、低压配电系统、照明系统、弱电系统、洁净空调自动控制系统、给排水系统、实验家具及零星配套设施等的维护保养维修。
（1）区域内的装饰维护保养维修（包含但不限于自动感应门、钢质门、洗手池（含龙头）、实验三口龙头及水槽、传递窗、风淋室、地板、墙面、上下水管路等）；
（2）区域内净化空调机组的空调风系统、空调氟系统（冷热源主机）、自控系统、加湿系统、送回风管路及其阀门、排风机及其管路阀门、空调冷凝水管路及其阀门的维护保养维修；
（3）区域内配电系统维护保养维修（包含但不限于低压配电系统、照明插座系统、弱电系统等）；
（4）区域内实验家具的维护保养维修；
（5）按<<医院洁净手术部建设技术规范>>（GB50333-2013）、<<医院空气净化管理规范>>（WS/T368-2012）等规范标准及院感要求定期更换过滤器（更换周期见下表）。供应商还应考虑到：如遇医院及上级部门检测不合格时以及特殊感染需求时，须增加更换周期次数，相关费用包含在维保服务报价中，不另行结算。
过滤器清单
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	更换周期
	备注

	1
	初效板式过滤器 G4
	493*595*46mm
	片
	8
	一年不少于4次（至少每3个月更换1次）
	广州路院区
19楼基因室

	2
	初效板式过滤器 G4
	290*493*46mm
	片
	8
	
	

	3
	中效袋式过滤器 F8
	490*592*381mm
	片
	8
	
	

	4
	中效袋式过滤器 F8
	287*490*381mm
	片
	8
	
	

	5
	高效过滤器H14
	320*320*90mm
	片
	4 
	一年不少于1次
	

	6
	高效过滤器H14
	484*484*90mm
	片
	8 
	
	

	7
	排风口高效过滤器 H14
	800*500*90mm
	片
	6 
	
	

	8
	排风口高效过滤器 H14
	400*400*90mm
	片
	1 
	
	

	9
	侧面排风口（G4）
	300*400*90mm
	片
	6 
	
	

	10
	新风防雨百叶及防虫网
	500*500*90mm
	片
	2 
	
	

	11
	初效板式过滤器 G4
	493*595*46mm
	片
	8 
	一年不少于4次（至少每3个月更换1次）
	广州路院区
21楼洁净室

	12
	初效板式过滤器 G4
	290*493*46mm
	片
	8 
	
	

	13
	中效袋式过滤器 F8
	490*592*381mm
	片
	8
	
	

	14
	中效袋式过滤器 F8
	287*490*381mm
	片
	8 
	
	

	15
	高效过滤器 H14
	320*320*90mm
	片
	1 
	一年不少于1次
	

	16
	高效过滤器 H14
	630*630*90mm
	片
	8 
	
	

	17
	回风格栅（G4）
	500*800*90mm
	片
	4
	
	

	18
	回风格栅（G4）
	200*200*90mm
	片
	1 
	
	

	19
	侧面排风口（G4）
	400*400*90mm
	片
	1 
	
	

	20
	顶部排风口（G4）
	300*300*90mm
	片
	5 
	
	

	21
	新风防雨百叶及防虫网
	500*500*90mm
	片
	2 
	
	

	22
	初效板式过滤器 G4
	493*595*46mm
	片
	8 
	一年不少于4次（至少每3个月更换1次）
	河西院区
1楼基因室

	23
	初效板式过滤器 G4
	290*493*46mm
	片
	8 
	
	

	24
	中效袋式过滤器 F8
	490*592*381mm
	片
	8 
	
	

	25
	中效袋式过滤器 F8
	287*490*381mm
	片
	8 
	
	

	26
	高效过滤器 H14
	484*484*90mm
	片
	6 
	一年不少于1次
	

	27
	高效过滤器 H14
	320*320*90mm
	片
	2 
	
	

	28
	排风口高效过滤器 H14
	800*350*90mm
	片
	4 
	
	

	29
	排风口高效过滤器 H14
	300*500*90mm
	片
	2 
	
	

	30
	新风防雨百叶及防虫网
	500*500*90mm
	片
	2 
	
	



（6）主要设备情况
	名称
	采购人现有设备品牌

	空调控制系统
	西门子、江森、霍尼韦尔

	空调变频器
	国优、伟创、正弦

	电动比例调节阀、传感器、执行机构
	德威尔、搏力谋、国优

	电极加湿器
	嘉乐斯、金迈德利、益众原

	自动感应门机
	欧尼克、聚龙、励沣

	排风机
	应达、南洋有为、绿岛风

	手动调节阀
	丰之洁、大峰、米高

	家具五金
	箭牌、九牧、四维

	实验龙头
	台雄、高斯、顾居



（7）维修保养中所需的所有设施、配件、材料、耗材（初、中、高效过滤器）等，均由维保单位提供，费用包含在此项目报价中。
(3) 维保工作要求及响应时间
1、供应商应委派一名现场项目负责人，全权处理项目实施服务中的一切问题。现场实施服务维保人员不得少于二人，以应对各类突发事件。
2、每月对维保范围内各系统、设备进行全面检查维护保养，发现损坏或存在问题要及时维修更换，并做好机组设备的内部清洁工作，保证设备及各系统正常运行并做好突发故障的处理及保养维修记录工作等，巡检维护情况由院方使用科室指定负责人员和管理科室指定负责人员签字确认。建立维修、保养、过滤网更换工作完整的台帐。
3、提供24小时急报修服务，接到故障报修电话，1小时内到达现场，予以解决处理；当2小时内无法修复时，通知院方人员，说明故障原因、产生的后果、解决方案、维修进程等，同时维保单位必须增加技术力量，尽快修复故障。如确遇特殊情况，服务方人员未能按时赶到现场需及时告知院方，并征得院方的同意后，在最短时间内派人员到现场处理，不得因各种理由推托及拖延。
4、维保人员严格执行国家<<医院洁净手术部建设技术规范>>（GB50333-2013）、<<医院空气净化管理规范>>（WS/T368-2012）及院感要求，服从院方的各项规章制度，密切配合院方的工作。维保人员须具有相关专业维修资格证书。
5、维护操作符合相关操作规程及管理制度，按规范及要求定期更换过滤器，保障设备、设施正常运行，保证使用科室正常使用，保证通过省、市疾控中心的年检。
6、每年对净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度等项目进行定期检测，检测数据需达到国家标准要求，每次检测数据由双方签字确认备案。
7、每周对机房设备巡视检查一次，发现问题及时处理解决，每季度对机房（设备层）清洁一次并记录。在每年换季切换制冷或制热模式调整后做一次调试，并对医院洁净部分根据标准对净化系统作全面的调整。
8、供应商在维修保养过程中，如因检修需要停机，应通知院方，启动应急预案进行检修工作，不得在院方不知情的情况下停机工作。
9、供应商如需停机检查，必须提前7日通知院方，并不得在院方不知情的情况下停机工作。
10、供应商对维保范围内的系统设备每年进行一次“年度安全检查”，确保系统设备得到必要的检查、修理、测试、调整和校验。
11、供应商对设备进行保养及安全检查的标准，是以国家制定的相关法规、标准为依据。
12、供应商对所维护保养设备的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损，满足设计使用要求。合同期满后，维保的所有设备应完好无损、能继续正常使用并完成良好的交接工作。
13、因供应商的责任所造成的人身（包括维保方人员）和设备损失及责任由维保单位负责。
14、若证明由供应商疏忽或失责导致设备损坏，则恢复设备正常运行的费用由维保单位承担。
15、因供应商未按规范及要求定期更换过滤器和维护保养设备，造成监测异常以及院感不良事件，责任和相关处罚费用由维保单位负责。
16、本项目区域范围的内所有的设备及零配件、材料的采购及维修、更换由维保单位负责，相关费用包含在维保费中。维修所用主要配件、材料是国家标准的优质产品，如原配件、材料产品牌停产等原因无法提供，可提供优于或等同于原有品牌产品，并提供所报品牌相关证明材料。
17、供应商应向院方提供维保方案及应急预案，以保证维保范围内的系统设备正常运转。
3、 过滤器要求
1、初效过滤器
（1）规格要求
过滤材料标准：
厚度要求：15+1mm
耐温性：≥60℃
抗湿性：≥90%
框架材质标准：
板材厚度：≥1.0mm
表面结构：无色差
表面处理：耐腐处理
框内支持钢筋材质标准：
材质厚度：≥Φ4.0mm
厚度要求：公差≤+0.2mm
外观要求：钢筋拉伸光滑笔直，无凹凸不平；骨架焊点牢固平整。
2、中效过滤器
（1）规格要求
过滤材料标准：
结构要求：从迎风面至出风面纤维密度逐级递增
克重要求：200g/m2+10g
耐温性：≥70℃
抗湿性：≥80%
框架材质标准：
板材厚度：≥0.7mm
表面结构：光整无锌花
表面处理：钝化
表面质量：表面清洁、无裂纹起皮
框架检验：
框内支持钢筋材质标准：
材质厚度：≥Φ3.8mm
外观要求：钢筋拉伸光滑笔直，无凹凸不平；骨架焊点牢固平整。
密封材料材质：
材质厚度：12mm+1mm
弹性要求：手指轻微按压有起伏，自然回弹性好。
外观要求：光洁平整，无杂质，边缘切割光滑完好
密封条材质：
弹性要求：手指轻微按压有起伏，自然回弹性好。
外观要求：光洁平整，无杂质，边缘切割光滑完好
粘度要求：单面胶粘合纸撕拉容易，可牢固粘于框架表面
3、高效过滤器
（1）规格要求
过滤材料标准：
外观要求：进风面与出风面略有差别，厚度均衡
厚度要求：0.5mm±0.03mm
克重要求：78g/㎡±3g/㎡
过滤粒径：≤0.3um@5.3cm/s
纵向强度：≥1.2KN/m
横向强度：≥0.6KN/m
挺度: ≥1200mg
憎水性: ≥650mmH2O
烧失重: ≤7%
外框材质标准：
外框材质：铝型材外框、或镀锌外框
表面结构：耐腐处理、光整无凹凸；表面质量：表面清洁、无裂纹起皮	
密封材料材质：
材质厚度：15mm（标准规格）
弹性要求：手指轻微按压有起伏，自然回弹性好。
外观要求：光洁平整，无杂质，边缘切割光滑完好
粘度要求：单面胶粘合纸撕拉容易，可牢固粘于框架表面

4、 ★商务要求
下列条款中采购人为南京市儿童医院，供应商为本项目的中标供应商
	服务期限
	本项目服务期3年。

	付款方式
	供应商每半年凭维保签单、过滤器更换确认单及发票，支付维保服务年度费用的50%服务费。若供应商为中小微企业的，采购人将按照相关法律政策执行。
详见 第三章 合同文本



5、 [bookmark: _Toc31975][bookmark: _Toc30860][bookmark: _Toc19223][bookmark: _Toc9199][bookmark: _Toc2370]其它说明
4.1上述技术要求和商务要求中加注“★”符号的为关键指标，不接受任何一项的负偏离或者不满足，须提供相关佐证材料；加注“▲”符号的为重要指标，须提供相关佐证材料；其它为一般指标；
4.2本项目不接受进口产品投标；
4.3采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	实验室、儿研所通风橱等设备维保服务
	其他未列明行业





[bookmark: _Toc675][bookmark: _Toc1170][bookmark: _Toc4747][bookmark: _Toc15487][bookmark: _Toc233849382][bookmark: _Toc26095]第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
 
[bookmark: _Toc22996][bookmark: _Toc6416][bookmark: _Toc26336][bookmark: _Toc27458][bookmark: _Toc16692]政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策（本项目不适用）
7.1 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
 

[bookmark: _Toc24524][bookmark: _Toc7136][bookmark: _Toc15198][bookmark: _Toc21141][bookmark: _Toc21053]符合性审查内容
1、 报价要求：投标报价表中的标的必须与招标文件采购需求一致，报价不超过最高限价。

2、 商务要求：
2.1采购需求中必须满足的实质性要求，否则投标无效；
2.2《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有缺漏；
2.3投标函中注明的投标有效期符合招标文件要求；
2.4本项目不接受联合体投标；
2.5本项目不接受备选投标方案；
2.6投标文件没有采购人不能接受的附加条件；
2.7投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、 技术要求：
3.1“★”参数不允许负偏离，否则投标无效；
3.2投标文件中的《响应及偏离表》按照招标文件要求点对点应答的。

[bookmark: _Toc12524][bookmark: _Toc10103][bookmark: _Toc15072][bookmark: _Toc7929][bookmark: _Toc20891]评分方法和评标标准 
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	报价
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位）。

	2
	人员配置
（19分）
	本项目所有人员不得兼任，且需提供相关人员身份证、完整有效资质证书、开标时间前6个月内任意一个月由投标人为其缴纳社保的证明。单个人员以高得分项计算。

	
	
	项目负责人（9分）:
1. 具有二级注册建造师证及以上的，得2分；
2. 同时持有安全生产考核合格证书B证及以上的，得1分；
3. 具有类似维保托管服务项目中担任项目负责人（项目经理）的工作经验，提供业绩合同（完整有效，关键信息无遮挡），合同内需体现其为项目负责人（项目经理）或由对应单位或单位管理科室出具其担任项目负责人（项目经理）的相关材料证明的，每提供一份得2分，最高得6分。

	
	
	其他团队人员（10分）：
1. 具备安全员资格的，每提供一人得2分，最高得4分；
2. 持有特殊工种（低压电工作业证、焊接与热切割作业证、高处作业证）作业人员证书的，每提供一种证书得2分，最高得6分。
（所有团队人员不接受一人多证。本项提供团队人员多于5人的，以单人得分最高的前5人计分）

	3
	技术参数响应
（13分）
	评委根据投标文件中对 第四章 采购需求 中 三、过滤器要求 的响应情况，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：
全部满足得13分，有一项负偏离扣0.5分，正偏离不加分。

	4
	检测报告
（9分）
	提供第三方机构出具的过滤器产品（G4、F8、H14）检测合格报告。每提供一项得3分，最高得9分。

	5
	业绩
（9分）
	2023年1月1日（含）至今，供应商具有类似项目（实验室净化维保服务）的成功案例，以合同签订时间为准，提供合同复印件，合同中签约主体、项目内容、维保产品信息、签字、时间无遮挡。每提供一个有效成功案例得3分，同一采购方不重复计分，本项最高得9分。

	6
	服务方案
（35分）
	根据供应商的项目整体维护保养方案：包含但不限于维保范围、方式及目的要求、维护保养计划、各系统维保方案等具体实施措施进行评审：
方案针对性强，与现场情况结合紧密，图表表述清晰，表达明确的得7分；
方案针对性较强，基本符合现场情况，图表表述内容基本满足本项目需求的得4分；
方案缺乏针对性，对现场情况不明确，图表、表达内容不明确，得1分；
未提供方案不得分。

	
	
	根据供应商针对在本次维保项目中的重点、难点和特殊部位的处理有正确、充分的认识，并应有详细处理方案和具体处理措施进行评审：
方案内容完善、科学合理、切实可行的得7分；
方案内容基本完整、科学合理、具备可行性的得4分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性明显欠缺的得1分；
未提供方案不得分。

	
	
	根据供应商提供的服务期间与其他单位、部门的综合协调及培训方案进行评审：
方案内容完善、科学合理、切实可行的得7分；
方案内容基本完整、科学合理、具备可行性的得4分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性明显欠缺的得1分；
未提供方案不得分。

	
	
	根据供应商关于安全的规章制度和管理办法、从业人员健康管理制度、内部考核办法等内部管理制度进行评审：
方案内容完善、科学合理、切实可行的得7分；
方案内容基本完整、科学合理、具备可行性的得4分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性明显欠缺的得1分；
未提供方案不得分。

	
	
	根据供应商维保现场安全保证措施进行评审：
方案内容完善、科学合理、切实可行的得7分；
方案内容基本完整、科学合理、具备可行性的得4分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性明显欠缺的得1分；
未提供方案不得分。

	7
	增值服务
（5分）
	根据医院现状和本项目服务的特点，供应商提供有利于项目开展的增值服务，每提供一条切实可行的增值服务得2.5分，最多得5分。





[bookmark: _Toc12553][bookmark: _Toc17279][bookmark: _Toc7507][bookmark: _Toc29985][bookmark: _Toc32166][bookmark: _Toc233849383]第六章  投标文件格式
 

 
投  标  文  件
 
 
	项目名称：
	南京市儿童医院实验室、儿研所通风橱等设备维保服务采购项目

	项目编号：
	JSZC-320100-SOHO-G2026-0048

	包号及设备名称：
	 

	投标人名称：
	XXXXXXXXX（加盖CA电子公章）

	日期：
	2026年XX月XX日


 
 
 
 
 

 
 
投标文件目录
 
[bookmark: _Toc194500893]一、通用资格要求
[bookmark: _Toc194500894]二、特定资格要求
三、法人授权书
四、响应函
五、小微企业声明函（如适用）
六、残疾人福利性单位声明函（如适用）
七、投标分项报价表
八、开标一览表
九、技术、商务条款偏离表
十、服务方案
十一、投标人认为需要提供的其它资料（如有）
十二、南京市政府采购供应商信用承诺书

[bookmark: _Toc30]
一、通用资格要求
1.1具有独立承担民事责任的能力
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
 
[bookmark: _Toc31]1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc32]提供2025年度的财务报告，或投标截止时间前一年内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章；（投标人成立不满一年无需提供）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

[bookmark: _Toc33]1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声明
致：南京市儿童医院
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）签字：
投标日期：2026年XX月XX日
 
[bookmark: _Toc34]1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
声明
致：南京市儿童医院
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）签字：
投标日期：2026年XX月XX日

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

二、特定资格要求
（1）投标人具有有效的建筑机电安装工程专业承包资质，提供资质证书（复印件）；
（2）投标人具有有效的《安全生产许可证》，提供证书（复印件）；
（3）投标人须提供法定代表人授权书，如果是法定代表人直接参与的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；
（4）投标人提供授权代表参加本次采购活动半年内任一月份投标人为其缴纳社会保障资金的凭据、如是法定代表人直接参与的可以不提供；
（5）没有重大违法及商业贿赂不良记录声明（提供书面声明原件）

没有重大违法及商业贿赂不良记录声明
（请提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、2年内没有商业贿赂不良记录的书面声明，原件，加盖单位公章）
我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，两年内无医药购销领域商业贿赂不良记录。
特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）签字：
投标日期：2026年XX月XX日


[bookmark: _Toc13661][bookmark: _Toc194500895][bookmark: _Toc9256][bookmark: _Toc20769][bookmark: _Toc12196]
三、法人授权书


本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（授权代表的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
法定代表人身份证号码：                       
法定代表人联系电话：（手机）                    
授权代表身份证号码：                        
授权代表联系电话：（手机）                     
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                             
日期：                               
 
法定代表人身份证复印件：
 
 
授权代表身份证复印件：
 
 
说明：
（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件（正反面）；
（2）如果是法定代表人直接参与的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；
（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应无效。
[bookmark: _Toc14585][bookmark: _Toc28523][bookmark: _Toc30352][bookmark: _Toc25072][bookmark: _Toc194500896]
四、投标函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司
根据贵方的JSZC-320100-SOHO-G2026-0048号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 本投标有效期为自开标日起   日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日
投标人名称：（加盖CA电子公章）


[bookmark: _Toc194500897][bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc8814][bookmark: _Toc20288][bookmark: _Toc27757]五、小微企业声明函（工程、服务）（如适用）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
                  企业名称（加盖CA电子公章）：
                                                      日  期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。
3.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。


 
[bookmark: _Toc31552][bookmark: _Toc3226][bookmark: _Toc12199][bookmark: _Toc194500898][bookmark: _Toc18122]六、残疾人福利性单位声明函（如适用）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                                  
企业名称（加盖CA电子公章）：
                                                      日  期：
[bookmark: _Toc194500899][bookmark: _Toc6933][bookmark: _Toc30853][bookmark: _Toc27826][bookmark: _Toc6380]
七、投标分项报价表
项目名称：	南京市儿童医院实验室、儿研所通风橱等设备维保服务采购项目
项目编号：	JSZC-320100-SOHO-G2026-0048


	序号
	服务项目名称
	单位
	单价
（元/年）
	备注

	1
	实验室、儿研所通风橱等设备维护保养费用
	年
	
	全包服务

	合计：        元/三年  （大写：          圆/三年）

	备注：
（1）报价含以上所有系统设备维护保养以及由此产生的包括人工费、差旅费、保险费、测试费、运输费、管理费、税费等一切费用。
（2）本项目设置项目组专人专项专管；有极端天气，设置专人巡检，保证正常使用。



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Toc749][bookmark: _Toc4392][bookmark: _Toc194500900][bookmark: _Toc723][bookmark: _Toc22016]
八、开标一览表


投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	投标总价
	小写：人民币            元/三年（          元/年）

大写：人民币               圆/三年（          圆/年）



格式以苏采云系统内为准，填写时请注意开标一览表报价单位！
*报价含所有与本项目开展相关费用，采购人后期不再另付任何费用（如人员加班费、晚/夜班费、人员交通费等）。

投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              


[bookmark: _Toc28907][bookmark: _Toc11030][bookmark: _Toc3738][bookmark: _Toc8086][bookmark: _Toc194500901]九、技术、商务条款偏离表及承诺书
九-1技术、商务条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目技术、商务条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可，视同全部响应）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
（1）如有偏离项（不能提供的产品或服务），请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；
（2）若逐条响应，本表需根据招标文件《第四部分：采购需求》的全部内容应答，不允许缺漏，否则视为无效投标；
（3）如无偏离，仅勾选□无偏离即可，视同全部响应。                 

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc7460][bookmark: _Toc923][bookmark: _Toc12174][bookmark: _Toc1974][bookmark: _Toc194500902]
九-2承诺书
投标人须根据本项目的采购需求中实质性响应条款编制承诺书，格式自拟



十、服务方案
投标人须根据本项目的采购需求及评标标准的要求编制项目服务方案按顺序编写，格式自拟
[bookmark: _Toc773][bookmark: _Toc19560][bookmark: _Toc24522][bookmark: _Toc4782][bookmark: _Toc194500904]


十一、投标人认为需要提供的其它资料（如有）
（评分标准或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

十二、南京市政府采购供应商信用承诺书
2026年9月11日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日






[bookmark: _Toc17176]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                           
                                                                     
法律依据：                                                           
                                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   电子公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。
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