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	南京市江宁医院病理科环境质控系统设备采购项目



[bookmark: _Toc14268][bookmark: _Toc514054470]第一部分  招标公告
[bookmark: _Toc2298]项目概况:
 南京市江宁医院病理科环境质控系统设备采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月15日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况  	
项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2026-0010 
项目名称：南京市江宁医院病理科环境质控系统设备采购项目
预算金额：310万元
最高限价：3063231.04元
[bookmark: OLE_LINK3]采购需求:详见采购文件
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK32]交货期：80日历天
[bookmark: _Toc3038]本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
1.符合《政府采购法》第二十二条的相关规定：
（1）投标人提供《供应商信用承诺函》（格式见投标文件格式模板）。
其中不适用信用承诺的情形：
（一）供应商被列入严重失信主体名单：
（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：
（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形
（2）投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
1.4、本项目不接受联合体投标。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为＿%。
②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为＿%。
（4） 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。
3.本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc26697]三、获取招标文件
[bookmark: OLE_LINK33]1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日
[bookmark: OLE_LINK27]2、地点：“江苏政府采购网”自行免费下载
3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。
[bookmark: _Toc2291]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间及开标时间：2026年9月15日09点00分（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK28]地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc5544]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc12830]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _Toc10479]1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
1.本次招标不收取投标保证金。
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
4.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
2、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。
[bookmark: OLE_LINK12]3、本项目拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。（提供网页截图）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺书原件）
7、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc25617]1.采购人信息
名称：南京市江宁医院
地址：南京市江宁区东山街道湖山路169号
联系方式：/
2.采购代理机构信息
名称：江苏永瀚工程咨询有限公司
地址：南京市江宁区文靖路89号
联系方式：025-52288911
3.项目联系方式
项目联系人：昌工
电话：025-52288911


[bookmark: _Toc1881]

第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc17705][bookmark: _Toc514054471]投标人须知前附表
本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。
	[bookmark: _Toc514054472][bookmark: _Toc25522]序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购人
	名  称：南京市江宁医院
地  址：南京市江宁区湖山路169号
联系人： 
联系电话： 

	2
	采购代理机构
	名 称：江苏永瀚工程咨询有限公司
地 址：南京市江宁区文靖路89号
联系人：昌工
电  话：025-52288911

	3
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	现场考察
	不组织。

	5
	开标前答疑会
	不召开

	6
	联合体投标
	不接受

	7
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
不允许

	8
	样品
	投标样品递交：不需要。

	9
	采购进口产品
（本项目不适用）
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	供应商资格条件
	详见招标文件第一章《招标公告》

	13
	★投标报价
	投标报价的其他要求：不得超过采购预算及最高限价

	14
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天

	15
	投标保证金
	不需要

	16
	投标文件份数
	不适用

	17
	投标文件的递交
	投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

	18
	提交投标文件的截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	19
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	20
	信用查询
	采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。

	21
	评标委员会
	5人及以上单数。

	22
	核心产品	
	智能环境控制塔、实验室环境监测机、离子净化主机

	23
	确定中标单位
	1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。
2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

	24
	公告媒体
	《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

	25
	履约保证金
	合同价的5%

	26
	供应商对采购文件的询问
	时间：递交投标文件截止时间前15日。
形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至595224169@qq.com邮箱）通知采购代理机构。

	27
	供应商对采购文件提出的
质疑
	形式：以书面形式通知采购代理机构。

	28
	招标代理服务费
	[bookmark: OLE_LINK34]本次采购招标代理服务费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费基准费率计算的60%收取；评审费依据苏财购〔2016〕48号文件按实结算（代理机构先行垫付）。以上招标代理服务费和评审费用由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。

	29
	其他规定
	采购项目类型：货物

	
	
	标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业；

	
	
	其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。



一、总 则
1、招标方式
本次招标采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。
2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。
2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
3、适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
5、招标文件的约束力
投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。
6、相同品牌产品投标
6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc514054473][bookmark: _Toc21335]二、招标文件
7、招标文件构成
第一部分：招标公告；
第二部分：投标人须知； 
第三部分：评标方法和标准；
第四部分：采购需求；
第五部分：合同格式及条款；
第六部分：投标文件格式。
8、招标文件的澄清
任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。
9、招标文件的修改
9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。
9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。 
9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。
[bookmark: EB453bde7f4ddc418fae2aad9fbcd82554][bookmark: EBec71fc1696a240c4b620fe1e00b2ce58]9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。   
[bookmark: _Toc26908][bookmark: _Toc514054474]三、投标文件的编制
10、投标文件的编制要求
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。
11、投标文件构成
11.1资格证明文件；
11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；
11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前六个月内(任意一个月)企业编制的会计报表(至少包含资产负债表和利润表)或者2025年度的财务审计报告，成立不足一年的提供银行资信证明复印件）；
11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；
11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
11.1.6信用承诺书。（投标时信用承诺书可替代以上11.1.2-11.1.5条）
11.1.7 拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。
11.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
11.2投标函；
[bookmark: EB1a77376dbd044d229c365f6951816069]11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书                 
11.4报价文件
11.4.1开标一览表；
11.4.2明细报价表。
11.5技术文件
[bookmark: EB7f6b24a996964930b08d6b290b36e3fd]11.5.1技术响应偏差表,商务响应偏差表。
11.5.2其他技术文件（根据评分点自行提供）
11.6商务文件
[bookmark: EBdc2c24f6358343e896cd43bd6621a619]11.6.1投标人(或供货商、厂商)承担的业绩一览表，提供合同相关资料；
11.6.2其他商务文件。
12、 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；
13、投标报价
13.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
★13.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
13.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
13.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
13.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
14、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
15.招标代理服务费
15.1招标代理服务费收费标准：以中标金额为基数，按照计价格〔2002〕1980号文件规定标准的60%计算收取，为严格落实预算管理、简化支付流程、提高采购效率，本项目代理费由中标供应商支付，供应商报价包含代理费，请供应商将招标代理费用予以关注并计入总报价中，本项费用无需在投标报价表中单独列项。
16、投标有效期
16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。 
[bookmark: EB12ed6b870f334fa092f7ed1f9a9dbab8][bookmark: EB5d36e8077cc64e309c0c0f0cd8a6f496]16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。     
[bookmark: _Toc514054475][bookmark: _Toc26211]四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc514054476][bookmark: _Toc11452]17.1、投标文件的提交
17.1.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2、投标截止时间
17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。
17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
17.3、投标文件被拒绝接收的情形
[bookmark: EB200c38d7a1c345f29b604b38d510a951]17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。 
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]17.4、投标文件的撤回和修改
17.4.1投标文件的撤回
17.4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.4.2 投标文件的修改
17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款
[bookmark: EB94942e5430df4fb8a077f3cf7667f212]18、以下情形将视为无效投标
18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.1.6未通过符合性审查的。
18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。
18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；
18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；
18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、以下情形投标将被拒绝
19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款
21.1提供虚假材料谋取中标的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律、法规规定的其它情况。
22、恶意串通投标的情形
22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
22.13不同投标人的投标文件相互混装；
[bookmark: _Toc514054477][bookmark: _Toc29013]六、开标、资格审查、评标程序
23、开标会议
23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
24、资格审查
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
25、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。
26、评标原则
“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。
27、评标过程的保密与公正
27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
28、评标程序
[bookmark: EB48e5ba2667fe4390bf237677a47020dd]28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
28.2澄清有关问题。
28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
[bookmark: EB66024636071342209da8bda483232040]28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK6]28.6异常低价投标（响应）审查程序
政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。
出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商提供说明的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
29、 [bookmark: EBf6bd108017b14bde8ec3ea4804c87c27]政府采购政策功能落实
[bookmark: EBd9bc59d5f2ed4fb8a64ee2e373d8cc72]29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》
工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。 
29.8进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。
29.10 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
29.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
29.12落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。
29.13脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。
29.14未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc514054478][bookmark: _Toc81493168][bookmark: _Toc9744]七、中标及合同签订
30、标后审查
[bookmark: EB17cdacdfdd1244abbb73389fe0bfffe7]30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。
31、确定中标人
31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。
31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。
31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
32、中标通知书
32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。
32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
33、签订合同
33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。
[bookmark: EB0d6067c6e00d44b1ad5603550c455e87]34、履约保证金:合同价的5% 
[bookmark: _Toc25599][bookmark: _Toc514054479][bookmark: _Toc81493169]八、验收及付款
35、验收
[bookmark: EBbbb2492ed6b84c9193a6bb6f72a512f3]35.1由采购人组织验收，中标人配合。
36、付款
[bookmark: EBf0da31fab3a04ad0893de83144a87b34]36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。
[bookmark: _Toc514054480][bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc81493170]九、质疑与投诉
37、质疑与投诉
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。
37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。 
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]十、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 
[bookmark: _Toc22015]
第三部分  评标方法和标准
[bookmark: _Toc4647][bookmark: _Toc24217_WPSOffice_Level2]一、资格审查
采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	无重大违法行为声明
	

	法律、行政法规规定的其他条件
	

	信用信息
	

	投标人的关联性要求
	符合招标文件规定

	未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用）
	符合招标文件规定

	符合联合体规定
	符合招标文件规定

	特定资格要求
	符合招标文件规定


二、符合性审查
符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件的要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件的要求

	签署和盖章符合要求
	符合招标文件规定

	开标一览表及投标报价 
	格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价）

	投标文件对招标文件的实质性条款的响应性
	符合招标文件规定


[bookmark: _Toc11959]     三、评分办法—综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
2、 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
3、异常低价投标（响应）审查程序
政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。
出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商提供说明的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。


	评分因素
	评审标准
	分值

	价格部分
	30

	1.价格分
（30分）
	1. [bookmark: OLE_LINK4]用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30

	2.技术参数（20分）
	2. 根据所投产品的性能、配置情况并结合技术参数偏离表进行评分。全部满足或优于招标要求的得20分，每有一条负偏离扣1分，加▲参数每有一条负偏离扣3分，扣完为止。
加▲项各投标单位均应提供经原厂每页确认的相关证明材料。
	20

	3.技术服务方案
（35分）
	3.1. 综合技术方案：根据投标人提供的涉及设备安装、调试、试运行、验收、二次搬迁等相关的综合技术方案完整性、可行性等情况综合评价：
1、方案完整、科学合理、完全满足采购人需求且可行性强的，得9分；
2、方案基本完整、科学合理、基本满足采购人需求但略有瑕疵的，得6分；
3、方案基本完整、部分满足采购人需求，可行性一般的，得3分；
4、未提供方案不得分。
	9

	
	3.2. 运维服务与质量控制方案：根据投标人提供的运维服务与质量控制方案的完整性、可行性等情况综合评价：
1、方案全面、完善、科学、合理、可行、有针对性，人员配置稳定、齐全，服务响应及时、便捷的，得9分；
2、方案较全面、较合理、响应时间比较合理，具有可行性的，得6分；
3、方案基本合理、可行和全面性较低的，得3分；
4、未提供方案不得分。
	9

	
	3.3. 安全管理及数据保密方案：根据投标人提供的安全管理及数据保密方案合理性、可行性等情况综合评价：
1、方案全面、完善、科学、合理、可行、有针对性的，得9分；
2、方案比较全面、较合理、具有可行性的，得6分；
3、方案基本合理、全面性和可行性欠缺的，得3分；
4、未提供方案不得分
	9

	
	3.4. 售后服务方案：售后服务体系完善、保修措施完善、培训措施好得8分；售后服务体系较完善、保修措施较完善、培训措施较好得5分；售后服务体系不完善、保修措施不完善、培训措施一般得3分；没有不得分。
	8

	4.业绩
（3分）
	3.投标人提供自身从2023年7月1日以来的类似净化或实验室的销售业绩，得3分。时间以合同签订时间为准，提供业绩合同复印件加盖公章，否则不得分。
	3

	5.项目组人员配置
（12分）
	5.1. 管理人员配备：
①拟派的项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师资质证书得2分；同时具有机电设备安装类高级工程师及以上职称或环境类专业高级工程师职称及以上证书的加2分，具有机电设备安装类工程师职称或环境类专业工程师职称的加1分；
②拟派的技术负责人具有机电设备安装类高级工程师及以上职称或环境类专业高级工程师职称及以上证书的得2分，具有机电设备安装类工程师职称或环境类专业工程师职称的得1分；
以上所有人员均提供相应证书复印件并加盖投标人公章，并提供投标单位为其缴纳的2026年1月至2026年6月的社保证明，否则不得分。
	6

	
	5.2. 安装作业人员配备
①拟派的作业人员具有省住房和城乡建设厅颁发的建筑电工证，得1分；
②拟派的作业人员具有特种作业操作证(操作项目：高处安装、维护、拆除作业)，得1分；
③拟派的作业人员具有特种作业操作证(操作项目：高压电工作业)，得1分。
以上所有人员均提供相应证书复印件并加盖投标人公章，并提供投标单位为其缴纳的2026年1月至2026年6月的社保证明，否则不得分。
	3

	
	5.3. 售后人员配备
①拟派的售后负责人具有特种设备安全管理和作业人员证，得1分；
②拟派的售后维修技术员具有医疗器械维修工程师证，得1分；
③拟派的售后维修技术员具有特种作业操作证(操作项目：制冷与空调设备运行操作作业)，得1分。
以上所有人员均提供相应证书复印件并加盖投标人公章，并提供投标单位为其缴纳的2026年1月至2026年6月的社保证明，否则不得分。
	3



说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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 第四部分 采购需求
一、项目名称：南京市江宁医院病理科环境质控系统设备采购项目
二、项目概况：
1、项目预算：310万元
2、最高限价：3063231.04元，超过此限价，投标无效；
3、交货期：80日历天
三、技术参数
1.智能环境控制塔
(1)实验室空气质控系统，10寸液晶触控屏，一体化控制柜落地安装，中央集成控制装置，含中控系统、电气控制系统、APP端口接口模块、触控式人机界面；数字化和图形化多种模式显示区域空气质量数据，实时显示系统运行数据控制系统运行状态。
▲(2)集成终端控制平台按照GB9254标准检验，150kHz～30MHz电源端子骚扰电压检验级别B级条件下结果为合格，30MHz～1000MHz辐射骚扰项目检验级别B级条件下结果为合格。
2.实验室环境控制系统软件
▲提供有效期内的实验室空气质控系统软件产品证书复印件并加盖投标人公章。
3.实验室移动端APP环境质控系统
▲(1)保证APP软件安全性，具备供应商或厂家自主研发并拥有自主产权的APP控制软件，提供APP电子版权认证证书。
(2)保证APP软件安全性，具备供应商或厂家自主研发并拥有自主产权的APP控制软件需在手机应用商店上线。
▲(3)根据各级医院评审标准实施细则中对病理实验室环境要求，实验室质控数据保存云端（阿里云或腾讯云），服务器可存储系统数据存储时间不小于1年。(提供云存储协议，服务期限≥5年。)
4.离子净化主机
▲(1)离子空气处理主机中专用净化器经过具有CMA或CNAS资质的国家级检测机构检测，且检测结果达到甲醛（1小时）净化效率≥98%，TVOC（1小时）净化效率≥98%，白色葡萄球菌（1小时）净化效率≥99%，自然菌（1小时）净化效率≥94%，臭氧单位时间内臭氧浓度增加量低于0.1mg/m。
▲(2)离子主机净化器经过具有CMA或CNAS资质的国家级检测机构检测，且验收检测结果达到大肠杆菌(1小时)净化效揆>99%，黑曲霉(1小时)净化效率>99%白色葡萄球菌(1小时)净化效率>99%，自然菌(1小时)净化效率>94%，氨(2小时)去除率>90%，硫化氢(2小时)去除率>95%，甲型流感病毒 A/PR/8/34(1小时)去除率>99.9%。
▲(3)产品能够释放等离子，依据ZD/19-2023对产品进行等离子体密度测试，在距离等离子发生器10cm的位置进行测试，等离子体密度测试数据结果不少于9组，任意位置数据均不低于1.22X1017m-3。
5.层流布气装置
▲(1)静压腔采用一体模压高分子环保材质，阻燃保温绝热。与布气面板配合确保实验室新风匀速、安全。静压转换腔阻燃等级HF-1。
▲(2)产品燃烧等级达 B2 级或以上，导热系数≤0.05，甲醛释放量为 0，且产品不含重金属(铅、镉、铬、汞）。提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。
▲(3)产品具有优异的抗拉性能，并作相应的拉伸试验，包含抗拉伸强度Rm≥200MPa,规定塑性延伸强度Rp0.2≥80MPa，断后伸长率A50mm≥15%。
6. 立式集风装置
(1)设备立式落地安装或台面立式安装，采用模具一次成型生产，一体模压工艺，集风装置内外均无拼接焊点及焊缝，厚度≥3mm,设计风量＞600m3/h，不接受钣金焊接等或临时定制产品。
▲(2)产品物理性能强，具有氧化层厚度≥32μm、抗拉伸强度≥530MPa、规定塑性延伸强度≥460MPa、断后伸长率≥18%。提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。
▲(3)材质采用航空铝合金，表面耐腐蚀处理，耐碱性及耐盐酸性合格。
▲（4）作为排风末端设备，装置本体阻力值在额定风量下初阻力应≤45Pa。
6.新风空调机组
（1）制造商需获得ISO9001质量体系认证；响应国家节能减排要求，组合式空调机组及箱体需获得中国节能认证，并提供产品认证证书。为保障产品质量及售后须提供品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件扫描件。
▲（2）空调机组面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，机组的漏风率要符合箱体内静压为1000pa时，漏风率不大于0.09%；漏风率达到欧洲空气处理机组EN1886:2007  L1（M）级以上指标。
▲（3）符合国家行业标准，无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。投标书必须详细说明具体的“断冷桥”措施、并提供详细说明及结构示意图。机组应采取良好的防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能必须达到EN1886-1997的T2级保温等级，整个箱体的冷桥系数必须达到EN1886 TB1级冷桥等级,（冷桥因子）达到欧标0.8。
▲（4）空调机组箱体应有足够的强度，当机组风量≥100000㎡/h、机组内保持静压正1000Pa条件下，机械强度符合EN1886 D1（M）级标准（在设计工况下，变形率不大于4mm/m）；每块面板四周均有铝合金边框，箱体4角配ABS护角。其强度应避免机组在运输和运行过程中产生变形。箱体底层面板具备足够的强度，满足人员安装、检修时不发生变形。提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。
（5）空调机组的箱体按功能段进行工厂生产，应易于现场组装。空调箱要有足够的维护空间，特别是风机故障时，空调箱体要便于拆卸，易于拆运风机。空调箱内壁不得出现清洁不到的死角。所有机组内部连接处的密封都要采用无硅的橡胶密封条，不得使用密封胶。
（6）箱体内侧版采用净化专用板，具备抗菌、除菌、净化功能；
四、清单
	投标货物报价明细表

	序号
	设备及材料名称
	型号、规格及技术要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	一
	病理实验室
	
	
	
	
	

	1
	环境控制设备
	
	
	
	
	

	1.1
	智能环境控制塔
	1、规格型号：按需求定制
2、航空洁净铝材质，表面耐候处理，阳极氧化与氟碳处理工艺有机组合，采用一体模压制造工艺，主机尺寸≥350×180×2000mm，厚度≥3mm，控制塔分上、中、下三端式设计，上层为管理员端，下层为数据处理端，中间镶嵌触控显示操作端，上下端门板独立开启，配有独立锁具，分区分权限管理；
3、主体材料的性能必须达到氟碳层厚度≥28μm。抗拉伸强度≥515MPa，规定塑性延伸强度≥445MPa，断后伸长率≥12%。
4、系统集成控制装置，内置主机函数控制器、电气控制系统，控制实验室环境系统的动力电路，控制实验室新风机和排风机的7*24小时值班启停；
5、屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1024×600，图形化控制系统，集中式显示参数，根据输入信号实时调整系统运行状态，主板涂层防腐蚀，内置电源隔离，面板IP65防护。
6、根据空气质量数据，自动计算并调节粒子发射强度,调节范围0~100%。包括积算功率驱动与脉冲转换器。
7、产品的辐射骚扰场强（30MHz - 1GHz）、谐波电流、射频电磁场辐射抗扰度、电压波动和闪烁等电磁兼容性要求必须满足GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。
	台
	1
	
	
	

	1.2
	实验室环境控制系统软件
	1、规格型号：按需求定制
2、触控式人机界面，数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，根据室内及室外空气质量数据，智能化自动计算并调室内环境；
3、显示实验室内的风压（或风速）、空气质量等相关数值；显示实验室净化系统的实时运行情况，记录和储存一个阶段的实验室通风净化系统运行状况；
4、系统动力控制，7*24小时值班启停，关键设备或系统故障报警，可设置针对固定手机进行短信或电话警示。
	套
	1
	
	
	

	1.3
	实验室智能物联运维平台
	1、规格型号：按需求定制
2、实验室环境质控系统配置“云”平台远程运维系统，PC端可以通过云平台远程监控实验室环境质量状态，控制或设置环境质控系统，方便实验室管理人员对实验室环境的远程控制；
3、可以简单便捷地通过PC端或移动端与实验室智能设备实现交互，并实现智能设备之间的互联互通，一键实现个性化定制的智能场景；
4、云系统具备大型存储空间，可对实验室历史环境数据进行长期记录、存储、调阅以及数据管理，环境质量云计算分析等，可对各类数据进行数字化和图形化的展现。
5、该系统为实验室专业定制平台系统，可通过“云”系统后台对实验室环境质控系统进行远程定期巡检，故障诊断等，家用平台或其他民用产品不予接受。
	套
	1
	
	
	

	1.4
	实验室移动端APP环境质控系统
	1、规格型号：按需求定制
2、实验室APP环境质控系统，APP必须能与实验室环境质控系统同步控制，所有数据必须同步显示到独立的一套APP系统中，多个APP的组合方式不予接受；
3、APP为实验室专业定制，数据必须以4G网实现远程控制；
4、进入已绑定设备中的智能实验室菜单。APP可显示空气质量数据、净化速率（百分比）、污染物浓度、环境温度和环境湿度等；
5、APP必须具有定时预约设备功能，界面上体现设置定时，能设置设备开启时间段，精确到具体日期和时间，有全天开启和全天关闭功能；
6、所有数据必须在一个移动APP上体现，数据在多个APP的组合方式不予接受。
	套
	1
	
	
	

	1.5
	实验室环境监测机
	1、规格型号：按需求定制
2、机体外壳采用航空洁净铝材质，表面耐候处理，一体模压工艺，尺寸≥240*145*170mm，吊顶悬浮式设计，可吊装或吸顶式安装。
3、机体材料的抗拉伸强度≥200MPa，规定塑性延伸强度≥180MPa，断后伸长率≥14%。
4、采用双屏幕显示，屏幕数量为2块，可视角度≥300°，屏幕尺寸≥7寸，分辨率1024*600，工作电压DC24v，额定功率＜10w，IP65防护等级；
5、监测机内置气体引流装置，采用旋翼采集方式，动态采集室内空气样本，输送至传感器，旋翼采集器工作电压DC12v，电流0.15mA；
6、内置监测机专用软件，自动数据输出，7*24小时动态监测并显示室内空气质量，包括本实验室特定有害气体，测量量程0-10mg/m³，分辨率0.01mg/m³，超标报警，并实时反馈环境控制系统，调整空气处理强度。
7、产品具有可长期待机、长期工作的工控特性，通过平均无故障时间MTBF＞10000h的测试。
8、产品的传导骚扰，谐波电流，电压波动与闪烁等电磁兼容性须符合GB17799.3-2012标准规定的要求。
	个
	3
	
	
	

	1.6
	离子净化主机
	1、规格型号：按需求定制
2、产品额定可处理风量（Q）为4000＜Q≤6000m3/h,主机使用寿命≥30000小时，额定电流1A，额定功率≤120W，压损＜10Pa，接地电阻≤0.05Ω。
3、产品带电部分与易接触金属件之间不应有击穿现象，产品在工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施等电气安全性能必须符合《GB4706.1-2005》（或该标准的最新版）。
4、每台主机必须配备镀银电离管用于有机有害气体驱除，电离发射管内管壁镀银（金属银），电极必须采用不锈钢网，增强净化效果，初步过滤送风管路的室内空气颗粒物；电管的外电极必须通过接地弹簧结构。
5、主机工作状态采用智能化控制，可持续运行或脉冲式运行，可采用模块组合式、嵌入式结构，组合性强，可以串联、并联混合应用；
6、采用独特的对插入式结构，空气阻力小，阻力<10Pa，固态构架，无震动部件，可靠性高，使用寿命长；粒子风直接覆盖在污染源表面与污染物充分反应，因此减少换气次数，降低通风系统能耗。
7、产品对甲醛、TVOC等气体具有优异的去除效果，在TVOC含苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等物质的情况下对产品进行检测，TVOC净化能效达到“0.50≤η气态污染物＜1.00 m³/（W.h）”，甲醛净化能效达到“η气态污染物＞1.00 m³/（W.h）”，有害物质释放量（臭氧浓度）≤0.10mg/m³。
	套
	4
	
	
	

	1.7
	石墨烯空气处理机
	1、规格型号：按需求定制
2、机体采用航空洁净铝材质，外壳着色阳极氧化，产品耐腐蚀性、抗氧化性强，操作维护简单，零配件更换方便，无需专人值守，特色叠层式壳体设计，接近零风阻，使循环风量最大化，20000小时的连续工作能力，无需定期维护，更经济；
3、机体材料的抗拉强度≥200MPa，规定塑性延伸强度≥130MPa，断后伸长率≥10%，氧化层厚度≥25μm；
4、整机尺寸≥840*265*205mm，机体重量12kg，额定频率50Hz，功率48W，输入电压：220v/50hz；变压器30W；
5、引流装置采用双驱动设计：0.14A，总功率60w；离子模块采用石墨烯高能离子管，离子发生量100-600万/cm³，可以外接时间控制器实现24小时值班启停；气流采用循环模式，无需外接外机或者通风管道，不占用地面面积，针对挥发性污染气体有着较强降解能力；
6、适用面积㎡≦55，循环风量150m³/h，处理风量 ≦200m³/h，噪声（声压级）33dB（A）；
7、产品的辐射骚扰场强（30MHz - 1GHz）、谐波电流、射频电磁场辐射抗扰度、电压波动和闪烁等电磁兼容性要求必须满足GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。
8、产品的泄露电流、接地电阻、耐压测试等电气安全性能必须符合GB4793.1-2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》。
	套
	2
	
	
	

	1.8
	立式集风装置
	1、规格型号：按需求定制
2、设备立式落地安装或台面立式安装，采用模具一次成型生产，一体模压工艺，集风装置内外均无拼接焊点及焊缝，内置风量调节装置；厚度≥3mm,设计风量＞600m3/h，不接受钣金焊接等或临时定制产品。
3、产品物理性能强，具有氧化层厚度≥25μm、抗拉伸强度≥530MPa、规定塑性延伸强度≥460MPa、断后伸长率≥10%。
4、材质采用航空铝合金，表面耐腐蚀处理，耐盐酸性合格。
	套
	13
	
	
	

	1.9
	组合式外排污染气体处理装置
	1、规格型号：按需求定制
2、设备采用箱式结构，稳定性强，低功耗设计，可针对病理实验室特定污染气体、致病微生物连续开机运行处理，设备额定处理风量12000-16000m³/h，额定功率≤6kw；
3、采用组合式多模处理工艺，组合模块依据病理科特定污染气体、致病微生物特性有序排列组合，污染气体经过低阻过滤模块、氧化分解模块、催化分解模块、低阻吸附模块等多模块多工艺的污染气体处理，有效降解病理实验室外排气体中污染物浓度；
4、一体化设计，占地面积≤5㎡，与实验室环境控制塔（或核心集控主机）集成联动控制，无人值守智能化运行，维护成本低，无需添加药剂、燃料或培养微生物；
	套
	2
	
	
	

	1.10
	系统风压检测模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、风压传感器，量程0~500pa，非线性，管道式安装。
3、线性压力特性与可选择的压力测量范围，工作电压AC 24 V或DC 13.5-33 V，信号输出DC 0-10 V；
4、配套风管连接装置，由外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装，校准和温度补偿测量信号
	个
	4
	
	
	

	1.11
	中枢传感模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、中枢传感模块，空气质量测量范围0-100%，%RH（0-100%rh），C（±50℃），采用0-5v、0-10v或RS485信号输出；
3、工作湿度15%-90%RH，工作温度-20℃~50℃,存储温度-20℃~60℃；
	个
	2
	
	
	

	1.12
	臭氧浓度检测模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、臭氧气体浓度探测，测量范围10-1000ppb，采用0-5v、0-10v或RS485信号输出，精度±2%（F.S），管道式安装；
3、工作湿度15%-90%RH，工作温度-20℃~50℃,存储温度-20℃~60℃。
	个
	3
	
	
	

	1.13
	层流布气装置
	1、规格型号：按需求定制
2、布气装置主体材料采用轻型高分子新型材料，保温、防水、耐腐蚀性能强，可避免金属材料带来的能量损耗及冷凝水积聚问题，在测试温度为25℃，式样密度为≥50kg/m³的情况下，导热系数≤0.45W/(m·K)。
2、产品具有一定的防火性能，依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品燃烧等级可达B1级。
4、设备环保无公害，产品对甲醛、六溴环十二烷含量的检出量为0；且产品不含8大重金属（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒等可迁移元素）。
5、模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥4mm，层流区均速误差<5%,尺寸≤615*615mm，高度≤200mm，输入端φ200mm，标准1m层流质速0.5m/s；
6、布气装置内置可拆卸式PM2.5过滤器，使进入室内空气驱除PM2.5上颗粒物，有效避免过敏源及颗粒污染物进入室内；
	个
	24
	
	
	

	2
	电气设备
	
	
	
	
	

	2.1
	配电箱
	SYS-KT，详见系统图
	台
	1
	
	
	

	2.2
	配电箱
	SYS-PF，详见系统图
	台
	1
	
	
	

	2.3
	控制箱
	1.型号:MCU2-2/3
2.采用碳钢材质，尺寸≥600*800mm，壳体厚度≥1.5mm；箱体及门板均设置接地措施，标识清楚，利于维修，接地醒目；
3.主回路设置漏电保护，短路保护，缺相保护，相序保护；
4.变频器采用总线控制，符合电磁兼容性（EMC）C1/C2 等级，USS和MODBUS RTU通信端子，7.5kW ~ 30kW变频器集成制动单元，无需连接主电源即可实现参数载入，内置应用宏与连接宏，异常不停机模式可以实现无间断运行，较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大提升了变频器的稳定性；
5.欧式端子保证接线牢固，具有免维护功能和抗震功能弹簧片接线方式，可以保证一个气密性联结和很高的接触力，材料符合RoHS；
6.产品的保护连接电路连续性测试，绝缘电阻，耐压测试等电气安全性能符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》。
	台
	2
	
	
	

	2.4
	机组自控系统
	1.型号:MCU2-2/3
2.功能:含控制软件、PLC模块，带启停控制、温湿度调节、故障报警等功能
	台
	2
	
	
	

	2.5
	压力传感器
	信号输出：4-20mA
	台
	4
	
	
	

	2.6
	温度传感器
	温度探测，测量范围±50°，信号输出DC 0-10v输出。
	支
	4
	
	
	

	2.7
	线缆（含控制线缆）
	与设备运行负荷及控制要求配套
	项
	1
	
	
	

	3
	空调设备
	
	
	
	
	

	3.1
	实验室现有空调系统拆拆除
	1、范围建筑面积346.3m2
2、拆除及修复实验室现吊顶内电气系统、水管系统、空调风管、卡式空调内机及相关管道及配件等。
3.拆除物件按甲方意见处置，残值由甲方回收。
	项
	1
	
	
	

	3.2
	排风机
	1.型号：EF2-2~3-R
2.参数风量15000m3/h。外壳采用低噪音离心风机箱，电机为强冷电机。内置前倾双进风离心风机，弹簧减震器，叶轮及整机动平衡等级为G2。变频电机,功率:18.5KW,二级能效(IE4)。、产品的耐压试验、绝缘电阻试验检测结果符合相关国家标准。
3.含配套支架
	台
	2
	
	
	

	3.3
	组合式外排污染气体处理装置
	1.规格：GSHX-2~3
2.处理风量：15000CMH,阻力：200Pa.参考尺寸：2200*1100*1100
3.含配套支架
	台
	2
	
	
	

	3.4
	直流变频直膨式空调机组外机
	制冷量120KW,制热量135KW,功率11.50*3/11.50*3KW,冷媒R410a氟利昂,尺寸1290*850*1420mm3台。含配套铜管φ12.7/φ28.6。
	台
	2
	
	
	

	3.5
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长1000mm(长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	32
	
	
	

	3.6
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长800mm(长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	55
	
	
	

	3.7
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长630mm(长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	58
	
	
	

	3.8
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长500mm(长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	45
	
	
	

	3.9
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长400mm(长边）以下
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	130
	
	
	

	3.10
	镀锌钢板圆形风管
	1.规格：φ300mm,
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	100
	
	
	

	4
	附属材料
	
	
	
	
	

	4.1
	天棚吊顶铝扣板
	1.规格：0.8mm厚600*600国标板
2.配套龙骨、吊筋
3.配套拆除、清理等
	m2
	64.08
	
	
	

	4.2
	多孔吸音板
	1.名称、规格多孔吸音板，1200*1200*18mm
2.含龙骨等配套辅材
3.配套拆除、清理等
	m2
	72.6
	
	
	

	二
	PCR实验室
	
	
	
	
	

	1
	环境控制设备
	
	
	
	
	

	1.1
	核心集控主机
	1、规格型号：按需求定制
2、主机尺寸450×160×1400mm，厚度≥3mm，航空洁净铝材质，采用一体模压制造工艺，表面耐候处理，内外表面均采用多重氟碳锔油处理的先进耐候工艺，底漆层采用PVDF专用底漆，外表面处理采用三重PVDF氟碳涂料，喷涂工艺为静电喷涂，避免普通粉沫喷涂板材因太阳紫外线照射造成的褪色或开裂，耐候性（耐紫外线，耐黄变，耐腐蚀）可长达15年；
3、机体材料必须符合阳极氧化层厚度≥25μm。抗拉伸强度≥200MPa，规定塑性延伸强度≥130MPa，断后伸长率≥10%。
4、系统集成控制装置，图形化模块化控制，内置主机控制器、屏幕尺寸≥10寸，采用LED背光灯，使用寿命≥50000h，CPU采用 A8/800MHZ/RISC,绝缘电阻超过50MΩ，耐压测试500V AC1分钟，面板防护等级为IP65；
5、主要功能须包含：控制实验室环境系统的动力电路；控制实验室新风机和排风机的值班启停；显示实验室内的风速（或风压）、设备状态等相关数值；显示实验室通风系统的实时运行情况。
6、产品执行GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备》,GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全》等标准，绝缘电阻≥50MΩ、保护接地道题及其连接电阻≥0.01Ω、抗电强度≥1500Vac，
	台
	1
	
	
	

	1.2
	实验室环境控制系统软件
	1、规格型号：按需求定制
2、触控式人机界面，数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，根据室内及室外空气质量数据，智能化自动计算并调室内环境；
3、显示实验室内的风压（或风速）、空气质量等相关数值；显示实验室净化系统的实时运行情况，记录和储存一个阶段的实验室通风净化系统运行状况；
4、系统动力控制，7*24小时值班启停，关键设备或系统故障报警，可设置针对固定手机进行短信或电话警示。
	套
	1
	
	
	

	1.3
	系统风压检测模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、风压传感器，量程0~500pa，非线性，管道式安装。
3、线性压力特性与可选择的压力测量范围，工作电压AC 24 V或DC 13.5-33 V，信号输出DC 0-10 V；
4、配套风管连接装置，由外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装，校准和温度补偿测量信号
	个
	2
	
	
	

	1.4
	中枢传感模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、中枢传感模块，空气质量测量范围0-100%，%RH（0-100%rh），C（±50℃），采用0-5v、0-10v或RS485信号输出；
3、工作湿度15%-90%RH，工作温度-20℃~50℃,存储温度-20℃~60℃；
	个
	1
	
	
	

	1.5
	系统温湿度检测模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、温度探测，测量范围±50°，信号输出DC 0-10v输出。
	个
	6
	
	
	

	1.6
	环境压差检测模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、压差传感器获取域外空气和环境气体的压力差， 应用于测量域内环境与域外空气细微的压力差、检查空气流量、监控过滤器和控制风扇；
3、线性压力特性与可选择的压力测量范围，工作电压AC 24 V或DC 13.5-33 V，信号输出DC 0-10 V。
	个
	6
	
	
	

	1.7
	环境动态显示装置
	1、规格型号：按需求定制
2、墙装装置，航空洁净铝材质，表面耐候处理，阳极氧化与氟碳处理工艺有机组合，采用一体模压制造工艺，数字化实时动态显示室内环境动态；
3、配置屏幕≥7寸，分辨率1024*600，工作电压DC24v，额定功率＜10w，IP65防护等级，可动态显示室内压差、温湿度、消杀状态；
4、环境参数偏离标准范围时，可通过光信号报警。
	套
	6
	
	
	

	1.8
	压差开关
	1、规格型号：与系统相适配
2、压差范围50~1000Pa，无源触点信号：DC24V/AC250V，防护等级：IP54，、外形尺寸：81*90mm
	个
	5
	
	
	

	1.9
	多效层流布气装置
	1、规格型号：按需求定制
2、模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥2mm，层流区均速误差<5%,尺寸≤325*325mm；
3、高度≤300mm，输入端≤φ200mm，标准1m层流质速0.5m/s；
4、内置可拆卸式高效过滤器，使进入室内空气中0.03μm及以上颗粒物过滤效率≥99.99%，有效避免过敏源及颗粒污染物进入室内；
5、产品具有一定的防火性能，依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品燃烧等级可达B1级；
	个
	3
	
	
	

	1.10
	多效层流布气装置
	1、规格型号：按需求定制
2、布气装置主体材料采用轻型高分子新型材料，保温、防水、耐腐蚀性能强，可避免金属材料带来的能量损耗及冷凝水积聚问题，在测试温度为25℃，式样密度为≥50kg/m³的情况下，导热系数≤0.45W/(m·K)。
3、产品具有一定的防火性能，依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品燃烧等级可达B1级。
4、设备环保无公害，产品对甲醛、六溴环十二烷含量的检出量为0；且产品不含8大重金属（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒等可迁移元素）。
5、模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥4mm，层流区均速误差<5%,尺寸≤625*625mm，高度≤300mm，输入端≤φ300mm，标准1m层流质速0.5m/s；
6、布气装置内置可拆卸式高效过滤器，使进入室内空气中0.03μm及以上颗粒物过滤效率≥99.99%，有效避免过敏源及颗粒污染物进入室内；
	个
	8
	
	
	

	2
	电气设备
	
	
	
	
	

	2.1
	控制箱
	1.型号:MAU2-1
2.采用碳钢材质，尺寸≥600*800mm，壳体厚度≥1.5mm；箱体及门板均设置接地措施，标识清楚，利于维修，接地醒目；
3.主回路设置漏电保护，短路保护，缺相保护，相序保护；
4.变频器采用总线控制，符合电磁兼容性（EMC）C1/C2 等级，USS和MODBUS RTU通信端子，7.5kW ~ 30kW变频器集成制动单元，无需连接主电源即可实现参数载入，内置应用宏与连接宏，异常不停机模式可以实现无间断运行，较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大提升了变频器的稳定性；
5.欧式端子保证接线牢固，具有免维护功能和抗震功能弹簧片接线方式，可以保证一个气密性联结和很高的接触力，材料符合RoHS；
6.产品的保护连接电路连续性测试，绝缘电阻，耐压测试等电气安全性能符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》。
	台
	1
	
	
	

	2.2
	机组自控系统
	1.型号:MAU2-1
2.功能:含控制软件、PLC模块，带启停控制、温湿度调节、故障报警等功能
	台
	1
	
	
	

	2.3
	电缆
	WDZ-YJY-4*95+1*50
	m
	20
	
	
	

	2.4
	电缆
	WDZ-YJY-4*50+1*25
	m
	35
	
	
	

	2.5
	电缆
	WDZ-YJY-4*35+1*16
	m
	60
	
	
	

	2.6
	电缆
	WDZ-YJY-4*25+1*16
	m
	48
	
	
	

	2.7
	电缆
	WDZ-YJY-5*16
	m
	42
	
	
	

	2.8
	配套管、线
	除以上规格外，与设备运行负荷及控制要求配套
	项
	1
	
	
	

	2.9
	桥架
	300*100
	m
	31
	
	
	

	2.10
	桥架
	200*100
	m
	20
	
	
	

	2.11
	桥架
	200*100
	m
	24
	
	
	

	2.12
	桥架
	100*100
	m
	42
	
	
	

	2.13
	防雨桥架
	100*100
	m
	5
	
	
	

	3
	空调设备
	
	
	
	
	

	3.1
	实验室现有空调系统拆除
	1、范围建筑面积80.84m2。
2、卡式空调内机及相关管道及配件等。
3、拆除及修复实验室现吊顶内电气系统、水管系统、空调风管等。.拆除物件按甲方意见处置，残值由甲方回收
	项
	1
	
	
	

	3.2
	排风机
	1.型号：EF2-1-R
2.风量≥4600m3/h。外壳采用低噪音离心风机箱，电机为强冷电机。内置前倾双进风离心风机，弹簧减震器，叶轮及整机动平衡等级为G2。产品的耐压试验、绝缘电阻试验检测结果符合相关国家标准。包含袋式中效过滤器。出风段：端出风，装调节阀，检修门，检修照明。
	台
	1
	
	
	

	3.3
	组合式恒温恒湿空气净化机组(室外型)MAU2-1
	1、功能段：新风段、初中效过滤段、变频直膨段、电再热盘管段、电极加湿段（外置式）、送风机段；
2、技术参数：送风量：4600CMH，机外余压：800Pa。
3、制冷量（氟利昂）：101KW，加热量（氟利昂）：112KW，
4、再热量（电极加热）：8KW，加湿量（电极加湿）：34kg/h，外置式加湿器功率33.75KW。
5、变频电机，功率：3KW，二级能效（IE4）。
	台
	1
	
	
	

	3.4
	直流变频直膨式空调机组外机MAU2-1-R
	1.制冷量101KW，制热量112KW，功率15*2/14.2*2KW，冷媒R410a氟利昂；
2.尺寸1650*850*1420mm两台。铜管φ15.88/φ28.6
	台
	1
	
	
	

	3.5
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长1000mm（长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	1
	
	
	

	3.6
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长630mm（长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	10
	
	
	

	3.7
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长500mm（长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	25
	
	
	

	3.8
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长500mm（长边）以下
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	55
	
	
	

	3.9
	镀锌钢板圆形风管
	1.规格：φ300mm以内
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	38
	
	
	

	4
	附属材料
	
	
	
	
	

	4.1
	中空玻镁洁净板
	1.50mm中空玻镁洁净板
2.含专用吊件，吊筋、角铝、PVC阴角卡条，阳角两通，阴角三通等辅件；相应配套拆除、清理
	m2
	77.15
	
	
	

	4.2
	回风柱
	1.多孔吸音板，1200*1200*18mm
	个
	2
	
	
	

	三
	暂列金
	本项为不可竞争费，暂列金金额不可变动，否则按无效标处理。
	项
	1
	153161.55
	153161.55 
	

	四
	合    计
	



五、商务要求
1、质保期：自验收合格并交付使用之日起计算2年
2、质保范围：涵盖本次招标范围内所安装设备。
3、服务响应时间：2小时响应、24小时内解决故障。
4、交付地点：南京市江宁区湖山路169号江宁医院院区内院方指定地点 
5、付款方式：货物到达甲方指定地点安装完成后经甲方检测验收合格后支付至合同价的70%，经审计部门审计完成后付至审定价款97%，余款3%质保期结束后一个月内付清。
6、履约保证金的缴纳及退还：
A缴纳：可以通过支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交.
B退还：履约保证金（不计息）待项目验收合格后30天内退还。













第五章  南京市江宁区政府采购合同格式







南京市江宁区政府采购合同


（供参考）







项目编号 ：                             
项目名称 ：南京市江宁医院病理科环境质控系统设备采购项目  
采购单位 ：南京市江宁医院
成交供应商 ：
签订日期 ：




[bookmark: _Toc9956_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1883][bookmark: _Toc8249][bookmark: EB92fb24a891e34ea29920d90c75406592]


甲方：                            
乙方：                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 南京市江宁医院病理科环境质控系统设备采购项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、标的
	序号
	产品名称
	型号
	数量、单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	



二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。
2.2本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。本合同价款为固定总价，无任何可调整因素，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付任何费用。

三、技术资料
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、常用易消耗品清单等。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3乙方及其相关人员对在为甲方提供服务的过程中知悉的商业秘密、国家机密、个人隐私等事项应履行严格的保密义务，未经甲方事先书面同意不得向任何第三方透露、泄露、披露甲方的任何信息。否则，乙方应承担违约责任。因上述行为给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担相应的损害赔偿责任。

四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，并且甲方可要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如因乙方交付标的的所有权存在权利瑕疵，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的甲方全部损失。

六、履约保证金
6.1 合同签订前，成交供应商支付合同总价 5%的履约保证金；
6.2 履约保证金的缴纳：支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交；
6.3 收取履约保证金账户：
        单位名称： 
        开户银行： 
        银行账号： 
6.4 履约保证金的退
还：项目验收合格后30天内，乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明（加盖公章）、履约保证金收条原件办理履约保证金的退还手续（无息退回）。
6.5 履约保证金不予退还的情形：
6.5.1乙方不履行与甲方订立的合同的,履约保证金不予退还,给甲方造成的损失超过履约保证金数额的,乙方还应当对超过部分予以赔偿。
6.5.2项目验收结果不合格的,履约保证金将不予退还。
6.5.3其他违反国家相关法律法规的情形。

七、转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面无偿解除合同。 

八、质量保证及售后服务
8.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
8.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方在接到甲方设备故障通知的24小时内派工程师到达现场，如一时无法修复的设备，必要时乙方应提供备用机供甲方使用。
8.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
8.4 质保期及质保内容按照《第四部分 采购需求》商务要求中的有关内容执行。

九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：                                       。    
9.2 交付方式：                                     。
9.3 交付地点： 甲方指定地点   。

十、合同款支付
 10.1货物到达甲方指定地点安装完成后经甲方检测验收合格后支付至合同价的70%，经审计部门审计完成后付至审定价款97%，余款3%质保期结束后一个月内付清。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
11.2 乙方提供的产品或服务在质保期内非因甲方原因而出现质量问题，根据实际情况，按以下办法处理：
（1）维修：甲方可以要求乙方对出现质量问题的部分进行维修，维修费用由乙方承担；乙方迟延维修或拒绝维修的，甲方有权选择第三方进行维修，费用由乙方承担；维修的部分自维修验收合格之日起质保期重新起算；
（2）更换：甲方亦可不要求乙方进行维修而选择直接要求乙方对出现质量问题的部分进行更换，由乙方承担因此所发生的全部费用；更换的部分自更换验收合格之日起质保期重新起算；
（3）合同解除：乙方维修或更换后的部分再次出现质量问题时，甲方有权单方部分或全部解除合同；甲方部分解除合同的，未解除的部分按本合同约定结算，解除的部分不再支付，解除的部分已支付的乙方退还；甲方全部解除合同的，乙方应退还甲方支付的合同款；甲方部分或全部解除合同时，乙方应赔偿甲方由此遭受的相应损失，甲方不承担因合同解除产生的任何费用。
11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场并开展工作。
11.4 在质保期内，乙方应负责处理解决本合同项下产品或服务出现的质量及安全问题并承担一切费用。
11.5 合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。
11.6 在质保期外，乙方仍应当持续为甲方提供售后服务。如甲方在使用本合同项下服务或产品时发生问题，乙方仍应当应甲方要求为甲方提供上门服务，保证甲方正常使用服务或产品，因此产生的费用由甲、乙双方协商确定。

十二、验收
12.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。
12.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品或服务一起提交甲方。
12.3 在甲方使用乙方提供的产品或服务前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，由甲、乙双方授权代表共同签字确认；验收费用由甲方解决。
12.6 合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十三、合同内容的交付
13.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书应在交付时一并提交甲方。
13.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前应当通知甲方准备接收。
13.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，并通知甲方接收后视为交付；
13.6 合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收部分货款总值的百分之五违约金。
14.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
14.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可单方面无偿解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按本合同上款乙方逾期交付的约定处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面无偿解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理
15.1 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，不能正常履行合同一方应第一时间将详情通知对方，并有义务尽量将损失降低到最低。在受不可抗力影响的范围内，有关当事人可免除其责任。
    15.2 因不可抗力因素使合同履行受影响达三个月以上，甲、乙双方应充分协商，调整合同执行量或延缓合同执行。
    15.3 不可抗力解除后，双方是否延期履行、部分履行或者取消履行本合同，双方应本着相互谅解、互惠互利原则协商确定。
    15.4 不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故，包含但不限于财政拨款取消或削减。

十六、争议解决
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉，合同签订地在此约定为南京市江宁区。

十七、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订书面的《补充协议》进行约定。《补充协议》、《招标文件》、《补充协议》等为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。如有本合同、《招标文件》、《补充协议》等均未约定的相关事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
  
甲      方：（公章）                              乙方：（公章）

法定代表人（或委托）：                           法定代表人（或委托）：
 

年   月  日                            年     月     日 

采购声明：本合同标的经采购机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。
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项目 名 称：               
项目 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）        
日   期 ：                     
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一、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）
[bookmark: _Toc514054488][bookmark: _Toc21452_WPSOffice_Level2]    




















[bookmark: _Toc18935]二、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供符合招标文件要求的资料
[bookmark: _Toc11562_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054489][bookmark: _Toc29626]
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
[bookmark: _Toc31740_WPSOffice_Level2]
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：
   我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。


单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc13419][bookmark: _Toc467_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054490]
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供符合招标文件要求的资料










[bookmark: _Toc19673][bookmark: _Toc514054491][bookmark: _Toc5571_WPSOffice_Level2]五、无重大违法行为声明
[bookmark: _Toc7575_WPSOffice_Level2]无重大违法行为声明
   （采购人名称）    ：
我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


单位名称： （加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc31956_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054492][bookmark: _Toc30396]
六、投标函
[bookmark: _Toc22395][bookmark: _Toc514054493]                      ：
 经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；
二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。 
三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系； 
四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。 
五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；
六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。
七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。
八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；
九、我方响应招标文件规定的投标有效期。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
十一、与本投标有关的正式联系方式为： 
联系人：               
地址：                 
电话：                         
十二、我方正式开户银行和帐号为： 
开户银行：                               
银行账号：                               
投标人名称：（加盖CA电子公章） 
日 期： 年 月 日

七、法定代表人身份证明或授权委托书
[bookmark: _Toc22626_WPSOffice_Level2]法定代表人身份证明

供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        系
                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

                       


单位名称：       （加盖CA电子公章）
法定代表人：           （签字或签章）
     年      月      日
[bookmark: _Toc406_WPSOffice_Level2]
法定代表人授权委托书

          （采购人名称）：
      （单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。
特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：         （加盖CA电子公章）
法定代表人：           （签字或签章）
法人授权代表：              （签字）
     年      月      日
[bookmark: _Toc514054494][bookmark: _Toc12853]
八、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目编号：
项目名称：
	投标总报价

	小写：                                     （人民币：元）

	大写：                             （人民币：元）



[bookmark: _Toc8851][bookmark: _Toc514054495]  日期：       年   月   日




九、明细报价表
[bookmark: _Toc514054496]
	投标货物报价明细表

	序号
	设备及材料名称
	型号、规格及技术要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	一
	病理实验室
	
	
	
	
	

	1
	环境控制设备
	
	
	
	
	

	1.1
	智能环境控制塔
	1、规格型号：按需求定制
2、航空洁净铝材质，表面耐候处理，阳极氧化与氟碳处理工艺有机组合，采用一体模压制造工艺，主机尺寸≥350×180×2000mm，厚度≥3mm，控制塔分上、中、下三端式设计，上层为管理员端，下层为数据处理端，中间镶嵌触控显示操作端，上下端门板独立开启，配有独立锁具，分区分权限管理；
3、主体材料的性能必须达到氟碳层厚度≥28μm。抗拉伸强度≥515MPa，规定塑性延伸强度≥445MPa，断后伸长率≥12%。
4、系统集成控制装置，内置主机函数控制器、电气控制系统，控制实验室环境系统的动力电路，控制实验室新风机和排风机的7*24小时值班启停；
5、屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1024×600，图形化控制系统，集中式显示参数，根据输入信号实时调整系统运行状态，主板涂层防腐蚀，内置电源隔离，面板IP65防护。
6、根据空气质量数据，自动计算并调节粒子发射强度,调节范围0~100%。包括积算功率驱动与脉冲转换器。
7、产品的辐射骚扰场强（30MHz - 1GHz）、谐波电流、射频电磁场辐射抗扰度、电压波动和闪烁等电磁兼容性要求必须满足GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。
	台
	1
	
	
	

	1.2
	实验室环境控制系统软件
	1、规格型号：按需求定制
2、触控式人机界面，数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，根据室内及室外空气质量数据，智能化自动计算并调室内环境；
3、显示实验室内的风压（或风速）、空气质量等相关数值；显示实验室净化系统的实时运行情况，记录和储存一个阶段的实验室通风净化系统运行状况；
4、系统动力控制，7*24小时值班启停，关键设备或系统故障报警，可设置针对固定手机进行短信或电话警示。
	套
	1
	
	
	

	1.3
	实验室智能物联运维平台
	1、规格型号：按需求定制
2、实验室环境质控系统配置“云”平台远程运维系统，PC端可以通过云平台远程监控实验室环境质量状态，控制或设置环境质控系统，方便实验室管理人员对实验室环境的远程控制；
3、可以简单便捷地通过PC端或移动端与实验室智能设备实现交互，并实现智能设备之间的互联互通，一键实现个性化定制的智能场景；
4、云系统具备大型存储空间，可对实验室历史环境数据进行长期记录、存储、调阅以及数据管理，环境质量云计算分析等，可对各类数据进行数字化和图形化的展现。
5、该系统为实验室专业定制平台系统，可通过“云”系统后台对实验室环境质控系统进行远程定期巡检，故障诊断等，家用平台或其他民用产品不予接受。
	套
	1
	
	
	

	1.4
	实验室移动端APP环境质控系统
	1、规格型号：按需求定制
2、实验室APP环境质控系统，APP必须能与实验室环境质控系统同步控制，所有数据必须同步显示到独立的一套APP系统中，多个APP的组合方式不予接受；
3、APP为实验室专业定制，数据必须以4G网实现远程控制；
4、进入已绑定设备中的智能实验室菜单。APP可显示空气质量数据、净化速率（百分比）、污染物浓度、环境温度和环境湿度等；
5、APP必须具有定时预约设备功能，界面上体现设置定时，能设置设备开启时间段，精确到具体日期和时间，有全天开启和全天关闭功能；
6、所有数据必须在一个移动APP上体现，数据在多个APP的组合方式不予接受。
	套
	1
	
	
	

	1.5
	实验室环境监测机
	1、规格型号：按需求定制
2、机体外壳采用航空洁净铝材质，表面耐候处理，一体模压工艺，尺寸≥240*145*170mm，吊顶悬浮式设计，可吊装或吸顶式安装。
3、机体材料的抗拉伸强度≥200MPa，规定塑性延伸强度≥180MPa，断后伸长率≥14%。
4、采用双屏幕显示，屏幕数量为2块，可视角度≥300°，屏幕尺寸≥7寸，分辨率1024*600，工作电压DC24v，额定功率＜10w，IP65防护等级；
5、监测机内置气体引流装置，采用旋翼采集方式，动态采集室内空气样本，输送至传感器，旋翼采集器工作电压DC12v，电流0.15mA；
6、内置监测机专用软件，自动数据输出，7*24小时动态监测并显示室内空气质量，包括本实验室特定有害气体，测量量程0-10mg/m³，分辨率0.01mg/m³，超标报警，并实时反馈环境控制系统，调整空气处理强度。
7、产品具有可长期待机、长期工作的工控特性，通过平均无故障时间MTBF＞10000h的测试。
8、产品的传导骚扰，谐波电流，电压波动与闪烁等电磁兼容性须符合GB17799.3-2012标准规定的要求。
	个
	3
	
	
	

	1.6
	离子净化主机
	1、规格型号：按需求定制
2、产品额定可处理风量（Q）为4000＜Q≤6000m3/h,主机使用寿命≥30000小时，额定电流1A，额定功率≤120W，压损＜10Pa，接地电阻≤0.05Ω。
3、产品带电部分与易接触金属件之间不应有击穿现象，产品在工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施等电气安全性能必须符合《GB4706.1-2005》（或该标准的最新版）。
4、每台主机必须配备镀银电离管用于有机有害气体驱除，电离发射管内管壁镀银（金属银），电极必须采用不锈钢网，增强净化效果，初步过滤送风管路的室内空气颗粒物；电管的外电极必须通过接地弹簧结构。
5、主机工作状态采用智能化控制，可持续运行或脉冲式运行，可采用模块组合式、嵌入式结构，组合性强，可以串联、并联混合应用；
6、采用独特的对插入式结构，空气阻力小，阻力<10Pa，固态构架，无震动部件，可靠性高，使用寿命长；粒子风直接覆盖在污染源表面与污染物充分反应，因此减少换气次数，降低通风系统能耗。
7、产品对甲醛、TVOC等气体具有优异的去除效果，在TVOC含苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等物质的情况下对产品进行检测，TVOC净化能效达到“0.50≤η气态污染物＜1.00 m³/（W.h）”，甲醛净化能效达到“η气态污染物＞1.00 m³/（W.h）”，有害物质释放量（臭氧浓度）≤0.10mg/m³。
	套
	4
	
	
	

	1.7
	石墨烯空气处理机
	1、规格型号：按需求定制
2、机体采用航空洁净铝材质，外壳着色阳极氧化，产品耐腐蚀性、抗氧化性强，操作维护简单，零配件更换方便，无需专人值守，特色叠层式壳体设计，接近零风阻，使循环风量最大化，20000小时的连续工作能力，无需定期维护，更经济；
3、机体材料的抗拉强度≥200MPa，规定塑性延伸强度≥130MPa，断后伸长率≥10%，氧化层厚度≥25μm；
4、整机尺寸≥840*265*205mm，机体重量12kg，额定频率50Hz，功率48W，输入电压：220v/50hz；变压器30W；
5、引流装置采用双驱动设计：0.14A，总功率60w；离子模块采用石墨烯高能离子管，离子发生量100-600万/cm³，可以外接时间控制器实现24小时值班启停；气流采用循环模式，无需外接外机或者通风管道，不占用地面面积，针对挥发性污染气体有着较强降解能力；
6、适用面积㎡≦55，循环风量150m³/h，处理风量 ≦200m³/h，噪声（声压级）33dB（A）；
7、产品的辐射骚扰场强（30MHz - 1GHz）、谐波电流、射频电磁场辐射抗扰度、电压波动和闪烁等电磁兼容性要求必须满足GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。
8、产品的泄露电流、接地电阻、耐压测试等电气安全性能必须符合GB4793.1-2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》。
	套
	2
	
	
	

	1.8
	立式集风装置
	1、规格型号：按需求定制
2、设备立式落地安装或台面立式安装，采用模具一次成型生产，一体模压工艺，集风装置内外均无拼接焊点及焊缝，内置风量调节装置；厚度≥3mm,设计风量＞600m3/h，不接受钣金焊接等或临时定制产品。
3、产品物理性能强，具有氧化层厚度≥25μm、抗拉伸强度≥530MPa、规定塑性延伸强度≥460MPa、断后伸长率≥10%。
4、材质采用航空铝合金，表面耐腐蚀处理，耐盐酸性合格。
	套
	13
	
	
	

	1.9
	组合式外排污染气体处理装置
	1、规格型号：按需求定制
2、设备采用箱式结构，稳定性强，低功耗设计，可针对病理实验室特定污染气体、致病微生物连续开机运行处理，设备额定处理风量12000-16000m³/h，额定功率≤6kw；
3、采用组合式多模处理工艺，组合模块依据病理科特定污染气体、致病微生物特性有序排列组合，污染气体经过低阻过滤模块、氧化分解模块、催化分解模块、低阻吸附模块等多模块多工艺的污染气体处理，有效降解病理实验室外排气体中污染物浓度；
4、一体化设计，占地面积≤5㎡，与实验室环境控制塔（或核心集控主机）集成联动控制，无人值守智能化运行，维护成本低，无需添加药剂、燃料或培养微生物；
	套
	2
	
	
	

	1.10
	系统风压检测模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、风压传感器，量程0~500pa，非线性，管道式安装。
3、线性压力特性与可选择的压力测量范围，工作电压AC 24 V或DC 13.5-33 V，信号输出DC 0-10 V；
4、配套风管连接装置，由外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装，校准和温度补偿测量信号
	个
	4
	
	
	

	1.11
	中枢传感模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、中枢传感模块，空气质量测量范围0-100%，%RH（0-100%rh），C（±50℃），采用0-5v、0-10v或RS485信号输出；
3、工作湿度15%-90%RH，工作温度-20℃~50℃,存储温度-20℃~60℃；
	个
	2
	
	
	

	1.12
	臭氧浓度检测模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、臭氧气体浓度探测，测量范围10-1000ppb，采用0-5v、0-10v或RS485信号输出，精度±2%（F.S），管道式安装；
3、工作湿度15%-90%RH，工作温度-20℃~50℃,存储温度-20℃~60℃。
	个
	3
	
	
	

	1.13
	层流布气装置
	1、规格型号：按需求定制
2、布气装置主体材料采用轻型高分子新型材料，保温、防水、耐腐蚀性能强，可避免金属材料带来的能量损耗及冷凝水积聚问题，在测试温度为25℃，式样密度为≥50kg/m³的情况下，导热系数≤0.45W/(m·K)。
2、产品具有一定的防火性能，依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品燃烧等级可达B1级。
4、设备环保无公害，产品对甲醛、六溴环十二烷含量的检出量为0；且产品不含8大重金属（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒等可迁移元素）。
5、模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥4mm，层流区均速误差<5%,尺寸≤615*615mm，高度≤200mm，输入端φ200mm，标准1m层流质速0.5m/s；
6、布气装置内置可拆卸式PM2.5过滤器，使进入室内空气驱除PM2.5上颗粒物，有效避免过敏源及颗粒污染物进入室内；
	个
	24
	
	
	

	2
	电气设备
	
	
	
	
	

	2.1
	配电箱
	SYS-KT，详见系统图
	台
	1
	
	
	

	2.2
	配电箱
	SYS-PF，详见系统图
	台
	1
	
	
	

	2.3
	控制箱
	1.型号:MCU2-2/3
2.采用碳钢材质，尺寸≥600*800mm，壳体厚度≥1.5mm；箱体及门板均设置接地措施，标识清楚，利于维修，接地醒目；
3.主回路设置漏电保护，短路保护，缺相保护，相序保护；
4.变频器采用总线控制，符合电磁兼容性（EMC）C1/C2 等级，USS和MODBUS RTU通信端子，7.5kW ~ 30kW变频器集成制动单元，无需连接主电源即可实现参数载入，内置应用宏与连接宏，异常不停机模式可以实现无间断运行，较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大提升了变频器的稳定性；
5.欧式端子保证接线牢固，具有免维护功能和抗震功能弹簧片接线方式，可以保证一个气密性联结和很高的接触力，材料符合RoHS；
6.产品的保护连接电路连续性测试，绝缘电阻，耐压测试等电气安全性能符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》。
	台
	2
	
	
	

	2.4
	机组自控系统
	1.型号:MCU2-2/3
2.功能:含控制软件、PLC模块，带启停控制、温湿度调节、故障报警等功能
	台
	2
	
	
	

	2.5
	压力传感器
	信号输出：4-20mA
	台
	4
	
	
	

	2.6
	温度传感器
	温度探测，测量范围±50°，信号输出DC 0-10v输出。
	支
	4
	
	
	

	2.7
	线缆（含控制线缆）
	与设备运行负荷及控制要求配套
	项
	1
	
	
	

	3
	空调设备
	
	
	
	
	

	3.1
	实验室现有空调系统拆拆除
	1、范围建筑面积346.3m2
2、拆除及修复实验室现吊顶内电气系统、水管系统、空调风管、卡式空调内机及相关管道及配件等。
3.拆除物件按甲方意见处置，残值由甲方回收。
	项
	1
	
	
	

	3.2
	排风机
	1.型号：EF2-2~3-R
2.参数风量15000m3/h。外壳采用低噪音离心风机箱，电机为强冷电机。内置前倾双进风离心风机，弹簧减震器，叶轮及整机动平衡等级为G2。变频电机,功率:18.5KW,二级能效(IE4)。、产品的耐压试验、绝缘电阻试验检测结果符合相关国家标准。
3.含配套支架
	台
	2
	
	
	

	3.3
	组合式外排污染气体处理装置
	1.规格：GSHX-2~3
2.处理风量：15000CMH,阻力：200Pa.参考尺寸：2200*1100*1100
3.含配套支架
	台
	2
	
	
	

	3.4
	直流变频直膨式空调机组外机
	制冷量120KW,制热量135KW,功率11.50*3/11.50*3KW,冷媒R410a氟利昂,尺寸1290*850*1420mm3台。含配套铜管φ12.7/φ28.6。
	台
	2
	
	
	

	3.5
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长1000mm(长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	32
	
	
	

	3.6
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长800mm(长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	55
	
	
	

	3.7
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长630mm(长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	58
	
	
	

	3.8
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长500mm(长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	45
	
	
	

	3.9
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长400mm(长边）以下
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	130
	
	
	

	3.10
	镀锌钢板圆形风管
	1.规格：φ300mm,
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	100
	
	
	

	4
	附属材料
	
	
	
	
	

	4.1
	天棚吊顶铝扣板
	1.规格：0.8mm厚600*600国标板
2.配套龙骨、吊筋
3.配套拆除、清理等
	m2
	64.08
	
	
	

	4.2
	多孔吸音板
	1.名称、规格多孔吸音板，1200*1200*18mm
2.含龙骨等配套辅材
3.配套拆除、清理等
	m2
	72.6
	
	
	

	二
	PCR实验室
	
	
	
	
	

	1
	环境控制设备
	
	
	
	
	

	1.1
	核心集控主机
	1、规格型号：按需求定制
2、主机尺寸450×160×1400mm，厚度≥3mm，航空洁净铝材质，采用一体模压制造工艺，表面耐候处理，内外表面均采用多重氟碳锔油处理的先进耐候工艺，底漆层采用PVDF专用底漆，外表面处理采用三重PVDF氟碳涂料，喷涂工艺为静电喷涂，避免普通粉沫喷涂板材因太阳紫外线照射造成的褪色或开裂，耐候性（耐紫外线，耐黄变，耐腐蚀）可长达15年；
3、机体材料必须符合阳极氧化层厚度≥25μm。抗拉伸强度≥200MPa，规定塑性延伸强度≥130MPa，断后伸长率≥10%。
4、系统集成控制装置，图形化模块化控制，内置主机控制器、屏幕尺寸≥10寸，采用LED背光灯，使用寿命≥50000h，CPU采用 A8/800MHZ/RISC,绝缘电阻超过50MΩ，耐压测试500V AC1分钟，面板防护等级为IP65；
5、主要功能须包含：控制实验室环境系统的动力电路；控制实验室新风机和排风机的值班启停；显示实验室内的风速（或风压）、设备状态等相关数值；显示实验室通风系统的实时运行情况。
6、产品执行GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备》,GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全》等标准，绝缘电阻≥50MΩ、保护接地道题及其连接电阻≥0.01Ω、抗电强度≥1500Vac，
	台
	1
	
	
	

	1.2
	实验室环境控制系统软件
	1、规格型号：按需求定制
2、触控式人机界面，数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，根据室内及室外空气质量数据，智能化自动计算并调室内环境；
3、显示实验室内的风压（或风速）、空气质量等相关数值；显示实验室净化系统的实时运行情况，记录和储存一个阶段的实验室通风净化系统运行状况；
4、系统动力控制，7*24小时值班启停，关键设备或系统故障报警，可设置针对固定手机进行短信或电话警示。
	套
	1
	
	
	

	1.3
	系统风压检测模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、风压传感器，量程0~500pa，非线性，管道式安装。
3、线性压力特性与可选择的压力测量范围，工作电压AC 24 V或DC 13.5-33 V，信号输出DC 0-10 V；
4、配套风管连接装置，由外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装，校准和温度补偿测量信号
	个
	2
	
	
	

	1.4
	中枢传感模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、中枢传感模块，空气质量测量范围0-100%，%RH（0-100%rh），C（±50℃），采用0-5v、0-10v或RS485信号输出；
3、工作湿度15%-90%RH，工作温度-20℃~50℃,存储温度-20℃~60℃；
	个
	1
	
	
	

	1.5
	系统温湿度检测模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、温度探测，测量范围±50°，信号输出DC 0-10v输出。
	个
	6
	
	
	

	1.6
	环境压差检测模块
	1、规格型号：与系统相适配
2、压差传感器获取域外空气和环境气体的压力差， 应用于测量域内环境与域外空气细微的压力差、检查空气流量、监控过滤器和控制风扇；
3、线性压力特性与可选择的压力测量范围，工作电压AC 24 V或DC 13.5-33 V，信号输出DC 0-10 V。
	个
	6
	
	
	

	1.7
	环境动态显示装置
	1、规格型号：按需求定制
2、墙装装置，航空洁净铝材质，表面耐候处理，阳极氧化与氟碳处理工艺有机组合，采用一体模压制造工艺，数字化实时动态显示室内环境动态；
3、配置屏幕≥7寸，分辨率1024*600，工作电压DC24v，额定功率＜10w，IP65防护等级，可动态显示室内压差、温湿度、消杀状态；
4、环境参数偏离标准范围时，可通过光信号报警。
	套
	6
	
	
	

	1.8
	压差开关
	1、规格型号：与系统相适配
2、压差范围50~1000Pa，无源触点信号：DC24V/AC250V，防护等级：IP54，、外形尺寸：81*90mm
	个
	5
	
	
	

	1.9
	多效层流布气装置
	1、规格型号：按需求定制
2、模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥2mm，层流区均速误差<5%,尺寸≤325*325mm；
3、高度≤300mm，输入端≤φ200mm，标准1m层流质速0.5m/s；
4、内置可拆卸式高效过滤器，使进入室内空气中0.03μm及以上颗粒物过滤效率≥99.99%，有效避免过敏源及颗粒污染物进入室内；
5、产品具有一定的防火性能，依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品燃烧等级可达B1级；
	个
	3
	
	
	

	1.10
	多效层流布气装置
	1、规格型号：按需求定制
2、布气装置主体材料采用轻型高分子新型材料，保温、防水、耐腐蚀性能强，可避免金属材料带来的能量损耗及冷凝水积聚问题，在测试温度为25℃，式样密度为≥50kg/m³的情况下，导热系数≤0.45W/(m·K)。
3、产品具有一定的防火性能，依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品燃烧等级可达B1级。
4、设备环保无公害，产品对甲醛、六溴环十二烷含量的检出量为0；且产品不含8大重金属（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒等可迁移元素）。
5、模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥4mm，层流区均速误差<5%,尺寸≤625*625mm，高度≤300mm，输入端≤φ300mm，标准1m层流质速0.5m/s；
6、布气装置内置可拆卸式高效过滤器，使进入室内空气中0.03μm及以上颗粒物过滤效率≥99.99%，有效避免过敏源及颗粒污染物进入室内；
	个
	8
	
	
	

	2
	电气设备
	
	
	
	
	

	2.1
	控制箱
	1.型号:MAU2-1
2.采用碳钢材质，尺寸≥600*800mm，壳体厚度≥1.5mm；箱体及门板均设置接地措施，标识清楚，利于维修，接地醒目；
3.主回路设置漏电保护，短路保护，缺相保护，相序保护；
4.变频器采用总线控制，符合电磁兼容性（EMC）C1/C2 等级，USS和MODBUS RTU通信端子，7.5kW ~ 30kW变频器集成制动单元，无需连接主电源即可实现参数载入，内置应用宏与连接宏，异常不停机模式可以实现无间断运行，较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大提升了变频器的稳定性；
5.欧式端子保证接线牢固，具有免维护功能和抗震功能弹簧片接线方式，可以保证一个气密性联结和很高的接触力，材料符合RoHS；
6.产品的保护连接电路连续性测试，绝缘电阻，耐压测试等电气安全性能符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》。
	台
	1
	
	
	

	2.2
	机组自控系统
	1.型号:MAU2-1
2.功能:含控制软件、PLC模块，带启停控制、温湿度调节、故障报警等功能
	台
	1
	
	
	

	2.3
	电缆
	WDZ-YJY-4*95+1*50
	m
	20
	
	
	

	2.4
	电缆
	WDZ-YJY-4*50+1*25
	m
	35
	
	
	

	2.5
	电缆
	WDZ-YJY-4*35+1*16
	m
	60
	
	
	

	2.6
	电缆
	WDZ-YJY-4*25+1*16
	m
	48
	
	
	

	2.7
	电缆
	WDZ-YJY-5*16
	m
	42
	
	
	

	2.8
	配套管、线
	除以上规格外，与设备运行负荷及控制要求配套
	项
	1
	
	
	

	2.9
	桥架
	300*100
	m
	31
	
	
	

	2.10
	桥架
	200*100
	m
	20
	
	
	

	2.11
	桥架
	200*100
	m
	24
	
	
	

	2.12
	桥架
	100*100
	m
	42
	
	
	

	2.13
	防雨桥架
	100*100
	m
	5
	
	
	

	3
	空调设备
	
	
	
	
	

	3.1
	实验室现有空调系统拆除
	1、范围建筑面积80.84m2。
2、卡式空调内机及相关管道及配件等。
3、拆除及修复实验室现吊顶内电气系统、水管系统、空调风管等。.拆除物件按甲方意见处置，残值由甲方回收
	项
	1
	
	
	

	3.2
	排风机
	1.型号：EF2-1-R
2.风量≥4600m3/h。外壳采用低噪音离心风机箱，电机为强冷电机。内置前倾双进风离心风机，弹簧减震器，叶轮及整机动平衡等级为G2。产品的耐压试验、绝缘电阻试验检测结果符合相关国家标准。包含袋式中效过滤器。出风段：端出风，装调节阀，检修门，检修照明。
	台
	1
	
	
	

	3.3
	组合式恒温恒湿空气净化机组(室外型)MAU2-1
	1、功能段：新风段、初中效过滤段、变频直膨段、电再热盘管段、电极加湿段（外置式）、送风机段；
2、技术参数：送风量：4600CMH，机外余压：800Pa。
3、制冷量（氟利昂）：101KW，加热量（氟利昂）：112KW，
4、再热量（电极加热）：8KW，加湿量（电极加湿）：34kg/h，外置式加湿器功率33.75KW。
5、变频电机，功率：3KW，二级能效（IE4）。
	台
	1
	
	
	

	3.4
	直流变频直膨式空调机组外机MAU2-1-R
	1.制冷量101KW，制热量112KW，功率15*2/14.2*2KW，冷媒R410a氟利昂；
2.尺寸1650*850*1420mm两台。铜管φ15.88/φ28.6
	台
	1
	
	
	

	3.5
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长1000mm（长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	1
	
	
	

	3.6
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长630mm（长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	10
	
	
	

	3.7
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长500mm（长边）
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	25
	
	
	

	3.8
	镀锌钢板矩形风管
	1.规格：边长500mm（长边）以下
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	55
	
	
	

	3.9
	镀锌钢板圆形风管
	1.规格：φ300mm以内
2.板材厚度：国家规范标准；
3.配套风阀、保温、支架、软接等
	m
	38
	
	
	

	4
	附属材料
	
	
	
	
	

	4.1
	中空玻镁洁净板
	1.50mm中空玻镁洁净板
2.含专用吊件，吊筋、角铝、PVC阴角卡条，阳角两通，阴角三通等辅件；相应配套拆除、清理
	m2
	77.15
	
	
	

	4.2
	回风柱
	1.多孔吸音板，1200*1200*18mm
	个
	2
	
	
	

	三
	暂列金
	本项为不可竞争费，暂列金金额不可变动，否则按无效标处理。
	项
	1
	153161.55
	153161.55 
	

	四
	合    计
	



注：投标人应根据第四章采购需求分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关税费和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：        （加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）              
[bookmark: _Toc10632]
十、中小企业声明函
中小企业声明函（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）              

     年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；
2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函








属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
 
[bookmark: _Toc25001_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15828][bookmark: _Toc514054502]十一、服务方案
[bookmark: _Toc2882_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054504][bookmark: _Toc30208_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5519]按照招标文件要求，格式自拟







十二、投标人项目业绩一览表
投标人项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc502821163][bookmark: _Toc30836_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15753][bookmark: _Toc514054505]

十三、项目组成人员一览表

项目组成人员一览表
	项目名称：南京市江宁医院病理科环境质控系统设备采购项目
	项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	执业资格
	类别
	证书号
	技术职称
	备    注       （本项目担任职务）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（加盖CA电子公章）：            
授权代表签字：             
日    期：    年    月   日






十四、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

例如：
1、本项目拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。（提供网页截图）
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺书原件）


十五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	

	2
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：
1.供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


十六、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


十七、供应商信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：

十八、技术参数偏离表
[bookmark: _GoBack]技术参数偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商应当对招标文件技术要求作出明确响应。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。其中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商还应按要求在投标文件中提供。
3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。
4.行数不够，可自行添加。

十九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

标后附件1：核验材料封面


标后提供核验材料

项 目 名 称：                    
项 目 编 号：                    





      投标人名称 ：（加盖投标人公章）   

资格审查资料核验材料目录：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.以上资料中标后提供，如电子响应文件中已提供的，则无需再提供。
2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在领取中标通知书前提供4份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并逐页加盖单位公章。

附件2：质疑函范本
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。



—　36　—


image1.jpg
Q

x
%

H




