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[bookmark: _Toc2801]第一章  投标邀请
受连云港市水利局的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就古泊善后河流域取用水监测计量能力提升重点项目(项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2026-0047)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
古泊善后河流域取用水监测计量能力提升重点项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月31日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc21136][bookmark: _Toc16002][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc2245]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2026-0047
2.项目名称：古泊善后河流域取用水监测计量能力提升重点项目
3.预算金额：904万元
[bookmark: _GoBack]4.最高限价：本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为人民币904万元，投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。
5.采购需求（简介）：取水在线计量设施建设、典型片区在线计量设施建设、取水计量数据质量提升、取水计量数据融合应用。其中取水在线计量设施建设共26处；典型计量设施建设包括3处典型田块全口径取水计量，全面分析研究典型田块农作物的全生命周期用水规律、亩均用水量、灌溉定额修正；取水计量数据质量提升包括已装计量的21个泵站加装数据采集设备，升级改造为在线计量，对流域涉及的40处已建的农业计量设施进行检定（比测率定），要求规模以上取水在线计量数据到报率≥95%，保障数据传输的连续性和稳定性；取水计量数据融合应用，以多源数据整合、融合监管应用为核心，开展农灌高峰期用水监测、流域年度取用水量核算、水资源承载能力评价，并在指定平台部署应用，实现可视化管控与决策支持。详细内容见本招标文件第四章。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
6.合同履行期限（服务期限）：70日历天，自合同约定之日起算。
[bookmark: _Toc13820][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc3796][bookmark: _Toc1258][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.本项目 不接受 联合体投标。
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无。
（三）本项目的其他资格要求：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.法律、法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc22630][bookmark: _Toc21470][bookmark: _Toc11308]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标公告发布之日起至2026年8月17日23:59分止（北京时间）。
2.地点：江苏政府采购网
3.方式：登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统，自行免费下载招标文件。
4.售价：0.00元
[bookmark: _Toc19306][bookmark: _Toc20677][bookmark: _Toc14926]四、提交投标文件截止时间、开启时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年8月31日09:00:00（北京时间）
2.开启时间：同提交投标文件截止时间
3.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc16196][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc14305][bookmark: _Toc5821][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc22483][bookmark: _Toc19730][bookmark: _Toc24066]六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
[bookmark: _Toc26205][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc5783][bookmark: _Toc1500][bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：连云港市水利局
地址：连云港市海州区凌州东路9号
联系人：孔女士
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0518-80826128
2.采购代理机构信息
名称：江苏鸿成工程项目管理有限公司
地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室
联系人：王盼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0518-81061799
3.项目联系方式
项目联系人：王盼
电话：0518-81061799


























[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc6975][bookmark: _Toc18854][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc6848][bookmark: _Toc10415][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc1598]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）及连云港市水利局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理服务费：按照江苏省招标投标协会《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协〔2022〕2号标准的60%计取；以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc31300][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc18017][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc18646][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc12231]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc16170]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
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21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
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22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
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24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
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25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； 
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； 
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
25.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
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26、无效投标条款和废标条款
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26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，供应商可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。
采购代理机构质疑接收部门为江苏鸿成工程项目管理有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室，联系电话：0518-81061799。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221]32、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc19843][bookmark: _Toc32228][bookmark: _Toc27845][bookmark: _Toc23014]八、政策功能
33、落实的政府采购政策
33.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
33.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
33.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
33.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
33.5如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 4 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
33.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 10% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
34、支持绿色发展
34.1为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
34.2落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
35、政府采购需求标准
[bookmark: _Toc17527]本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]36.采购本国产品的支持政策
36.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
36.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
36.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
36.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
36.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
36.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。































[bookmark: _Toc165205796][bookmark: _Toc581]第三章  合同文本


江 苏 省 政 府 采 购

                                                 
                    合同



合同编号：



采购人（甲方）：
中标人（乙方）：




[bookmark: _Toc4663]江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称： ****                                    
项目编号：***
采购包号：***
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标人）_________
   甲、乙双方根据         项目中标（成交）的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：___________圆（_________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：***
6.2.2履约保证金退还时间：***
6.2.3履约保证金退还条件：***
6.2.4履约保证金不予退还的情形：***
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2未经甲方同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
                                                   
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日万分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                      签订日期：      年    月   日

     











第四章 采购需求   
[bookmark: _Toc3139][bookmark: _Toc19583][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093]说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业　。
本章中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须对实质性要求和条件逐条作出明确响应，否则按无效响应处理。
一、项目背景
1.党的二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，明确了国家发展目标与措施任务，为水利改革发展事业未来五年的工作指明了方向：加快建设现代化水网，增强洪涝灾害防御、水资源统筹调配、城乡供水保障能力；完善资源总量管理和全面节约制度，提升水资源集约节约安全利用水平。
水资源监测体系是落实水资源刚性约束制度的基础，是精打细算用好水资源、从严从细管好水资源的关键手段。根据水利部办公厅《关于开展2026—2027年取用水监测计量能力提升重点项目储备工作的通知》（办资管函〔2025〕572号）、《全国水资源监测体系建设总体工作方案（2024—2027年）》《取用水监测计量能力提升三年行动方案》。按照《水利部水资源管理司关于做好2026年度取用水监测计量能力提升重点项目实施方案编制工作的通知》（资管综函〔2025〕65号）要求，拟开展古泊善后河流域取用水监测计量能力提升重点项目的实施工作。
2.流域基本情况
古泊善后河是区域性骨干河道，等级为3级，主要功能包括供水、行洪、排涝及航运等，在原有的古涟河、泊洋河、善后河的基础上疏浚开挖而成。沿线地势自西向东微倾，地貌以平原为主，地势较平坦，地面高程自西向东大部在2.5～5m，以农田和村庄为主，整体地形相对较为开阔。古泊善后河上起沭阳县李湾乡，下至东陬山，经善后新闸入海，全长77.1km。汇水范围主要在盐河以西，西至沭新河、北至蔷薇河、南至新沂河，流域面积1135.4km²。其中连云港市境内（包括东辛农场）长49.2km、流域面积565 km2，涉及连云港市灌云县、海州区、连云区（徐圩新区），其中市界～卓王河口段左岸约15.5km为灌云县范围，卓王河口～埃字河口段左岸约20.6km为海州区范围，埃字河口～善后新闸段左岸约13.1km为连云区（徐圩新区）范围，全线右岸49.2km为灌云县范围。
古泊善后河是新沂河以北地区主要排水干河，是一条具有防洪、排涝、供水、航运等综合功能的河道。河道西起沭阳水坡，向东穿过盐河，至连云港东陬山善后新闸。既是区域防洪排涝体系的关键组成部分，承担着上游及沿线地区涝水外排的重要任务，同时也为沿岸城乡生活生产、农业灌溉及生态环境用水提供重要水源保障，对保障连云港市及周边相关区域的防洪安全、供水安全、生态安全和航运畅通均具有不可替代的重要作用。
二、服务内容及要求
1.优化取水口在线监测计量
（1）建设内容：拟新设在线计量设施26处，其中古泊善后河沿线取水口门20处，通榆河沿线主要取水口门6处。
（2）应用场景
①统计各行政区在善后河的用水总量，为监督落实水量分配方案、实施严格的流域用水总量控制提供数据支撑。
②实时监控各行政区用水强度，实施精准管控，保障灌区有序灌溉和连云区（徐圩新区）工业、生活用水安全。
★③监测数据接入江苏水资源与节约用水平台、连云港市水旱灾害防御调度指挥平台，实现数据共享及融合运用。
2.选取典型田块进行全面计量监测
（1）建设内容：选取3处典型田块，对其所有口门配备在线计量设施（双向测流）。
（2）应用场景：以点带面，通过对典型田块的用水量进行全口径计量，计算出典型田块的亩均用水量，进而估算整体区域的取用水量，以作为整个灌区灌溉用水量测算的参考。
3.数据质量提升
对已装计量的21个农灌泵站加装数据采集设备，升级改造为在线计量。对流域涉及的40处灌云县、连云区（徐圩新区）已建设的农业计量进行检定修复。
流域范围内规模以上取水在线计量数据到报率≥95%，非农取水在线计量数据异常率≤10%。
4.取水计量数据融合应用
（1）建设内容与核心产出：以多源数据整合、融合监管应用为核心，开展农灌高峰期用水监测、流域年度取用水量核算、水资源承载能力评价，并在连云港市水旱灾害防御调度指挥平台部署水资源管理模块，实现可视化管控与决策支持，全面提升取用水监管与水资源调配能力。
（2）应用场景
①农灌高峰期用水监测
一是用水强度阈值设定与应用。利用取水口控制灌溉面积、作物需水特性（水稻、小麦、玉米等）、土壤类型、气象数据（降雨、蒸发），制定农业灌溉高峰期（6-9月）用水强度阈值。.
二是异常用水行为识别分析。基于历史多年农灌用水数据、气象数据及作物需水特性，分析灌区用水变化规律，形成用水强度基准。在此基础上，对实时用水强度进行动态监测，识别可能存在的异常情况（如非灌溉期高流量、突变超限等），标记为疑似问题并推送至管理人员复核。
②流域年度取用水量核算
在数据融合基础上，研发古泊善后河流域取用水量核算技术方法，开展流域水量平衡计算，形成一套较为完整科学、可靠的流域取用水核算方法，并提出年度取用水量数据核算成果。
③水资源承载能力评价
以县级行政区为单元，对全市各行政区水资源承载能力进行评价。评价依据省下达的用水总量控制指标和地下水水量水位双控指标，从水资源禀赋、用水总量管控、地下水双控、用水效率、生态环境等维度选取指标。
三、技术要求（采购标的需实现的功能或者目标）
1.服务内容
1.1取水在线计量设施建设共26处，主要包括在26处关键部位建设高精度声学多普勒流速剖面仪（ADCP）。任务清单如下：
	序号
	河流/河段名称
	所在行政区（省市县）
	取水河道名称
	取用水户名称
	取水用途
	在线计量设施类型
	建设类型

	1
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	西泊涟河
	一条岭灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	2
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	东滂沟河
	一条岭灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	3
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	西护岭河
	一条岭灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	4
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	客水河
	一条岭灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	5
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	董庄干河
	一条岭灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	6
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	千斤大沟
	叮当河灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	7
	古泊善后河
	江苏省连云港市海州区
	沙杭大沟
	孙庄灌区
	混合用途
	H-ADCP
	江河流域一级取水口

	8
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	徐大沟
	叮当河灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	9
	古泊善后河
	江苏省连云港市海州区
	二道沟
	连云港市海州区板浦镇农民用水户协会
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	10
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	善南船闸（盐河南）
	叮当河灌区
	混合用途
	H-ADCP
	江河流域一级取水口

	11
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	洪高河
	官沟河灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	12
	古泊善后河
	江苏省连云港市海州区
	云善河
	连云港市海州区板浦镇农民用水户协会
	混合用途
	H-ADCP
	江河流域一级取水口

	13
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	玉山河
	官沟河灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	14
	古泊善后河
	江苏省连云港市海州区
	东辛引水河
	连云港市海州区板浦镇农民用水户协会
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	15
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	忆帆河
	官沟河灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	16
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	大新河
	官沟河灌区
	混合用途
	H-ADCP
	江河流域一级取水口

	17
	古泊善后河
	江苏省连云港市徐圩新区
	中干河
	东辛农场灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	18
	古泊善后河
	江苏省连云港市灌云县
	双闸大沟
	界北灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	19
	古泊善后河
	江苏省连云港市徐圩新区
	东干河
	东辛农场灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	20
	古泊善后河
	江苏省连云港市海州区
	杨大口
	连云港市海州区板浦镇农民用水户协会
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	21
	通榆河
	江苏省连云港市灌云县‌
	石剑河
	官沟河灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	22
	通榆河
	江苏省连云港市灌云县
	芦济沟
	官沟河灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	23
	通榆河
	江苏省连云港市灌云县
	东门五图河
	官沟河灌区
	混合用途
	H-ADCP
	江河流域一级取水口

	24
	通榆河
	江苏省连云港市灌云县
	白蚬河
	官沟河灌区
	混合用途
	V-ADCP
	江河流域一级取水口

	25
	通榆河
	江苏省连云港市灌云县
	界圩河
	官沟河灌区
	混合用途
	H-ADCP
	江河流域一级取水口

	26
	通榆河
	江苏省连云港市灌云县
	车轴河
	官沟河灌区
	混合用途
	H-ADCP
	江河流域一级取水口


注：上述在线设施具体安装地点按采购人要求执行。
1.2选取3处典型田块，实施全口径计量设施建设，主要包括在典型田块做全口径取水计量，全面分析研究典型田块农作物的全生命周期用水规律、亩均用水量、灌溉定额修正。任务清单如下：
	序号
	河流/河段名称
	所在行政区（省市县）
	取水口名称
	取用水户名称
	取水用途
	在线计量设施类型
	建设类型

	1
	古泊善后河流域
	江苏省连云港市海州区板浦镇
	典型田块1
	连云港市海州区板浦镇农民用水户协会
	农业
	以电折水、单点雷达流量计
	典型片区

	2
	古泊善后河流域
	江苏省连云港市灌云县同兴镇
	典型田块2
	官沟河灌区
	农业
	
	典型片区

	3
	古泊善后河流域
	江苏省连云港市徐圩新区东辛农场
	典型田块3
	东辛农场灌区
	农业
	
	典型片区


注：上述典型地块具体位置按采购人要求执行。
1.3取水计量数据质量提升，包括规模以上取水在线计量数据到报率≥95%，保障数据传输的连续性和稳定性。非农取水在线计量数据异常率≤10%，有效控制数据异常水平。已装计量的21个泵站加装数据采集设备，升级改造为在线计量。对流域涉及的40处已建的农业计量进行检定（比测率定）。任务清单如下：
	序号
	任务类别
	分项任务名称
	工作内容及技术指标
	数量（项）
	备注

	1
	取水计量数据质量提升
	渠道泵站数据采集
	对21条已安装以电折水的支渠泵站加装数据采集单元，实现在线计量
	1
	详见表1

	2
	
	计量设施检定修复
	流域涉及的已建设的农业计量的检定修复40处。
	1
	详见表2




表1   21处渠道泵站以电折水加装数据采集任务清单
	序号
	渠道名称
	所在县区乡镇（灌区）
	岸侧
	口门功能
	河口概括
	经度/ ⁰
	维度/ ⁰

	1
	黄荡支渠1
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.0855173
	34.35880746

	2
	小墩庄渠道
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	南岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.0918735
	34.36250252

	3
	黄荡支渠2
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.0933929
	34.36498657

	4
	涟北渠道
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.1027729
	34.37260461

	5
	孙港渠道
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.1112552
	34.37852741

	6
	颜滩渠道
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.1179217
	34.38359527

	7
	小颜滩渠道
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	南岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.1201785
	34.38370239

	8
	穆圩渠道
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.1264244
	34.38998053

	9
	七里窑渠道
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.1498135
	34.40820626

	10
	大洼渠道
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.1512498
	34.4086933

	11
	江庄渠道
	灌云县龙苴镇（一条岭灌区）
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.1772253
	34.42822457

	12
	徐庄渠道
	灌云县小伊镇（叮当河灌区）
	南岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.1851402
	34.43068571

	13
	黄泥沟渠道
	灌云县小伊镇
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.2069414
	34.45215651

	14
	大茆庄渠道
	灌云县小伊镇
	南岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.2089891
	34.44907484

	15
	小东庄渠道
	海州区板浦镇
	南岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.238336
	34.45948621

	16
	中干渠道
	徐圩新区东辛农场灌区
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.4115303
	34.47046162

	17
	西三缺渠道
	徐圩新区东辛农场灌区
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.4253159
	34.47368026

	18
	东三缺渠道
	徐圩新区东辛农场灌区
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.4368074
	34.477348

	19
	高庄渠道
	徐圩新区东辛农场灌区
	北岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.4455038
	34.48067172

	20
	兴三村八组渠道
	灌云县四队镇（界北灌区）
	南岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.4638956
	34.48327222

	21
	南兴村八组渠道
	灌云县四队镇（界北灌区）
	南岸
	灌溉渠首
	泵站
	119.5026828
	34.49043259


表2    40处已建设的农业计量的检定修复任务清单
	序号
	所在县区
	站点名称
	测流方式
	备注

	1
	灌云县
	桃垛东门河站
	渠道超声波时差法测流
	

	2
	
	向阳村新建站
	功率法推流
	

	3
	
	港西东庄站
	功率法推流
	

	4
	
	港西北站
	功率法推流
	

	5
	
	朱涵港西队站
	功率法推流
	

	6
	
	岗南钱庄站
	功率法推流
	

	7
	
	岗西南站
	功率法推流
	

	8
	
	东徐村东南站
	功率法推流
	

	9
	
	高庄东南排灌泵站
	功率法推流
	

	10
	
	马蹄中站
	功率法推流
	

	11
	
	兴春忆河南站
	功率法推流
	

	12
	
	兴春泵站
	功率法推流
	

	13
	
	忆帆河南
	功率法推流
	

	14
	
	兴春中站
	功率法推流
	

	15
	
	兴春二队站
	功率法推流
	

	16
	
	贸舍西站
	功率法推流
	

	17
	
	界南村站
	功率法推流
	

	18
	
	学田西南站
	功率法推流
	

	19
	
	学田东北站
	功率法推流
	

	20
	
	学田东南站
	管道型电磁测流
	利用原有流量计

	21
	
	伊芦灌排站
	功率法推流
	

	22
	
	密庄电站
	功率法推流
	

	23
	
	武庄东站
	管道型电磁测流
	利用原有流量计

	24
	
	武庄西站
	功率法推流
	

	25
	
	唐圩泵站
	功率法推流
	

	26
	
	前河二站
	功率法推流
	

	27
	
	前河泵站
	功率法推流
	

	28
	
	五分场部西侧泵站
	渠道超声波时差法测流
	

	29
	
	六连泵站
	功率法推流
	

	30
	
	三分场五沂河东泵站
	功率法推流
	

	31
	
	四分场虾场南泵站
	功率法推流
	

	32
	
	七区西泵站
	功率法推流
	

	33
	
	东引水河泵站
	渠道超声时差法测流
	

	34
	
	西引水河泵站
	渠道超声时差法测流
	

	35
	徐圩新区
	西陬83大队翻水站
	功率法推流
	

	36
	
	34翻水站
	功率法推流
	

	37
	
	西陬生产区86东电站
	功率法推流
	

	38
	
	沿河生产区64南区电站
	功率法推流
	

	39
	
	中干河南闸翻水站
	水位推流
	

	40
	
	五大队排灌站
	ADCP
	


1.4取水计量数据融合应用
1.4.1以多源数据整合与融合监管应用为核心，开展农灌高峰期用水监测、流域年度取用水量核算、水资源承载能力评价，并在连云港市水旱灾害防御调度指挥平台部署水资源管理模块（报价含平台衔接及数据对接费用），实现上述三项功能的智能核算与可视化呈现，全面提升取用水监管与水资源调配能力。所需数据通过监测采集、平台对接、分析推算等多元渠道获取，分析评价及应用须符合国家、省、市及相关部门、行业现行规程规范与技术标准，满足网络安全等级保护二级要求。最终须提交相关数据资料及报告成果。
1.4.2主要功能
1.4.2.1数据融合
核心在于打通数据壁垒，汇聚并融合多源头、多类型的取用水数据，形成统一的数据资源池。
（1）建立数据档案
建立基础数据、监测数据、业务数据和空间数据四类档案。农业部分包括河流、灌区、灌溉面积、渠道、取水口、监测点等基础信息，以及许可水量、斗口上报水量、直报水量等业务数据；非农部分包括河流、取水户、取水口、监测点等基础信息，以及许可水量、直报水量、报税水量等业务数据。空间数据涵盖河流、灌区、取水口、引调水口门、计量设施等空间位置。
（2）多源数据汇集
从江苏水资源与节约用水系统实时接入古泊善后河流域灌区内各取水口及本次新建在线监测数据，包括瞬时流量、累计取水量、设备状态等，确保源头数据的客观性与时效性。获取“苏灌通”系统中的田间计量数据，接收各灌区管理单位上报的斗口取水量，记录灌溉用水在田间地头的最终分配情况。整合灌区边界、渠道网络、计量点位置、作物种植结构、土壤属性、气象信息等静态数据，为用水量计算提供边界条件支撑。
（3）数据融合与治理
数据清洗与校验：建立数据质量控制规则，对接收的监测数据和上报数据进行逻辑性、合理性校验，识别并处理异常值、缺失值，确保数据可信度。
空间落位与关联：将所有的取水点（渠首、斗口）与灌区（取水户）、渠道、行政区域等空间要素进行精确匹配和关联，形成“点-线-面”一体化的水资源空间拓扑关系。
1.4.2.2应用场景
1.4.2.2.1农灌高峰期用水监测
（1）用水强度阈值设定与应用
利用取水口控制灌溉面积、作物需水特性（水稻、小麦、玉米等）、土壤类型、气象数据（降雨、蒸发），制定农业灌溉高峰期（6-9月）用水强度阈值。
统计分析灌区取用水量数据：已安装在线计量且正常的直接使用实时监测数据；已安装计量未在线监测的，使用定期上报数据或以电折水数据；未安装计量或计量不正常的，按附近典型田块或同类型口门推算。按日、周、旬统计古泊善后河沿线各取水口实际用水强度，与预设阈值对比。
（2）异常用水行为识别分析
基于历史多年农灌用水数据、气象数据及作物需水特性，分析灌区用水变化规律，形成用水强度基准。在此基础上，对实时用水强度进行动态监测，识别可能存在的异常情况（如非灌溉期高流量、突变超限等），标记为疑似问题并推送至管理人员复核。预警分级暂定为：黄色（超出阈值10%以内）、橙色（10%～30%）、红色（30%以上）。
1.4.2.2.2流域年度取用水量核算
在数据融合基础上，研发古泊善后河流域取用水量核算技术方法，开展流域水量平衡计算，形成一套较为完整科学、可靠的流域取用水核算方法，并提出年度取用水量数据核算成果。
非农用水量根据计量设施的监测结果自动汇总计算。农业用水量基于中型灌区“渠首计量-实际灌溉用水量”关系曲线、小型灌区灌溉用水核算方法，结合降雨、蒸发、实灌面积等数据，智能核算各灌区灌溉用水量。通过水文气象分析、历史趋势性分析和相符性分析等方法，对流域年度取用水量成果进行合理性分析，分析存在问题并提出建议。
1.4.2.2.3水资源承载能力评价
以县级行政区为单元，对全市各行政区水资源承载能力进行评价。评价依据省下达的用水总量控制指标和地下水水量水位双控指标，从水资源禀赋、用水总量管控、地下水双控、用水效率、生态环境等维度选取指标。
（1）评价指标体系
基础信息包括水资源总量、人均水资源量、产水模数、年降水量等反映区域水资源禀赋的指标。管控指标与国家及省考核挂钩，包括用水总量控制指标完成率（含非常规水利用量）、万元GDP用水量下降率、万元工业增加值用水量下降率、农田灌溉水有效利用系数等用水效率指标，以及地下水取水总量控制指标完成率、地下水水位控制达标率等地下水双控指标。
将评价指标分为刚性约束指标和弹性参考指标。刚性约束指标（用水总量控制指标、地下水双控指标）实行“一票否决”：年度用水总量已超过控制指标的县区，直接判定为超载（红色）；地下水水位持续大幅下降触发红色预警阈值的，同样直接判定为超载。
（2）数据汇集
为实现承载能力评价的自动运行，需汇集以下四类核心数据：
	数据类别
	具体内容
	数据来源

	用水总量控制数据
	各县区分水源类型（地表水、地下水、非常规水）的年度用水总量控制指标及实际用水量
	省市相关文件、用水统计直报系统

	地下水双控数据
	地下水取水总量控制指标、实际开采量；各县区监测井水位监测数据
	省市相关文件、省水文数据服务接口、地下水监测信息平台

	用水户的取水许可与用水统计数据
	取水许可量、实际取水量、计划用水完成情况、用水统计直报数据
	取水许可电子证照系统、用水统计直报系统

	社会经济与用水效率数据
	人口、GDP、产业结构、万元GDP用水量、农田灌溉水有效利用系数等
	统计部门、水利部门相关数据


数据抽取频率：用水总量和地下水双控数据按月度汇交；用水统计数据按季度/年度自动汇交；用水效率数据按年度汇交。
（3）评价方法与分级
采用“短板效应+多指标综合评价”相结合的方法。首先识别刚性约束指标是否触及红线，若触及则直接判定为超载；未直接触及红线的县区，运用综合评价法计算综合承载指数。
（4）成果应用
对判定为超载或临界超载的区域，系统自动关联分析用水总量、地下水开采量、用水效率等多维指标，识别造成超载的主要因素，生成诊断报告并提出差异化管控建议。最终形成水资源承载能力评价报告，内容应包含各行政区承载等级、主要制约因素及变化趋势分析等。
1.4.2.3多维展示
将所有数据融合与算法核算的成果，通过空间化综合视图，对核算与监测成果进行集中、直观、动态的可视化呈现，为管理决策提供有力支撑。
（1）全局总览
基于GIS地图，集成展示古泊善后河流域灌区范围、取水口与计量点分布、渠道走向、引调水口门等空间要素，实时呈现主要渠首监测水量、关键斗口上报水量、各行政区用水总量及承载等级等核心指标，实现对流域“取水—用水—承载”全局动态掌握。
（2）农灌高峰期用水监测专题展示
围绕农灌高峰期用水监测成果，在“一张图”上叠加展示各取水口实时用水强度与阈值对比（以柱状图或仪表盘形式呈现超限比例）、预警点位分布（以黄、橙、红三色图标标注超限等级）及异常用水行为标记。支持按日、周、旬切换时间维度，查看用水强度变化趋势及与历史同期对比。对触发预警的取水口，点击可弹出详细信息（取水口名称、控制灌溉面积、实际用水强度、阈值、超限比例、可能原因）。
（3）流域年度取用水量核算专题展示
围绕流域年度取用水量核算成果，以行政区为单元展示年度取用水总量构成，以饼图或堆叠柱状图呈现各行业用水结构及占比。对比展示各县区实际用水量与许可水量、用水总量控制指标的偏差（以红绿灯或进度条形式呈现达标/超限状态），对超许可或超指标的县区自动标注并推送预警。同时展示灌区灌溉用水量、亩均用水量及与上年同期对比变化，反映灌区用水效率变化趋势。
（4）水资源承载能力评价专题展示
围绕承载能力评价成果，以红（超载）、橙（临界超载）、绿（不超载）三色在GIS地图上对各县区进行分级渲染展示。点击任一县区，弹出承载能力详情卡片，包含：承载等级、综合承载指数、刚性约束指标达标情况（用水总量是否超控制指标、地下水位是否触发红色预警）、主要制约因素（如农业用水占比过高、地下水超采等）、与上年同期对比变化趋势。对超载和临界超载区域，自动展示诊断报告要点及差异化管控建议。
（5）多维度交叉分析与逐级钻取
支持按行政区（市、县区、乡镇或街道）、灌区类型（中型/小型）、时间维度（年、季、月）等多维度进行数据筛选和对比分析，综合运用专题地图、柱状图、折线图、数据表格、仪表盘等多种形式呈现。支持从地图上的区域或灌区总览，逐级钻取至具体渠道、计量点的详细数据和水账核算过程，实现从宏观到微观的全链条数据追溯与决策支撑，动态生成用水核算报告、水资源承载能力评价报告等成果。
2、 配套设备清单
	序号
	项目名称
	规格型号及描述
	单位
	数量

	一
	取水在线设施建设

	1.1
	V-ADCP监测站建设

	1.1.1
	V-ADCP
	发射波束：单波束；
超声频率：2000khz；
最大测量范围：不小于20m
测量盲区：≤0.05m
流速精度：0.25%±2.0mm/s；
单元尺寸：0.25m~2m
防水等级：IP68；
双向测流：支持判别水流方向；
[bookmark: OLE_LINK6]具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	19

	1.1.2
	采集终端RTU
	规约标准：通过《水资源监测数据传输规约》（SL/T427-2021）检测；
串口：具有6路RS-485/232通讯接口；
4路模拟量和4路开关量输入接口；
2路继电器常开常闭输出接口，1路增量计数型输入接口；
1路脉冲接口，1路格雷码接口，1路SDI-12接口；
通信方式：支持TCP、HTTP、4G、GPRS、CDMA、超短波和北斗卫星等；
具备GPRS（CDMA等）一站多发扩展功能；
工作制式：自报式、应答式、混合式；
数据存储：≥32Mb；
工作电压5～18VDC；
静态功耗（12VDC）：≤30mA；
工作功耗（12VDC）：≤150mA；
工作温湿度：-30℃~+60℃工作状态，≤95% RH（无凝结）
具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	19

	1.1.3
	雷达水位计
	输出供电： DC 6~30V
输出：AUTBUS或RS485
过程连接尺寸：G1 1/2
外壳及天线材质：PPO或 铝+PE
量程： 0~30m
波束角：3°
频率：＞20GHz
测量精度：±1mm
具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 
	套
	19

	1.1.4
	水下垂线安装支架（可升降维护）
	316不锈钢、尺寸定制、含辅材
	套
	19

	1.1.5
	水下专业线缆
	标配25米
	套
	19

	1.1.6
	立杆及基础
	标准4m立杆，∅140mm，壁厚≥4mm，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑。
	套
	19

	1.1.7
	太阳能板
	最大输出功率：150W
	套
	19

	1.1.8
	太阳能控制器
	控制器类型：PWM
系统电压：12V/24V
散热方式：自然冷却
空载静态损耗：<0.25W
PV最大开路电压：55V
充电方式：三阶段:涓流-恒流-恒压。
额定充电电流：20A
额定负载电流：20A
负载电压：与蓄电池电压相同
负载控制方式：常开
低压保护：9.3V/10.6V/11.2V
低压恢复：10.5V/12V/12V
过充保护:12.3V/13.6V/-
过充恢复:12.0V/13.2V/-
超压保护:13.5V/14.8V/15.7V
显示方式:LCD动态显示
保护功能:输入防反接、过温、过流
工作温度:-20℃~50℃
	套
	19

	1.1.9
	防雷模块
	含信号、电源防雷：

信号防雷：
接口：接线端子；
工作电压Un：12V DC；
标称放电电流In：5kA(8/20μS）；
最大放电电流Imax：10kA(8/20μS）；
电压保护水平Up：≤40V；
传输速率：10Mbps；
响应时间：≤1ns；
插入损耗：≤0.5dB；
标称电流IL：0.5A；
安装导线截面积：0.08—2.5mm2；
工作温度（℃）：-40℃~+80℃；
相对湿度：10%～90%（25℃）。

电源防雷：
工作电压Un：12V DC；
标称放电电流In：5kA（8/20μS）；
最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）；
电压保护水平（In） Up：≤60V DC ；
响应时间：≤25ns；
外壳防护等级：≧IP20；
工作环境 环境温度：－40℃～＋70℃；
相对湿度：≤95%（25℃）。
	套
	19

	1.1.10
	防护箱及系统配件
	机箱（不锈钢喷塑，厚度≥1.5mm）：720*450*230mm
	套
	19

	1.1.11
	蓄电池
	胶体蓄电池：12V 100Ah ；                                                                                                                                                                  
	套
	19

	1.1.12
	安装及基础建设
	指导安装、调试、数据上传到指定平台
	项
	19

	1.1.13
	通信费
	5年，50M/月
	项
	19

	1.1.14
	比测率定
	比测校准：委托具有CMA资质的技术机构按照T/JSSL 0008—2023《取用水计量设施现场校准技术规范》要求执行）
	项
	19

	1.2
	H-ADCP测站建设

	1.2.1
	H-ADCP
	发射波束：双波束；
超声频率：600khz；
最大测量范围：≥100m；
测量盲区：≤0.4m；
流速精度：0.25%±2.0mm/s
单元尺寸：0.5m～4m；
防水等级：IP68；
双向测流：支持判别水流方向；
具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	7

	1.2.2
	采集终端RTU
	规约标准：通过《水资源监测数据传输规约》（SL/T427-2021）检测；
串口：具有6路RS-485/232通讯接口；
4路模拟量和4路开关量输入接口；
2路继电器常开常闭输出接口，1路增量计数型输入接口；
1路脉冲接口，1路格雷码接口，1路SDI-12接口；
通信方式：支持TCP、HTTP、4G、GPRS、CDMA、超短波和北斗卫星等；
具备GPRS（CDMA等）一站多发扩展功能；
工作制式：自报式、应答式、混合式；
数据存储：≥32Mb；
工作电压5～18VDC；
静态功耗（12VDC）：≤30mA；
工作功耗（12VDC）：≤150mA；
工作温湿度：-30℃~+60℃工作状态，≤95% RH（无凝结）
具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	7

	1.2.3
	雷达水位计
	输出供电：DC 6~30V
输出：AUTBUS或RS485
过程连接尺寸：G1 1/2
外壳及天线材质：PPO或 铝+PE
量程： 0~30m
波束角：3°
频率：＞20GHz
测量精度：±1mm
具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	7

	1.2.4
	滑轨式安装支架（可升降维护）
	316不锈钢、尺寸定制、含辅材。
	套
	7

	1.2.5
	水下专业线缆
	标配25米。
	套
	7

	1.2.6
	立杆及基础
	标准4m立杆，∅140mm，壁厚≥4mm，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑。
	套
	7

	1.2.7
	太阳能板
	最大输出功率：150W
	套
	7

	1.2.8
	太阳能控制器
	控制器类型：PWM；
系统电压：12V/24V；
散热方式：自然冷却；
空载静态损耗：<0.25W；
PV最大开路电压：55V；
充电方式：三阶段:涓流-恒流-恒压；
额定充电电流：20A；
额定负载电流：20A；
负载电压：与蓄电池电压相同；
负载控制方式：常开；
低压保护：9.3V/10.6V/11.2V；
低压恢复：10.5V/12V/12V；
过充保护:12.3V/13.6V/-；
过充恢复:12.0V/13.2V/-；
超压保护:13.5V/14.8V/15.7V；
显示方式:LCD动态显示；
保护功能:输入防反接、过温、过流；
工作温度:-20℃~50℃。
	套
	7

	1.2.9
	防雷模块
	含信号、电源防雷：
信号防雷：
接口：接线端子；
工作电压Un：12V DC；
标称放电电流In：5kA(8/20μS）；
最大放电电流Imax：10kA(8/20μS）；
电压保护水平Up：≤40V；
传输速率：10Mbps；
响应时间：≤1ns；
插入损耗：≤0.5dB；
标称电流IL：0.5A；
安装导线截面积：0.08—2.5mm2；
工作温度（℃）：-40℃~+80℃；
相对湿度：10%～90%（25℃）。

电源防雷：
工作电压Un：12V DC；
标称放电电流In：5kA（8/20μS）；
最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）；
电压保护水平（In） Up：≤60V DC ；
响应时间：≤25ns；
外壳防护等级：≧IP20；
工作环境 环境温度：－40℃～＋70℃；
相对湿度：≤95%（25℃）。
	套
	7

	1.2.10
	防护箱及系统配件
	机箱（不锈钢喷塑，厚度≥1.5mm）：720*450*230mm
	套
	7

	1.2.11
	蓄电池
	胶体蓄电池：12V 100Ah
	套
	7

	1.2.12
	安装及基础建设
	指导安装、调试、数据上传到指定平台。
	套
	7

	1.2.13
	通信费
	5年，50M/月。
	项
	7

	1.2.14
	比测率定
	委托具有CMA资质的技术机构按照T/JSSL 0008—2023《取用水计量设施现场校准技术规范》要求执行）。
	
	

	二
	典型片区计量设施建设

	2.1
	片区一

	2.1.1
	智能电表
	实现耗电量采集；
精度等级：0.5S或C级（具有CPA认证或具有CMA标识的第三方检测报告）；
电能计量：有功电能计量（正、反向）；无功电能计量（正、反向）；
电能测量：电流、电压、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度；
显示方式：液晶显示、背光显示；
安装方式：标准DIN导轨安装；
支持不少于8个费率电能统计和8种费率电价设置；
冻结功能：冻结内容包含复费率用电量、最大需量、最大需量发生时间等数据；
时间控制回路通断功能：可按照时间控制通断，支持节假日设置；
过载断电功能：可设置回路最大功率，超过设定值自动跳闸，可设定自动恢复时间及次数。
	套
	1

	2.1.2
	采集终端RTU
	规约标准：通过《水资源监测数据传输规约》（SL/T427-2021）检测；
串口：具有6路RS-485/232通讯接口；
4路模拟量和4路开关量输入接口；
2路继电器常开常闭输出接口，1路增量计数型输入接口；
1路脉冲接口，1路格雷码接口，1路SDI-12接口； 
通信方式：支持TCP、HTTP、4G、GPRS、CDMA、超短波和北斗卫星等；
具备GPRS（CDMA等）一站多发扩展功能；
工作制式：自报式、应答式、混合式；
数据存储：≥32Mb；
工作电压5～18VDC；
静态功耗（12VDC）：≤30mA；
工作功耗（12VDC）：≤150mA；
工作温湿度：-30℃~+60℃工作状态，≤95% RH（无凝结）；
具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	3

	2.1.3
	雷达流量计
	测量原理：采用平面微带阵列天线的CW+FMCW雷达多普勒原理，通过非接触方式测量水体的流速和水位，根据内置的水力动力学模型算法，计算并输出实时断面流量及累计流量；
工作电压：6-30VDC；
工作温度：-30~70℃；
测速雷达频率：24G Hz；
雷达流速仪波束角：12°；
流速范围：0.03～20m/s；
流速测量精度：±0.01m/s；
测量方向：自动识别水流方向，内置垂直角度校正；
水位雷达频率：80G Hz；
雷达水位计波束角：8°；
水位量程：40m；
水位测量精度：±3mm；
设备环境温度输出：测温精度：±1℃，温度分辨率：1℃；
工作电流：正常工作≤85mA（12V），休眠≤3mA（12V）
接口：数字接口（RS485）；
波特率：9600~115200；
通讯协议：Modbus协议；可自定义协议。
	台
	2

	2.1.4
	立杆及基础
	根据项目需求定制。
	项
	2

	2.1.5
	太阳能供电系统及辅材
	含太阳能板、蓄电池、设备箱等；
150W太阳能电池板；
12V100Ah胶体蓄电池；
机箱（不锈钢喷塑，厚度≥1.5mm）：720*450*230mm。
	套
	3

	2.1.6
	防雷接地装置
	接地电阻≤10Ω
	套
	2

	2.1.7
	安装辅材
	
	项
	1

	2.1.8
	安装调试
	
	项
	1

	2.1.9
	通信费
	5年，50M/月
	点*年
	15

	2.1.10
	比测率定
	比测校准：委托具有CMA资质的技术机构按照T/JSSL 0008—2023《取用水计量设施现场校准技术规范》要求执行）。
	项
	3

	2.2
	片区二

	2.2.1
	智能电表
	实现耗电量采集；
精度等级：0.5S或C级（具有CPA认证或具有CMA标识的第三方检测报告）；
电能计量：有功电能计量（正、反向）；无功电能计量（正、反向）；
电能测量：电流、电压、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度；
显示方式：液晶显示、背光显示；
安装方式：标准DIN导轨安装；
支持不少于8个费率电能统计和8种费率电价设置；
冻结功能：冻结内容包含复费率用电量、最大需量、最大需量发生时间等数据；
时间控制回路通断功能：可按照时间控制通断，支持节假日设置；
过载断电功能：可设置回路最大功率，超过设定值自动跳闸，可设定自动恢复时间及次数。
	套
	1

	2.2.2
	采集终端RTU
	规约标准：通过《水资源监测数据传输规约》（SL/T427-2021）检测；
串口：具有6路RS-485/232通讯接口；
4路模拟量和4路开关量输入接口；
2路继电器常开常闭输出接口，1路增量计数型输入接口；
1路脉冲接口，1路格雷码接口，1路SDI-12接口； 
通信方式：支持TCP、HTTP、4G、GPRS、CDMA、超短波和北斗卫星等；
具备GPRS（CDMA等）一站多发扩展功能；
工作制式：自报式、应答式、混合式；
数据存储：≥32Mb；
工作电压5～18VDC；
静态功耗（12VDC）：≤30mA；
工作功耗（12VDC）：≤150mA；
工作温湿度：-30℃~+60℃工作状态，≤95% RH（无凝结）；
具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	3

	2.2.3
	雷达流量计
	测量原理：采用平面微带阵列天线的CW+FMCW雷达多普勒原理，通过非接触方式测量水体的流速和水位，根据内置的水力动力学模型算法，计算并输出实时断面流量及累计流量；
工作电压：6-30VDC；
工作温度：-30~70℃；
测速雷达频率：24G Hz；
雷达流速仪波束角：12°；
流速范围：0.03～20m/s；
流速测量精度：±0.01m/s；
测量方向：自动识别水流方向，内置垂直角度校正；
水位雷达频率：80G Hz；
雷达水位计波束角：8°；
水位量程：40m；
水位测量精度：±3mm；
设备环境温度输出：测温精度：±1℃，温度分辨率：1℃；
工作电流：正常工作≤ 85mA（12V），休眠≤3mA（12V）
接口：数字接口（RS485）；
波特率：9600~115200；
通讯协议：Modbus协议；可自定义协议。
	台
	2

	2.2.4
	立杆及基础
	根据项目需求定制。
	项
	2

	2.2.5
	太阳能供电系统及辅材
	含太阳能板、蓄电池、设备箱等；
150W太阳能电池板；
12V100Ah胶体蓄电池；
机箱（不锈钢喷塑，厚度≥1.5mm）：720*450*230mm。
	套
	3

	2.2.6
	防雷接地装置
	接地电阻≤10Ω
	套
	2

	2.2.7
	安装辅材
	
	项
	1

	2.2.8
	安装调试
	
	项
	1

	2.2.9
	通信费
	5年，50M/月
	点*年
	15

	2.2.10
	比测率定
	比测校准：委托具有CMA资质的技术机构按照T/JSSL 0008—2023《取用水计量设施现场校准技术规范》要求执行）
	项
	3

	2.3
	片区三

	2.3.1
	智能电表
	实现耗电量采集；
精度等级：0.5S或C级（具有CPA认证或具有CMA标识的第三方检测报告）；
电能计量：有功电能计量（正、反向）；无功电能计量（正、反向）；
电能测量：电流、电压、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度；
显示方式：液晶显示、背光显示；
安装方式：标准DIN导轨安装；
支持不少于8个费率电能统计和8种费率电价设置；
冻结功能：冻结内容包含复费率用电量、最大需量、最大需量发生时间等数据；
时间控制回路通断功能：可按照时间控制通断，支持节假日设置；
过载断电功能：可设置回路最大功率，超过设定值自动跳闸，可设定自动恢复时间及次数。
	套
	1

	2.3.2
	采集终端RTU
	规约标准：通过《水资源监测数据传输规约》（SL/T427-2021）检测；
串口：具有6路RS-485/232通讯接口；
4路模拟量和4路开关量输入接口；
2路继电器常开常闭输出接口，1路增量计数型输入接口；
1路脉冲接口，1路格雷码接口，1路SDI-12接口； 
通信方式：支持TCP、HTTP、4G、GPRS、CDMA、超短波和北斗卫星等；
具备GPRS（CDMA等）一站多发扩展功能；
工作制式：自报式、应答式、混合式；
数据存储：≥32Mb；
工作电压5～18VDC；
静态功耗（12VDC）：≤30mA；
工作功耗（12VDC）：≤150mA；
工作温湿度：-30℃~+60℃工作状态，≤95% RH（无凝结）；
具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	3




	2.3.3
	雷达流量计
	测量原理：采用平面微带阵列天线的CW+FMCW雷达多普勒原理，通过非接触方式测量水体的流速和水位，根据内置的水力动力学模型算法，计算并输出实时断面流量及累计流量；
工作电压：6-30VDC；
工作温度：-30~70℃；
测速雷达频率：24G Hz；
雷达流速仪波束角：12°；
流速范围：0.03～20m/s；
流速测量精度：±0.01m/s；
测量方向：自动识别水流方向，内置垂直角度校正；
水位雷达频率：80G Hz；
雷达水位计波束角：8°；
水位量程：40m；
水位测量精度：±3mm；
设备环境温度输出：测温精度：±1℃，温度分辨率：1℃；
工作电流：正常工作≤ 85mA（12V），休眠≤3mA（12V）
接口：数字接口（RS485）；
波特率：9600~115200；
通讯协议：Modbus协议；可自定义协议。
	台
	2

	2.3.4
	立杆及基础
	根据项目需求定制。
	项
	2

	2.3.5
	太阳能供电系统及辅材
	含太阳能板、蓄电池、设备箱等；
150W太阳能电池板；
12V100Ah胶体蓄电池；
机箱（不锈钢喷塑，厚度≥1.5mm）：720*450*230mm。
	套
	3

	2.3.6
	防雷接地装置
	接地电阻≤10Ω
	套
	2

	2.3.7
	安装辅材
	
	项
	1

	2.3.8
	安装调试
	
	项
	1

	2.3.9
	通信费
	通信费：5年，50M/月（15点*年）
	点*年
	15

	2.3.10
	比测率定
	比测校准：委托具有CMA资质的技术机构按照T/JSSL 0008—2023《取用水计量设施现场校准技术规范》要求执行）
	项
	3

	三
	取水计量数据质量提升

	3.1
	渠道泵站数据采集

	3.1.1
	采集终端RTU
	规约标准：通过《水资源监测数据传输规约》（SL/T427-2021）检测；
串口：具有6路RS-485/232通讯接口；
4路模拟量和4路开关量输入接口；
2路继电器常开常闭输出接口，1路增量计数型输入接口；
1路脉冲接口，1路格雷码接口，1路SDI-12接口； 
通信方式：支持TCP、HTTP、4G、GPRS、CDMA、超短波和北斗卫星等；
具备GPRS（CDMA等）一站多发扩展功能；
工作制式：自报式、应答式、混合式；
数据存储：≥32Mb；
工作电压5～18VDC；
静态功耗（12VDC）：≤30mA；
工作功耗（12VDC）：≤150mA；
工作温湿度：-30℃~+60℃工作状态，≤95% RH（无凝结）；
具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	21

	3.1.2
	安装调试
	
	项
	21

	3.1.3
	通信费
	5年，50M/月
	年
	5

	3.1.4
	比测率定
	比测校准及数据提升：委托具有CMA资质的技术机构按照T/JSSL 0008—2023《取用水计量设施现场校准技术规范》要求执行。
	点
	1

	3.2
	原有计量设施检定
（比测率定）
	委托具有CMA资质的技术机构按照T/JSSL 0008—2023《取用水计量设施现场校准技术规范》要求执行。
	点
	40







四、商务要求
★1.合同履行期限（服务期限）：70日历天，自合同约定之日起算。
2.服务地点：采购人制定地点
3.履约验收要求：采购人按照合同约定组织验收。
4.付款方式与履约保证金
4.1付款方式：
（1）本项目合同签订后，中标人提供正规发票后20个工作日内支付合同金额的20%作为预付款，合同项目完工后，采购人向中标人支付至合同价款的90%；竣工验收合格后付至97%。
（2）结清款：质保期满，采购人在收到中标人提供的支付申请函经审核无误后，向中标人支付尾款。
（3）对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后 10 个工作日内支付相应款项。
4.2履约保证金：本项目不收取履约保证金。
5.人员配备：拟投入本项目建设、设施与系统维护、运行维护等方面的成员不少于5人，其中项目负责人1名，项目建设、设施系统维护及运行维护人员不少于4名。
6.成果所有权归属：
（1）本项目软件系统自交付采购人后，本项目（含项目需求约定的所有开发内容）所产生的全部工作成果，包括但不限于软件源代码、目标代码、系统架构设计、数据库设计、算法模型、技术文档、操作手册及其他相关衍生作品，其完整的知识产权（包括但不限于著作权、商业秘密及其他相关权益，专利申请权及专利权除外）自产生之日起即排他性地、不可撤销地归采购人所有。
（2）采购人有权对上述成果进行修改、复制、发行、展示、转让、许可第三方使用或申请知识产权登记，无需另行征得中标人同意或向中标人支付任何额外费用。
（3）中标人应保证所有工作成果均为原创或已取得合法授权，不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密或其他合法权益。若因中标人交付的成果引发任何第三方侵权索赔或诉讼，中标人应负责全面解决，并承担由此给采购人造成的全部直接及间接损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、商誉损失等）。
7.售后服务
★（1）质保期：5年（从项目交付之日起算）。
★（2）质保期间，中标人承担维修、保养、定期巡检、系统升级、故障排除等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
（3）质保期内，根据《江苏省水利厅关于印发〈江苏省水资源管理信息系统运行维护管理办法〉的通知》（苏水资〔2013〕7号）要求，免费提供运维服务，确保取水计量数据质量提升达到规模以上取水在线计量数据到报率（≥95%），非农取水在线计量数据异常率≤10%。
（4）质保期内，应向采购人提供售后技术支持服务。
（5）质保期内，如遇软件产品升级、改版，中标人免费提供更新、升级。
（6）保证数据及运行安全，为保证数据质量及使用安全要求，所采用系统应具有数据治理及数据安全保障能力。为保证系统运行的稳定，要求具有较高的系统运行维护服务能力。
（7）本项目质保期内，采购人如有系统数据迁移要求，中标人免费完成数据迁移工作，采购人不支付任何迁移费用。质保期结束后，采购人如有系统数据迁移要求，中标人应配合开展。
8.培训服务
提供详细技术资料对采购人相关人员进行操作、系统培训，确保使用人员熟练掌握使用方法、操作要领以及小故障排除办法。培训的内容及方案应由双方协商制定，培训的相关费用均包含在投标报价中。
特别提醒投标人：
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
五、投标报价要求
1 投标报价包含本项目有关的所有费用，包括项目建设费用、设备费、检验检测费、软件开发及安装调试费、软件试运行费、税费、人工费、交通运输费、运行维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。



第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
3、总得分=价格分+商务技术分
4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

综合评分法
1.价格分：10分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.商务技术分：90分
	评审因素
	评审标准

	企业实力
（8分）
	1.投标人水文、水资源调查评价甲级资质证书得2分，乙级资质证书得1分。
2.具有水文水资源监测或灌区信息系统应用软件或水资源遥测通讯终端软件著作权证书的，每项得2分，最高得6分；
注：投标文件中提供有效的证书原件扫描件加盖投标人公章，否则不得分。

	项目管理机构
（17分）
	1.项目负责人具有水利工程专业正高级职称的，得5分；具有副高级技术职称的，得4分；具有工程师职称的，得3分；本项最高得5分。
2.拟投入本项目的人员（项目负责人除外）中具有水利工程、水文水资源、机电自动化专业中级及以上技术职称的（专业认定提供人社部门出具的职称证或毕业证书），每有一个专业得2分，本项最高得6分。
3.拟投入本项目的人员（项目负责人除外）中具有有效的信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理证书、注册计量师的，有一人得2分，最多得6分。
注：一人多证不重复得分，投标文件中提供以上相关人员有效证书扫描件及从发布招标公告之日起近3个自然月中任意一个月的社会保险缴费证明，否则不得分。

	类似工程业绩
（15分）
	1.投标人拟派项目负责人自2022年1月1日以来作为项目负责人（项目经理）（以合同签订时间为准）承担过的类似项目业绩，每有1个得3分，本项最高得6分。
2.投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的类似项目业绩，每有1个得3分，本项最高得9分。
注：
1.“类似项目”是指水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量设施、水资源信息化、水资源调查与评价类的项目业绩。
2.企业业绩与项目负责人业绩不重复计取。
3.业绩认定依据：
投标文件中需提供中标通知书或直接发包证明材料、合同文件、竣（完）工验收证明材料（含合同工程完工证书、竣工证书、完工/竣工验收鉴定书、发包人证明，上述材料具备任意一项即可）等有效材料的原件扫描件，金额以合同文件为准。如上述证明材料不能反映评审要求内容的，则需提供加盖发包人公章的证明材料。

	对本项目背景的理解和把握、对项目的重点、难点分析及对策
（8分）
	根据投标人提供的对本项目背景的理解和把握、对项目的重点、难点分析及对策的相关措施，由评标委员会进行评分：
1.对项目背景理解深刻，对国家水资源管理政策把握准确，能够精准剖析区域取用水现状及管理痛点；对本项目核心重难点问题（取水计量设施建设、典型片区精准计量、数据质量提升、多源数据融合应用等）分析透彻、切中要害，技术方案先进合理、切实可行，得8分。
2.对项目背景有较好理解，能提及相关政策导向和现状问题，分析较为合理，基本符合项目实际需求；对主要技术和管理难点有一定分析，提出的解决措施基本可行，能够满足项目基本运行要求，但在深度、针对性或前瞻性方面有所欠缺，得6分。
3.对项目背景理解较浅，未能有效结合本项目实际需求进行实质性分析；重难点识别不全，应对措施空泛，缺乏具体的技术路径，或对策与问题不匹配，存在明显逻辑缺陷，难以保证项目顺利实施，得4分。
该项未见阐述不得分。

	计量设施建设方案（12分）
	根据投标人提供的针对本项目取水在线计量设施建设方案、典型片区计量设施建设方案、现场施工质量保证措施、相关设备（含采购、制造、安装、接入系统、调试、比测）等，由评标委员会进行评分：
1.设备选型完全满足或优于招标文件技术要求；施工质量保障体系健全，针对取水口复杂水文环境有专项应对措施；供货方案完整，采购周期、生产排期及物流运输计划详实，能全面保障设备按期交付；设备安装调试方案步骤合理、方法正确，数据接入省、市级平台有针对性技术方案，能有效解决通信异常等技术难题；比测方案科学详尽，比测方法、测次安排合理，通过比测能够有效校准计量设备，得12分。
2.设备选型满足招标文件技术要求；施工质量保障体系较健全，各项保证措施较明确、较合理可行，基本能满足现场施工质量要求；供货方案较完整，主要设备的采购和制造计划基本合理可行；设备调试方案较详细，主要内容未遗漏，数据接入方案较可靠，能够满足项目运行需求；比测方案较完整，比测方法、测次安排基本合理，通过比测基本能够实现设备校准，得9分。
3.设备选型满足招标文件技术要求；施工质量保障体系一般，质量保证措施较为常规或空泛，针对性不强；供货方案内容完整性不足，可能影响设备按时进场；调试及接入方案表述简单，缺乏具体的操作路径或存在技术漏洞；比测方案不够具体，比测方法或测次安排存在不合理之处，设备校准效果难以保证，得6分。
4.设备选型不满足招标文件要求；施工质量保障体系较差或方案内容严重缺失，质量保证措施空泛，未结合本项目实际施工条件；供货方案存在明显缺陷，无法保障设备按时交付；调试及接入方案缺乏实质性内容或存在明显技术错误；比测率定方案简略，比测方法及测次安排不合理，设备校准功能不明确或无法实现，得3分。
该项未见阐述不得分。

	数据质量提升方案（10分）
	根据投标人提供的针对本项目取水计量数据质量提升方案（含泵站数据采集设备加装与在线升级、已建农业计量设施比测率定、数据传输连续性及稳定性保障、规模以上取水在线计量数据到报率控制措施），由评标委员会进行评分：
1.泵站加装数据采集设备升级为在线计量的实施方案详尽，能有效保障改造后数据稳定上传；已建农业计量设施比测率定方案完整，比测方法、测次安排合理，能有效校准计量设备；传输连续性与到报率控制措施详细完备，能强力支撑到报率达标（≥95%）并保障传输稳定，得10分。
2.泵站升级改造方案较为完整，能满足常规监测需求；已建农业计量设施提出了基本比测计划和数据提升措施，有一定的系数修正方法；制定了基本到报率提升计划，能够满足项目基本运行要求，但闭环管理不够细化，得8分。
3.泵站升级改造方案空泛，缺乏具体操作指导和技术支撑；已建农业计量设施比测校准手段落后，数据提升措施流于形式，对农业取水口特殊性认识不足，难以保障最终数据质量；通信保障措施和参数设定缺乏数据支撑或存在逻辑缺陷，得6分。
4.方案内容严重缺失或存在明显技术错误，泵站升级改造方案缺乏实质性内容；已建农业计量设施比测率定方案简略，未提出具体措施；数据到报率控制目标不明确，难以保障数据传输连续性和稳定性，得4分。
该项未见阐述不得分。

	取水计量数据融合应用建设方案（10分）
	根据投标人提供的针对本项目取水计量数据融合应用的建设方案（包括前期基础数据调研分析与存储、相关平台数据接入、农灌高峰期用水监测、水量核算、水资源承载能力评价、各功能模块设计及开发方案等），由评标委员会进行评分：
1.深刻理解取用水管理的实际业务需求，多源取用水数据整合方案科学合理，数据存储方案完整可行；农灌高峰期用水监测分析方案详实，能够有效支撑用水强度监测与预警；水量核算方案科学严谨，核算方法及技术路径合理，能够有效支撑流域年度取用水量核算；水资源承载能力评价方案完整，评价方法科学可行，成果应用方向清晰；模块设计全面覆盖上述三项核心功能且架构先进，可视化呈现方案完整，展示内容丰富、交互性强，能够有效支撑管理决策，得10分。
2.能够较好理解取用水管理业务需求，多源数据整合方案和数据存储方案基本合理可行；三项核心业务分析方案基本覆盖，农灌高峰期用水监测分析较为完整，水量核算方法基本合理，水资源承载能力评价方案较为完整，但部分环节分析深度不够或方法略显简单；模块设计基本覆盖核心功能，可视化方案基本满足展示需求，能够满足项目基本运行要求，得8分。
3.对取用水管理业务需求理解不够深入，多源数据整合方案存在明显不足，数据存储方案可行性较差；三项核心业务分析方案存在明显遗漏或仅做表面描述，深度不足，难以有效支撑后续功能实现；模块设计未能全面覆盖核心功能或存在明显缺陷，可视化方案简单，得6分。
4.方案内容严重缺失，三项核心业务分析方案严重不足，或与采购需求严重偏离；模块设计不能覆盖核心功能或存在严重缺陷，难以保证项目基本运行，得4分。
该项未见阐述不得分。

	项目进度及保证措施
（5分）
	根据投标人提供的针对本项目的工期保障、实施组织、人员配置及进度安排方案，由评标委员会进行评分：
1.项目组织架构清晰，人员专业配置合理、职责明确；进度计划科学详尽，涵盖设备采购、现场施工、融合应用、联调测试等全阶段，关键节点设置合理；工期保障措施完善，具备进度偏差预警与纠偏机制；针对极端天气、设备供货延迟、跨平台对接受阻等突发情况有切实可行的应急预案，得5分。
2.项目组织架构较为合理，人员配备基本满足项目需求，职责划分较明确；进度计划能覆盖主要阶段，时间安排基本合理，能满足总体工期要求；有常规的工期保障措施和一定的应急预案，能应对一般性延期风险，但在偏差预警量化考核或应急响应速度上略有不足，得3分。
3.组织架构及人员配置基本合理，但部分岗位专业匹配度不足或职责边界不够清晰；进度计划简略，缺乏具体时间节点和任务分解，关键路径不清晰；保障措施较为笼统，无明确的进度偏差处理机制，工期延误风险较高，得2分。
该项未见阐述不得分。

	售后服务方案
（5分）
	根据投标人提供的售后服务方案（故障排除、应急响应、远程技术支持、到场维修）、人员操作培训方案、运维服务方案（定期巡检、应急巡检、运维档案），由评标委员会进行评分：
1.售后服务体系健全，承诺7×24小时全天候响应，针对不同故障级别有明确的分级响应时间和到场维修时效承诺，远程支持手段先进，应急响应预案完善；培训方案针对性强，内容全面覆盖设备操作、平台使用及日常排障，培训方式多样，能有效保障培训效果；运维服务方案详实，定期巡检计划完整（涵盖频次、路线、测试项），具备状态预警及应急巡检触发机制，运维档案电子化归档可追溯，得5分。
2.有常规售后服务承诺和基本故障排除流程，响应时间基本符合项目要求，有基本应急保障机制，但在远程支持手段或极端情况下到场时效上略有不足；有基本培训计划，能覆盖日常操作需求；有常规定期巡检计划和应急保障措施，有基本的运维档案记录，能够满足项目日常运行维护需求，得3分。
3.售后服务方案空泛，缺乏实质性操作流程，响应时效低于采购需求标准；培训方案简略，缺乏具体课程安排，难以保障培训落地效果；运维措施流于形式，巡检计划不清晰，缺乏有效的档案留存机制，得2分。
该项未见阐述不得分。
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第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：                    
项 目 编 号：                    
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章） 
      日      期 ：                    




投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、其他资格要求的证明文件
七、法人授权书
八、投标函
九、中小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、商务、技术要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
十六、项目需求响应方案
十七、类似项目业绩一览表
十八、项目团队人员一览表
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一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：       。
主要专业技术能力有：       。
                                     
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

特别提醒：请认真填写此声明，并提供证明材料，如对应的照片、设备采购发票、合同、租赁材料、人员专业证书等。否则自行承担无效响应的风险。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

六、其他资格要求的证明文件
   


七、法人授权书
致：
本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：                                         
日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：
兹证明，
姓名：         性别：        年龄：         职务：          

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：                
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           

日期：       年       月       日

[bookmark: _Toc10385][bookmark: _Toc13921][bookmark: _Toc27332]
八、投标函
致：连云港市水利局
根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
邮          箱：
投标人（盖章）：
日           期：________年____月____日





九、中小微企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       企业名称（加盖CA电子公章）：
             日  期：



十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏鸿成工程项目管理有限公司组织的采购编号为（JSJY1110002047944001），（项目全称）项目（分包号：JSJY1110002047944001001）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的      %。

备注：本采购文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                       日期：









十二、投标分项报价表
项目名称：         项目编号：         分包号： 
单位：元
	序号
	服务项目
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26955054]
十三、商务、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务、技术条件，填写该表
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]




十四、开标一览表
项目编号：项目编号
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称
	详见投标文件
	          元

	总价（大写）：
	金额大写



投标人公章：                             （电子签章）
                                             






十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：                                  
我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc29464][bookmark: _Toc25466]
十六、项目需求响应方案
格式自定
[bookmark: _Toc4935]
十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

[bookmark: _Toc16041][bookmark: _Toc25700][bookmark: _Toc9559]
十八、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
	姓  名
	本项目拟任
职  务
	技术
职称
	年龄
	学历
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



十九、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。




３５
  
