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[bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc13414][bookmark: _Toc141869960]第一章  磋商邀请
受江苏省皂河抽水站的委托，宿迁市禾盛咨询有限公司就皂河站监测装置及控制系统完善项目(JSZC-320000-SQHZ-C2026-0006)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
皂河站监测装置及控制系统完善项目潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年08月21日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]1.项目编号：JSZC-320000-SQHZ-C2026-0006
2.项目名称：皂河站监测装置及控制系统完善项目
3.预算金额：268万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为2640520元（其中皂河站视频监测与AI巡检联动项目571250元；皂河站主变及GIS开关监测改造571250元； 皂河站自动控制系统整合完善976130元；皂河站安全管理设施改造521890元）。
5.采购需求（简介）：皂河站监测装置及控制系统完善，包括视频监测与AI巡检联动、主变及GIS开关监测改造、自动控制系统整合完善、安全管理设施改造四个分项目（详见第四章采购需求）。
6.合同履行期限：90日历天 
7.本项目不接受联合体参与磋商。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照、税务登记证等证明文件(或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书）；
（2）2025年度的财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供）；
（3）2026年2月份以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（指供应商依法缴纳税收和社会保障资金的完税凭据）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（5）参加政府采购活动前3年内（自磋商文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“供应商信用信息”查询结果为准）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267]四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点
1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年08月21日9点30分（北京时间）。
2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体、江苏省骆运水利工程管理处网站。
六、其他补充事宜
1.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
2.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
3.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: EBde0baac41b354e97b9f9448c2fa9a04c]5.供应商信用信息
（1）信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）。
（2）信用信息查询截止时点：资格审查结束前。
（3）信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。
（4）信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：江苏省皂河抽水站
地址：江苏省宿迁市湖滨新区皂河镇境内
联系人：朱振昊
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13218056013
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名 称：宿迁市禾盛咨询有限公司
地址：宿迁市宿城区项里街道思虞路2号
联系人：张杨
联系方式：18114399553
八、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc11816][bookmark: _Toc3297][bookmark: _Toc706][bookmark: EBa8c69c4726824205bbf6fbe49f912e2d][bookmark: EB154f34bfcea5417199f8cf429c255bfe]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc141869961]供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目类别
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第 1 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	响应有效期
	[bookmark: EBf2540e281f614ac8b4efc83b6e64d4d2]60日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第 2种方式确定：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2. 不接受进口产品。

	6
	评审方法
	综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。

	7
	确定成交人
	按以下第1 种方式确定成交人：
1. 采购人按规定在磋商小组推荐的竞标候选人中确定成交人；
2.采购人授权磋商小组直接确定成交人；

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	本项目代理服务费由采购人支付，收费标准：按国家计委计价格〔2002〕1980 号文件规定标准向采购代理单位支付代理服务费。支付方式通过转账方式。 

	10
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。


[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2][bookmark: _Toc141869962]
一、总 则
1、采购人式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《投标邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、费用
供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
[bookmark: _Toc141869963]二、竞争性磋商文件
5、磋商文件构成
5.1磋商文件由以下部分组成：
第一章：磋商邀请；
第二章：供应商须知；
第三章：评审方法与评审标准；
第四章：采购需求；
第五章：合同格式及条款（草案）；
第六章：响应文件格式。
[bookmark: _Toc14692][bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc141869971][bookmark: _Toc21941]请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按磋商文件要求和规定编制响应文件。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1/6.2/6.3/6.4.1
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 评标过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的供应商加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的供应商为成交人。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、磋商文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间5日前发出；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。
7.2磋商文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的磋商文件），否则造成的相关责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc5574]三、响应文件的编制
8、响应文件的编制要求
8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。
8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如响应文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
9、响应文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1响应文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，可向供应商提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不得修改或撤回响应文件。
[bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc81575158]四、响应文件的提交
13、响应文件的提交
13.1供应商应在磋商文件规定的投标截止时间前提交响应文件并将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
13.2响应文件的修改和撤回：在投标截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、响应文件被拒绝接收的情形
在磋商文件规定的投标截止时间后上传的响应文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc959]五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
15.3供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、磋商小组
采购人应根据本项目的特点依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据磋商文件的规定对供应商的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足磋商文件要求。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4磋商小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分。
17.6.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查
17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2 磋商小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
17.8比较
磋商小组将按磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。
17.9推荐成交候选人
采购人按规定在磋商小组推荐的竞标候选人中确定成交人。
[bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc81575159]六、无效投标、无效响应、串通投标及取消成交候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4响应文件未通过符合性审查的。
18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的。
18.6磋商小组启动异常低价投标审查后，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
18.8供应商有本磋商文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律法规及本磋商文件规定的属于无效投标的情形。
19、无效响应情形
19.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。
20、供应商不足三家情形处理
投标截止后供应商不足三家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其响应文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等响应文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃成交、成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
21.9 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.12不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.13不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.14不同供应商的响应文件相互混装；
21.15不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消成交候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取成交的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc81575161]22.6法律法规规定的其他情况。
七、成交及合同签订
23、确定成交人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内按规定在磋商小组推荐的竞标候选人中确定成交人。
23.2成交人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。
24、成交通知书
24.1在公告成交结果的同时，采购代理机构将向成交人发出成交通知书。成交人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
24.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未成交人可于成交结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。磋商文件、成交人的响应文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的10%提交。
支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6%提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到供应商退付申请后10个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，成交人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
27、政府采购履约资金扶持政策
根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
[bookmark: _GoBack]28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc81575200]八、质疑与投诉
29、质疑
29.1供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：江苏省皂河抽水站或宿迁市禾盛咨询有限公司
联系电话：13218056013或18114399553
通讯地址：江苏省宿迁市湖滨新区皂河镇境内或宿迁市宿城区项里街道思虞路2号
29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。



第三章  评审方法与评审标准
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	符合磋商文件要求

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合磋商文件要求

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合磋商文件要求

	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
	符合磋商文件要求

	没有重大违法记录的书面声明
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体响应


二、符合性审查
磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	开标一览表及响应报价
	符合磋商文件要求

	承诺书
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评审方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
综合评分保留至小数点后两位。
磋商小组根据评标后供应商排序推荐成交候选人，并形成评标报告。磋商文件未规定的评审标准不得作为评标的依据。
四、评审标准
	[bookmark: _Toc22280][bookmark: _Toc17639]序号
	评分要素
	分值
	评分标准

	1
	价格
	40
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分＝（评审基准价/投标报价）×40。
注：符合条件的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	2
	技术参数
	20
	针对磋商文件"第四部分、采购需求"中的"清单中技术参数要求"所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于磋商文件技术参数要求的得20分。
1."▲"为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一"项"）不满足的扣1分，扣完为止；
注：1、供应商针对本项评分内容在响应文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在响应文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。2、未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	3
	项目实施方案
	12
	根据供应商提供的项目实施方案进行综合评审：
1.系统开发集成方案：包含自动控制系统整合完善开发集成方案、视频监测与AI巡检联动、主变及GIS开关监测、安全管理设施改造开发集成方案，方案全面、详实可行的得8分，方案较全面、较详实的得4分；方案不太全面、基本详实的得1分，本项最高得8分，未提供不得分。
2.供货方案：供货计划科学合理、进度安排明确、质量保障措施完善的得1分；方案较全面、基本可行的得0.5分；本项最高得1分，方案不完善的或没有内容的不得分。
3.安装调试方案：安装调试流程清晰、技术措施完善、安全保障到位的，得1分；方案较全面、基本可行的得0.5分；本项最高得1分，方案不完善的或没有内容的不得分。
4.项目管理与质量保障方案：项目组织架构健全、职责分工明确、进度计划合理、质量控制措施完善、风险应对预案可行的，得2分；方案基较全面、基本可行的，得1分；本项最高得2分，方案不完善的或没有内容的不得分。

	4
	培训方案
	4
	根据供应商提供的培训服务方案进行综合评审打分：
1、培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容的得4分；培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细的得2分；培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细的得1分。本项最高得4分，未提供不得分。

	5
	售后服务方案
	3
	供应商有明确的后期维修服务方案，方案中包含：后期服务体
系、应急响应方案、质保期服务方案等内容。
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分；方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。本项最高得3分，未提供或无相关内容的不得分。

	6
	企业业绩
	6
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过水利工程信息化或智能化监测或自动化监控系统开发类项目（含开发、集成、实施等）业绩，每提供一个得2分，本项最高得6分。
注：须同时提供以下证明材料，缺一不可：
（1）具有类似业绩合同关键页（须含合同首页、标的内容页、金额页、签字盖章页）的电子扫描件并加盖投标单位公章；
（2）中标（成交）通知书及验收证明材料电子扫描件；
以上材料未提供或提供不全面、不清晰的不得分。
（3）企业业绩和项目负责人业绩、技术负责人业绩不同时计分。

	7
	项目负责人、技术负责人类似经验
	2
	1、供应商拟选派的项目负责人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过水利工程信息化或智能化监测或自动化监控系统开发类项目（含开发、集成、实施等）业绩，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。
2、供应商拟选派的技术负责人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过水利工程信息化或智能化监测或自动化监控系统开发类项目（含开发、集成、实施等）业绩，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。
注：须提供以下证明材料之一：
（1）具有类似业绩合同关键页（须含合同首页、标的内容页、金额页、签字盖章页、项目负责人或项目技术负责人姓名）的电子扫描件并加盖投标单位公章：
（2）类似业绩的验收证明材料内容中内容明确、完整、清晰地体现项目负责人或项目技术人员姓名。
以上材料未提供或提供不全面、不清晰的不得分。
（3）企业业绩和项目负责人业绩、技术负责人业绩不同时计分。

	8
	企业资质与能力
	6
	1.体系认证：供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得3分。
2.软件著作权：具有智能泵站、数字孪生、水利信息化相关软件著作权证书的，每有一个得1分，最高得3分。
注：需提供有效期内的体系认证证书扫描件，并提供在《国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn》查询记录截图并加盖公章，未提供不得分。

	9
	项目团队
	7
	根据供应商拟派项目团队情况进行综合评审：
1.项目负责人：具有工程类高级工程师及以上职称得1分，具有工程类中级职称得0.5分；本项最高得1分。
2.技术负责人：具有电子信息类或自动化类高级工程师及以上职称或具有系统架构设计师证书的得3分；具有电子信息类或自动化类中级工程师及以上职称或具有软件设计师证书得2分；本项最高得3分。
3.团队配置：项目团队成员（除项目负责人和技术负责人外）具有软件开发、数据治理、三维建模、电气自动化、网络安全专业，每有一个专业得0.2分；具有电子信息类或自动化类或工程类高级工程师及以上职称的，每有一人得1分；具有电子信息类或自动化类或工程类中级工程师职称的，每有一人得0.5分。本项最高得3分。
注：1、上述人员提供以下任一材料证明相关专业背景：①毕业证书（含相近专业）；②相关专业职业资格证书或技能等级证书；③能够证明从事相关专业工作满2年以上的业绩合同或单位证明；2、以上人员均为投标单位正式在职员工，需同时提供2026年2月以来任意一个月的社保缴纳证明材料。
3、同一个人员按最高得分计一次，同一个专业证书只计一次分，不重复计分。



[bookmark: _Toc2833][bookmark: _Toc1657]
        第四章  采购需求
项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
本项目不接受进口产品。
本项目核心产品：壁挂式LED综合监视大屏
[bookmark: EB7816f6fdbc96408ea7b735c177a21493]一、项目概况
（一）项目名称：皂河站监测装置及控制系统完善项目
（二）采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _Toc2344][bookmark: _Toc21691]（三）本项目设定最高限价，最高限价为2640520元（其中皂河站视频监测与AI巡检联动项目571250元；皂河站主变及GIS开关监测改造571250元； 皂河站自动控制系统整合完善976130元；皂河站安全管理设施改造521890元）。
（四）合同履约期限：90日历天
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc28279][bookmark: _Toc25504]（五）主要内容：皂河站监测装置及控制系统完善项目，实施内容:皂河站主变及GIS开关监测改造、皂河站视频监测与AI巡检联动、皂河站自动控制系统整合完善、皂河站安全管理设施改造四个项。
（六）缺陷责任期（质保期）：2年。
[bookmark: _Toc12952][bookmark: _Toc32201]（七）质量要求：合格。
（八）服务地点：宿迁市皂河站。
二、付款方式
1.预付款：合同金额的30%，合同签订生效且乙方提交等额预付款保函（或甲方认为可接受的其他担保方式）后10个工作日内支付；
2.进度款：（1）设备到货安装完成后支付至合同价款的40%；
（2）软件开发调试完成付至合同价款的80%；
（3）合同全部完成且验收合格后付至合同价款的100%
注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

三、通用管理要求
（一）质量管理要求
1. 建立现场质量制度和质量保证体系，编制工程项目质量保证计划，在工程建设过程中认真贯彻执行。
2. 实行技术、质量双向承包责任制，项目负责人和技术负责人对项目质量全程跟踪负责。
3. 质检员对已完成的功能模块进行全面检查，每个开发阶段完成后报项目负责人抽检验收。
4. 对系统架构设计、数据接口方案等关键技术方案组织评审确认后方可实施。
5. 进场原材料及成品、半成品须经发包人检查合格后方可使用，严禁使用不合格产品。
6. 建立质量问题追溯机制，对发现的质量问题及时整改并记录。
（二）安全管理要求
1. 建立健全安全生产责任制，明确各级安全责任人，落实安全管理职责。
2. 必须对作业人员进行安全教育培训，作业时佩戴相应安全用具，无关人员不得逗留在施工场地。
3. 制定安全技术措施及施工安全交底制度，每项工序施工前进行安全交底。
4. 施工期间注意用电、网络通信及环境卫生，做到文明施工。
5. 制定突发事件应急预案，配备应急救援人员和应急救援器材、设备。
6. 严格遵守甲方现场安全管理规定，接受甲方安全监督检查。
7. 因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任及费用。
（三）进度管理要求
1. 编制详细的施工进度计划，明确各阶段节点目标和里程碑。
2. 合理安排人员和设备，确保按计划推进项目实施。
3. 定期向甲方汇报项目进度，及时反馈进度偏差及调整措施。
4. 因乙方原因造成工期延误的，按合同约定承担违约责任。
（四）档案管理要求
1. 建立项目档案管理制度，指定专人负责档案管理工作。
2. 项目档案与工程进度同步形成、同步积累、同步整理，确保档案完整、准确、系统。
3. 项目验收后及时按规定归档，管理所档案室留存一份，报处工管科一份。
4. 竣工资料应包括但不限于：设计文档、施工文档、测试报告、验收文档、操作手册、运维手册、源代码、设备说明书等。
5. 档案资料应符合水利工程档案管理相关规定要求。
（五）人员培训要求
1. 制定详细的培训计划，包括培训目标、培训对象、培训内容、培训方式、时间安排、考核机制等。
2. 确保甲方操作人员熟练掌握系统使用及日常维护技能。
3. 提供完整的培训教材及师资，培训方式包括理论培训和实操培训。
4. 培训结束后进行考核，考核不合格的应免费重新培训。
 四、分项目技术及服务需求
分项目一：皂河站视频监测与AI巡检联动项目
1.1 项目背景
皂河站现有视频监控系统设备老化、监控点位覆盖不足、智能化程度较低，难以满足当前泵站精细化运维管理的需求。现拟在原监控点位基础上进行修改和增设，升级建设具备视频AI智能巡检分析及一键顺控功能的统一管理平台。目前站内视频监控采用独立组网方式，新增监控点位拟采用有线接入方式接入视频网络。在视频巡检方面，现有系统主要依靠人工现场核查，尚未实现AI智能识别与自动预警功能。在一键顺控方面，需实现视频监控系统与工控网自控系统的数据双向对接，借助视频网与工控网之间的防火墙等边界设备，通过IP映射等方式建立双向数据通道，以确保机组开机运行各子流程的及时通讯和异常事件回传。
1.2 实施依据
本项目实施的主要依据包括：SL 515-2013《水利视频监视系统技术规范》、SL/T855-2025《数字孪生水利工程建设技术导则》、《皂河站技术实施细则》、《皂河站操作规程》、T/XZBX 0067—2025《水利工程隐患智能识别与预警技术规程》、GB50348-2018《安全防范工程技术标准》、水利部智慧水利及数字孪生相关政策文件。
1.3 工程概况
1.3.1 实施部位
GIS室、1#主变室、泵站10kV高开室、泵站0.4kV低开室、励磁变室、直流室、电机层、联轴层、机坑、上游启闭机房、排水廊道。
1.3.2 实施内容
在皂河站变电所及厂房原位修改、增设监控点位，对皂河站设备状态、机组运行液位指示等实现动态监测；建设一个覆盖全站的智能视频巡检平台，实现智能巡检与一键顺控功能，通过利旧现有摄像机并补充AI边缘计算节点、热成像、视频监控等感知设备，实现对泵站设备、建筑、周边水域、人员的全域智能感知。
2、项目设计与施工方案
2.1 系统总体设计
2.1.1 总体架构
本项目视频联动与AI智能识别系统采用分层架构设计，从下到上包括基础设施层、智能算法层、平台应用层及平台接口层。
基础设施层：包括各类摄像头及计算、存储、网络等基础设施，为上层提供基础设施管理与服务能力。
智能算法层：提供设备指示灯状态识别、设备表计识别、漂浮物识别、人员异常行为识别以及油位监测等算法，为各场景下的机电设备安全运行提供智能分析服务支撑。
平台应用层：提供VR实景应用、视频预览和回溯、开放能力、多维联动应用、实时报警及联动应用、视频轮巡预案、智能巡检及标签管理等应用功能，支撑监测数据的展示及机电设备运行状态监测业务开展。
平台接口层：提供标准化API接口和数据交换服务，支持与上级管理平台、工控自控系统、机组在线监测系统等外部系统之间的数据对接、指令下发与状态回传，实现跨平台互联互通。
2.1.2 网络架构
皂河站内新增监控采用有线接入方式。在视频巡检流程中，视频监控完成现场画面回传，通过管理平台实现定时抓图，并推送给智能巡检主机进行AI分析，产生报警事件回传平台，在平台的告警数据查询中可查阅。在一键顺控流程中，涉及与工控网自控系统的数据双向对接，需借助视频网与工控网之间的防火墙等边界设备，确保开机的每个子流程可实现及时通讯和异常事件回传，实现机组开机运行一键顺控。
2.1.3 系统核心功能
（1）智能巡检能力
系统应具备覆盖皂河站全部关键设备区域（GIS室、主变室、高开室、低开室、电机层、联轴层、排水廊道等）的AI智能巡检能力。
①AI智能识别算法体系
系统应完成以下AI识别算法的定制开发、场景适配与部署，各项算法须满足对应技术要求：
a）仪表读数自动识别：对指针式压力表、油位计、温度表、数显表进行OCR或指针识别，自动录入系统，超阈值报警。关键指标识别准确率不低于99%，仪表读数误差不超过1%，报警误报率不超过2%。b）开关与刀闸位置识别：断路器、隔离开关、接地刀闸分合闸指示区域应完整入镜，位置识别应无漏判、错判。c）运行与故障指示灯识别：信号识别应准确，异常事件到平台告警延迟不超过3秒。d）人员入侵检测：应支持划定电子围栏，实现外来人员入侵智能报警。e）热成像测温与温差分析：监测电缆接头、母排、变压器套管温度，分析三相温差。应支持配置AI智能测温模式，可配置智能测温与报警参数，可导入热成像智能模型进行目标识别，识别目标物体进行测温展示，联动测温报警。f）设备缺陷与环境监测：实现管道、阀门、法兰等部位渗水、滴水、流水、积油等跑冒滴漏故障识别，支持廊道、水池液位视觉监测识别，完成设备表面温度异常、过热隐患视觉辅助识别。g）安全安防识别：实现厂区人员、车辆非法入侵识别，临水禁区钓鱼违规行为识别，河道无关船只闯入识别，全方位覆盖泵站安全生产与安防管控需求。
②巡检任务全流程管控
系统应搭建标准化、智能化巡检任务体系，支持以下功能：a）支持链式展示场景巡检项；b）支持巡检场景切换，巡检项列表跟随场景自动切换；c）支持人工启动巡检任务，巡检项列表中跟随巡检任务自动更新巡检进度，监控点列表中根据巡检过程自动更新巡检画面；d）支持对检测数量、预警数量进行实时更新；e）支持展示巡检告警，内容包括组织树、任务告警数量、设备缺陷告警、设备状态识别、设备参数识别等告警类型的数量；f）支持按告警时间、巡检项名称、巡检任务名称、告警类型、告警等级、审核状态进行告警查询；g）告警列表内容包括巡检项信息、告警类型、巡检任务、所属网格、巡检结果、采集图片、保障状态等；h）支持对告警信息进行审核操作，支持查看告警详情，支持对告警信息进行推送。
系统应支持定时巡检、定点巡检、专项巡检、异常复核巡检等多种任务模式，实现巡检任务自动下发、设备自动执行、进度实时同步更新。全程实时采集、记录巡检任务执行状态，涵盖任务启动、运行、暂停、异常、完成等全流程信息，同步归集AI分析过程数据、视频抓拍数据、设备运行数据，形成完整可溯源的巡检数据台账。由智能巡检主机对巡检视频画面、设备运行数据进行智能化解析，自动识别设备缺陷、运行异常、环境隐患，自动生成标准化巡检结果及预警信息。
（2）一键顺控与联动控制
系统应支持与工控自控系统的双向数据对接，实现机组开机运行一键顺控功能。根据皂河站机组开机运行的确认流程，采用视频监控及AI识别算法，代替人工现场核实数据的工作，并及时将识别结果推送到自控系统，实现自控系统与视频识别双确认的一键顺控功能。具体功能要求如下：
①逐环节实现自控系统信号与视频AI识别结果的双确认校验，AI识别结果实时推送至自控系统，自控系统依据双确认结果控制流程推进；②任一环节识别结果不一致或超时，系统应自动中止顺控流程并发出告警；③全过程自动记录操作日志、AI识别画面及结果，形成可溯源的顺控操作台账。
在一键联动控制方面，系统应完成设备控制指令与前端监控摄像机预置位的关联绑定，针对泵站各类受控设备匹配专属预置摄像机位，实现控制指令下发的同时，系统自动激活对应摄像机，精准聚焦设备作业区域，实时抓拍、监测设备控制执行状态。
在视频AI双确认方面，系统应依托平台AI算法能力，对设备远程控制后的启停、开合、运行、复位等状态进行实时智能识别与状态核验，替代传统单一自控信号反馈模式。构建"自控指令下发—设备动作执行—视频AI实时监测—状态智能比对—结果回传确认"的全自动闭环流程，自动比对自控系统反馈状态与视频AI识别状态，对设备控制到位、动作异常、控制失效、状态不符等情况进行智能判定，实现自动化控制的双重校验。
施工完成后，应调试一键顺控功能，根据皂河站机组开机运行的确认流程，开展主辅机试运行。
（3）多维度在线监测
系统应对接泵站机组在线监测系统，接入并解析机组电流、电压、温度、振动、转速、启停状态、运行负荷等核心运行参数，实现泵站机组运行状态多维度实时感知。整合前端视频监控、巡检点位数据、环境监测数据及设备运维数据，构建泵站全域数据感知体系，实现全站设备、机组运行状态一体化在线监测。配置智能数据研判规则，结合实时监测数据与AI智能巡检分析结果，智能研判设备运行隐患及故障风险，实现提前预警、主动预判，提升泵站智能化运维水平。
（4）平台安全管理
a）统一身份认证：平台应支持多因素身份认证机制，包括但不限于用户名/密码、数字证书、动态令牌等，并与现有业务系统实现单点登录集成，确保用户身份可信。b）精细化权限管理：平台应提供基于角色的访问控制功能，能够按用户角色（如管理员、监控员、运维员）分配数据查看、操作、配置等权限，实现权限最小化原则。c）会话安全管控：平台应支持会话超时自动注销、异常登录检测（如异地登录）等功能，防止未授权访问。d）数据传输加密：平台应支持对视频、图片及敏感数据进行端到端加密，防止传输过程中被窃取或篡改。e）安全通信协议：平台与前端设备之间应强制使用HTTPS/TLS等加密协议进行通信，杜绝明文传输风险。f）安全日志审计：平台应记录所有用户操作（登录、查询、配置变更）、系统事件及AI告警信息，并提供完整的日志检索、导出与审计报表功能，支持事后溯源定责。
g）系统漏洞管理：平台应具备系统安全基线配置能力，并支持定期漏洞扫描与补丁更新机制，降低系统被攻击风险。
（5）可视化与展示
①视频预览和回溯：支持实时视频预览、历史视频回放、多画面轮巡；②大屏可视化联动：支持在中控大屏系统上展示巡检结果、告警信息、设备运行状态等综合数据；③VR实景应用：支持结合全景摄像机的VR实景展示，辅助远程巡检与指挥调度。
（6）系统运维管理
①视频点位在线率统计：支持监控摄像机、存储设备等物联设备的在线状态、工作状态、硬盘状态监测及指标采集；支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测；支持告警信息统计展现，并支持对监控点的告警阈值进行配置；提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
②视频质量自诊断：系统应具备自动检测摄像机黑屏、冻结、信号丢失等故障的能力，覆盖所有摄像机，在设备出现故障后1分钟内发出告警提醒信号，设备实时运行状态须每分钟自动刷新一次。
③巡检计划配置：支持巡检计划配置，可按照类型和现有资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
2.2 施工方案
2.2.1 施工条件
本项目施工地点在皂河站管理区内。为保障施工安全，施工前需做好安全组织措施及安全技术措施，办理施工安全交底工作。施工期间需注意用电、防溺水、网络通信及环境卫生等工作，做到文明施工、绿色施工，做好设备安装过程中的成品保护。
2.2.2 施工内容
（1）AI巡检联动管理平台
①平台硬件部署与环境搭建
完成项目塔式工作站进场安装、固定接线、通电调试，做好机房接地、防静电、防尘防护处理，满足平台软件运行、数据存储、任务调度的承载要求。利旧现有视频识别算法服务器，纳入统一算力调度体系，实现与新增设备协同工作。搭建平台专用网络环境，完成塔式工作站与智能巡检主机、前端视频设备、机组监测设备、中控大屏系统的网络对接与互通配置，划分专属数据传输网段，有效规避泵站现场电磁干扰，保障视频流、设备监测数据稳定、低延迟传输。完成服务器操作系统、数据库及配套运行依赖环境的安装配置，适配泵站7×24小时不间断运行工况，开展系统稳定性及压力测试，确保硬件平台长期可靠运行。
②AI巡检联动平台软件部署与配置
完成AI巡检联动管理平台软件安装、授权激活及系统参数初始化，完整部署任务管理、AI智能分析、设备状态监测、数据推送、大屏可视化联动等核心功能模块。平台须兼容现有视频监控系统，实现与既有摄像机、存储设备等前端设备的无缝对接。完成平台与站内智能巡检主机的通信协议对接、数据适配及算力联动调试，支持平台远程调用巡检主机、下发智能巡检任务、归集现场采集数据，实现平台统一调度、前端设备智能执行的联动机制。结合皂河泵站设备工况及现场环境，本地化配置AI巡检规则、识别阈值及智能分析模型，适配泵站机组、泵房设备、廊道区域、配电设施等全场景智能巡检识别需求。
（2）自动化系统联动开发
①系统接口调研与协议适配开发
调研泵站现有自动化控制系统架构、通信协议、数据点位及控制逻辑，梳理机组、水泵、阀门等站内设备的远程控制指令、运行状态反馈点位清单。开展自控系统与视频AI监控系统的双向接口适配开发，完成两套系统的协议解析、数据对接与端口适配，搭建专属联动数据交互通道，实现自控系统指令、设备运行状态、AI视频识别数据的实时双向传输、互通互传，保障跨系统数据交互稳定、无延迟、无丢包。
②一键联动控制程序开发配置
定制开发泵站设备一键联动控制程序，搭建一体化远程操控逻辑架构，支持运维人员单键触发设备远程控制指令，系统自动完成指令解析、下发、执行全流程操作。完成设备控制指令与前端监控摄像机预置位的关联绑定开发，针对泵站各类受控设备，匹配专属预置摄像机位，实现控制指令下发的同时，系统自动激活对应摄像机，精准聚焦设备作业区域，实时抓拍、监测设备控制执行状态。
（3）AI智能识别算法开发与训练
①泵站场景AI识别需求梳理与模型方案定制
结合皂河站现场实际工况，全面梳理项目AI智能识别业务场景，涵盖开关位置状态识别、机械及电子表计读数识别、设备指示灯状态识别、现场显示屏参数读数识别、设备跑冒滴漏缺陷识别、现场液位识别、设备温度识别、人员车辆入侵识别、禁区钓鱼识别、河道船只闯入识别等全部应用场景。依据泵站设备外观特征、监控拍摄角度、昼夜光照变化、潮湿复杂环境等因素，由供应商定制泵站专属AI算法模型架构，负责完成模型训练和部署，并编制样本采集、模型训练、精度优化、现场适配的专项实施方案。
②多场景AI识别算法开发部署
完成全场景AI智能识别算法的定制开发、场景适配与系统部署。
③现场样本采集、标注与模型训练
开展全站AI识别场景图像样本采集工作，覆盖白天、夜间、阴雨、逆光、弱光等全时段、全气候工况，完整采集设备正常运行、异常故障、渗漏缺陷、人员入侵、违规钓鱼、船只闯入等各类场景图像数据。对采集样本进行精细化分类标注，完成开关状态、仪表刻度、指示灯状态、屏幕字符、渗漏区域、液位高度、人员车辆、目标船只等关键目标精准标注，搭建皂河泵站专属AI样本数据库。基于样本库开展深度学习模型训练、参数调优与迭代升级，有效提升各类目标识别准确率与检出率，降低误报、漏报概率，适配泵站复杂现场环境。
④算法本地化适配与阈值优化调试
将训练完成的各类AI识别模型统一部署至智能巡检主机，完成算法本地化落地适配。结合现场设备安装位置、监控点位角度、环境光照干扰等实际情况，对各算法识别阈值、检测灵敏度、智能判定规则进行精细化调试优化。针对微小渗漏识别、弱光环境读数识别、远距离目标监测、指示灯微弱状态变化识别等难点场景开展专项优化，保障所有AI识别算法运行稳定、识别精准、适配性强，满足泵站7×24小时不间断智能监测需求。
⑤智能研判、告警规则配置与联动调试
依据泵站安全生产管理制度，配置各类AI识别事件的智能研判规则与分级告警策略。针对开关位置异常、表计读数越限、指示灯工作异常、屏幕参数异常、设备跑冒滴漏、液位超限、设备温度异常、人员车辆入侵、禁区钓鱼、船只闯入等异常事件，实现自动研判、实时记录、弹窗告警、数据留存。完成AI识别系统与管理平台、中控大屏、日志系统的联动调试，实现识别结果实时上传、异常事件联动推送、运行数据统计溯源，构建全方位、智能化的泵站安全预警体系。
（5）变电所新增点位
①GIS室：围绕1#主变，增加4台双镜头摄像机，1台监测1号主变701间隔控制柜指示灯状态、701开关断路器分合、水官7835间隔控制柜指示灯状态、水官7835开关断路器分合；1台监测1间隔气室压力；1台监测1间隔刀闸分合位置；1台监测2间隔刀闸分合位置。增加4台微距摄像机，通过拍摄气室压力表盘并结合AI仪表识别算法，自动读取4个刀闸气室压力值。
②主变：增加2台测温球机监测桩头、套管等温度异常变化，1台双镜头摄像机监测中性点接地刀闸分合、油枕液位表、排气口硅胶变色等。
（6）主机层新增点位
①现场柜：增加2台全彩枪球，全景覆盖机组运行状况，细节相机聚焦现场柜仪表读数。
（7）联轴层新增点位
①油缸油位监测：增加2台固定摄像机，对准油杯，结合AI表计识别设备实现油位自动识别。②机坑监测：针对机组运行区域增加2台黑光球机，监测机组转动情况、积水情况。③叶调机构监测：增加1台双镜头摄像机，识别储能罐磁翻板读数以及储能罐压力表；增加1台固定网络摄像机，识别储能罐跑冒滴漏监测；增加1台云台小球，用于回油箱磁翻板读数。④冷却水进水、液压减载及空气围带监测：增加2台黑光球机，对冷却水进水水压表、空气围带压力表等仪表实现监测；冷却水回水监测：增加2台黑光球机，对冷却水回水流量计进行监测。⑤水泵动力箱：增加1台双镜头摄像机，用于箱体表面表计识别。⑥空压机动力箱、储气罐：增加2台云台小球，对空压机动力箱和储气罐压力进行监测。⑦高压配电间：增加2台双镜头摄像机，对高压室电器柜柜面表计、指示灯进行监测。
⑧低压配电间：增加4台双镜头摄像机，进行柜面表计、指示灯监测。
⑨直流室：增加1台AI双镜头旋转摄像机，进行柜面表计、指示灯监测。⑩励磁变：增加2台测温卡片机，监测2个励磁柜三相电接口温度。⑪利旧点位：联轴层已建点位可用于环境监测。
2.2.3 施工管理
技术负责人应熟悉施工图纸并合理安排人员，是保证质量和进度的基本条件。质检员对已完成的每道工序进行全面检查，每道工序完成后应报项目负责人抽检；隐蔽工程须双方共同检查签字验收。施工作业期间，应注意天气变化情况，合理调配各工序进行交叉作业。必须对作业人员进行安全教育，并佩戴相应安全用具，无关人员不得逗留施工场地。
分项目二：皂河站主变及GIS开关监测改造 
1.工程维修部位、维修缘由及维修内容
1.1实施部位
皂河站1#主变和110kVGIS开关。
1.2实施内容
此次主要内容是1#主变与110kV GIS开关的智能化在线监测系统安装。核心工作包括：在主变侧安装特高频/高频局放传感器、油中溶解气体在线监测装置及振动传感器，实现电气与机械故障的实时预警；在GIS断路器气室两侧加装外置式UHF局放传感器，完成气室绝缘状态在线感知。在除避雷器外的其他断路器、隔离开关等气室加装SF6微水密度传感器。同步部署故障预测与健康管理（PHM）平台，集成多源数据，实现状态评估、故障诊断及检修建议输出。施工涉及传感器本体安装、配套智能柜体就位、取油管路预埋及系统联调，最终满足工作要求。
1.3竣工资料、备品备件及培训验收评定
①竣工资料完整性检查：移交资料包括但不限于：设备出厂合格证及检测报告、开箱验收记录、施工安装记录、接线端子图及原理图、通讯点表、各单体调试及系统联调报告、PHM系统软件配置手册及操作维护说明书。
②系统备份与数据安全：提供调试完备后的PHM系统镜像备份，具备定期自动备份运行数据的策略配置，备份恢复功能验证成功，历史数据存储不少于5年的容量配置核实。
③备品备件及专用工具移交：按合同清单移交备品备件及专用安装/调试工具，清单数量、型号与采购明细一致，包装完好。
④现场培训与运维交接：完成对买方运维人员的现场技术培训，内容包括系统原理、日常巡检流程、后台软件操作、简易故障排除及紧急处置措施。培训后进行考核，运维人员能独立完成数据查询、报表导出、报警确认及传感器简单维护操作，签署培训确认书及设备移交单。
1.4项目实施
1.5项目设计
本项目遵循“在线监测准确报警、离线检测故障诊断”的技术路线，在不改变变压器及GIS设备结构的前提下，加装智能传感器，构建在线监测与健康管理平台，实现设备状态实时感知、故障预警与运维辅助决策。
1.6平台功能
故障预测及健康管理平台汇聚主变及GIS全量监测数据，实时数据展示与曲线分析、分级告警、放电类型识别与故障定位、历史数据存储、相似故障案例推荐及全寿命周期档案管理。系统支持MODBUS、TCP/IP协议，可对接站内SCADA系统。
1.7土建施工
按设计尺寸浇筑油中气体监测柜混凝土基础，预埋接地扁钢及电缆穿线孔；敷设Φ50不锈钢取油管路，经暗埋敷设至柜子，过墙处加装防水套管，全管路防腐处理。
1.8设备安装
变压器特高频局放在线监测安装：现场勘查准备、三通阀加装、传感器固定、电缆敷设及接线校验五个环节。安装前需核对停电窗口期，检查UHF传感器、同轴电缆、不锈钢三通阀及附件的出厂合格证与检测报告，并现场勘查原检修阀门位置、尺寸及电缆走向，确定安装方位。正式施工时，在原检修阀门处加装配套不锈钢三通阀并旋转90°锁定，将传感器通过N型接口与三通阀侧口对接，调整朝向使其正对变压器内部腔体以确保超高频电磁波有效接收，紧固后检查防松密封。随后沿变压器本体外侧采用屏蔽同轴电缆（50Ω）从传感器引出，经电缆槽盒或保护管敷设至主变监测智能柜，电缆弯曲半径符合规范，两端分别接入传感器输出口与IED采集单元输入口，连接器拧紧、屏蔽层单端接地。全部接口密封检查无误后整理绑扎电缆并做好标识，对三通阀及传感器外露部分加装防护罩满足防尘防潮要求。安装完毕后进行绝缘电阻测试与连通性检查，设备带电后通过就地IED或后台系统校验信号幅值与相位，确认传感器工作正常且无异常干扰。
主变局部放电在线监测安装：安装前先核对停电窗口期，检查高频电流传感器、同轴电缆及附件合格证，现场勘查变压器铁芯及夹件接地铜排位置，确定传感器安装点及电缆走向。施工时将开合式钳型高频传感器直接卡装于变压器接地铜排上，确保铁芯与夹件接地线同时穿过传感器中心孔径并锁紧卡扣，安装方向正确、接触紧密；沿变压器本体及电缆沟敷设50Ω同轴电缆至主变监测智能柜，弯曲半径满足要求，屏蔽层单端接地；电缆两端分别连接传感器输出口与IED采集单元输入口，N型接头拧紧牢固。全部接口密封检查后绑扎固定线缆并挂牌标识。安装完成后进行绝缘测试与回路连通性检查，设备带电后通过IED或后台系统校验信号幅值与相位，确认传感器工作正常且无异常干扰。
主变油气体在线监测：先完成现场勘查，确定柜子安装位置（油池边缘混凝土基础），核对主变本体上下取样阀位置及二次室电缆通道走向，确认停电窗口期并办好相关作业票。按600mm×600mm尺寸浇筑混凝土设备基础，高出地坪150mm，预埋40×4mm接地扁钢及电缆穿线孔；同时预制Φ50不锈钢无缝取油管路，由主变取样阀门处暗埋敷设至柜子位置，管路坡度不小于3‰确保残油自流回主变，过地面及墙体处加装防水套管，全程做好防腐固定。基础养护达标后，将监测柜落地就位于基础上，调整水平并紧固地脚螺栓，柜体接地通过扁钢焊接至主接地网，接地电阻小于0.5Ω；将预埋不锈钢管路与主变本体取样阀及柜子进油口可靠对接，所有接头密封处理、无渗漏。信号电缆与电源电缆经穿线孔引入柜内，分别接至采集分析仪及电源模块，强弱电分槽布线、屏蔽层单端接地。安装完成后进行管路气压试验与密封性检查，设备送电后校准气体检测精度，设置分析周期及告警阈值，与后台系统联调确认数据上传正常，整机防护等级满足IP54要求。
变压器振动在线监测：变压器振动在线监测采用压电式加速度传感器，安装全程无需停电，属非侵入式作业。安装前先核对停电窗口期，检查传感器、磁吸底座及同轴电缆附件合格证，现场勘查变压器油箱外壁及底部支座结构，结合ABC三相分布确定各传感器安装点位，避开高温区域与强振动干扰源。施工时将传感器通过磁吸底座分别吸附固定于变压器高压侧油箱外壁及底座对应测点位置（ABC三相各一只），确保吸附面平整、接触紧密、方向一致，采集振动幅值与频谱数据；沿变压器本体外侧采用屏蔽同轴电缆从各传感器引出，经电缆槽盒或保护管敷设至主变监测智能柜，电缆弯曲半径符合规范，屏蔽层单端接地，两端分别接入传感器输出口与振动采集仪输入通道，连接器紧固锁紧。全部接口密封检查后绑扎固定线缆并做好标识。安装完成后进行绝缘测试与回路连通性检查，设备带电后通过就地采集仪或后台系统校验各通道振动信号，确认传感器工作正常且无异常环境干扰。
GIS 局部放电监测：GIS局部放电监测采用外置式特高频（UHF）法，传感器安装全程无需停电或仅需短时停电。安装前先核对停电窗口期，检查UHF传感器、同轴电缆及附件合格证，现场勘查GIS各气室盆式绝缘子检测口位置，确认安装空间、朝向及电缆走向。施工时将外置式UHF传感器分别安装于断路器、隔离开关、PT、避雷器等各气室盆式绝缘子检测口处，于罐体接缝处外部固定安装，确保传感器紧贴绝缘子表面，朝向对准气室内部以有效接收局部放电产生的超高频电磁波信号，紧固夹具防松；沿GIS本体及电缆桥架敷设50Ω同轴电缆至GIS就地智能箱，弯曲半径满足要求，屏蔽层单端接地；电缆两端分别连接传感器输出口与IED采集单元输入口，N型接头拧紧牢固。全部接口密封检查后绑扎固定线缆并挂牌标识。安装完成后进行绝缘测试与回路连通性检查，设备带电后通过IED或后台系统校验各通道信号幅值与相位，确认传感器工作正常且无异常干扰。
GIS SF6微水密度监测：安装前先核对停电窗口期，检查各气室传感器、三通接头及密封件合格证，现场勘查GIS各气室补气阀接口螺纹规格与安装空间，确认不停气改造可行性。施工时拆下各气室原有压力表或堵头，将配套三通接头旋入补气口并可靠密封，再将微水密度传感器安装于三通侧口，确保朝向便于接线与读数，紧固力矩符合密封要求、无气体泄漏；沿GIS本体敷设屏蔽通信电缆至GIS就地智能箱，电缆弯曲半径满足规范，屏蔽层单端接地，电缆两端分别连接传感器RS485输出口与IED采集单元输入口。全部接口安装完成后进行SF6气体检漏，确认无泄漏；设备送电后校验各传感器露点、微水、压力、密度及温度参数，与后台系统联调确认数据上传正常，设置告警阈值，系统投入在线监测运行。
1.9线缆敷设
主变监测智能柜，电源线从现场端子箱引接。主变振动传感器、变压器局放传感器信号线从变压器主体引接到主变监测智能柜。然后鹅卵石下部约30cm，采用镀锌钢管预埋信号线至主变监测智能柜，确保线缆不会被破坏。油色谱采集仪的油管从上下放油口引接到鹅卵石下部约30cm，再连接至主变监测智能柜。主变监测智能柜信号线利用已有现场主变端子箱至变电所二次室的电缆通道进入二次室，再从二次室进入电缆桥架，铺设至中控室中控台。电源通过现场的4#间隔控制柜引接。传感器信号线通过现场已有预埋电缆桥架预埋至GIS就地智能箱。
GIS就地智能箱信号线通过GIS至中控室的电缆桥架或管道预埋至中控室控制台。
1.10系统调试
单体设备校准→就地柜数据采集调试→后台系统联调→设定国标告警阈值→模拟异常信号验证软硬件告警功能。
通过加装上述传感器，可以满足DL/T 393-2010 输变电设备状态检修试验规程和DL/T 572-2021 电力变压器运行规程等标准中对变压器的日常巡检及部分例行试验检测项目，实现变压器的无人化值守、GIS的实时在线监测，故障提前预警。整套监测装置具备完善的数据对接适配能力，可无缝对接本单位现有电脑管理平台，兼容智慧泵站系统的数据传输协议与交互架构，监测采集到的设备状态、告警信息能够同步上传至泵站管控大屏与后台管理终端，无需大规模改造现有平台即可实现数据互通、统一管控。
分项目三：皂河站自动控制系统整合完善
1.项目基本概况
皂河站经过多年改造与信息化建设，已建成自动化监控系统、绝缘监测、振动监测、视频监视、可视化平台、数字孪生系统等多套业务系统，各系统在泵站运行管理中发挥了积极作用。但由于各系统独立建设、数据分散，未能形成有效的数据共享与业务联动，整体效能提升有限。为适应水利现代化建设的新要求，立足泵站安全高效运行的现实需求，开展皂河站自动控制系统整合完善建设，主要包括多源异构数据汇聚接入、综合数据库建设、倾斜摄影与BIM建模、多源数据融合、可视化展示平台搭建、监视设备部署及智能应用系统开发等内容，构建数据统一、模型赋能、可视直观、运维高效的一体化智能泵站平台。
2.项目实施内容
（1）实施部位
皂河站管理区。
（2） 实施缘由
皂河站经过多年改造与信息化建设，已建成多套业务系统。但受建设周期、承建厂商、技术标准不统一等因素影响，各系统独立运行、数据孤岛问题突出，存在数据源异构、数据标准不统一、数据冗余、无效数据较多、无统一数据存储体系、无可视化综合展示载体等问题，无法支撑泵站智能化、数字化、可视化一体化管控需求，制约了泵站运维效率、调度精准度与智慧化管理水平提升。
（3）实施内容
本项目施工内容按五大板块逐项实施。施工单位应严格按照本方案及相关技术规范要求开展开发实施工作。项目交付时，须提交完整的项目成果，包括但不限于：全部源代码（含完整注释）、系统部署包、数据库脚本、软件设计说明书、接口说明文档、用户操作手册、系统运维手册及项目验收所需的全套技术文档。所有交付物须为原始可编辑格式，不得以任何形式（包括但不限于代码加密、代码混淆、仅提供编译后文件、封装为不可编辑格式等）对交付内容进行处理。
五大板块概述如下：
板块一：数据治理体系建设
对皂河站现有业务系统和数据源开展多源异构数据汇聚接入，开发数据传输通道，实施数据清洗治理，建设运行数据库和业务数据库，构建全站统一的数据资源底座。
板块二：三维场景构建
采用无人机倾斜摄影技术完成皂河枢纽周边实景影像数据采集与处理，生成高精度实景三维模型。对皂河站主厂房内部各功能区域三维建模，对尚未建模的辅机设备进行增量建模。皂河站已有数字孪生项目建设成果，主机组等核心机电设备已具备1:1精细化三维模型，最终实现全站设备模型全覆盖。
板块三：可视化平台搭建
基于可视化引擎搭建多源数据融合体系，将板块一治理完成的数据与板块二建成的三维模型进行自动融合，实现不同分辨率、不同类型数据的统一坐标、精准叠加与联动更新。在此基础上建设皂河站全景三维可视化展示平台，在统一的连续三维空间中集成三维实景场景、设备三维模型、实时运行数据，实现工程场景可视化浏览、设备状态可视化展示、运行数据动态刷新、异常工况预警、历史数据追溯、人机交互操作等功能。
板块四：智能应用系统开发
在数据底座与可视化平台基础上，以大模型技术为智能引擎，以知识库为专业知识支撑，构建泵站智能体应用体系。建设智能监测、智能预警、智能评价、智能决策四大应用系统，实现泵站运行状态全域感知、异常态势超前预警、设备健康智能评估、运维决策辅助支持，推动泵站运维模式从人工经验主导向数据智能驱动转型升级。
板块五：监视设备部署
在泵站电机层增设壁挂式LED综合监视大屏及立式触摸交互终端，作为可视化平台的现场展示载体，实现泵站运行状况的就地直观展示与人机交互操作。
1.数据治理体系建设
数据治理体系是本次项目的核心基础工程，旨在打通皂河站现有各业务系统之间的数据壁垒，构建统一、标准、规范的数据资源底座。主要包括多源异构数据汇聚接入、数据同步管道开发、数据清洗治理、运行数据库和业务数据库建设四项子内容。
2.多源异构数据汇聚接入
对皂河站现有的业务系统和数据源开展对接，把数据从各个系统里取出来。各系统对接要求如下：
（1）自动化监控系统
接入自动化监控系统内的全部运行数据，采集频率不低于2秒/次，支持实时读取和历史数据导出。
（2）绝缘监测系统
接入绝缘监测装置的全部监测数据，采集频率不低于1分钟/次，支持历史趋势数据查询。
（3）振动监测系统
接入振动监测系统的全部监测数据，采集频率不低于1秒/次。
（4）声纹监测系统
接入声纹监测系统的全部监测数据，采集频率不低于1秒/次。
（5）视频监视系统
皂河站现有视频监控系统分布在多台硬盘录像机中，需先对全站视频监控资源进行统一规整，梳理各硬盘录像机中的摄像头清单、统一视频流地址格式、建立摄像头点位与空间位置的对应关系，确保可通过统一接口或平台调取任意摄像头的实时画面和历史录像。
接入全站视频监视画面，点位覆盖主厂房机组区域、电机层、高压室、低压室、中控室、站区出入口、河道上下游等关键区域。实现视频实时预览、录像回放、截图等功能。
对接视频监测及AI巡检联动系统，实现监测预警与视频信息联动、操作过程与视频信息联动、视频巡检报警与监测数据分析联动等功能。
（6）水工建筑物安全监测系统
接入水工建筑物安全监测系统的全部监测数据，常态下采集频率不低于1次/天，汛期自动加密至不低于1次/小时。支持自动读取和人工录入两种方式。
（7）GIS系统
接入110Kv变电所GIS在线监测系统的全部监测数据，采集频率不低于2秒/次。
（8）高低压开关柜
接入高压开关柜（10kV）和低压开关柜（0.4kV）的全部运行数据，采集频率不低于10秒/次。
（9）辅机控制系统
接入辅机控制系统的全部运行数据，采集频率不低于1秒/次。
（10）无人船水下地形高程数据
接入现有无人船（单波束）的常态化监测数据，包括水下高程点位、地形起伏、淤积厚度等，采样间隔优于1m。按测绘频次批量导入，支持通用数据格式的文件上传。需将数据与工程坐标体系匹配对齐，并基于无人船扫描数据生成实时三维水下地形模型，在可视化平台中与三维场景融合展示。
（11）视频AI识别数据
接入视频AI识别结果，包括水草识别、水泵积水识别、设备渗漏识别、设备异常识别、重点区域人员入侵识别等结果。采集频率不低于1分钟/次。
（12）地理信息数据
收集整理工程地理信息数据，包括地形地貌矢量数据、区域边界、坐标高程、监测点位坐标等。支持通用格式批量导入，完成坐标统一。
3.数据传输
实现各系统数据到平台中心的稳定传输，具体要求如下：
（1）传输能力：支持多个数据源同时传输，整体处理能力不低于1000条/秒。
（2）协议适配：能够适配各系统不同的通信协议和接口方式。
（3）传输模式：支持三种方式：实时传输（数据变更后毫秒级推送）、定时传输（按设定周期采集）、批量导入（通过Excel/CSV等文件批量导入历史数据）。
（4）断点续传：对于支持历史数据补采的系统，网络中断恢复后自动补传中断期间的数据，确保数据不丢失。
（5）流量控制：可按数据源和数据类型限制传输流量和采集频率，避免数据拥堵。
（6）运行监控：提供传输监控界面，实时查看各数据源的传输状态、数据量、异常告警等信息。
（7）扩展性：后续新增数据源时，通过配置即可接入。
4.数据清洗治理
对汇聚后的原始数据开展全流程自动化清洗治理，确保数据质量满足后续应用需求。具体要求如下：
（1）数据清洗：自动识别并处理以下五类数据问题：
①缺失数据：轻度缺失采用插值补全，重度缺失标记为无效数据并记录日志；
②重复数据：基于“设备ID+时间戳”唯一标识自动去重，保留最新有效数据；
③异常数据：通过阈值校验（如温度超限、电流突变等）识别异常值，轻度异常修正、重度异常剔除并生成告警记录；
④格式错误：自动统一时间格式、数值精度、字符编码；
⑤无效数据：自动剔除乱码数据、空数据、设备故障产生的无意义数据。
⑥清洗规则动态可调：清洗规则支持根据实际运行情况灵活新增、修改或停用，无需重新开发即可适配新的数据问题类型。
（2）数据转换：统一各系统异构数据格式：
①统一各系统设备编码规则，建立编码映射对照表；
②统一监测指标名称、单位、精度（如温度统一为℃、压力统一为MPa、水位统一为m）；
③统一时间格式；
④将非结构化数据转为结构化数据。
（3）数据质量管控：建立数据质量常态化管控机制：
①完整性：确保必填监测字段无缺失；
②准确性：监测数据真实反映设备工况，误差在允许范围内；
③一致性：同源数据在不同展示终端保持一致；
④时效性：实时数据延迟不超过30秒；
⑤唯一性：数据标识唯一、无重复。
（4）数据治理规范建设：为确保后续数据使用和维护的便利性，需建立以下规范：
①编制数据字典：列出所有接入数据的字段名称、数据类型、单位、编码规则和取值范围，形成统一的参考文档，便于开发人员和使用人员查阅。
②记录数据来源：每条数据记录其来源系统、采集时间和处理历史，当数据出现异常时可追溯到问题环节。
③统一编码规则：对所有设备、测点和监测指标建立统一的编码体系，避免各系统编码冲突。
（5）数据共享服务：
建设标准化数据共享服务平台，提供以下共享模式：
①接口共享：通过标准化接口提供实时数据查询、增量数据获取、全量数据导出服务；
②数据库直连共享：为授权系统开放只读数据库访问权限，支持批量数据查询与同步；
③文件共享：支持监测视频、图片、数据报表等文件的存储、授权下载和在线预览；
④可视化数据推送：自动汇总监测统计数据，通过可视化报表形式定时推送至指定终端。
5.数据库建设
建设运行数据库和业务数据库两个数据库，构建全站统一的数据存储体系。建库前先完成数据整理工作，对各类数据资源进行初始化梳理，明确每类数据的范围、精度要求、更新频率和用途。
各数据库具体要求如下：
（1）运行数据库
存放皂河站的基础静态信息和动态监测数据，包括：站区地理信息、建筑物及设备台账、监测点位信息、人员信息、编码标准、工程设计资料，以及机组运行参数、绝缘数据、振动数据、声纹数据、GIS设备数据、开关柜数据、辅机数据、建筑物安全监测数据、AI识别结果、调度指令、运行记录等。存储年限不低于20年，存储容量应支持通过增加硬盘等方式快速扩展。
（2）业务数据库
存放泵站运维管理过程中产生的业务数据，包括：预警事件的处理流程记录、设备巡检记录、维修保养记录、隐患整改记录等。实现与运行数据库的数据关联，做到“监测发现问题→推送预警→处理问题→记录归档”的闭环管理。
6.三维场景构建
三维场景构建主要包括倾斜摄影实景数据采集与处理、已有模型对接集成、辅机设备补充建模、水工建筑物建模四项子内容。模型精度按照行业LOD（Levels of Detail）分级标准执行，水工建筑物及配套设施模型精度不低于LOD3.0，主机组等核心机电设备模型精度不低于LOD4.0。
7.倾斜摄影实景数据采集与处理
采用无人机倾斜摄影技术，对皂河枢纽及周边区域开展全方位实景影像数据采集与精细化处理。
（1）采集范围：皂河枢纽核心区（泵站主体、进出水渠道、上下游翼墙等），倾斜摄影建模范围约0.56平方公里（核心区），工程影响区整体覆盖范围约4平方公里（含工程管理区及工程影响区），覆盖枢纽管理区范围内的地形地貌、河道水域、建筑物及配套设施。
（2）精度要求：工程管理区影像地面分辨率优于2厘米（利用已有成果），模型精度优于10厘米；工程影响区影像地面分辨率优于5厘米，模型精度优于20厘米。
（3）坐标基准：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）和1985国家高程基准。
（4）数据处理：对原始影像进行拼接、校正、纹理修复、去噪等处理，生成以下成果：
①实景三维模型（OSGB格式），模型应纹理清晰、几何结构准确；
②数字正射影像图（DOM），分辨率不低于5厘米；
③数字高程模型（DEM），格网间距不大于0.5米。
（5）质量要求：平面位置中误差不超过10厘米，高程中误差不超过15厘米，相邻模型接边不应出现漏洞，纹理过渡自然。
8.已有模型对接集成
皂河站已有数字孪生项目建设成果，主机组（主水泵、主电机）等核心机电设备已具备高精度（建模到零部件级别）三维模型。本项目需对已有模型进行对接复用，并进行轻量化处理（网格减面、纹理压缩等），确保在普通办公电脑和展示大屏上流畅加载。
9.辅机设备补充建模
对皂河站尚未建模的辅机设备开展三维建模，实现全站设备模型全覆盖。具体要求如下：
（1）建模范围：包括但不限于以下辅机设备：
①空压机、储气罐、储能罐、回油箱及配套设备；
②液压减载装置；
③辅机智能动力柜；
④通风管路；
⑤高低压开关柜；
⑥励磁柜、直流屏等控制柜体；
⑦空冷器及配套水系统设备（水泵、管路、阀门等）；
⑧上下游闸门启闭设备：包括启闭机房（上游，液压式启闭机）、引水闸（下游，卷扬式启闭机）、穿邳洪河地涵（螺杆式启闭机）的闸门及启闭设备，含工作闸门、检修闸门、门槽、埋件等金属结构，模型精度达到LOD4.0且具备可动化演示条件；
⑨清污机、拦污栅。
（2）建模精度：模型精度要求达到能够准确表达设备外观构造、安装位置、装配关系及核心尺寸的水平，无需拆解到内部零部件。
（3）模型属性：每个模型应包含以下信息：
①设备基本信息：设备名称、型号、规格、生产厂家、出厂编号；
②技术参数：额定功率、额定电压、额定电流、工作压力、流量等核心参数；
③安装信息：安装位置、安装日期、关联系统。
（4）模型轻量化：所有模型完成后需进行轻量化处理，确保在普通办公电脑的网页浏览器中可流畅加载与渲染。
（5）模型交付：最终成果应同时包含模型原始文件及轻量化格式数据，便于后期修改及更新。
10.水工建筑物建模
对皂河站水工建筑物及配套附属建筑物开展精细化三维建模，满足可视化平台“进入室内”视角的展示需求。具体要求如下：
（1）建模范围：
①外部建筑结构：泵站主体站身、前池、出水池、上下游翼墙、护坡、副厂房（配电建筑）等水工建筑物，以及启闭机房（上游，液压式启闭机室）、引水闸（下游，卷扬式启闭机室）、穿邳洪河地涵（闸室，螺杆式启闭机室）、交通桥、工作桥、变电所（建筑外观）等配套及附属建筑物，模型精度不低于LOD3.0；
②管理区范围内其他重要建筑物或标志性建筑物（含上下游水文亭、安全监测装置设施结构等），完成建筑外观建模，模型精度不低于LOD3.0；
③内部空间结构：电机层各设备室内部空间（高压室、低压室、励磁变室、直流室、中控室等）、联轴层各区域（辅机设备布置区、廊道、渗漏排水系统区域等）、内部公用设施（楼梯、通道、管廊、电缆桥架等）、室内围护结构（墙面、地面、天花及柱、梁等建筑结构），满足可视化平台“进入室内”视角的展示需求。
（2）建模精度：外部建筑结构应准确表达建筑物外观形态、空间尺度及构件装配关系；内部空间应满足室内漫游场景的视觉连贯性要求。
（3）模型关联：室内各区域模型需与对应位置的已建设备模型（主机组、辅机设备等）在三维场景中精准对位，确保建筑结构与设备模型无缝衔接（空间组合与坐标对齐由后续多源数据融合板块统一处理）。
（4）模型轻量化：所有模型完成后需进行轻量化处理，确保在普通办公电脑的网页浏览器中可流畅加载与渲染。
（5）模型交付：最终成果应同时包含模型原始文件及轻量化格式数据，便于后期修改及更新。
11.可视化平台搭建
可视化平台搭建主要包括多源数据融合和可视化展示平台建设两项内容。
12.多源数据融合
将板块一治理完成的数据与板块二建成的三维模型进行自动融合，实现统一坐标、精准叠加与联动更新。具体要求如下：
（1）融合数据范围：倾斜摄影实景三维数据、设备三维模型、地理空间数据、实时监测数据、业务管理数据、视频监控点位数据。
（2）坐标统一：将各类数据统一至CGCS2000坐标系和1985国家高程基准。
（3）模型与实景融合：设备三维模型自动贴合倾斜摄影实景地表，修正悬空、错位问题。
（4）多分辨率自适应：缩放场景时自动切换对应分辨率数据：宏观范围加载卫星影像，中观范围加载正射影像，微观范围加载高精度实景和精细模型。
（5）数据与模型挂接：将实时监测数据和台账数据绑定至三维场景中对应的设备模型，点击设备可查看运行参数和档案信息。
（6）视频点位挂接：将全站视频监控点位绑定至三维场景对应位置，点击可调取实时监控画面。
13.可视化展示平台
建设皂河站全景三维可视化展示平台，构建一个完整的、可自由漫游的连续三维空间。用户可在场景中自由缩放、旋转、漫游，从枢纽全景视角逐步深入到各设备区域内部查看。平台通过目录树组织各预设视角，目录树分为电机层和联轴层两层结构，用户可通过目录树一键定位至任意区域。
平台预设以下视角：
枢纽全景总览
展示皂河枢纽整体三维全景场景。
展示内容：枢纽全域三维实景（含上下游河道、上下游闸门、清污机、拦污栅等水工设施三维模型及运行状态、管理区等）；各机组实时运行工况（运行/停机/检修状态）；水量统计（累计调水量、排涝量）；调度统计（运行时长、开机台数）；告警统计（当前告警数量及分类）。
可操作功能：三维场景漫游（支持按指定路径自动飞行巡视）；设备运行状态通过三维模型上复刻的指示灯效果直接体现（指示灯与实际设备同步）；关键参数以悬浮标签实时显示；河道水流方向通过水面动态流动效果呈现；通过目录树快速定位至任意区域；支持360度旋转缩放查看。
电机层
展示电机层的整体空间及内部各设备室。
展示内容：主机组设备三维模型及实时运行参数（电流、电压、功率、温度等）；电机层各设备室分布。目录树下包含以下定位点，点击即可跳转至对应房间内部：
高压室：进线开关柜、主机开关柜等设备三维模型，各设备实时运行数据（电流、电压、温度、开关状态等），设备告警统计信息；
低压室：站变、电源进线柜、辅机动力柜、低压照明柜等设备三维模型，各回路电流、电压、功率、电能消耗等运行数据，设备状态及告警信息；
励磁变室：励磁柜三维模型，励磁电流、励磁电压、励磁工况等实时数据，设备告警信息；
直流室：直流屏等设备三维模型，直流系统运行参数及状态，设备告警信息；
室外冷水机组（技术供水系统）：冷水机组及配套水泵的三维模型，水泵运行状态、压力、温度等运行参数，年运行记录及告警信息。
可操作功能：通过目录树在各设备室之间快速切换；点击机组设备查看详细运行数据、效率曲线、年运行记录；切换至联轴层视角查看下层辅机设备。
联轴层
展示联轴层内分散布置的各辅机设备。
展示内容：空压机、储气罐、储能罐、回油箱、液压减载装置、空气围带、通风管路及配套水系统设备（水泵、管路、阀门等）等设备三维模型；各辅机设备实时运行状态及参数。渗漏排水系统展示廊道水位变化曲线、水泵启停状态及年运行记录。
可操作功能：在连续空间内自由漫游查看各辅机设备；点击设备查看详细运行数据和档案信息；切换至电机层视角查看上层设备室。
以上所有视角均支持以下通用功能：
目录树检索：通过树形目录快速定位至任意设备、区域或监测点；
精准联动：从数据或告警信息出发，自动定位至三维场景中的对应位置；
告警联动：设备异常时自动高亮闪烁显示，点击可查看告警详情；
健康状态展示：对接设备健康评价模块，在三维场景中展示各设备当前健康评价等级，可查看详细评价信息；
视频联动：三维场景中布置室内外各摄像头点位（含安防摄像头），点击点位图标或对应设备模型均可调取实时视频监控画面，实现三维场景与现场实况的联动查看；
设备动画展示：关键设备（如主机组叶轮、闸门启闭机等）的运行状态通过三维模型中的活动部件动画直接体现（如叶轮旋转、闸门升降等），动画与实际设备运行状态同步。
平台还具备以下专项功能：
一键开机可视化：在三维场景中模拟展示机组从接收到开机指令到完成投运的全过程，场景中的设备模型按实际开机顺序依次动作（闸门开启、叶轮加速转动、水流动态变化），同时展示电流、电压、功率等参数的变化过程，支持回放查看。
正常开机投运可视化：在三维场景中回放实际开机过程的三维记录，展示各设备动作时序和参数变化曲线。
主机组大修和故障处理可视化：大修过程在三维场景中模拟展示各操作步骤和拆解顺序；故障处理结合知识库以图文交互方式展示故障原因、定位方法和处理方案。
主要设备投运停运可视化：在三维场景中模拟展示设备投运或停运过程中的动作顺序和参数变化，支持回放。
运行状态展示：通过三维场景中的悬浮面板或侧边栏，集成展示水情（上下游水位、流量）、设备状态、工程安全等监测信息。
统计分析与报表：提供运行数据统计报表（日/月/年），以柱状图、折线图等图表方式直观展现，支持导出和打印。
值班与巡检信息展示：在平台界面中展示当前值班人员信息、巡查完成情况、巡查记录、工程观测数据、设备维修保养记录等。
14.智能应用系统开发
在数据底座与可视化平台基础上，以大模型技术为智能引擎，以知识库为专业知识支撑，建设智能监测、智能预警、智能评价、智能决策四大应用系统，构建泵站智能体应用体系。各系统均以独立功能页面的形式呈现，各系统之间数据互通、业务联动，形成“采集感知→分析预警→评价研判→决策执行”的闭环业务链条。
15.智能监测系统
数据统计分析页面：对全站各类监测数据进行集中展示、趋势分析和统计，帮助值班人员直观掌握设备运行状态和数据变化规律。
（1）页面布局说明：
页面顶部为筛选条件区（选择设备、监测指标、时间范围），中部为图表展示区，图表下方为数据明细列表。所有图表支持鼠标悬停查看数据点具体数值、框选放大查看细节、一键还原至全貌视图。
（2）页面功能：
①趋势分析：
选择任意监测指标（如轴承温度、机组振动、主轴摆度、绝缘电阻、油气组分、局放信号、水位流量等）和对应设备（如1号、2号机组、主变、GIS等），设定时间范围（1小时/24小时/7天/30天/自定义起止时间），系统自动生成趋势曲线图。
支持选择同时段多个同类指标（如多台机组的同一测点温度）或多类指标叠加，在同一坐标系中生成多条对比曲线，每条曲线用不同颜色区分，图例明确标注。
曲线图上显示最大值、最小值标注线和预警阈值线（虚线标注），数值超过阈值时曲线对应段自动变色突出显示。时间轴支持拖拽缩放，鼠标滚轮可快速切换时间窗口跨度。
②参数关联分析：
参数关联分析包含预关联分析成果展示与人工介入对比分析两个功能模块。
预关联分析成果展示
基于泵站运行机理和历史运行数据，预先配置具有明确物理关联的参数配对组合（如机组负荷与轴承温度、上下游水位与流量、温度与绝缘电阻等）。系统通过统计分析方法对预设的各参数组合进行关联性计算，生成关联分析成果并以分析结论卡片和关联图表面板的形式在页面中展示：
预设参数组合：机组负荷与轴承温度、上下游水位与流量、温度与绝缘电阻等具有明确物理关联或经历史数据验证的参数配对，由运行管理部门根据泵站工况特征和维护需求提前确定并配置。
关联分析结论：以文字卡片形式展示各参数组合的关联分析结论（如“机组负荷与轴承温度呈显著正相关，相关系数0.87”）。
关联分析图示：预生成各参数组合的散点图及拟合曲线、相关性热力图等图表，图表支持鼠标悬停查看数据点具体数值。
更新机制：页面提供“重新计算”按钮，点击后基于当前数据重新计算各参数组合的相关系数并更新图表，适配设备工况变化或新接入数据的分析需求。已配置的参数配对关系保持不变，仅更新分析数值与图示。
人工介入对比分析
提供手动选择参数进行对比分析的交互面板。选择两个监测参数（如机组负荷与轴承振动、上下游水位与流量、温度与绝缘电阻等），分别指定对应的设备及时间范围（1小时/24小时/7天/30天/自定义起止时间），系统调取数据并生成散点图或双轴曲线图。散点图展示两个参数在时间序列中的分布关系，可观察是否存在正相关或负相关趋势；双轴曲线图将两个参数以左右两个纵轴分别展示，便于对比变化趋势的同步性。图表下方同步输出关联分析数据明细表格，包含各时间点的两个参数具体数值，支持一键导出为Excel文件。
③统计报表：
按日/月/年/自定义周期生成统计报表，报表内容包括所选监测指标在统计周期内的最大值、最小值、平均值、变化率（环比/同比）、超阈值时长等。
统计结果以表格和柱状图/折线图两种形式同步展示。表格数据支持一键导出为Excel/CSV文件，图表支持截图保存。
报表可按设备分组展示，例如同一报表中对比1号、2号机组同一指标的统计结果。
④异常标记与回溯：
在趋势曲线图中，当某监测参数触发预警时，曲线对应时间段以特殊标记（如红色高亮区域或标记点）标注，鼠标悬停显示该次预警的触发时间、持续时长和峰值数值。
点击异常标记点可弹出该次预警的简要信息卡片，包含设备名称、异常参数、数值、处置状态。点击“查看详情”可跳转至预警中心页面查看完整发展趋势及预警发布记录。
16.智能预警系统
（1）预警中心页面
集中展示全站各类预警记录，支持按设备、按预警类型、按时间范围、按处置状态等多种条件组合筛选查看。
①页面布局说明：
页面顶部为筛选条件区（设备选择下拉框、预警类型多选、时间范围选择器、处置状态筛选按钮），中部为预警记录列表，右侧或底部为选中预警的详情面板。列表支持分页展示，默认按触发时间倒序排列。
②页面功能：
1）预警记录列表：
列表展示每条预警的触发时间、设备名称、预警类型（超阈值预警/趋势预警/AI识别预警等）、当前参数值（含超限值标注）、阈值、处置状态（待处置/处置中/已闭环），已处置和未处置的预警用不同颜色和图标标识。
列表支持按设备、按预警类型、按时间段、按处置状态进行筛选，支持多条件组合筛选。页面顶部设统计卡片，分别显示“待处置”“处置中”“已闭环”三类预警的数量。
列表内置搜索框，可在预警描述文本中搜索关键词，快速定位相关预警记录。
2）预警详情：
点击任意预警记录，右侧面板或弹出窗口展示该条预警的完整详情，包含以下内容：
预警基本信息卡片：触发时间、设备名称、具体监测点位名称、预警类型、触发阈值、当前值与超限幅度
参数变化曲线：自动生成预警触发前后各1小时（可自定义前后时长）的参数变化曲线图，曲线标注预警触发时刻和阈值线
预警描述文本：系统自动生成的文字说明（详见“预警自动描述”功能），说明异常情况和建议措施
同类历史案例：展示知识库中该设备同类预警的历史记录，列出历次发生时间、处理措施和处理结果，供值班人员参考
详情页面底部设“确认处置”按钮，值班人员处置完成后点击，在弹出的输入框中填写处置措施描述，系统记录处置人和处置时间，该条预警状态变更为“已闭环”。
3）趋势预警：
触发预警条件包括（不限于）：超预警阈值（低于报警阈值）时、同一参数连续多个监测周期持续上升或下降时、同一设备同类多点监测数据同时趋向阈值发展时、同一设备同类（或多类）单点（或多点）监测数据较历史同工况数据偏差较大时等。
系统自动将当前监测值与上一次同工况运行期间的数据进行对比，检测是否存在持续上升或持续下降的变化趋势。
当参数连续多个监测周期呈单向变化（如轴承温度连续4小时持续上升、建筑物沉降连续3次测值增大）且变化幅度超过设定速率时，即使参数尚未超过阈值限值，系统也在参数即将超限前提前发出趋势预警。
趋势预警在预警列表成交注为“趋势预警”类型，在预警详情中展示趋势对比曲线，以不同颜色区分当前运行曲线和对比基准曲线。
4）预警自动描述：
预警触发时，系统自动提取设备名称、异常参数、当前数值、阈值、变化趋势（上升/下降/波动）、变化速率等信息，结合知识库中该设备同类故障的历史记录，自动生成一段描述文本，说明异常情况和建议措施。
描述文本示例：“1号机组上导轴承温度当前值65℃，已超过60℃预警阈值。该温度在过去2小时内从58℃持续上升，上升速度较快。同类情况中多为冷却水流量不足导致，建议检查冷却水系统。”
描述文本展示在预警详情页面的“预警描述”区域，可直接复制使用。
5）预警覆盖范围：
机电设备预警：
主机组：覆盖绝缘电阻、轴承振动幅值、主轴摆度、定子绕组温度、轴瓦温度、电气参数（电流、电压、功率）、机组运行声纹等。
辅机组：覆盖空压机工作压力、液压减载装置工况、空气围带压力与密封状态、排水泵启停状态和出水流量等。识别空载、过载、压力异常、启停频繁等问题。
主变及GIS设备：覆盖变压器油气组分（油中溶解气体含量）、设备局放信号、壳体振动与声纹特征、铁芯接地电流、SF6气体微水含量和气体密度等。实现高压设备早期绝缘缺陷、局部放电、气体泄漏的精准预警。
高低压开关柜：覆盖运行电流、电压、触头温度、柜内局放、储能状态、分合闸状态等。对电气不平衡、触头高温、局放超标、开关异常等实现阈值预警与趋势预警。
建筑物安全预警：
覆盖垂直位移、水平位移、伸缩缝开合度、水下基础高程变化等监测指标。单次监测数据超限即时触发预警，连续多期监测数据呈同向变化（如多次沉降值持续增大、伸缩缝连续开合超限）时触发趋势预警。
AI视频识别预警：
对接视频AI识别结果，覆盖水草堆积识别、设备渗漏识别、设备异常状态识别（冒烟、异物等）。AI识别到异常时自动触发报警，生成预警记录并推送至平台弹窗和语音播报，同步保存异常时刻的视频截图和录像片段作为凭证。
气象水文联动预警（预留）：
页面预留气象水文联动预警的展示区域和接口，后续条件具备时对接区域气象预报系统和水文测报平台后启用，实现气象水文灾害前置预警。
6）预警模型设计器（预警规则可视化配置）：
提供拖拽式低代码建模工具，运维人员无需编写代码即可通过可视化流程图配置预警规则。页面布局如下：
页面顶部信息栏：展示当前模型的基本信息，包括模型名称、所属站点、关联设备及测点、执行间隔（如每3秒刷新计算），并提供运行、暂停、保存、复制、删除等操作控件。
左侧组件库：以可拖拽组件列表的形式提供建模所需的三类基础组件：数据源组件（实时测点、历史数据、告警数据、开关量、模拟量等）、逻辑流组件（逻辑判断、分支、循环、触发开关等流程控制节点）、计算算子组件（均值、最大值、最小值、差值、阈值比较、滤波、累计、方差等数学运算模块）。
中间画布区域（预警逻辑流程图）：用户从左侧组件库将所需组件拖拽至画布，通过连线拼接各节点构建完整的预警计算判定链路。支持串联多个计算算子对原始数据进行预处理（如差值计算、滤波去噪、均值平滑、延时防抖等），插入判断分支节点设定阈值比较逻辑，各分支链路最终指向结果输出节点（含告警等级、触发条件、推送规则及处置提示）。
底部结果预览区：模型运行后在此区域实时展示当前测点的原始数值、计算中间值、当前预警等级及触发时间等指标，供配置人员实时验证规则有效性。
17.预案预演页面
提供调度运行、故障处置、防洪抢险、超标准运行等各类工况的预案管理与仿真预演功能，支持预演全过程记录与评估。
（1）页面布局说明：
页面顶部为筛选条件区（预案类型选择、预演状态筛选），中部为预案预演主操作区（含预案列表和预演场景展示区），底部为预演结果与评估面板。
（2）页面功能：
①预案数字化管理：
提供预案的数字化录入、分类存储和版本管理功能。支持调度运行预案（调水方案、排涝方案、优化调度方案）、故障处置预案（高低压柜、变压器、直流系统、水泵、电机等关键设备故障）、防洪抢险预案（洪水应对、堤防抢险、人员疏散）、超标准运行预案（超流量、超水位等极端工况）等预案类型的在线管理。预案与预警联动，预警触发时系统自动匹配关联预案，推送对应的处置流程和操作步骤，值班人员可一键查看详情。
②调度运行预演：
在三维可视化场景中模拟各类调度工况，预演不同运行方案的效果。
调水预演：基于供水预测（水源蓄水分析、需水预测）和方案推演（供需平衡、多情景模拟），对比不同调水方案的可行性，优化机组开机组合和运行时长。
排涝预演：结合气象降雨预报和水文模型，模拟洪水演进过程和淹没范围，推演泵站及闸坝联合调度方案，评估排涝效果和洪水风险。三维场景中地形高程、建筑物位置及设备空间关系应真实反映泵站现场实际，确保洪水淹没范围模拟结果具备空间可信度。
优化调度预演：以上下游水位、电网分时电价等实时数据为输入，基于水力模型和优化算法（动态规划/遗传算法等）自动枚举可行方案，按单位流量能耗排序输出Top3最优方案（含运行台数、叶片角度组合、预估能耗），支持人工干预调整参数后重新推演。
③故障处置预演：
在三维场景中模拟关键设备故障，按标准化流程进行全流程处置预演。故障场景包括：高压柜绝缘击穿/断路器拒动、变压器过载/绕组短路、直流系统电压异常/接地故障、水泵叶轮堵塞/轴承损坏、电机过热/绝缘老化等。预演流程涵盖故障报告与确认、应急响应启动、现场处置（检修操作模拟）、故障排除与恢复、演练总结与评估。预演过程在三维场景中同步展示设备状态变化和操作步骤，处置完成后自动生成《故障处置预演总结报告》。
④防洪抢险预演：
模拟洪水灾害场景下的应急抢险全流程。模拟气象暴雨预警发布后的应急响应启动、人员疏散与安置；模拟洪水冲击配电室、泵房等重点区域时的防洪封堵、排水抢险操作；模拟堤防险情时的加固作业、设备抢修与恢复、通讯中断等突发情况下的后勤保障。预演结束后自动生成《防洪抢险预演总结报告》，记录存在问题及改进建议。
⑤超标准运行预演：
模拟极端工况下的设备运行能力和应急处置。设备运行能力测试：逐步增加流量至设计流量的120%，监测设备运行参数，评估超标准工况下的设备承载能力；模拟超标准水位运行，评估高水位差下的设备稳定性。应急处置能力测试：在超标准运行过程中模拟关键设备故障，测试运行人员的故障诊断、设备切换和备用设备启动能力。预演结果以三维可视化方式展示设备负载热力图、运行参数变化曲线，辅助完善应急预案。
⑥预演管理与评估：
预演全过程记录与回放，支持事后复盘分析。预演报告自动生成，包含预演过程、运行数据、存在问题及改进建议。预演问题台账管理，跟踪改进措施的落实情况。
18.智能分析评价系统
（1）设备健康总览页面：以卡片列表形式展示全站所有设备的当前健康等级，方便值班人员快速掌握全站设备健康状态。
（2）页面布局说明：
页面主体为设备健康卡片列表，每台设备一张卡片，卡片上展示设备名称、设备类型、健康等级（用颜色区分：绿色=健康、黄色=亚健康、橙色=需检修、红色=严重故障）、最近一次评分时间。顶部设筛选栏，可按设备类型（主机组/辅机/主变/GIS/开关柜/建筑物）和健康等级筛选。卡片支持按健康等级排序，异常设备置顶显示。
（3）页面功能：
①设备状态评价：
系统综合每台设备的实时监测数据、近30天预警记录、累计运行时长、最近检修历史（最近一次检修时间和检修类型）、试验检测结果等信息，对主机组、辅机、主变、GIS、开关柜等所有设备逐一进行状态评分，输出健康等级（健康/亚健康/需检修/严重故障）。
评价结果每日自动更新一次。各设备在列表成交注对应等级和评分分值。点击任意设备卡片可展开或跳转至详细评价页面，展示以下内容：
评分构成明细：以雷达图或柱状图展示各维度（运行参数、预警记录、运行时长、检修历史）的得分情况。
历史评分趋势：近30天或近6个月的评分变化曲线，观察设备健康状态是趋于平稳还是持续下降。
主要扣分项：列出导致评分降低的主要因素（如“轴承温度偏高，近7天触发3次预警”“绝缘监测值偏低”“单台设备运行时长超检修维护周期”等）。
建议措施：系统根据评价结果给出的维护建议（如“建议安排停机检查冷却系统”）
②建筑物安全评价：
基于垂直位移、水平位移、伸缩缝开合度、上下游水位等长期监测数据，评估泵站厂房、进出水闸站等建筑物的结构稳定性，输出安全等级（安全/基本安全/需关注/危险）。对不具备自动在线监测功能的观测项目，支持数据导入，支持对导入的数据自动分析对比。
日常每月（汛期每周）自动生成一次建筑物安全评价报告，以表格和趋势图综合展示各监测指标的变化情况、本期与上期的变化对比、异常点位列表、评价结论。
评价报告支持预览和导出为PDF/Word文件，可归档保存。
19.智能决策系统
智能决策系统以大模型技术为智能引擎，以泵站专业知识库为支撑，构建绿色低碳运行智能体、设备全生命周期管理智能体、人机语音交互智能体等泵站智能体，实现数据驱动的智能分析与辅助决策。各智能体基于统一的数据底座和知识库协同运行，形成“感知采集→智能体运算→知识库支撑→决策输出”的智能决策闭环。
（1）绿色低碳运行智能体（预测调度方案推荐）：
智能体以泵站高效节能、低碳运行为核心目标，融合实时水文工况、气象水文预报、历史运行台账、机组健康状态等多维数据，基于大模型综合分析，为值班人员提供调度运行建议作为决策参考。
①预测式调度分析
智能体接入气象降雨预报、上游来水预报、骆马湖水位预报等外部水文预测数据，对枢纽未来短期（24～72小时）工况进行趋势预测。在给定的运行模式（调水/排涝）下，自动分析并提出枢纽联合调度建议。
调水工况：以南水北调/江水北调输水任务为导向，结合皂河闸的水位控制条件，预测骆马湖水位变化趋势及渠道过流能力，分析提出皂河站（一站+二站）的最优开机方案及机组运行时长分配建议；同时根据水量供需情况，对穿邳洪河地涵过流量、邳洪河北闸调控时机与开度、皂河闸协调调度等提出参考建议。
排涝工况：以黄墩湖地区防洪排涝安全为目标，根据降雨预报及邳洪河来水预测，分析提出皂河站抽排运行建议，并对邳洪河北闸开启时机与开度、穿邳洪河地涵过流分配、皂河闸配合调度等提出参考建议（包括但不限于）。
②调度建议展示与交互
页面顶部展示当前实时水文工况（上下游水位、输水流量）及未来24小时水文预测趋势，值班人员可手动输入或确认当前输水流量要求。
智能体自动计算并展示推荐运行方案，包含推荐开机台数、推荐机组编号及顺序、各机组预估运行时长、预估能耗，同时均衡分配各机组运行时长，避免单一机组长期满负荷高损耗运行。推荐方案以卡片形式醒目展示，同时在下方以表格对比当前运行方案与推荐方案在开机组合和预估能耗方面的差异，并标注与传统人工调度方案的节能差值。
系统以列表形式展示建议操作步骤（如“步骤1：开启1号机组→步骤2：调整1号机组叶片角度→步骤3：开启邳洪河北闸至指定开度”），供值班人员及调度参考执行。值班人员也可在页面上手动调整开机方案，调整后系统自动重新计算能耗估算值。
页面底部展示各机组的当前健康评分小卡片，方便值班人员在调整方案时参考各机组的实时健康状态。
③节能成效管控
智能体持续统计每日、每月机组单位水量用电量，自动识别高耗低效工况并发出调度优化预警，从源头降低泵站整体运行能耗。
开发调水运行工况下上一梯级泵站开机时间、流量大小对站下水位影响的数据分析功能；骆马湖（站上）水位及库容对应变化关系分析功能；对调度流量、日调水量、大流量能耗、小流量能耗等分析功能。
（2）设备全生命周期管理智能体（设备档案）：
智能体对全站设备（主机组、辅机、主变、GIS、高低压开关柜、建筑物等）建立从投运、运行、养护到报废的全生命周期数字化档案，基于多维度数据（实时运行参数、预警历史、检修记录、试验检测报告等）对每台设备进行综合健康评价。评价结果划分为四个等级：健康（90～100分）、亚健康（70～89分）、需检修（40～69分）、严重故障（0~39分），评价结果每日自动更新。
页面左侧为设备类型树形列表，按“主机组→辅机→主变→GIS→高低压开关柜→建筑物”分类展开，点击任意设备名称后，右侧展示该设备的完整档案信息。
设备档案包含以下内容区块：
基本信息区：设备名称、型号规格、生产厂家、出厂编号、投产日期、安装位置
运行统计区：累计运行时长、本月运行时长、本年度运行时长、累计启停次数
报警历史区：按时间倒序展示该设备的所有预警记录，含触发时间、预警类型、处置状态，点击可查看预警详情
维修保养记录区：按时间倒序展示该设备的维修保养记录，含维修时间、维修类型（日常保养/故障维修/大修）、维修内容描述、维修单位或人员，历次故障处置记录全部归档留存
当前健康评价区：展示该设备当前的健康等级和评分，点击“查看详情”可跳转至分析评价系统的详细评价页面，可查看评分构成明细、历史评分趋势和主要扣分项
页面顶部设“导出报告”按钮，点击可将当前设备的完整档案信息导出为PDF文件，供存档或打印使用。
（3）大模型知识库：
以大模型技术为支撑，对泵站运行管理资料进行结构化整理和知识化归集，为各智能体提供专业知识支撑。知识库收录内容包括以下类别：设备运行规程和操作手册、日常运维及调度方案、应急预案和处置流程、历史故障案例及处理记录、行业技术规范及标准、设备检测试验报告、设备全生命周期台账。支持分类浏览和关键词搜索，可快速定位到所需资料查看详情。
（4）人机语音交互智能体（语音交互）：
在全平台（可视化展示平台、各智能应用页面）集成语音交互功能。以大模型技术为支撑，支持从简单的数据查询到复杂的运维问题解答，值班人员通过麦克风说出查询指令，系统识别后自动执行对应操作，在页面中弹出文字结果的同时通过语音播报回复，形成双向语音交互闭环。
支持以下语音指令：
实时数据查询：如“1号机定子绕组当前温度”“当前上下游水位”“目前泵站全站流量”等，系统播报当前数值
设备状态查询：如“2号机组健康状态”“主变当前评价等级”，系统播报健康等级和评分
预警查询：如“当前有哪些报警”“最近的预警记录”，系统播报未处置预警数量或最新预警信息
复杂问题解答：如“1号机组温度偏高可能是什么原因”，系统联动知识库给出解答和建议
当有新的预警发生时，系统自动通过语音播报提示，播报内容包含设备名称、异常类型和风险等级（如“注意：1号机组轴承温度超限，请及时查看”）。
语音交互入口在平台界面固定位置显示（如右下角麦克风图标），值班人员可一键开启或关闭语音功能，避免不必要的语音干扰。
（5）多渠道报警提醒：
当有预警事件发生时，报警信息通过以下三种方式同步推送，确保值班人员无论身处何处都能及时获知异常信息：
平台弹窗提醒：在可视化平台和所有智能应用页面的右上角弹出预警通知卡片，显示预警设备、预警类型、触发时间。点击卡片可跳转至预警中心查看详情。弹窗按预警严重程度使用不同颜色（一般提醒=蓝色，重要报警=橙色，紧急险情=红色）。
语音播报提醒：通过值班室和现场的语音播报设备，自动语音播报预警信息（设备名称、异常类型、风险等级）。重要报警和紧急险情持续循环播报，直至值班人员确认处置。
可视化平台灯光提示：在可视化平台设备模型部署灯光提示，亚健康或一般提醒亮黄色灯光，故障预警或重要报警亮红色灯光并慢速闪烁，严重故障或紧急险情亮红色灯光并快速闪烁，现场人员可直观识别异常区域、设备，重点开展巡查。
三种推送方式根据预警严重程度分级触发：一般提醒仅弹窗提醒加灯光提示；重要报警弹窗加语音播报加灯光；紧急险情三种方式同时推送并持续循环；三种提醒均需值班人员授权确认后信号复归。
（6）视频辅助联动：
对接视频AI分析项目提供的异常识别结果，接收到异常信息时（如水草堆积、设备渗漏等），系统自动执行以下联动操作：
切换监控画面：自动将大屏或当前页面的监控窗口切换至异常识别区域的摄像头画面，展示实时视频流供值班人员查看
联动设备启停：根据识别结果类型，自动下发控制指令联动相关设备启停，例如水草堆积联动清污机启动清污，设备渗漏联动排水泵启动排水
动作确认反馈：设备联动执行后，系统通过AI视频画面自动识别设备动作状态（如清污机是否启动、排水泵是否运行），在页面中反馈“设备已启动”或“设备未响应”的状态提示
当值班人员通过平台下发机组启停、闸门启闭、清污作业等操作指令时，系统自动将监控画面切换至操作区域的摄像头，实时展示设备动作过程。AI视觉识别判定操作到位后，页面弹出“操作完成”提示；若识别到设备未响应或动作异常，立即触发预警并提示值班人员核查。
20.监视设备部署
在泵站电机层增设壁挂式LED综合监视大屏及桌面配套显示终端，作为可视化平台的现场展示载体。具体要求如下：
21.壁挂式LED综合监视大屏
（1）安装位置：
泵站电机层低压配电室外完整实体墙面，处于机房人员通行、值班值守核心视线区域。
（2）硬件规格：
大屏含装饰外框整体规格不小于4.26m（长）×2.44m（高），有效净显示区域不小于4.16m（长）×2.34m（高）。屏幕点距1.538mm小间距高清方案，采用标准化无缝拼接工艺。配套专用钢结构壁挂承重支架、供电电源、信号接收控制卡、散热通风组件、防尘装饰边框及屏蔽信号传输线缆。
（3）功能定位：
24小时不间断轮巡展示智能泵站平台全景画面；
分区实时展示上下游水位、机组瞬时流量、累计输水总量、机组运行负荷、轴承温度、振动、电机电流电压等关键运行指标；
自动弹出设备超限、故障停机、水位越限等异常告警弹窗；
无操作时段自动循环播放泵站运行日报、设备健康状况、值班巡查情况等汇总图表。
22.立式触摸交互终端
安装位置：泵站电机层值班操作区域或展示区域，便于参观人员操作和查看的位置。
硬件规格：立式触摸一体机，屏幕支持触控操作，画面与壁挂LED大屏完全同步。设备须具备足够的图形处理性能，确保智能泵站平台的三维场景能够流畅渲染与交互操作，无卡顿。
交互定位：与壁挂LED大屏共用同一套智能泵站平台画面，显示内容、数据信息完全同步。壁挂LED大屏用于远距离全域宏观展示，立式触摸终端供参观人员或值班人员在近处通过触摸操作进行视角切换、设备查看、数据调取等交互操作。
3.技术要求
①泵站技术管理规程 GB/T 30948；
②《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》 GB/T25070；
③《水利水电工程安全监测设计规范》 SL 725；
④《水利空间要素数据字典》SL 729；
⑤《水利水电工程安全监测系统运行管理规范》SL/T 782；
⑥《水利数据交换规约》SL/T 783；
⑦《水利一张图空间信息服务规范》SL/T 801；
⑧《水利网络安全保护技术规范》SL/T 803；
⑨《水利对象基础数据库表结构及标识符》SL/T 809；
⑩《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》水信息〔2022〕147号；
⑪《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》水信息〔2022〕148号；
⑫《水利业务“四预”基本技术要求》水信息〔2022〕149号。


分项目四：皂河站安全管理设施改造
1.施工部位
皂河站工程管理范围。
2.施工内容
（1）在泵站周界部署电子界桩，实现人员车辆等入侵感知。电子界桩通过内嵌的预警模块，实时监测振动加速度，倾斜角度，内置北斗/GPS定位，当倾斜角度以及受到振动时，将经纬度和倾斜角度通过网络上传至电子界桩主机实时预警监测。
安装基础采用混凝土基础，预埋地笼，预埋螺栓，待基础牢固后，界桩安装在预埋螺栓上。界桩上标明水利设施、严禁破坏、桩号、水利标志等内容。
电子界桩采用4G流量卡进行通信，信号传输至界桩管理平台，在管理平台上可调用各个界桩的视频等信号，并可进行喊话、告警等功能。
（2） 新增入侵检测与驱离系统，利用皂河站原有视频平台进行扩容，增加AI智能分析功能、针对人员、捕鱼、钓鱼、船只入侵等行为进行识别，同时增加高分贝驱离语音系统，与AI智能分析功能联动，实现发现即驱离。
安装基础采用混凝土基础，预埋地笼，预埋螺栓，待基础牢固后，安装摄像机高杆，将入侵检测摄像机和高分贝语音驱离音柱安装于高杆上。
采用电缆与网线进行供电通信，信号传输至中控室内，与原有视频平台兼容适配。
（3）视频监控系统中升级机组运行拾音功能，可实现对机组运行、开关柜室内、机坑内及变压器室内等设备的运行状态的音频监控，联合AI联动巡检项目达成发现故障后现场视频及音频同步提示，提升故障预警和远程诊断能力。
完成所有设备安装、系统联调后，开展现场测试，复核电子界桩预警、AI识别、驱离联动、拾音功能。
3.技术要求
（1）电子界桩系统功能
①低功耗、持续录像的智能监控（AOV模式）：每2秒1帧录制，遇事件触发后极速唤醒进行正常录制、实现7*24小时全天候录像；
②多维感知：地理信息检测以及信息上传、温湿度检测、倾斜检测红外感应唤醒、北斗定位精确；
③智能警戒：人/车分类检测，智能监控报警；
④一体化太阳能：支持太阳能信息显示，包括电压/电量等信息；
⑤一键报警：支持现场一键报警，可直接呼叫平台中心并对讲，语音对讲未接通具备自动录像功能；
⑥按键录像查询：包含报警时间、报警类型、录像开始时间、结束时间，可进行录像回放；
⑦防破坏报警查询：包含报警时间、报警图片；
⑧支持倾斜监测报警查询：包含报警时间、实时角度－俯仰角度、实时角度－翻转角度、实时角度偏差－俯仰角度、实时角度偏差－翻转角度；
⑨支持移动侦测报警查询，包含报警时间、图片、检测目标；
⑩支持显示设备上报的经纬度；
⑪支持搜索电子界桩设备。
（2）界桩管理平台功能
①具备门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
②具备统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
③具备用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
④具备组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理能力；
⑤具备用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
⑥具备NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时；
⑦具备数据、服务等统一开放能力；
⑧具备系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
（3）AI智能视频分析功能
智能化视频识别能力，可精准识别辖区内各类违规入侵及危险作业行为，具体识别场景包括：
①人员非法入侵识别：划定电子警戒区域，系统自动识别无关人员翻越围墙、闯入禁区、逗留徘徊、违规靠近高危设备区等行为，不受昼夜光线、轻微雨雪天气干扰，全天候精准抓拍告警。
②岸边违规垂钓/捕鱼识别：针对水域岸线、库区边缘、河道管控区域，精准识别人员钓鱼、撒网捕鱼、下水捕捞等违规涉水作业行为，区分正常巡逻人员与违规作业人员，杜绝误报、漏报问题。
③非法船只入侵识别：对管控水域进行全域视频布防，自动识别无备案小船、快艇、渔船擅自驶入管控水域、岸边停靠、近距离靠近关键设施等入侵行为，实时锁定船只位置并上传告警信息。
（4）高分贝智能语音驱离系统
配套加装户外防水高分贝语音驱离喇叭，具备防雨、防尘、抗干扰能力，具备远程喊话、预制语音播报、分级告警驱离三种工作模式。
①采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一
②采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠
③支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全
④支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用
⑤支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理
⑥支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行
⑦支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选
（5）AI分析+语音驱离联动机制    
系统能够实现全自动化闭环联动，无需人工值守干预，达成发现、研判、告警、驱离一体化管控流程：AI算法实时抓取画面异常行为→平台毫秒级自动研判确认有效告警→立即触发现场高分贝语音驱离设备→播放预设警示语音劝离违规人员及船只；同时同步将告警截图、视频片段、告警时间、事发位置推送至监控中心后台，留存完整溯源记录。值班人员可按需切换远程人工喊话模式，补充现场警示，提升管控力度。
（6）驱离广播系统
①广播设备管理：支持isapi广播设备，isapi协议包括设备名称，设备接入类型，ip，端口，用户名，密码，所属网域，设备型号的添加和修改；支持isup5协议的设备接入，isup5协议设备支持主动发现，设备主动编号，设备密钥的添加；支持otap协议的设备接入，通过设备编号与设备密钥进行设备添加；支持SIP协议的设备接入，SIP协议设备支持主动发现，通过设备主动编号与设备密钥添加；支持设备的删除，查询，查询条件为设备名称、主动设备编号、ip地址、设备接入协议类型查询；支持广播点的添加和删除。
②广播预案管理：预案广播是按照预定设置的规则，可以针对广播点或广播分区，指定音频文件来进行单次或者循环的播放，可以在广播控制台选择预定的预案进行广播。支持对预案的配置，包括指定音频文件、广播分区/广播点、广播周期类型，优先级；支持预案的修改和删除，支持查询，查询条件为名称、任务周期类型，优先级；支持同步广播管理主机的预案信息；支持同步级联广播平台的预案信息。
③文字广播：支持男/女声语音包配置；支持语音合成音量配置；支持语音合成语速配置；支持语音合成语调配置；支持对配置效果的试听操作；支持数字播报方式配置，包括数字读法、数值读法、特殊读法。
④智能事件联动广播：在泵站上下游已建的视频监控资源需要接入管理平台中，管理平台按照管理要求配置分析频率，平台实现自动定时抓图，抓取的图像将被推送至部署在边缘侧的智能巡检主机通过AI分析算法，能够实时识别图像中的异常行为或目标，如违规钓鱼、人员越界入侵、船只检测等事件。检测到预设的告警事件，系统立即触发告警机制，通过集成的广播管理模块，自动联动现场部署的对应智能音柱设备，播放预录制的语音警示内容（如“您已进入监控区域，请立即离开”），或通过文字播报功能的方式实现文字自动转语音播报的效果。同时，也支持接入指挥中心麦克风，以便在特定场景下进行人工喊话。
⑤室外音柱：支持系统双备份，系统稳定可靠；支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全；支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置；支持本地音频采集播放，适配各类场景应用；支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务；内置存储空间支持1000个wav、mp3音频素材库管理；支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行；支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选；支持ISUP、萤石、ISAPI协议，灵活接入平台；支持广播混音、优先级灵活配置。
（7）视频监控摄像头拾音告警系统
皂河站生产区两套在线噪声监测系统，实时监测机组运行、开关柜室内、机坑内及变压器室内等的噪声，当噪声值大于设定值时，具备开启声光或语音报警功能；设置多段分贝阈值、持续时长触发；区分正常运行噪声、轻微异响、严重故障轰鸣三级告警；和监控视频同步归档回放，运维远程听音诊断；二级噪声监测仪，开启音频波形抓拍异响。
4.电子界桩及入侵驱离点图（蓝线为管理区范围线，红点为界桩位置图，一共49处。黄色图标为入侵驱离系统点位布置，一共4处。）


1.皂河站视频监测与AI巡检联动项目采购清单
	
一
	视频联动与AI智能识别系统

	序号
	设备名称
	规格参数及特征描述
	单位
	数量

	1
	▲塔式工作站
	1.处理器：数量≥2，单颗CPU核心数≥8，主频≥3.0GHz；
2.内存：16GB DDR4，内存插槽≥4；
3.存储：480G SSD×2；4热插拔盘位
4.显卡：2GB独立显卡；
5.显示：配套27寸液晶显示器；分辨率≥1920*1080
6.操作系统：预装正版操作系统，可兼容诊断AI智能识别系统。
7.其他：无线键鼠1套
	台
	1

	2
	▲智能巡检主机
	设备内置不少于3颗GPU，配置不少于2个GPU直接分析（单GPU支持4路实时或16路定时抓图或轮巡视频分析）+1个GPU（大模型二次研判）
	台
	1

	3
	硬盘
	标称容量：12TB，3.5英寸，转速：7200RPM，SATA3.0接口
	块
	8

	4
	▲AI巡检联动管理平台
	支持部署在塔式工作站上，支持调用智能巡检主机进行智能任务分析，任务过程及结果实时展示，并推送到中控室大屏上，多维度感知泵站机组状态在线监测数据。
	项
	1

	5
	▲自动化系统联动开发
	支持部署在塔式工作站上，支持调用智能巡检主机进行智能任务分析，任务过程及结果实时展示，并推送到中控室大屏上，多维度感知泵站机组状态在线监测数据。
	项
	1

	6
	▲AI智能识别算法开发与训练
	开关位置状态、表计读数、指示灯识别、显示屏读数识别、人员车辆入侵、钓鱼、船只闯入、跑冒滴漏、液位识别、温度识别等识别
	项
	1

	7
	轻网管POE交换机
	24千兆POE电+2千兆光
	台
	3

	二
	监视摄像机

	1
	双镜头摄像机
	1.设备内置双镜头，内置2颗靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS图像传感器，均不小于2560×1440像素
2.两个镜头最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx，均支持电动变倍、自动/电动聚焦、自动调节光圈功能
3.内置GPU芯片
4.设备内置4个电机，通道1和通道2均应支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制
5.设备内置8颗混合补光灯，通道1和通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光补光灯和一组远光补光灯，且支持自动和手动亮度调节模式
6.设备具有2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、2个麦克风、1个扬声器
7.设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，可均匀进行补光，避免镜面反光
8.支持在-30°C~60°C范围内正常工作，外壳防护能力不低于IP67
	
	14

	2
	微距摄像机
	1.镜头像素不低于2560×1920
2.内置1个SD卡插槽、1个麦克风，具有1个RJ45网络接口。
3.最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
4.水平视场角不小于80°，垂直视场角不小于64°
5.白光补光距离不小于1米，照射角度不小于95°
6.具有数字降噪、镜像功能、走廊模式、电子放大、视频水印、可伸缩编码SVC、透雾等功能。
7.具有耀光抑制功能，耀光区域不大于1%。
8.通过镜头聚焦，可看清距离镜头5cm—50cm范围内的5号（10.5磅）宋体数字。
9.具有声音采集功能，可听清1m处不低于70dB的声音。
10.具有光斑消除功能，开启白光灯正对表盘时，可消除表盘反射的光源光斑，可清晰地显示表盘刻度或数字。
	台
	4

	3
	双光谱热成像球机
	1.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器。
2、热成像分辨率不低于256×192。
3、支持测温功能，测温范围：-20 ℃~550 ℃，测温精度：±2 ℃，或者读数的±2%。
4.热成像帧率：支持50帧/秒。
5.支持温度异常报警功能，在探测温度区域超过预设温度时，可发出报警信号。
6.目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：5m
可见光镜头：
1.可见光分辨率不低于2688×1520
2.低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx
3.支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子放大（可见光要求）、电子防抖。
4.水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°-90°
5.电源输入：DC12±20% DC24±20%，支持HIPOE供电。
6.防护等级：不低于IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。
	台
	2

	4
	固定摄像机
	1.最大图像尺寸：2688 ×1520，传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005 Lux
2、焦距：2.7~8 mm，支持电动变焦
3、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30m
4、防补光过曝：支持
5、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
6、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
7、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器
8、报警：1路输入，1路输出
9.电源输出：支持DC12V，100mA，可用于拾音器供电
10、供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
11、防护：IP67
	台
	3

	5
	黑光球机
	1.视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒
2.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
3.内置GPU芯片
4.摄像机内置2个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路
5.视频图像进行融合输出
6.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
7.设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。
8.红外距离不小于250米。
9.支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。
10.设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍。
11.SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G。
12.防护等级IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
	台
	6

	6
	云台小球
	1.最大支持2560×1440 @30 fps高清画面输出
2.支持4倍光学变倍，16倍数字变倍
3.支持350°水平旋转，垂直方向0°~90°
4.支持高效红外阵列补光，红外补光距离30m；夜间可手动配置白光补光模式，补光距离10m，支持智能补光模式。
5.内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲。
6.支持预置点巡航，支持300个预置位，支持定时抓图、事件抓图、一键巡航、一键守望。
7.3D定位等功能
8.支持真宽动态、3D数字降噪、强光抑制、smartIR等
9.支持三码流模式；支持smart265智能编码，节省存储空间
10.支持人形侦测功能，支持人形侦测联动声音报警
11.报警1进1出，音频1进1出
	台
	3

	7
	全彩枪球一体摄像头
	1.设备内置两个镜头，细节通道视频图像分辨率不小于2688×1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688×1520
2.内置2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸
3.细节视频图像内置1个镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于188mm
4.最低照度：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
5.水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°
6.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
7.补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外200米
8.内置扬声器：1个内置扬声器，有效距离可达20 m，网络接口：支持100M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据，SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持512 GB
9.支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
10.外壳防护等级不低于IP67
	
	2

	8
	卡片式测温热像仪
	热成像镜头：
1.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器
2、热成像分辨率不低于256×192
3、热成像帧频不低于25fps
4、热成像像元尺寸不低于12μm
5、噪声等效温差NETD：≤40mk(@30°C,F#=1.0)
6、热成像焦距：2.1mm
7、热成像最大光圈值：F1.0
8.热成像近摄距：0.1m
9、目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：3m
可见光镜头：
1、 可见光分辨率：2688×1520
2、可见光焦距：1.4mm
3、最低照度：0.06Lux（彩色）
4、可见光补光功能：白光补光最远3.5m
5、双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节
	台
	2

	三
	安装调试辅材

	1
	安装费
	
	项
	1

	2
	辅材费
	每项具体工程量以现场实际安装所需要为准
	
	

	2.1
	不锈钢立杆
	采用304不锈钢变径杆，3.5～5m高度；下管 Φ114/140、壁厚≥3mm，上管 Φ76/89、壁厚≥2.5mm
	项
	3

	2.2
	桥架
	槽式封闭桥架（带盖板），弱电监控专用；
规格：100×100mm；主干 200×100mm； 壁厚：槽体≥1.2mm，盖板≥1.0mm；材质防腐：室内喷塑；安装：支架间距 1.5m，接地可靠，防火封堵； 要求：弱电专用，强弱电隔离，填充率≤50%。
	米
	400

	2.3
	网线
	POE供电电源线3×1.5mm2 ，超五类线
	米
	750

	2.4
	电源线
	专用电源线2芯1.5mm2
	米
	750

	3
	调试费
	与原系统监视系统和视频超脑对接，原摄像机及新增摄像机调试，一键顺控功能调试等
	项
	1





2.皂河站主变及GIS开关监测改造设备清单
	序号
	设备名称
	规格参数及特征描述
	单位
	数量

	一
	变压器

	1
	主变特高频局放传感器（油阀式）
	变压器油阀式特高频局放传感器采用变压器专用油阀法兰嵌入式安装，无源免供电设计，工作频段300MHz～1500MHz、检测灵敏度≤5pC、等效高度≥10mm、全频段驻波比≤1.5，标准50Ω阻抗匹配，适配N型防水射频接口，可耐受最高120℃油温、5bar油压工况，具备IP67防护等级与四级电磁兼容抗干扰能力，可在变压器强电磁、高温油浸环境下纳秒级精准捕捉内部局放脉冲信号，免校准免维护，可稳定对接监测IED完成局放数据采集、分析、趋势研判及故障告警，含不锈钢三通、阀门。
	套
	1

	2
	▲主变特高频局放IED
	局部放电通道数量：≤16CHs；通讯接口：光纤/网线；特高频电检测动态范围：-80~-5dBm；特高频检测频率带宽：300MHz~3GHz；高频输入灵敏度：1.2mV；通信速度：100M/S；通信模块：TCP Server；保险丝规格：250V/3A；功耗：20W；工作电压：AC 220V；工作频率：50Hz；工作温度：-40~+70℃；工作湿度：＜95%，无凝露。
	套
	1

	3
	主变高频电流局放传感器
	高频电流（HFCT）局放传感器为开合式无源非侵入安装结构，适配变压器、高压电缆及接地线局放在线监测，工作频带1MHz～30MHz、检测灵敏度≤5pC、测量范围5pC～10000pC，纳秒级脉冲响应，抗电磁干扰能力强，具备IP67防护等级、宽温环境适应性，无需断电施工、免校准免维护，可精准耦合捕捉高频局放脉冲电流信号，稳定接入监测IED完成局放数据采集、分析、趋势研判及故障告警。
	套
	1

	4
	▲主变高频电流局放IED
	高频电流HFCT局放在线监测主机采用工业级嵌入式硬件设计，支持多路HFCT传感器同步接入，采样频率≥100MS/s、采样精度16bit，测量局放幅值范围5pC～10000pC，具备1MHz～30MHz高频信号滤波采集能力，可实现局放脉冲实时采集、波形存储、频次统计、相位分析及干扰甄别，支持IEC61850、Modbus通讯协议上送数据，具备IRIG-B/NTP对时、SOE事件记录、分级告警及本地存储功能，整机满足-40℃～+65℃宽温运行、高EMC电磁兼容抗干扰标准，适配变压器、电缆高压设备长期在线监测运行。
	套
	1

	5
	▲主变油色谱监测设备
	变压器油色谱在线监测主机采用全自动脱气+气相色谱检测技术，可在线精准监测H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2七组分溶解气体+微水及铁芯电流与总烃含量，气体检测精度≤0.1μL/L、重复性≤2%，具备自动进样、脱气、分析、基线校准功能，支持故障产气趋势分析、三比值故障诊断、超限分级告警，配备大容量本地数据存储，支持IEC61850、Modbus标准通讯及NTP/IRIG-B对时、SOE事件记录，整机满足-20℃～+60℃工业宽温运行及高等级EMC电磁兼容要求，可长期无人值守在线监测主变内部过热、放电、绝缘老化等潜伏性故障。
	套
	1

	6
	主变振动传感器
	主变振动传感器采用磁吸式高频振动检测结构，具备高灵敏拾取变压器本体机械振动时域、频谱信号能力，响应速度快、线性度好、温漂小，采用屏蔽防水结构设计，IP67防护等级，具备-40℃～+85℃宽温运行与高EMC抗干扰性能，免开孔无损安装，可长期稳定采集主变铁芯、绕组、紧固件振动特征信号，适配振动采集主机实现故障分析与在线监测，供电电源：直流DC 9V～30V；功耗：0.3W(DC24V)；防护等级：IP67；频率范围（Hz）：10-1600；振动测量方向：单轴或三轴；振动速度测量范围（mm/s）：0-50；振动速度测量精度：＜1% （@160Hz，10mm/s）；振动位移测量范围（μm）：0-5000；振动位移测量精度：＜1% （@40Hz，400μm）；表面温度测量范围（℃）：-40~+80；温度显示分辨率（℃）：0.1；信号输出：RS-485。
	套
	1

	7
	主变振动采集仪
	主变振动采集器为工业级动态信号采集装置，支持多路振动传感器同步采样，可精准采集主变本体振动加速度、幅值，具备实时数据，超限告警及SOE事件记录功能，兼容Modbus、IEC61850通讯协议上传数据，整机满足-40℃～+65℃宽温工作环境与高等级EMC电磁兼容标准，可全天候稳定监测变压器铁芯松动、绕组异常、结构部件疲劳等机械类潜伏性故障。
	套
	1

	8
	主变监测智能柜
	尺寸：600×600×1100mm，镀锌钢板喷塑材质，内部安装油色谱监测数据采集分析仪、主变振动采集仪、变压器局放数据采集仪。柜体采用镀锌钢板，包含直流电源，小型断路器，避雷器，HC8-8T-LV-LV百兆8口非网管卡轨式以太网工业交换机，端子排，插座的采购等。
	面
	1

	二
	GIS

	9
	GIS局放传感器
	GIS外置式特高频局放传感器为无源吸附式安装结构，适配110Kv~750kV GIS设备，工作频段300MHz～1500MHz、检测灵敏度≤5pC、全频段驻波比≤1.5、等效高度≥10mm，采用50Ω阻抗匹配设计，配备N型防水接口，支持100m内低损耗信号传输，具备-40℃～+85℃宽温运行能力、IP67防护等级及四级电磁兼容抗干扰性能，可纳秒级捕捉局放脉冲信号，无需供电、免校准免维护，可稳定采集局部放电信号配套在线监测IED实现数据统计、分析及告警功能。
	个
	8

	10
	GIS局放在线监测IED
	局部放电通道数量：≤16CHs；通讯接口：光纤/网线；特高频电检测动态范围：-80~-5dBm；特高频检测频率带宽：300MHz~3GHz；高频输入灵敏度：1.2mV；通信速度：100M/S；通信模块：TCP Server；保险丝规格：250V/3A；功耗：20W；工作电压：AC 220V；工作频率：50Hz；工作温度：-40~+70℃；工作湿度：＜95%，无凝露。
	台
	1

	11
	▲GIS微水密度在线监测IED
	GIS微水密度在线监测IED采用工业级嵌入式采集架构，支持多路SF6温压微水传感器总线接入，可实时采集气室温度、压力、微水露点及ppm含量，具备20℃标准温压自动补偿密度换算功能，支持阈值自定义、分级告警、断线自检、数据滤波与趋势分析，具备大容量本地历史数据存储，兼容Modbus-RTU及IEC61850通讯协议上送，整机满足-40℃～+65℃宽温运行与高等级EMC抗干扰要求，可长期稳定实现GIS气室SF6气体泄漏、微水超标、密度异常的全天候在线监测与预警。
	台
	1

	12
	微水密度传感器
	露点范围：-60～20℃ Td （精度：±2℃ Td，分辨率 0.1）；微水范围：10～20000 ppm（精度：±2% FS，分辨率 0.1ppm）；压力范围：-0.1～14bar （精度：±0.5% FS）；温度范围：-40～80℃ （精度：±1℃）；过载安全压力：20 bar；被测气体：SF6,SF6/N2 混合气；通讯方式：ModBus RS485；传输速度：9600bps；工作电压：DC18～36V；功率：≤1W；防护等级：IP65；绝对漏气率：≤10—9Pa·m3 /s（氦气检测）。
	个
	10

	13
	GIS就地智能箱
	尺寸：600×800×205mm，镀锌钢板喷塑材质，内部安装GIS局放在线监测采集单元（IED）、GIS微水密度在线监测采集单元（IED），柜体采用镀锌钢板材质，包含柜内直流电源、小型断路器，避雷器，HC8-8T-LV-LV百兆8口非网管卡轨式以太网工业交换机，端子排，插座等设备采购。
	面
	1

	三
	项目实施及配套服务

	14
	诊断系统工控机
	安装运行故障预测及健康管理平台，具体配置如下：
1.处理器：核心数≥8，主频≥3.0GHz；
2.内存：16GB DDR5；
3.存储：1TB SSD固态硬盘；
4.显卡：2GB独立显卡；
5.显示：配套27寸液晶显示器；
6.操作系统：预装正版操作系统，可兼容诊断系统。
7.其他：无线键鼠1套
	台
	1

	15
	工业交换机
	工业级千兆8口非网管以太网交换机，卡轨式安装；
端口：8个10/100/1000Base-TX以太网电口；
交换容量≥16Gbps，包转发率≥11.9Mpps；
工作温度：-40℃~+75℃，防护等级IP40，支持宽压双电源输入（DC12~48V），MTBF≥35年，符合工业级EMC四级标准。
	台
	1

	16
	通讯管理机
	工业级通讯管理机，PNM02 V2.0或同等及以上性能产品；
支持Modbus RTU/RS485/422/232转以太网协议转换；
支持至少8路串口接入，2路以太网口；
工业级设计，工作温度-40℃~+85℃，支持导轨安装。
	台
	1

	17
	▲变压器与GIS在线监测诊断系统
	系统展示变电站的基本信息，包括变电站名称和背景矢量图。展示在线监测的基本信息，包括整站运行状态、报警趋势折线图、设备总览以及诊断系统的详细信息。1.变压器油色谱监测H2浓度、CO浓度、CH4浓度、C2H4浓度、C2H2浓度、CO2浓度、总烃浓度、微水温度、微水湿度、微水PPM等信息。2.主变局放监测的报警状态、放电类型、放电概率、放电均值、放电次数、放电峰值、放电相位、报警信息等。3.铁芯电流、夹件电流等信息，铁芯、夹件电流报警。4.主变振动频率、幅度、变化量、振动报警等。5.GIS局放在线监测：局放监测报警状态、放电类型、放电概率、放电均值、放电次数、放电峰值、放电相位等。6.微水监测：露点、微水、压力、密度、温度、微水报警等信息。
	项
	1

	18
	辅材
	四芯屏蔽信号线1500米、电源线500米BV1.5、网线500米等。
	项
	1

	19
	安装调试
	传感器、采集仪器、智能柜、线缆的安装调试。传感器安装包括油色谱监测传感器和管道安装，高频局放、局放传感器和线缆安装，振动传感器及线缆安装，GIS局放、GIS微水传感器及线缆安装。采集仪器包含油色谱监测、主变高频局放、振动、GIS局放、GIS微水采集仪（IED）。智能柜包括主变智能柜、GIS智能柜、电源线和信号线等线缆的安装。
	次
	1

	20
	机柜基础及改造
	主变智能柜采用膨胀螺栓安装在已有混凝土上，GIS智能柜通过槽钢焊接在已有GIS已有电缆沟基础上。钻孔，预埋管敷设等。主变监测智能柜600*600*1100mm，GIS就地智能箱600*800*205mm，槽钢长度8米。
	项
	1




3.皂河站自动控制系统整合完善采购清单
	序号
	设备名称
	规格参数及特征描述
	单位
	数量

	1
	数据治理体系建设

	1.1
	▲多源异构数据汇聚接入
	对接主机组、主变、GIS、电气、水文、建筑物安全监测、视频等系统数据，实现多源数据智能感知。
	项
	1

	1.2
	数据传输通道建设
	实现各个系统的数据协议转换、采集频率同步、通信网络配置与开发。
	项
	1

	1.3
	数据清洗治理
	监测数据综合治理服务，包含数据清洗转换、错误数据过滤、流量控制治理、数据规范化建设及数据共享服务等。
	项
	1

	1.4
	▲数据库建设
	数据库建设服务，包含皂河站运行数据库、业务数据库及数据资源底座搭建。
	项
	1

	2
	三维场景构建

	2.1
	倾斜摄影实景数据采集与处理
	采用无人机倾斜摄影技术对皂河枢纽核心区及周边工程影响区共约4km²范围进行数据采集（航向重叠度≥80%，旁向重叠度≥70%，地面分辨率≤5cm）。数据处理生成实景三维模型（OSGB）、数字正射影像图（DOM≤5cm）、数字高程模型（DEM≤0.5m）
	项
	1

	2.2
	辅机设备补充建模
	对尚未建模的辅机设备及配套建筑物开展三维建模，包括空压机、液压减载装置、高低压开关柜、励磁柜、空冷器及配套水系统、闸门启闭设备（含工作闸门、检修闸门、门槽、埋件、卷扬式启闭机等，LOD4.0）清污机、拦污栅，以及引水闸、交通桥、工作桥、变电所等配套建筑物
	项
	1

	2.3
	▲泵房及水工建筑物建模
	对皂河站泵房及配套水工建筑物开展精细化三维建模。外部建筑结构包括泵站主体站身、前池、出水池、上下游翼墙、护坡等（LOD3.0）；内部空间包括电机层各设备室、联轴层各区域、公用设施及围护结构
	项
	1

	2.4
	监测设施建模
	安全监测装置、网络通讯设备建模，包括伸缩缝监测点、位移监测点（表面及深层）在三维场景中的精确定位标识，并与监测数据关联
	项
	1

	3
	可视化平台搭建

	3.1
	多源数据融合
	实现倾斜摄影实景、BIM模型、水下地形模型、实时监测数据、地理空间数据等各类数据的坐标统一、精准叠加与联动更新；含模型轻量化处理（面片优化、纹理压缩）及多分辨率自适应融合
	项
	1

	3.2
	▲可视化展示平台开发
	开发三维可视化展示平台（含三维场景漫游、设备状态展示、数据动态刷新、人机交互操作、目录树检索、预设视角切换等）；提供标准化数据接口（API）支持与各控制系统对接；开发设备信息查询、监测数据展示、应急预案模拟等业务模块
	项
	1

	4
	智能应用系统开发

	4.1
	数据统计分析页面开发
	开发趋势分析、参数关联分析、统计报表、异常标记与回溯等功能页面，实现全站监测数据的集中展示与统计分析
	项
	1

	4.2
	▲智能预警系统开发
	构建多参量融合预警机制，覆盖主机组、辅机组、主变及GIS设备、高低压开关柜、建筑物安全、AI视频识别六大预警模块，支持阈值告警与趋势预警双重能力；含预警模型设计器（拖拽式低代码预警规则可视化配置工具）开发
	项
	1

	4.3
	▲智能分析评价系统开发
	构建设备设施综合分析评价、建筑物安全分析评价、机组健康状态分析评价、机组最优运行组合智能分析等功能模块，输出设备健康等级与运行优化建议
	项
	1

	4.4
	▲智能决策系统开发
	构建绿色低碳运行智能体、设备全生命周期管理智能体、大模型知识库、人机语音交互体系、多渠道报警提醒（平台弹窗/语音播报/灯光提示）、视频辅助联动智能体等功能模块
	项
	1

	5
	监视设备部署

	5.1
	▲壁挂式LED综合监视大屏
	含装饰外框整体规格4.26m（宽）×2.44m（高），有效净显示区域4.16m（宽）×2.34m（高）；点距1.538mm小间距无缝拼接；适配电机层室内常亮工作环境；含安装辅材、线缆及调试
	项
	1

	5.2
	立式触摸交互终端
	终端显示画面与壁挂LED大屏完全同步，支持触控交互操作
	项
	1





4.皂河站安全管理设施改造采购清单
	序号
	设备名称
	规格参数及特征描述
	单位
	数量

	一
	电子界桩

	1
	电子界桩
	安装49个，备品备件1个，具体参数要求如下：
1.传感器采用不低于200万传感器，最大物理分辨率1920 × 1080。
2.CMOS图像传感器靶面尺寸为1/3英寸，内置麦克风、扬声器、1个混合补光灯、1个DS2ZMD2ABCDEWL型镜头，具有1个RJ45网络接口、1个SIM卡槽、1个SD卡槽、1个复位按钮。样机采用AC220V转DC12V电源适配器能电池供电。
3.具有双向语音对讲和单向语音广播功能。
4.移动侦测报警触发功能：a）能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息；b) 信号量报警输入、报警输出、报警参数设置等功能；c) 报警信息触发现场视频录像功能，支持报警触预录时长≥5s报警后录像时长≥15s；d）故障报警功能
5.支持三种低功耗模式：低功耗实时模式、休眠唤醒模式、AOV 模式；休眠唤醒模式下设备进入休眠状态，仅远程访问或满足值守触发条件时唤醒设备。
6.具有PIR检测功能，可检测人体的红外辐射变化，并联动报警、上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像，报警灵敏度可设置
7.当检测区域内有目标（人和/或车辆）移动时，可联动报警、上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像报警检测目标可设置为人体和/或车辆
8.支持电信、移动、联通三大运营商的4G信号接入，支持SIM卡热插拔
9.支持通过0SD叠加显示电池电量信息
10.开启红外补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，可识别距离样机15m处的人体（1.7mx0.5m）轮廓；开启白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，可识别距离样机10m处的人体（1.7mx0.5m）轮廓。
11.样机可对内置SIM卡使用流量进行统计，并可分别显示上行和下行流量，可按日、月、年进行统计，将样机流量统计结果与通信运营商提供的数据进行比对，200MB内误差不大于1MB
13.当样机发生倾斜并超过阈值时，可联动报警、上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像
14.外壳防护能力符合GB/T 4208-2017中IP67的要求。
	套
	50

	2
	电子界桩存储卡
	512G
	项
	50

	3
	电子界桩流量卡
	每个月10G，一年费用
	项
	50

	4
	土建基础
	电子界桩混凝土基础50cm*30cm*30cm，钢筋笼，预埋基础件
	项
	49

	5
	界桩安装调试
	安装调试，辅材等
	项
	49

	6
	▲电子界桩管理平台
	支持电子界桩管理、事件识别、事件查询、预警播报等功能
	套
	1

	7
	平台工作站
	用于安装界桩管理平台。16核CPU，32GB内存，512G+2TB ，含平台工作站所需网络，支持4G流量卡。
	台
	1

	二
	视频监控AI智能分析及语音驱离

	1
	入侵检测摄像机
	黑光球形摄像机，视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；摄像机内置2个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，支持开启及关闭。
	台
	4

	2
	高分贝语音警告驱离设备
	 额定功率：60 W
最大声压级（1 m）：106 dBSPL
频率响应：100 Hz~20 kHz
	台
	4

	3
	供电、网络施工
	从泵站引接电源和网络线路施工，包含挖沟、钻孔、地面和绿化恢复、预埋管，电源线3*1.5mm2 ，超五类线。
	套
	4

	4
	高杆安装及接地
	视频安装杆混凝土基础100*60*60cm，钢筋笼、预埋基础件、热镀锌接地极等
	项
	1

	5
	摄像机高杆
	安装法兰盘，8米摄像杆口径110-210—5mm （八角杆）、热镀锌材质
	套
	4

	6
	▲入侵检测算法训练
	利用AI图像识别算法，针对人员、捕鱼、钓鱼、船只入侵等行为进行自动识别，并联动驱离系统进行告警驱离。识别率不小于90%
	项
	1

	7
	入侵驱离安装调试
	含单向网闸等调试，线缆辅材，安装
	项
	1

	三
	视频监控摄像头拾音告警系统
	
	项
	1



本次采购的视频监控设备、显示设备属于政府强制采购产品。针对上述所投产品，供应商响应文件中须提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该 产品的节能产品认证证书电子件；否则，按无效标处理。
节能产品政府采购品目清单
	序号
	名称
	

	1
	A020911视频设备
	A02091107 视频监控设备

	2
	A02010604 显示设备
	A0201060401 液晶示器



五、商务要求：
1.报价要求
供应商在投标报价时，应充分考虑施工过程中所需的全部辅材用量和安装调试，包括但不限于损耗、浪费及不可预见因素导致的额外需求，对采购人现有在用设备拆卸及搬运、新采购设备搬运及施工调试。成交后，合同费用为固定总价，施工过程中辅材不足的，由供应商自行承担，由此产生的工期延误、质量影响及额外费用由成交供应商自行承担。
2.项目实施方案
2.1供应商在响应文件中详细描述实施方案，实施过程中的进度计划、组织架构、供货及安装、质量保证措施、调试及验收方案等。
2.2成交供应商应制定合理的项目安装施工进度计划，并严格按计划执行，保证项目在规定的时间内完成。
2.3项目团队需列明职责分工，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目整体实施和试点工作的技术方案，对项目实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。项目团队人员未经采购人同意，成交供应商不得调换和撤离，并按项目进度及时安排到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。
2.4所有安装材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、磋商文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；并提供详细的实施质量保证方案。
2.5成交供应商应对安装施工安全、质量全面负责，如因成交供应商原因造成质量、安全事故，由其承担一切经济法律责任。成交供应商应配备专业的技术人员实施项目。
2.6施工期间，成交供应商应无条件地接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购单位备案。
2.7成交供应商应建立健全质量检查制度，严格工序管理，本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交供应商必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。
3、培训要求
3.1.每年提供至少一次系统的培训，包含对各类投保设备的理论知识培训以及现场实际操作培训。工程师在现场向采购人介绍产品结构、调试步骤、使用操作、日常维护等，使用户掌握正确的正常操作程序和处理紧急情况的能力。
3.2.培训费用均包含在本次报价中。
4、售后服务方案
4.1.售后服务期内，成交供应商对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，成交供应商应在24小时内立即予以维修或更换，由此引起的一切费用由成交供应商承担。
4.2.技术支持响应时间。一般问题10分钟内电话支持，难点、重点问题2小时内现场解决，相关费用由成交供应商承担，售后服务期满后成交供应商收取成本费。
4.3.成交供应商在维保行为与维保工程结束时需经过采购人确认。
4.4.如成交供应商在接到采购方多次通知和催促后仍未能及时前来检测维护，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入检测维护，由此引起的费用由成交供应商支付。
4.5.成交供应商在施工过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。
六、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%； 
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法。
七、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
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财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             








使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。


第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）成交采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        成交采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        成交采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）成交供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
1. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
 收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。                            
合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
履约保证金的退还：
（1）方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函（保险），在到期时自行失效。
（2）时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
（3）条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
（4）不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
4.1乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
4.2乙方不履行与甲方订立的合同的；
4.3乙方所供货物或服务不符合磋商文件规定要求的；
4.4乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他供应商串通投标的；
4.5乙方将合同内容转包、违法分包的；
4.6乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
[bookmark: OLE_LINK22] 收取履约保证金金额： （合同金额的10%）                           
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
1. 合同验收
1. 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）成交通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自                             生效。
1. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且成交，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，成交通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指成交供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将成交项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与成交结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.多源数据权属条款
23. 多源数据权属与安全条款
23.1 原始数据权利与安全
采购人（江苏省皂河抽水站）提供的全部原始多源数据（包括但不限于监测数据、地理信息、水工数据、视频数据、电气数据及其他与本项目相关的数据），所有权永久归采购人。供应商仅可在本项目实施范围内使用，不得以任何形式留存、复制、外泄或用于商用。
项目最终验收后30日内，供应商须彻底清除其全部环境中的采购人原始数据，并向采购人提交书面数据清除确认报告。质保期内，供应商最多可保留一份经采购人同意的脱敏测试数据集，仅限运维和缺陷排查使用，质保期满后一并清除。
23.2 交付成果知识产权归属
本项目全部交付成果（包括但不限于源代码、脚本、部署包、数据库、三维模型、AI数据集、清洗规则、数据字典、接口成果、设计及技术文档等）的 全部著作财产权 自交付之日起永久、无偿、不可撤销地归采购人独家所有。供应商放弃主张除署名权外的任何著作权人身权。供应商行使署名权时，须经采购人书面同意标注位置和方式，不得在系统界面页面、三维模型或交付成果中添加商业标识或水印。
源代码交付须满足以下要求：可完整构建、包含构建/部署脚本、包含必要的技术注释、交付第三方依赖清单（含版本号及许可证类型）。所有交付物须为原始可编辑格式，不得加密、混淆或仅提供编译后文件。
23.3 通用框架的认定与处理
供应商如主张保留某项技术成果为“通用底层开发框架”，须在响应文件中列明 框架名称、版本及在本项目中的使用方式，经采购人书面确认后作为合同附件。未在投标阶段列明或履约过程中产生的技术成果，均视为定制程序归采购人所有。
经确认的通用框架，供应商保留著作权，但须授予采购人及其上级主管单位永久、免费、不可撤销的使用权（含复制、修改、二次开发及与其他系统集成使用的权利）。
23.4 第三方知识产权保证
供应商承诺本项目使用的全部第三方软件已获得合法、有效、永久的授权，不存在知识产权瑕疵。若引发第三方侵权诉讼，供应商承担全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金及采购人因此支出的其他费用），并在收到侵权通知后15日内免费替换为合规组件，工期不予顺延。逾期未替换的，采购人有权自行采购替代方案，费用由供应商承担。
23.5 违约追责
供应商有下列情形之一的，构成严重违约：
- 擅自留存、复制、外泄或以任何方式向第三方提供采购人原始数据；
- 以交付成果知识产权为由限制采购人正常使用；
- 投标阶段未如实披露通用框架使用情况；
- 使用的第三方组件存在知识产权瑕疵且拒绝按约定履行替换义务。
发生上述违约情形的，采购人有权扣除全部履约保证金、单方解除合同、追偿全部经济损失，将供应商列入采购人供应商不良行为记录名单，在一定期限内拒绝其参与采购人后续采购活动，并向同级财政部门如实报告，依法依规申请将其纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。
24.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	








[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]第六章  响应文件格式


响  应  文  件






项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               



响应文件目录


一、磋商申请及声明
二、供应商基本信息
三、法人或其他组织的营业执照、税务登记证等证明文件
四、2025年度的财务状况报告
五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
八、法人授权书
九、开标一览表
十、分项报价表
十一、中小企业或残疾人福利性单位声明函
十二、关于符合本国产品标准的声明函
十三、技术响应偏离表
十四、企业业绩
十五、项目实施方案
十六、项目组成员
十七、磋商所需其他材料


一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日



[bookmark: _Toc160457397][bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc27409]

二、供应商基本信息


供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc4179]
三、法人或其他组织的营业执照、税务登记证等证明文件
[bookmark: _Toc17629]（“三证合一”的提供“营业执照”，事业单位提供事业单位法人证书）
[bookmark: _Toc12045]
四、2025年度的财务状况报告或银行出具的资信证明
（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的无需提供）

[bookmark: _Toc17091]五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
2026年2月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（指供应商依法缴纳税收和社会保障资金的完税凭据）；

[bookmark: _Toc5061]六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


（采购人名称）：
我单位                      （供应商名称）郑重声明：
具备履行编号为       号           项目合同所需的全部设备及专业技术能力，若声明失实，自愿承担相关责任。
特此声明。



声明人（公章）：
日期：   年   月   日






[bookmark: _Toc13185]七、参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明
（采购人名称）：

我单位                      （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内（自磋商文件发出之日起计算）在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人（公章）：
日期：   年   月   日
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八、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6]
法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号        采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                         

[bookmark: _Toc30543][bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc27199]
九、开标一览表
[bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc12614]

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：皂河站监测装置及控制系统完善项目
招标编号：
分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                             日期：       年   月   日






十、分项报价表

分项报价表

	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金国内运输保险、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

[bookmark: _Toc17418]
[bookmark: _Toc21129][bookmark: _Toc2747]

十一、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）


企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日




十二、关于符合本国产品标准的声明函
 
格式详见响应文件制作工具


十三、技术响应偏离表（技术参数响应）
	磋商文件内容
	响应文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

[bookmark: _Hlk187934629]备注：对采购需求的其他非实质性要求，供应商按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应磋商文件要求。

[bookmark: _Toc15871][bookmark: _Toc25337]

十四、企业业绩

[bookmark: _Hlk187935031]供应商及项目负责人、技术负责人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同主要标的
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料原件电子扫描件。
2.成交后，本表将随成交结果公告公开。


十五、项目实施方案



格式自拟


十六、项目组成员
[bookmark: _Toc26048][bookmark: _Toc9275]项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。



十七、磋商所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。


质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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