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江苏天奇项目管理咨询有限公司对丰县中医医院机房改扩建项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
项目名称：丰县中医医院机房改扩建项目
项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
1.时间（时间期限）、地点、方式：
招标文件提供期限：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：“苏采云”系统
方式：自行下载
2.招标文件售价：免费
四、投标有关信息
1.投标截止时间：2026年9月3日9:30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）
2.开标时间：2026年9月3日9:30（北京时间）
3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）-业务工作－用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
五、采购人
1.名称：丰县中医医院
2.地址：丰县中医医院
3.采购项目联系人：张庆康
4.联系方法：18021821518
六、采购代理机构
1.名称：江苏天奇项目管理咨询有限公司
2.地址：丰县金地首府状元街114号四楼
3.联系方法：15351691837
4.采购项目联系人：史青春       
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一、总  则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2. 政府采购方式
2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。
3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。
5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
6. 投标人的资格条件
6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6.2 投标人授权代表系指法定代表人（负责人）或受法人委托的受托人。
7. 投标费用
7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招  标

8. 招标文件的内容
8.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式
9. 招标文件澄清或者修改
9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投  标
10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
11. 投标文件的语言
11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
12. 投标文件的构成
12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间
13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
14.投标报价要求
14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。
14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
14.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。
15. 投标货币
15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
16. 投标保证金：
16.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
17. 投标有效期
17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。
17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
18. 投标文件的编制要求和签署要求
18.1.电子投标文件要求
18.1.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
18.1.2投标人应在规定的网上投标时间内使用“政府采购客户端”编制电子投标文件，并在提交投标文件截止时间之前上传投标文件。
18.1.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
19. 18.1.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
20. 投标文件的加密、提交与接收
19.1投标文件的加密、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.2提交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
20. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
21. 分包
 21.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
21.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
22. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
23. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
23.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
23.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
23.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
23.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

四、开标
24.开标
24.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
24.3 开标时，由采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表线上确认和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
24.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标
25. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
25.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（二）宣布评标纪律；
（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（十）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
 25.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26. 评标方法、评标标准
26.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。
27.评标
27.1评标工作程序：
（一）投标文件初审。
1.资格性检查。
2.符合性检查。
（二）澄清有关问题。
（三）比较与评价。
（四）推荐中标候选供应商名单。
（五）编写评审报告（评标报告）。
27.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3相同品牌产品投标
27.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
27.3.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
27.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。
28. 投标文件报价出现前后不一致的（明显笔误的除外），按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
29.政府采购异常低价投标审查
（一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
（三）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（四）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
30. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
31. 中标无效的确认：
31.1 提供虚假材料谋取中标的；
31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
31.3与招标采购人、其他投标人恶意串通的；
31.4向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
31.5在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
31.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
32.无效投标条款和废标条款
32.1无效投标条款
32.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的； 
32.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
32.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
32.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
32.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
32.1.6未通过符合性审查的；
 32.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；
32.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
32.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
32.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
32.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；
32.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
32.2废标条款
32.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；32.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
32.2.3因重大变故，采购任务取消的；
32.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；
32.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
32.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
32.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标
33.确定中标人
33.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
33.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
34. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
35.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
36. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
37. 签订政府采购合同（合同签订方式）
37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
37.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
38. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
39.履约保证金：
39.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
39.2中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交履约保证金。
39.3 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
39.4履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金（无息）。
39.5 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
39.6 本项目履约保证金要求详见招标文件第三章《投标资料表》
40. 腐败和欺诈行为
40.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
1.腐败和欺诈行为
① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害甲方和/或采购代理机构及他人的行为。
② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给甲方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
2.如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。
3.如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤销已签署的合同。
40.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。
41.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc23298]42.服务（包含与服务相关的货物）的追加。政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、询问和质疑
43. 质疑处理
43.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
43.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
43.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　43.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　43.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第三章《投标资料表》
43.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
43.4 以下情形的质疑不予受理
43.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
43.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。
43.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
43.4.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
43.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
43.5  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
 43.6质疑处理以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

九、电子招标投标交易平台

44. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。


第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。
	条款项号
	内容

	
	一、总则

	1.1
	采购人：丰县中医医院  

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	4.
	采购人确定的采购项目属性：货物类
本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否
工期：60日历天

	5.
	本项目采购代理机构：江苏天奇项目管理咨询有限公司 

	6.
	投标人的资格条件：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目
（三）本项目的特定资格要求：涉电作业人员（至少两名）须具备电工证【提供有效的低压电工操作证书原件扫描件及投标人为其办理的近半年内任意一个月（不含）的社保缴纳证明或有效的人身安全保险（意外伤害险等）证明】
说明：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
3.查询及使用供应商信用记录（投标文件中无需提供证明材料）：
（1）由采购人查询信用信息。
（2）查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（3）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
（5）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	7.1
	招标代理服务费：无

	
	二、招标

	9.1
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	9.2
	投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

	9.3
	不安排开标前答疑会

	
	三、投标

	10.
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	11.1
	投标文件的语言为中文

	12.1

	电子投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（如有授权，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
3.《投标人承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
4.《投标人基本情况表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
5.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）；
6.所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有）。
二、资格条件（1—7条必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（投标人为分支机构的，还需提供法人公司批准其参加本项目投标的授权文件），自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。
2.投标人财务状况证明材料原件扫描件（提供以下选项之一即可）：
A.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表及利润表月报表；
B.投标人基本开户银行出具的资信证明；
C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
3.投标人在本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件（刚成立企业提供依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金承诺函），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
投标文件中根据项目需求提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
7.涉电作业人员（至少两名）须具备电工证【提供有效的低压电工操作证书原件扫描件及投标人为其办理的近半年内任意一个月（不含）的社保缴纳证明或有效的人身安全保险（意外伤害险等）证明】
8.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
[bookmark: _GoBack]9.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
2.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
四、综合评审评分项
（一）技术部分
（二）商务部分
五、价格折扣文件格式：
（一）企业报价折扣证明：无
（二）严格落实节能、环保产品政策
1.若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。
2.若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.节能产品、环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
（三）严格执行绿色包装标准。
本项目中涉及商品包装和快递包装的，严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。
（四）严格执行绿色数据中心标准。
本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，严格执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）需求标准。
（五）落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求。
本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准；属于推荐性标准的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料。
（六）本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求或已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内，方可销售或者提供。
（七）采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“附件3分项价格表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到 80% 的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠
5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（说明：1.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。）
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

	13.2
	商务条件见：
1.招标文件第四章《评标标准》中的《评审细则》
2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2

	13.3
	交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及招标文件第六章《采购需求》。

	14.6
	采购项目预算金额：351万元

	15.1
	以人民币报价。

	16.1
	一、投标保证金：无

	
18.1
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.1
	电子投标文件的加密、签署、盖章要求：
1.投标文件的加密要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
2.投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
3.投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》12.1和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

	19.2
	投标文件的提交与接收： 
1.提交投标文件截止时间：2026年9月3日北京时间09:30；
2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	20.
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。
补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。
“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	21.2
	招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。

	
	四、开标

	24.1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年9月3日北京时间09:30
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	24.3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	24.4
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	24.5
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	
	五、评标

	26.1
	采用综合评分法。

	27.1
	评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	27.3.1
	报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	27.3.2
	评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	27.3.3
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无

	28.
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	29.
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	
	六、定标

	33.
	采购人根据评标报告确定的中标候选人顺序确定中标人，中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：
1.确定人：采购人。
2.确定中标人方式：根据技术部分得分高低排序，确定中标人；技术部分得分相同的，根据商务部分高低排序，确定中标人；如商务部分得分也相同，按照以下顺序确定中标人：
1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。
2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。
3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。
4.第3种情况无法确定的，由采购人确定。
说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中12.1。

	34.1
	在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人，及其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

	34.2
	采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

	34.3
	中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。

	35.
	特别说明：
按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	七、政府采购合同

	37.1
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

	39.6
	履约保证金
1.□不要求提交履约保证金。
2.þ要求提交履约保证金：中标供应商交纳人民币 贰拾万元，作为本合同的履约保证金。中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
注：根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

	41.
	政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

	43.6
	根据江苏天奇项目管理咨询有限公司与丰县中医医院（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向丰县中医医院（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向丰县中医医院（采购人）质疑。询问和质疑由丰县中医医院（采购人）依法处理。
联系部门：丰县中医医院
联系电话：18021821518
通讯地址：丰县凤城工农南路47号

	附加
说明
	中标人在收到中标通知书时，须向江苏天奇项目管理咨询有限公司提供纸质投标文件4份（正本1份，副本3份），纸质投标文件内容须与中标人所提交的电子投标文件一致。
注意：本项目特别注意事项：凡招标文件中所涉及的重要设备参数均需提供原厂证明材料，中标方在签订合同前全部提供给甲方，作为补充材料，若提供不全面，视为自动放弃中标。
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	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格部分
（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30

	技术
部分
（51分）
	技术参数响应表
（20分）
	各投标人技术响应部分的技术参数能完全满足招标文件要求的，得20分。
1.标注 “★” 的指标为实质性要求，投标人对任一★指标存在负偏离的，按无效投标处理。
2.标注 “▲” 的指标为重要技术指标，每存在1项负偏离，扣1分。
3.其他为一般指标，存在一项负偏离扣0.5分，扣完本项评分为止。本项采用累计扣分制，最高得20分，最低得0分。
投标人须按要求提供《技术要求响应表》，清单内有具体要求提供证明材料的，需按要求提供，否则视为负偏离。投标人需详尽真实地提供投标产品的响应偏差表。本项目技术参数允许正偏离，正偏离不另行加分。
注：对于招标文件中标注“★”“▲”的参数均需提供彩页或白皮书或检测报告等证明材料，截图要求界面清晰、真实，并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在响应文件中的页码和位置。同时投标人应提供评标索引，明确每一项参数证明材料所在页码，未提供技术支持资料的作负偏离处理。投标人应提供评标索引，明确每一项参数证明材料所在页码。

	
	机房整体设计方案（10分）
	投标人自行现场踏勘，结合实地勘察情况，理解本项目的特点与要求，提供整体实施方案及图纸，包括但不限于：
1. 完整的机房改扩建后装饰的设计图纸（平面布局图、设备布局图、顶、地、墙施工图等）；
2. 完整的电气供配电设计图（包括各配电柜、机柜配电、PDU插座市电及UPS供配电、照明、接地防雷等）；
3. 完整机房改扩建详细实施方案（包括拆除、施工、设备安装）；
4. 重点阐述动力环境监控系统设计方案；
5. 有详细的改扩建后机房整体的3D效果图，效果图有详细设备布局、功能划分、详细机房尺寸等；
6. 对机房原有设备利旧评估合理，包括但不限于原有UPS、电池、精密空调、机柜、交换机、消防、动环设备、网络安全、服务器、防火墙等做完整排查、利旧分类、淘汰清单清晰，避免重复投资。
根据各投标人实施方案的完整性，装饰设计图完备性、总平面图布局合理性（具有尺寸标注准确详尽的布局及3D效果图）；电气设计图规范性、安全性、稳定性；项目整体施工组织方案的科学性、合理性和周密性等内容进行打分：
(1）实施方案详细合理、措施得体并且各环节紧密相连、操作规范、安全翔实无缺漏，利旧设备对比清晰、方案具备合理性、可操作性、可行性能全面响应招标文件要求的得10分；
(2）实施方案基本完整，措施较为具体，各环节衔接有序，要点基本完整，基本能够满足招标文件要求的，得6分
(3）实施方案基本不够完整，具体措施简略不具体，要点不全面，未能体现衔接流程，未能全面满足招标文件要求的得 3分；
(4）未提供的不得分。

	
	项目实施与安全保障方案（5分）
	根据投标人提供的项目管理和实施方案进行评价，施工组织设计包括但不限于：
1. 项目团队组成、主要技术人员、劳动力配置及劳动力保障措施(需提供人员名单及相关证明）；
2. 施工程序及总体组织部署
3. 实施进度计划安排及保证措施
4. 施工安装方案及工艺方法；
5. [bookmark: OLE_LINK71]施工质量保证措施及目标；
6. 安全文明施工保证措施；
7. 本项目重点、难点分析，合理化建议；
(1）施工组织设计能完全满足以上全部要求，其中计划安排详细合理、组织措施具体得力，各工作环节衔接紧凑，得5分；
(2）施工组织设计能基本满足，措施较为具体，各环节有序得3分。
(3）计划不具体不完整，要点不全面，未能体现衔接流程，措施简略不具体，未有专业人员配备得2分。
(4）未提供的不得分

	
	机房数据迁移零中断实施方案（5分）
	本项目是机房改扩建，所有要求均不影响原机房正常使用、医院业务不中断、数据切换零丢失；要求1.针对中医院数据迁移扩容、兼容、备份等策略：2.数据防丢失、业务无缝迁移、零中断、零停机详细步骤；3. 精密配电、强弱电安全双路市电， UPS停电切换零中断 。
(1）方案详细完善、设计内容详细完全满足项目实施要求，合理性、可操作性强的得5分；
(2）方案较为全面合理、能结合本项目提出可行性、可操作性较强的实施方案得3分；
(3）提供了方案全面、合理性一般，未能完全结合本项目提出实施方案的得1分；
(4）未提供的不得分

	
	售后服务方案（6分）
	根据售后服务方案（包括人员配备、响应时间、解决问题）驻场、应急抢修、质保等方案：投标人提供具备7×24小时医疗应急响应、医院专属维保、故障快速处置、年度巡检等保配合整改实施方案。
(1） 方案完整详细且操作可行，能完全响应得4分，
(2） 方案一般且无具体操作方案，响应不全得2分。
本项最高得分4分，未提供的不得分。
注：投标文件中提供不少于3名售后服务人员。售后人员需提供投标人为其缴纳的近半年内任意一个月（不含当月）的社保缴费证明，否则视为响应无效，做0分处理。      
本项目设备要求不少于3年质保（投标人提供承诺函），满足3年不得分，4年得1分，5年得2分。本项最高得分2分。

	
	培训方案（3分）
	本项目实行交钥匙方案，投标方提供的培训方案，包括但不限于培训方案、培训计划、培训方式及培训内容等确保招标方能准确、快速、简单明了操作设备。
(1) 培训方案内容完整、培训形式多样可行，能较好地满足招标文件需求得3分；
(2) 培训方案内容承诺经过优化可实现文件需求得2分；
(3) 培训方案不全面，不能满足文件需求1分。未提供的不得分。

	
	产品评价
（2分）
	1.投标文件中提供所投漏洞扫描产品具备国家认可的信息安全产品测评证书，具备EAL3+及以上得0.5分，须提供证书复印件证明，没有不得分。 
2.投标文件中提供所投防火墙产品具备国家权威信息安全测评机构出具的有效检测报告（符合GB/T 20281-2020《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》）得0.5分，提供证书复印件证明，不提供不得分。  
3.	投标文件中提供所投厂商的通信网络安全服务能力，要求提供国家认可机构出具的网络安全服务能力相关证书（包括但不限于中国通信企业协会、中国信息安全测评中心等机构颁发的），提供复印件，满足得0.5分。不提供不得分。
4.投标文件中提供所投门诊应急管理系统厂家具有计算机软件著作权登记证书复印件，软件名称包含：门诊应急管理系统，满足得0.5分，不提供不得分。

	商务
部分
（19分）
	履约能力（7分）
	1.投标人具有信息系统安全集成服务资质一级得3分，二级得2分，三级得1分，没有不得分，本项满分3分；
2.投标人具有有效的安全生产许可证（许可范围必须包含建筑施工），得2分。
3.具有产品质量ISO9001（质量管理体系认证）、ISO14001（环境管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全体系认证）证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证，共4项，每有1项得0.5分，共计2分。 

	
	项目团队（8分）
	1.投标人拟派项目经理（限1名）具有一级建造师（机电工程）、高级工程师（电子信息工程）和安全员（B证）有一项得1分；共得3分；
2.投标人拟派技术负责人（限1名）具有信息系统项目管理师、一级建造师注册证书（机电工程）、ITSS-IT 服务工程师（高级）、高级能源管理证书的，有1项得0.5分。最高得2分。
3.技术团队：具有中级注册安全工程师（建筑施工安全）、建筑电工证、ITSS服务工程师，CCSC网络安全技术证书、设备环境中级工程师、制冷空调系统安装维修中级证书及以上的。每有一个证书得0.5分，最高得3分
一人多证或多人一证不得重复计分。
（注：同一人员不能同时兼任不同岗位，同一人员具有多种证书的，只认定为其中一个类别，不重复得分。）
提供以上人员相关证书及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月的社保缴费证明（不含当月）。

	
	业绩
（4分）
	投标人提供近三年以来(2023年8月1日—2026年8月1日）承接的与本项目相关的业绩（信息化机房建设或网络安全集成项目业绩）要求：业绩中同时提供合同、中标通知书、验收报告，单个合同内容包含装修、精密空调、UPS、网络安全设备中任一类别的得0.5分，每增加一个类别加0.5分，单个业绩最高2分，满分4分。日期以合同签订日期为准。



[bookmark: _Toc484939581]注：1.评分结果精确到小数点后两位















[bookmark: _Toc4628]第五章  拟签订的合同文本
备注1.以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。招标文件定稿后该备注删除。
备注2：请项目经办人提醒采购人按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定完善合同文本。招标文件定稿后该备注删除。

政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                   
采购编号：           
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________元（________元）人民币或其他币种。
本项目为交钥匙总承包项目，实行固定总价包干。招标清单中设备、材料数量仅作参考，投标人须结合现场实际情况，完成全部建设内容直至通过 B 级机房验收交付使用。实现项目功能所需的全部设备、辅材、施工调试等费用均包含在投标总价中，除采购人书面变更外，合同总价不予调整。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳：200000.00元（贰拾万元整）作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效； 
6.2.2履约保证金退还时间：符合退还条件的5个工作日内退还；
6.2.3履约保证金退还条件：采购人在项目通过验收后按照合同条款规定的时间内将履约保证金退还中标人；
6.2.4履约保证金不予退还的情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同、有质量问题未修复好产品缺陷时，履约保证金不予退还。质量问题中标人须承担修复责任并赔偿采购人损失，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订并收到发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。
8.1.2 尾款支付时间：采购人验收合格并收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的70%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

	甲方
	乙方

	（盖章）
	（盖章）

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	处室（单位）负责人（签字）：
经办人（签字）：
经办人联系电话：
	经办人（签字）：
联系电话：

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	开票信息：
统一社会信用代码证编号：
地址：
电话：
发票类型：普票
	收款信息：
收款人名称：
统一社会信用代码证编号：
收款银行：
账  号：

	日 期：    年    月    日
	日 期：    年   月     日



附件一：保密协议
保密协议
甲方： _________________________
乙方：_________________________
一、总则
（一）为确保甲乙双方在网络信息安全服务合作事宜有序开展，杜绝信息泄露事件的发生。经甲乙双方友好协商，签订本协议。
（二）本协议适用于的项目名称为：_________________________，项目编号：_______________。
二、信息保密要求
乙方须遵守以下条款，对项目涉及的信息进行保密：
（一）乙方在为甲方提供服务过程中，应对来源于服务对象的所有信息进行涉密情况的征询，对于甲方的保密信息要做好保密管理。
（二）对来源于甲方所有信息（包括但不限于相关技术资料、报告、摘要、纪要、文件、计划、报表、复印件、信息系统应用数据等），乙方负有保密责任，应采取有效保密措施确保信息安全。
（三）乙方人员须在甲方工作人员允许和在场的情况下对甲方内部信息数据进行操作，乙方不得擅自复制、传播甲方的各类信息，不得外泄信息。
（四）乙方在完成相关服务后，将使用的安全技术设备带离现场时，须在甲方监督下及时使用不可恢复的删除方式彻底删除设备内的甲方内部信息。未经甲方许可，不得带走甲方有关文件、资料和数据。
（五）乙方在提供服务过程中，参与项目的乙方人员应遵守甲方有关规章制度。
（六）相关服务完成后，乙方应将相关交付物完整交付甲方，不得保留相关交付物的副本，相关纸质及电子资料必须销毁，防止信息外流。
（七）乙方在工作期间，严格遵守甲方保密制度及有关规定，不得泄露服务对象相关系统及数据库的账号和密码。
（八）本协议效力不受劳动合同订立及解除的影响，乙方工作人员调离乙方公司时，乙方公司应负责采取相关措施防止信息泄露；否则发生的项目信息泄漏责任，由乙方负责。
（九）乙方与乙方工作人员签订针对本项目的保密协议，确保乙方工作人员严格执行本协议中保密条款。
三、甲方须遵守以下条款，对项目涉及的乙方内部信息进行保密：
（一）甲方提供涉密技术资料、数据时应向乙方明示。
（二）甲方不得向任何第三方披露乙方的工作程序，技术工具、设备、方法等。
（三）甲方不得向任何第三方披露乙方的技术资料或文档，包括但不限于项目过程文档、实施方案等。
四、保密期限
本协议经双方盖章后生效，有效期为3年。如果所涉及的保密信息依照国家有关法律法规其保密期限超过上述规定的年限，则双方的保密责任在这些法律法规规定的年限内继续有效。
五、违约责任：
乙方不得以任何理由、任何形式泄露甲方的相关机密。如果违反，乙方必须承担甲方因此而造成的全部损失（含直接及间接经济损失）；情节严重者，并提请有关部门追究其刑事责任。
【本文结束】

















附件二：网络信息安全承诺书
甲方保证遵守以下各项规定：
第一条，遵守国家有关法律、行政法规和管理规章，严格执行信息安全管理规定。
第二条，不得利用医院核心数据产品从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动，不得利用本医院产品制作、查阅、复制和传播违反宪法和法律、妨碍社会治安、破坏国家统一、破坏民族团结、色情、暴力等的信息，不得利用本医院产品制作、查阅、复制和传播任何含有下列内容之一的信息：煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；
1.煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；
2.危害国家安全，泄露国家机密的；
3.煽动分裂国家、破坏国家统一的；
4.煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
5.捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
6.破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的；
7.公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，侵害他人合法权益的；
8.损害国家和/或者国家机关信誉和/或者利益的；
9.其他违反宪法和法律、行政法规的。
第三条，不得利用本医院产品从事下列危害计算机信息网络安全的活动：
1.未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的；
2.未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的；
3.故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；
4.其他危害计算机信息网络安全的。
甲乙双方保证遵守以下各项规定：
第四条，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》、国务院令第292号《互联网信息服务管理办法》的相关规定，采取技术措施和其他必要措施确保信息安全，在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失等情况时，立即采取补救措施进行补救。
第五条，甲乙双方在合作过程中，发现存在法律法规明令禁止的情形时，应当立即配合有关部门，停止传输、保存有关记录，并向有关机关或部门报告。
第六条，甲方提供给乙方的数据、设备等资源，以及云计算平台上甲方业务系统运行过程中收集、产生、存储的数据和文档等资源属甲方所有。乙方应保障甲方对这些资源的访问、利用、支配，未经甲方授权，不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁其数据；在服务合同终止时，应按要求做好数据、文档等资源的移交和清除工作。
第七条，承载甲方数据和业务的云计算平台要参照甲方信息系统进行网络安全管理，乙方应遵守党政信息系统的网络安全政策规定、信息安全等级保护要求、技术标准，落实安全管理和防护措施，接受网络安全主管部门的网络安全监管。
第八条，甲乙双方合作的云计算服务平台、数据中心等要设在境内。敏感信息未经批准不得在境外传输、处理、存储。
第九条，乙方将采取合理且适当的安全措施，旨在帮助甲方保护甲方的内容免受意外或非法的损失、访问或披露。未经甲方的授权，乙方不会查看、使用、向第三方分发甲方的内容，除非：
1.为遵守法律或政府机构发布的具有约束力的命令所需。
2.为维护合法权益而提起的诉讼或仲裁所需。
第十条，甲方应正确地配置和使用乙方提供的服务，并自行采取一定的安全性措施，对甲方的内容进行保护和备份，包括但不限于使用加密技术、防止甲方的内容被擅自访问，并对甲方的内容进行日常存档。
第十一条，对于由甲方的内容引起的安全漏洞，包括但不限于病毒、特洛伊木马、蠕虫或甲方的内容中包含的其他有害编程惯例，或对于甲方未按本协议约定使用乙方服务而引起的安全漏洞，甲方应承担责任。
【本文结束】









[bookmark: _Toc20278]
第六章 采购需求
1、 [bookmark: _Toc31255]设备采购清单
本项目为交钥匙总承包项目，实行固定总价包干。招标清单设备材料数量仅作为参考，中标人应充分踏勘现场、理解全部建设需求，所有为实现 B 级机房建设目标所需的设备、材料、辅材、施工、调试、验收等全部费用均包含在中标总价内。
[bookmark: _Toc24036]1.1网络安全设备清单

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量

	1.1.1利旧设备清单明细

	1
	医疗专网
	内网核心交换机
	台
	2

	2
	
	防病毒系统
	台
	1

	3
	
	数据库脱敏
	台
	1

	4
	
	时间服务器
	台
	1

	5
	
	电子签名
	台
	1

	6
	
	防统方服务器
	台
	1

	7
	
	VPN
	台
	1

	8
	
	堡垒机
	台
	1

	9
	
	内外网网闸
	台
	2

	10
	
	内网集群交换机
	台
	2

	11
	
	内网服务器存储管理
	台
	1

	12
	
	内网集群
	套
	1

	13
	
	分布式存储（一）
	台
	1

	14
	外网区域
	外网防火墙
	台
	1

	15
	
	外网WAF
	台
	1

	16
	
	外网服务器存储管理
	套
	1

	17
	
	外网集群交换机
	台
	2

	18
	
	外网集群
	套
	1

	1.1.2更换设备部分明细
	

	1
	医疗专网
	数据库审计
	台
	1

	2
	
	日志审计
	台
	1

	3
	
	内网边界防火墙(含IPS、AV模块）
	台
	2

	4
	
	安全服务（含内网态势感知及探针）
	套
	1

	5
	
	容灾备份恢复一体机
	套
	1

	6
	
	零信任网关
	套
	1

	7
	
	准入与桌管系统
	台
	1

	8
	
	防勒索软件扩容升级
	套
	1

	9
	外网区域
	外网核心交换机
	台
	2

	1.1.3新增设备部分明细
	

	1
	医疗专网
	内网数据中心防火墙（含IPS和AV模块）
	台
	2

	2
	
	漏洞扫描系统
	台
	1

	3
	
	内网IT资源一体化管理
	套
	1

	5
	外网区域
	外网出口防火墙（含IPS和AV模块）
	台
	2

	6
	
	外网AC（行为审计）
	台
	1

	1.1.4无线网络设备明细
	

	1
	无线网络(门诊外网和住院内网、外网全覆盖）
	无线控制器
	台
	≥1

	2
	
	吸顶AP
	台
	≥36

	3
	
	面板AP
	台
	≥121

	4
	
	高密AP
	台
	≥1

	5
	
	24口无线POE交换机（含2个千兆光模块）
	台
	≥14

	6
	
	8口无线POE交换机（含1个千兆光模块）
	台
	≥4

	7
	
	六类双绞线
	箱
	≥35

	8
	
	PVC管槽
	米
	≥2500

	9
	
	电源线
	米
	≥1000

	10
	
	桥架
	米
	≥100

	11
	
	光跳线
	根
	80

	12
	
	双绞线跳线
	根
	80

	13
	
	理线器
	个
	20

	14
	
	显示设备
	台
	3

	1.1.5门诊应急管理系统明细
	
	

	1
	门诊应急管理系统
	离线应急支付管理系统平台
	套
	1

	2
	
	桌面业务终端
	套
	1

	3
	
	移动端轻应用
	套
	1

	4
	
	WEB端管理平台
	套
	1

	5
	
	云端服务保障
	套
	1




[bookmark: _Toc15173]1.2机房基础建设清单
[bookmark: _Toc2423]1.2.1机房基础环境

	序号
	设备名称
	单位
	设备数量

	
	（一）机柜系统
	
	

	
	1.微模块－机柜系统
	
	

	1
	服务器机柜
	台
	13

	2
	机柜侧板
	块
	3

	3
	固定托盘
	块
	13

	4
	PDU
	个
	26

	2.微模块－冷通道组件
	
	

	1
	控制天窗（固定天窗）
	套
	2

	2
	天窗
	套
	6

	3
	大屏门盒
	套
	2

	4
	围框
	套
	8

	5
	自动移门
	组
	2

	6
	线槽
	套
	8

	7
	LED灯
	套
	2

	8
	照明系统
	套
	1

	9
	其他配套附件
	项
	1

	3.微模块－供配电系统
	
	

	1
	市电配电柜
	台
	1

	2
	一体化UPS
	台
	1

	3
	功率模块
	个
	3

	4
	电池架
	台
	2

	5
	电池开关盒
	台
	2

	6
	蓄电池
	个
	80

	7
	市电柜至UPS输入线缆
	米
	≥20

	8
	PDU线缆
	米
	≥260

	9
	UPS至电池连接线缆
	米
	≥60

	10
	蓄电池连接线
	米
	≥60

	11
	底座
	个
	20

	4.微模块-温控系统
	
	

	1
	行级精密空调室内机（加热加湿）
	台
	2

	2
	空调室外机
	台
	2

	3
	房间空调（含室外机）
	台
	2

	4
	铜管
	米
	≥80

	5
	铜弯头
	批
	2

	6
	铜直接
	批
	2

	7
	室外风机平台
	台
	2

	10
	保温材料
	米
	≥80

	11
	过墙水穿孔
	个
	2

	12
	制冷剂
	个
	8

	13
	辅材
	项
	1

	
	（二）动力环境监控系统
	
	

	1
	配电柜监测软件授权
	套
	1

	2
	电池检测仪主机
	台
	1

	3
	单体电池检测模块（含内阻）
	个
	80

	4
	电流采集模块
	个
	2

	5
	蓄电池监测软件授权
	套
	1

	6
	精密空调监测软件授权
	套
	2

	7
	区域式漏水变送器
	个
	3

	8
	漏水绳
	根
	3

	9
	区域式漏水监控软件授权
	套
	1

	10
	智能温湿度传感器
	个
	3

	11
	温湿度监测软件授权
	套
	1

	12
	新风机监测软件授权
	套
	1

	13
	消防监测软件授权
	套
	1

	14
	氢气传感器
	个
	1

	15
	工业电源
	个
	1

	16
	氢气监测软件授权
	套
	1

	17
	吸顶式红外探测器
	个
	2

	18
	红外防盗监测软件授权
	套
	1

	19
	摄像头
	台
	4

	20
	硬盘录像机
	个
	1

	21
	8口POE交换机
	台
	1

	22
	监控级硬盘
	块
	1

	23
	视频集成接口软件授权
	套
	1

	24
	人脸+密码+指纹+刷卡读卡器
	台
	2

	25
	出门按钮
	个
	2

	26
	双门电磁锁（带门磁）
	把
	2

	27
	超声波驱鼠器
	台
	1

	28
	驱鼠器监测软件模块
	套
	1

	29
	空气净化消毒机
	台
	1

	30
	展示管理工控机
	台
	1

	31
	显示器
	台
	1

	32
	1U嵌入式采集主机
	台
	1

	33
	开关量采集模块
	个
	2

	34
	GPRS短信模块
	台
	1

	35
	USB电话语音盒
	台
	1

	36
	信号控制模块
	块
	1

	37
	声光报警器
	套
	1

	38
	机房监控系统软件
	套
	1

	39
	短信告警功能
	套
	1

	40
	邮件告警功能
	套
	1

	41
	电话告警功能
	套
	1

	42
	多媒体语音告警功能
	套
	1

	43
	声光告警功能
	套
	1

	44
	微信端报警
	套
	1

	45
	短信平台对接
	套
	1

	46
	报警管理
	套
	1

	47
	告警分析功能
	套
	1

	48
	管理主机IT运维管理功能
	套
	1

	49
	数据分析
	套
	1

	50
	系统阈值即改即生效功能
	套
	1

	51
	实时值校准功能
	套
	1

	52
	系统主题风格定制功能
	套
	1

	53
	web远程访问
	套
	1

	54
	安装箱
	个
	2

	55
	工业电源
	块
	2

	56
	网线
	米
	≥500

	57
	管材
	米
	≥120

	58
	微模块监控采集器
	套
	1

	59
	智能网络设备
	个
	4

	60
	大屏及软件
	个
	1

	61
	天窗磁力锁
	个
	7

	62
	通道内照明系统-LED灯
	个
	18

	63
	通道门禁系统
	套
	2

	64
	多功能传感器
	个
	2

	65
	空调回风温度传感器
	个
	2

	66
	蜂鸣器
	个
	1

	67
	执行器
	个
	2

	68
	模块内部信号线缆
	套
	1

	
	（三）电气系统
	
	

	1）电线(缆）工程
	
	

	1
	入户总线缆
	米
	≥100

	2
	空调电力电缆
	米
	≥60

	3
	灯具插座电力电缆
	卷
	6

	2）电源插座及照明工程
	
	

	1
	面板开关
	只
	4

	2
	照明LED灯
	套
	10

	3
	应急照明LED灯
	套
	8

	4
	安全出口门指示灯
	套
	2

	5
	应急双头灯
	套
	3

	6
	五孔插座
	套
	5

	3）线路敷设工程
	
	

	1
	JDG镀锌钢管
	m
	100

	2
	金属软管
	m
	60

	3
	强电桥架
	米
	≥40

	4
	弱电桥架
	米
	≥30

	（四）防雷接地系统
	
	

	1
	等电位接地端子箱
	个
	2

	2
	B级电源系统防雷器
	个
	1

	3
	C级电源系统防雷器
	个
	1

	4
	接地紫铜带
	米
	≥60

	5
	绝缘支撑件
	个
	≥40

	6
	接地母线
	米
	30

	7
	接地跨接线
	卷
	1

	（五）气体灭火系统
	单位
	设备数量

	序号
	设备名称
	
	

	1
	钢瓶（含组件）
	个
	3

	2
	七氟丙烷药剂
	kg
	210

	3
	瓶体控制器
	套
	3

	4
	烟感报警器
	个
	8

	5
	温感报警器
	个
	8

	6
	气体灭火控制器
	个
	2

	7
	紧急启停
	个
	2

	8
	强制启停
	个
	2

	9
	放气指示灯
	个
	2

	10
	声光报警器
	个
	1

	11
	泄压口
	套
	2

	12
	消防线材
	卷
	3

	（六）新风排烟系统
	
	

	1）新风工程
	
	

	1
	新风机
	台
	1

	2
	防火阀
	个
	3

	3
	风管
	㎡
	22

	4
	风口
	套
	5

	5
	防雨百叶风口
	个
	1

	6
	外墙洞口开洞
	个
	3

	7
	控制线及铺设
	项
	1

	2）事故排烟工程
	
	

	1
	排烟管道密闭防火阀（280°）
	套
	1

	2
	通风管道绝热
	米
	35

	3
	轴流排风机
	台
	1

	4
	双层百叶风口
	套
	3

	5
	墙洞新风口
	套
	1

	6
	排风管
	㎡
	35

	7
	墙洞排风口
	套
	1














[bookmark: _Toc10703]1.2.2机房装修
	序号
	设备名称
	单位
	设备数量

	1）拆除工程
	
	

	1
	墙体拆除
	㎡
	68

	2
	墙面装饰拆除
	㎡
	58

	3
	地面拆除
	㎡
	36

	4
	顶面拆除
	㎡
	36

	5
	垃圾清运
	㎡
	198

	6
	承重梁找平美化
	㎡
	18

	7
	防鼠封堵及挡鼠板
	项
	1

	8
	窗户封堵
	㎡
	10

	2）地面工程
	
	

	1
	地面找平
	㎡
	86

	2
	地面防尘漆
	㎡
	86

	3
	橡塑保温棉
	㎡
	86

	4
	全钢无边防静电活动地板
	㎡
	86

	5
	挡水围堰
	套
	4

	6
	空调进水管道
	米
	60

	7
	空调排水管道
	米
	60

	3）顶面工程
	
	

	1
	顶面防尘漆
	㎡
	86

	2
	橡塑保温棉
	㎡
	86

	3
	铝合金吊顶龙骨
	㎡
	86

	4
	铝合金微孔吊顶板
	㎡
	86

	5
	铝合金收边条
	m
	68

	6
	顶面吊筋及辅材
	m²
	68

	4）墙面及隔断工程
	
	

	1
	墙面轻钢龙骨
	㎡
	88

	2
	墙面彩钢板
	㎡
	88

	3
	墙面保温岩棉
	㎡
	88

	4
	防火玻璃隔断
	m²
	48

	5
	玻璃隔断基础
	m
	18

	6
	不锈钢包边
	m
	18

	7
	门套
	套
	3

	8
	不锈钢踢脚板
	m
	18

	5）门窗、踏步
	
	

	1
	双开钢制防火门
	樘
	2

	2
	防火玻璃门
	樘
	3

	3
	防火门顺位器
	套
	2

	4
	入口踏步
	项
	1

	5）户外工程
	
	

	1
	精密空调室外机摆放基础
	个
	16

	2
	精密空调室外机抗震垫
	套
	16



2、 [bookmark: _Toc11828]产品配置技术要求
[bookmark: _Toc7727]2.1网络及安全设备部分
[bookmark: _Toc3695]2.1.1、更换设备部分
[bookmark: _Toc5641]1.数据库审计
	功能项
	功能要求

	硬件配置
	[bookmark: OLE_LINK10]满足国产化要求，冗余电源，配置≥6个千兆电业务口，≥2个万兆SFP口，≥64G内存，≥4TB SATA硬盘，网络层吞吐量≥1000Mbit/秒，SQL语句处理能力≥40000条/秒，数据库实例≥200个，日志存储量≥40亿，含三年软件升级和硬件维保服务。

	产品授权
	≥200个资产授权，不低于1000M网络层吞吐量授权激活。

	数据库资产
	支持MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、DB2、Informix、MariaDB、Sybase、Greenplum、QianBase、Elasticsearch、达梦、电科金仓支持根据组织架构或权限组，进行数据库分组。

	
	[bookmark: OLE_LINK23]具备敏感数据分类分级的能力，可根据不同业务类型对数据进行自动对业务类型进行分类，不限于个人信息、地理信息、组织机构信息、信息行业相关信息、基础信息、通用类型等。

	
	支持通过敏感类型以及资产选择，进行敏感数据发现。

	身份管理
	支持以“人、终端、应用、账号”四个维度精确定义唯一的资产访问身份。支持通过终端设备IP、MAC地址、应用名称、数据库账号、业务账号名称等因素的组合，构建多维的身份鉴别策略。

	法规解读
	支持数据安全法律法规的条文解读，至少包括《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》和《数据出境安全评估办法》等。总结、展示合规文件中所有的数据安全核查项，并提供简单易读的安全指导标签，辅助快速理解落地。

	资产风险
	支持通过多个维度计算资产风险分析结合实时行为分析，可实现动态授权。其中资产基础认证分包括资产的敏感等级、审计级别、是否脱敏、加密以及资产脆弱性等多维度综合考量，通过风险评分的变化风险趋势，可分析资产的安全态势。

	[bookmark: _Hlk218084090]第三方管理
	▲可通过产品界面，采集并展示第三方设备的告警数据、设备运行数据设备联动：支持对接第三方安全设备，实现数据收集、数据外发、任务联动；支持监控数据安全子设备运行状态，可直观呈现子设备的CPU、内存、磁盘使用率、网络接发情况及其趋势。
投标时投标人提供操作界面功能截图并加盖投标人公章。

	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _Hlk218084748]全面审计
	支持对数据库访问行为建模，维度至少应包含：数据资产、数据库用户、客户端IP，以及工具名等内容。

	
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Hlk186042062]支持按数据库、schema、表单独配置双向审计策略，并支持配置返回内容保存行数及保存长度。 

	审计规则
	内置不少于800个SQL注入风险检测规则，支持对SQL注入风险进行分级管理。支持关联数据库资产。支持通过系统一键批量启用、禁用SQL风险检测策略。内置不少于400个数据库漏洞风险检测规则，页面标注漏洞的CVE标识、CNNVD编码、策略类型、风险等级。支持检测规则的一键下发。

	
	[bookmark: _Hlk188446439]支持全量审计和部分审计两种审计模式。在全量审计模式下配置过滤策略，在部分审计模式下配置审计策略。部分审计对象粒度精确到表级别。

	
	支持面向已分类分级资产配置审计策略、风险规则，支持在审计结果、安全事件中展示资产分类分级相关信息。

	[bookmark: _Hlk208776290]审计日志
	支持对审计操作事件的回溯分析，支持登录事件或访问事件的会话追踪溯源回放。

	
	▲支持对审计操作事件的回溯分析，支持登录事件或访问事件的会话追踪溯源回放，投标时投标人提供该设备操作界面功能截图并加盖投标人公章。

	
	支持将审计日志查询条件通过且或逻辑组合对日志进行精确查询，支持等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空等运算条件。 

	[bookmark: OLE_LINK21]防统方功能
	▲配置基于医疗场景下以统方为目的访问数据库或表的行为识别及告警（投标时提供功能截图并加盖供应商公章）














[bookmark: _Toc27480]2.日志审计
	指标项
	功能要求

	硬件和性能规格
	满足国产化要求，冗余电源，配置≥6个千兆电业务口，≥8个千兆光口，≥4个万兆光口，≥1个接口扩展槽位，≥32G内存，≥256G SSD盘，≥4TB SATA硬盘，投标人提供产品彩页扫描件加盖投标人公章。
≥150个资产授权，≥5000 EPS，含三年软件升级和硬件维保服务（提供原厂三年服务承诺函）。

	审计对象
	能够对企业和组织的IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。

	日志采集与转发
	支持通过Syslog、Syslog-NG、SNMP Trap、Netflow V5、JDBC、Agent代理、WMI、(S)FTP、NetBIOS、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成各种日志的收集功能，支持多行日志采集合并为一行。

	
	支持按照Syslog-NG标准及自有格式进行转发，转发时包含原始日志源IP地址。

	
	日志审计采集长日志时，日志无截断现象，原始日志内容完整。

	
	测试日志审计平台对于持续采集时的程序稳定性，日志审计平台能在日志持续不间断采集日志7天后，平台所有功能、所属服务进程工作均正常。

	
	▲支持正则表达式、Key-Value、JSON日志解析，支持日志自动化辅助范化，投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图并加盖投标人公章。

	资产管理
	能够将资产按照多种维度进行分组、分域管理，如地理位置、组织结构、业务系统等，提供便捷的添加、修改、删除、查询与统计功能，支持资产组可以在页面不同的分组中移动。
支持资产信息的批量导入和导出，便于安全管理和系统管理人员能方便地查找所需设备资产的信息。
支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警。

	
	支持自定义资产类型及资产属性。支持对资产自定义标签，支持对标签内容进行查询和管理。

	日志归一化
	支持对日志进行归一化处理并保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位和事后取证。

	
	系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略，所见即所得，也支持通过归一化文件的导入来支持归一化，不需修改系统程序。

	
	系统可自动识别收集的日志并自动选择范化策略，也可由人工设置设备的范化策略。

	
	解析时间格式字段时能够自动匹配推荐格式。范化绑定支持添加多IP。范化策略可以进行复制操作，下面的二级策略也可以一同复制。新建策略时进行自动编号。字段查询，支持使用汉语拼音首字母查询。

	日志交互式分析
	系统具备全文检索的大数据处理能力，能够对事件进行非格式化的文本式处理，可将原始信息进行自动索引，快速搜索分析各类安全事件。系统提供即席查询功能，支持归一化字段及关键字搜索，从海量事件原始信息中获取与关键字匹配或部分匹配的所有事件。系统支持基于正则表达式的检索功能，用户可在搜索栏内输入正则表达式，系统可搜索出原始信息中与正则表达式相匹配的所有事件。

	
	▲对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联等，投标时投标人提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	
	日志解析字段内置200+个字段，属性字段可扩展，用户可根据审计需要自行创建字段，字段类型包括IP、字符串、整型等6种，可选择映射函数8种可选项等。内置及新增的所有字段均可参与查询、关联分析和报表统计。

	
	▲支持多源事件关联分析能力，包括单源过滤模式、多源时序模式和多源关联模式，提供该设备操作界面功能截图加盖投标人公章。

	
	可以以图形化的方式展示日志属性之间的聚合关系，并支持手动选择日志属性，显示多维事件分析图。属性可增加或减少，且支持图片大小调整。

	机器学习
	系统提供基于机器学习的通用行为分析引擎，可对用户和实体行为进行分析，发现异常行为。

	日志综合展现
	系统提供可编辑的灵活强大的自定义仪表板。

	
	系统内置仪表板至少包括日志源事件分析仪表板，Windows事件分析仪表板，网络设备分析仪表板，防火墙事件总览分析仪表板，WEB事件总览分析仪表板，FTP服务器日志分析等。


[bookmark: _Toc1924]3.内网边界防火墙（含IPS、AV模块）
	[bookmark: OLE_LINK3]指标项
	功能要求

	接口配置
	满足国产化要求，冗余电源，配置≥8个千兆电接口、≥4个千兆光接口、≥4个万兆光接口，≥256G存储空间。

	IPsec VPN智能选路
	支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量，投标时提供功能截图加盖投标人公章。

	虚拟防火墙
	[bookmark: OLE_LINK5]▲支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能。可独立分配CPU/内存等计算资源。虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置。虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能，投标人上述功能要求，提供功能截图加盖投标人公章或者第三方机构出具的CMA或CNAS检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	DNS透明代理
	▲支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率，投标方提供功能截图加盖投标人公章或者第三方机构出具的CMA或CNAS检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	策略性能
	支持基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑

	性能指标
	网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥5Gbps，最大并发数≥500万，每秒并发连接数≥10万。

	IPS和AV功能
	开启IPS和AV和URL过滤功能，3年规则库升级服务。

	病毒防护
	支持基于HTTP等协议进行多线程下载的限制。

	配件与维保
	单台配置4个万兆多模光模块，原厂三年维保。





[bookmark: _Toc32103]4.内网态势感知及探针
	[bookmark: OLE_LINK4]指标项
	功能要求

	服务要求
	本项目3年期安全托管服务，需覆盖医院不少于10套在用核心业务资产，提供常态化持续安全运营保障。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

	服务工具
	提供流量探针1台：网络层吞吐量：≥1Gbps，应用层吞吐量：≥350Mbps，规格：≥1U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥128G SSD，电源：冗余电源，接口：≥6000兆电口+4个千兆光口，投标人提供产品彩页扫描件加盖投标人公章。

	
	支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式。
支持敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息。支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex、Web Browser、IPS云防护等客户端漏洞攻击检测。
支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，自定义时间阻断威胁。

内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、白名单库。
支持针对SMTP/POP3/IMAP等协议的钓鱼邮件检测，识别邮件内容，结合威胁情报、病毒检测等进行多维度分析，判断是否为可疑钓鱼邮件，投标人提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	服务平台
	提供安全运营平台≥1台：性能参数：存储容量≥14.4T，在带宽性能≥1Gbps时存储时长≥900天/1Gbps。
硬件参数：规格：≥1U，内存：≥3*32GB DDR4 3200，系统盘：≥480GB M.2 SSD，数据盘≥4*4TB，电源：白金，冗余电源，接口≥8000兆电口+4000兆光口。

	
	支持整体展示服务器脆弱性风险分析、热点漏洞情况、脆弱性风险详情（漏洞风险、配置风险、弱密码、web明文传输、可用性风险），支持第三方漏扫报告导入和解析，可按资产组分类上传，支持上传文件。
支持可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，可清晰直观地看清失陷主机对其他主机的影响，评估受损情况，方便客户快速处置。支持通过首页搜索框输入IP/域名/URL/端口/通信对进行搜索，支持基于列表模式展示横向攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，建立全方位的持续性的检测能力。支持入口点溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息，帮助管理人员快速找到攻击入口点。投标人需提供截图证明并加盖投标人公章。
支持勒索专项检测页面，帮助客户更好地应对日益严峻的勒索风险。投标人需提供操作界面截图证明并加盖投标人公章。
▲支持挖矿专项检测页面，帮助客户更好地应对日益严峻的挖矿风险，避免数据窃取和监管通报，支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测，以实现挖矿病毒的全面检测。投标人需提供操作界面截图证明并加盖投标人公章。
文件威胁分析支持平台内置的恶意脚本分析引擎、webshellkiller智能引擎、save智能分析引擎以及云端分析引擎组合进行综合研判，协议类型有HTTP、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP多种类型，支持展示查杀数据统计、受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示文件威胁信息，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、威胁类型、攻击阶段、受害者IP、攻击次数等信息。
为了便于用户基于各类热点场景进行专题分析，平台内置多维度场景化分析，提供单独的分析模块展示。支持对异常流量分析、挖矿感染主机分析、勒索感染主机分析、C&C外联主机分析、恶意文件感染主机分析、威胁情报分析、互联网流量、互联网行为、内网流量、内网行为等10+场景化分析。
▲支持根据规则圈定场景，形成特定运营场景，支持通过筛选运营场景，从而达到快速过滤特定威胁场景的目的，投标人提供操作界面功能截图并加盖投标人公章。
为实现安全事件的快速闭环处置，要求支持与本次采购边界安全防护产品进行联动，实现效果包含联动封锁、访问控制等。

	首次安全
评估
	投标方应配合用户进行互联网暴露面梳理的服务。

	脆弱性管理
	高危可利用漏洞防护：针对服务范围内资产扫描到的高危可利用漏洞，投标方应当为医院做好每一个高危可利用漏洞的防护工作，包括但不限于为医院提供漏洞修复方案和安全设备防护策略，以及帮助医院配置防护规则，保证医院不因此出现重大事件和损失。提供服务平台具备高危可利用漏洞防护规则的证明扫描件并加盖投标人公章，并且支持对扫描到的高危可利用漏洞能够自动匹配漏洞防护规则。

	威胁管理
	分析研判包括但不限于对脆弱性、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据进行采集和实时分析研判，支持将同一资产的多个告警进行聚合分析发现各类安全事件并生成工单，并在告警详情中展示告警的基本信息，涉及的业务信息、攻击趋势、威胁详情、攻击原理、处置建议等内容，并支持根据客户情况提供备注。

	
	安全策略检查：投标方安全专家应通过策略检查工具对招标方的安全设备的防护策略进行检查，确保安全设备的安全策略处于最优水平，对威胁能起到最好的防护效果。

	服务团队
	为了保障服务质量和加强投标方与医院的沟通，投标方应当承诺为医院配置一名经验丰富的安全专家作为专属服务经理，并且实时响应招标方咨询的网络安全相关问题。投标人提供承诺函并加盖投标人公章。

	
	▲投标方应当为医院提供7*24小时的安全守护，不论是白天、黑夜、节假日投标方都应该能做到7*24H在线服务，并且在节假日期间应当每日为医院提供《节假日值守总结》。投标人提供承诺函并加盖投标人公章。

	服务指标要求
	为了降低医院因网络安全事件造成的损失和影响，投标方应当按照以下服务指标和要求为医院提供服务：
（1）从安全日志产生到事件通告给医院的时间方面，按照国家标准对安全事件的分类分级指南，重大安全事件通告时间小于30分钟，一般事件的通告时间少于1小时。
（2）在配备投标方的边界防护服务组件和终端防护服务组件的情况下，高级威胁的处置完成时间少于1小时，一般威胁的处置完成时间少于4小时。
（3）安全事件经过服务人员的确认后，通告给医院的各类安全事件的准确率不低于99%（即误报不能超过1%）。
（4）投标方应当承诺，服务范围内的所有安全事件的闭环处置比例达到100%。
（5）投标方应当满足重大事故应启动应急响应机制，工作时间15分钟之内云端专家进行响应，非工作时间30分钟之内云端专家进行响应，省会2小时上门处置，省内8小时上门处置。

	服务过程与成果可视化
	服务交付物管理：投标方需为医院提供的服务成果展示门户（或用户Portal），可以直观地管理服务过程中生产的服务报告和交付物，包括但不限于《准备阶段文件》《特殊时期值守报告》《运营月报》《运营季报》《威胁情报》《年度汇报》《事件总结报告》。





[bookmark: _Toc8311]5.容灾备份恢复一体机
	技术
指标
	功能要求

	★硬件和授权
	★≥2U机架式存储设备。550W（1+1）冗余电源。两颗国产C86 CPU处理器，性能不低于3350(3.0Ghz,8核）。不低于64GB内存。8个热插拔盘位。2个万兆以太网接口。7块8T SATA 7200企业级硬盘含48T容量无限制主机数量的数据实时保护功能授权，不限制Oracle RAC集群节点数量授权。

	对象适配
	支持对物理机、虚拟机、超融合主机、私有云主机和公有云主机资产进行整机保护。

	
	支持对Windows、CentOS、Redhat、Ubuntu、Suse、Oracle Linux、麒麟、华为openEuler、统信V20、红旗Linux客户端进行整机保护。

	
	支持Oracle RAC和SQL sever集群备份，只需配置集群内设备关系即可快速为集群内设备创建备份。支持以集群角度可视化集群设备的备份情况。支持Oracle RAC各个设备的验证、接管、恢复。支持自动识别共享盘。不限制Oracle RAC集群节点授权数量。投标人提供功能截图并加盖投标人公章。

	
	支持Windows故障转移集群备份，集群切换可以自动识别并继续对共享存储进行增量备份而无需重新全量初始化。

	整机备份
	支持整机块级别的CDP实时数据保护，数据同步可精确到秒级，支持AI数据展示。支持系统内置多个备份策略，无需配置即可开箱即用。可灵活定义数据保护模式、数据保留时间窗口、数据保护时间、数据校验时间、备份性能模式、备份限速等。投标人提供功能截图并加盖投标人公章。

	
	支持不需区分业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构、逻辑关系和数据库的品牌、版本等实现数据保护。

	
	支持整机、磁盘、分区/卷级别的细粒度备份，且支持磁盘排除备份。

	数据传输
	数据传输支持客户端级加密，支持任务级数据重删和断点续传。

	数据恢复
	支持生产系统操作系统、应用、数据一体化在线恢复，无需对恢复目标安装操作系统、配置软件、拷贝数据等操作。

	
	支持接管恢复、备份恢复、实时恢复等多种恢复类型。支持整机恢复、磁盘恢复、分区/卷恢复等多种细粒度恢复。

	接管恢复
	3个双机热备或容灾接管授权，支持基于接管机的恢复。恢复基于接管主机，无需再次创建备份任务。恢复过程包含接管主机停止时间前的所有数据。 

	实时恢复
	▲至少支持接管恢复、实时恢复、备份恢复等恢复任务类型，投标时提供功能截图并加盖投标人公章。

	应急接管
	支持快速应急接管，可根据保护过程中收集源系统负载信息，自动匹配、自动构建接管虚拟网络、智能化自动分配接管资源，无需改变任何IP地址、MAC地址、机器名、服务启动状态等。接管主机环境保持与源主机完全相同，如磁盘分区结构、系统环境、程序配置信息等。

	
	支持配置切换计划，参数配置支持与源设备一致或者自定义配置。接管时间点提供实时、故障前五分钟、十分钟、半小时、一小时等多种细粒度选择。切换方式支持系统切换、手动切换，系统切换支持配置网络链路检测、网络端口检测等不同切换条件，切换条件支持多次确认机制。

	远程复制
	支持远程复制功能，支持持续同步、自定义间隔等数据同步模式，实现将本地产生的备份数据复制到远端。调度策略支持分钟级别/小时级别/自定义日期。支持远程复制速度限制。

	无代理备份
	支持主流虚拟化平台无代理备份，包括VMware、 Hyper-V、华三（H3C）、深信服（HCI）、Huawei FusionCompute、oVirt）、SmartX、OpenStack、ZStack云平台、QingCloud、云宏CNware、Cloud等虚拟化平台的无代理备份，支持完全、块级增量等备份类型。无需在虚拟主机上安装任何客户端代理，直接通过访问Hypervisor层，实现虚拟主机整机备份。

	
	支持对CIFS和NFS协议的网络附加存储设备（NAS）提供无代理备份和恢复功能，支持主流的NAS供应商，包括EMC、NetApp、Huawei、IBM、HP、Hitachi、DELL等品牌NAS产品。

	文件备份
	支持整盘、分区、单文件、目录级别的细粒度备份。支持Windows、Linux等文件系统磁盘、分区备份功能，以整盘或分区为单位进行数据备份，支持备份百万级、千万级，甚至亿万级小文件的文件系统，在文件级备份之外，提供对文件系统进行逻辑卷块级备份。

	恢复模式
	支持操作系统裸机恢复，支持主流Linux/Window及国产平台的操作系统从裸机状态直接恢复操作系统，无需重新安装操作系统、驱动程序和应用软件。

	细粒度恢复
	支持细粒度恢复功能，无需进行整机恢复，即可快速找回主机内某单一文件或文件夹，提升恢复效率。

	瞬时恢复
	支持虚拟机同平台瞬时恢复，可支持同时启动多个时间点数据副本瞬时恢复至同平台或异构平台上。投标人提供功能截图并加盖投标人公章。

	数据安全
	▲支持提供自定义，可根据实际业务需求提供多种可选安全模式，将备份数据与生产网络完全隔离，形成不可被攻击的数据副本。可以有效防止备份数据被篡改、加密或恶意删除，投标人提供功能截图并加盖投标人公章。

	数据库原生灾备切换
	支持Oracle DG库、MySQL主从、SQL Server always-on等数据库原生灾备切换的灾备切换。投标人提供功能截图并加盖投标人公章。

	大屏可视化
	提供运行监控大屏，支持多种大屏风格切换。





[bookmark: _Toc15696]6.零信任网关
	技术指标
	指标要求

	★配置要求
	★满足国产化要求，≥2U机型，冗余电源，配置≥6个千兆电业务口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽，≥32G内存，≥256G SSD，≥4T SATA硬盘，投标人提供产品彩页扫描件加盖投标人公章。
最大理论加密流量≥800M，支持≥1000个并发用户数，本次配置≥100个授权，含防病毒、威胁情报等功能，配置三年软件升级和硬件维保服务。

	部署模式
	为了满足灵活部署的要求，综合网关应支持单臂模式、路由模式部署，为了满足高可靠性要求，综合网关应支持集群部署，集群功能不需要依赖外置设备，如负载均衡等

	资源发布能力
	通过WEB模式，可以支持基于http或https协议代理访问业务资源，支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，可配置业务应用的具体访问URL路径。为了保持用户访问应用体验的一致性，后端服务器地址需支持多地址配置。为适应较复杂的内外网访问场景，WEB应用的前端访问地址应支持多地址访问。存在前置代理设备的场景，还应支持从XFF字段获取源IP。

	
	为了保障单位员工认证安全与便捷性的平衡，需支持设置授信终端绑定，支持配置绑定授信终端的可信网络区域、增强认证条件。并可限定用户可绑定的授信终端数量：
1.支持查看/添加/移除授信终端，及历史登录情况（包括但不限于终端版本、网络位置区域、历史登录用户、录入时间及上次登录时间等）。
2.支持查看所有临时登录的终端信息，及历史登录情况（包括但不限于终端版本、网络位置区域、历史登录用户、录入时间及上次登录时间等）。
3.支持用户满足条件后自动绑定、用户增强认证后绑定、用户申请管理员审批绑定、管理员绑定等多种方式。
4.支持配置一个账号在PC端和移动端分别绑定N个(1-100）终端数量。
5.支持配置一个终端仅允许一个用户绑定。

	
	为有效抵御恶意软件和有针对性的攻击，应支持WEB资源配置URL黑白名单，且URL黑白名单支持通配符配置

	安全特性
	为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞

	
	▲支持自适应的账户安全策略，能够根据用户登录认证的常用时间、网络、位置、终端等形成行为基线，持续动态评估用户认证行为，执行匹配策略的动作投标人提供该设备操作界面功能截图加盖投标人公章。

	
	支持针对不同的B/S应用开启WEB水印，水印内容包括：用户名+当前日期，具有威慑作用，有效预防数据泄露。

	
	支持配置虚拟专线功能，当用户登录零信任客户端之后，自动断开互联网连接，避免互联网威胁影响内网业务系统。支持通过桌面悬浮球的方式，用户可一键切换内网或互联网。

	系统运维
	支持终端环境诊断排查，提供终端诊断工具，支持对当前终端的基本环境进行扫描和一键修复，便于员工自行排查修复终端问题，减少IT运维人员工作。

	审计能力
	支持用户登录日志（登录、注销，含MAC地址、终端类型、浏览器类型等）

	
	支持在控制台对密码卡进行管理（包括：激活、取消激活、密钥备份/恢复、管理KEY口令）

	资质
	▲为证明所投产品的自身安全性，提供具备国家认可的数据安全服务相关资质，投标人提供证书扫描件并加盖投标人公章。

	服务要求
	提供包含3年的产品质保，3年软件升级服务。




















7.准入与桌管系统
	技术指标
	指标要求

	★硬件指标
	★满足国产化要求，冗余电源，≥2U机架式，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥32G内存，≥4TB SATA数据盘，≥2个扩展槽位。以上配置投标人提供产品彩页扫描件加盖投标人公章。
支持≥4G吞吐量，800点终端准入授权，300点终端管控授权，含三年入侵检测特征库升级服务，三年软件升级和硬件维保服务。

	网络准入控制
	▲支持802.1X、数据镜像、策略路由、透明网桥、DHCP、MAB、VLAN、VARP端口准入和Portal认证等多种常用准入控制技术。802.1X准入控制技术支持客户端自动拨号认证、客户端手动拨号认证、复合认证、MAC地址旁路认证、可疑客户端检测等功能。支持对认证通过的终端自动下发VLAN、ACL规则。投标人提供该设备操作界面功能截图并加盖投标人公章。

	应用接入
	能够与第三方系统平台调用该产品进行阻断设备入网或放行设备入网的联动，可以支持设置某设备的入网权限支持应用名、Appld、AppSecret、会话超时、客户端状态及授权资源功能配置，系统管控页面提供接入方案及源代码。

	IT资源库
	支持图形化展现交换机信息，交换机面板显示各交换机端口详细信息，包含交换机品牌、型号、端口信息、VLAN信息、IP地址表、转发表、路由表和ARP表等细粒度管理。提供交换机流量信息监控及统计功能，支持对交换机的网络流量流入及流出统计。图形化管理全网IP地址资源，支持在线、离线、未使用、安全风险、安全阻断分类化显示，支持IP地址增加备注信息。
支持大屏展示全网资产设备实时状态，包含资产数据分析、资产分类、安全趋势、24小时态势、关键设备态势及报警信息。

	入网管理
	支持提供来网申请入口，可自定义设置申请入网需提交的注册信息，支持按VLAN、网段划分不同管理员进行审批，支持控制入网后的访问区域。

	安全通信
	支持应用协议准入控制，能够自定义配置违规访问行为，违规参数包含设备类型、IP地址段、连接方向、通信协议及端口，支持定义白名单地址段，对于违规行为的处置方式包含上报日志、阻断入网。支持通过级联配置建立多台服务器间的联系，实现多对象间的映射关联，建立数据之间的级联关系提高管理效率。级联管理支持单点登录、升级配置、策略同步、报警上送、级联拓扑、级联大屏等功能。

	移动U盘管控
	U盘管理支持禁用、只读、只写和加密四种管控模式，只写模式下禁止终端计算机读取U盘内的所有内容，预防U盘病毒侵害终端计算机。支持按部门或用户维度精准配置白名单，授权特定对象使用指定USB设备，同时提供U盘插入日志、U盘使用申请审批日志和U盘文档操作日志。

	打印管理
	系统提供精细化打印权限与水印管控功能，支持对本地打印机、虚拟打印机的使用权限进行分级配置。可灵活设置打印水印规则，能精准指定特定打印机或特定程序打印文件时，自动添加水印标识，有效追溯文件打印源头。同时支持水印暂停申请机制，员工可按需提交申请，经审核通过后临时关闭水印功能。

	资产管理
	系统支持自动收集终端计算机支持硬件型号、性能、品牌、出厂时间等信息，采集CPU内核、线程、名称、封装、工艺、规格、系列、扩展系列、型号、扩展型号、步进、修订号、指令、虚拟化、超线程、总线速度等信息。支持配置自定义资产字段，可以由客户端提交或管理员手动编辑字段内容。

	终端程序管控
	为了避免电脑上随意读写移动存储设备，导致敏感信息数据泄露，病毒或木马引入等风险，支持规范移动存储介质在电脑上的使用，包含对USB设备进行注册、审核、例外、插拔审计、使用控制、USB设备与终端绑定等

	水印管理
	屏幕水印支持文字水印、点阵式水印、图片水印、二维码水印、进程水印，支持置底显示。文档水印支持添加隐形水印，支持在文件落地、复制、移动、外发时自动添加水印，检测到添加水印失败时禁止发送文件。

	远程工具
	[bookmark: OLE_LINK2]远程调试客户端功能支持交互模式、旁观模式、兼容模式、独占模式等多种管控模式。支持远程协助参数配置，可根据使用习惯自定义默认远程模式。支持内部即时聊天工具功能，管理员与终端用户之间可以相互聊天，支持终端用户向管理员发送文件，同时可以向管理员发起远程协助申请，投标人该设备操作界面功能截图并加盖投标人公章。
支持创建覆盖文件、文件夹、软件安装包及快捷方式等多类型资源的批量分发任务，同时具备分发条件动态校验功能，管理员可预设执行门槛，如检查客户端目标目录下是否存在指定文件、注册表中是否存在特定键值对，仅当条件匹配时才触发分发任务，避免无效分发或资源覆盖冲突。
支持实时进程管理、实时服务管理、操作系统账户管理、磁盘管理、共享目录管理、实时文件管理、开机启动项管理和系统计划任务管理等工具。

	运维管理
	▲为便于管理员进行故障排查和定位，需支持记录终端7天内的准入状态快照，快照内容包括但不限于终端上线时间、阻断或放通、IP地址、接入位置、认证时间、认证账户、安检规范及结果、可访问域、下线时间等终端准入状态信息。同时支持在同一界面上集成基于web的ping、路由追踪、抓包、网络测试、获取终端日志等常规运维工具，投标人提供该设备操作界面功能截图并加盖投标人公章。

	风险报警
	支持违规外联报警、违规使用设备报警、终端安全风险报警、硬件变化报警、软件变化报警、关键信息变化报警、磁盘空间不足报警、性能异常报警。

	终端助手
	▲提供终端助手，可自定义助手名称、文档备份、Slogan、客户端图标信息，内置垃圾清理、远程协助、文件检索、个人工具添加等工具，投标人提供该设备操作界面功能截图并加盖投标人公章。



[bookmark: _Toc22551]8.防勒索软件扩容升级
	功能
	功能要求

	授权升级
	防勒索软件授权扩容到4台数据库服务器和20个终端，原软件和扩容  中标人应能完成与原系统对接和数据迁移”（有争议、甲方定）

	升级模块：策略管理
	升级支持智能化添加保护策略，客户端自动采集程序名、程序签名、终端类型，管理中心可一键配置保护策略。

	
	升级支持智能学习，通过智能学习，发现并描述终端及终端中应用程序的链路关系。

	
	升级支持文档防护，对于一些后缀比较确定的文档，比如office文档、图片文档，通过该策略实现文档防护。策略支持分组、设备形式推送到具体设备。

	
	升级模块，支持应用防篡改，使用的场景为：不能通过文件后缀进行保护的文件。比如数据库，数据库文件的后缀是可以修改的，不确定的。
策略支持分组、设备形式推送到具体设备。

	
	升级支持防挖矿，Linux环境可通过检测挖矿程序名、挖矿程序外连矿池地址进行匹配，当正确匹配到挖矿进程、矿池地址，进行告警。
策略支持分组、设备形式推送到具体设备。

	
	升级支持进程白名单，白名单功能默认将操作系统的进程设置为可信任进程，用户不需要额外对操作系统进程进行策略配置。目前已经支持Windows白名单版本。策略支持分组、设备形式推送到具体设备。

	
	升级模块，支持主机防护，针对Windows、Linux常见远程登录端口，管理中心根据设置策略会监测端口的访问情况，发生异常访问会进行告警。客户端对主机进程、进程外连访问占用主机端口进行监控，对超出设定阈值的进程进行告警。策略支持分组、设备形式推送到具体设备。

	
	升级支持诱捕策略，Windows、Linux内置诱饵，模仿真实数据文件特征，诱导病毒攻击，对攻击行为进行告警或阻断并告警。

	升级模块：保护模式
	升级支持对所有未授权软件启动时均被隔离，包括勒索软件、已知勒索病毒、未知勒索病毒、挖矿病毒等恶意攻击程序以及非授权应用运行。

	
	升级支持引导区保护模式，通过锁住系统引导区，防止恶意指令或代码修改操作系统引导区。

	
	升级支持终端模拟工作模式，模拟验证各终端的防护情况，不做真实的阻断操作。

	
	升级内置病毒库，防范LockBit等各类勒索病毒攻击，保护数据库等各类文件免受勒索病毒的加密和删除。

	
	升级支持诱饵文件对勒索病毒的诱捕，精确识别勒索病毒，并记录受影响的设备名、IP地址、进程名、访问时间等。


	升级模块：监控日志
	升级访问控制能力，后台管理中心可以查看所有设备的防护日志信息，清晰完整地描述每个访问事件，包括事件的主客体、命中策略类型、事件结果等，事件描述完整的翻译了整个事件的访问过程及访问结果

	
	升级主机入侵，针对主机入侵行为，客户端会及时检测并上传日志到管理中心。

	
	升级疑似病毒，系统内置对疑似病毒的诱捕，所有相关信息都会上传到服务器。在后台管理中心，可以查看可疑病毒。

	新增模块：高级防护
	新增支持共享文件防护，针对共享文件/目录设置策略，重要的共享文件/目录设置访问终端需安装防勒索客户端才可进行后续的访问和使用。策略支持分组、设备形式推送到具体设备。

	
	新增支持域探测防护，防护病毒入侵后对域环境中整体网络进行探测。
策略支持分组、设备形式推送到具体设备。

	
	新增支持容器防护，对于容器类程序，主要指的是Java虚拟机和其他脚本语言解释器程序，不能运行任意脚本文件，只能运行策略指定的脚本文件。策略支持分组、设备形式推送到具体设备。

	
	新增支持端口防护，针对终端/服务器存在的高危端口，设置相应的防护策略。策略支持分组、设备形式推送到具体设备。

	
	新增支持无文件攻击防护，Windows环境通过进程内存MEM_IMAGE检测、批量修改文件后缀检测，来实现对无文件攻击、进程注入攻击防护。策略支持分组、设备形式推送到具体设备。

	新增模块：数据防泄漏
	新增对数据库文件落到服务器本地的文件进行落地加密，防止重要资产泄露。

	新增模块：防御可视化
	新增支持资产访问可视化分析，可描绘进程访问资产关系图，分析恶意进程运行方式，及监控恶意进程主机入侵生命周期。


[bookmark: _Toc27005]9.外网核心交换机
	技术指标
	指标要求

	配置要求
	1.框式设备。
2.交换容量≥65Tbps，包转发能力≥51000Mpps。
3.槽位数≥3。
4.▲支持Telemetry流量可视化功能，投标人提供具有CMA或CNAS认证或者其他第三方权威机构检验报告扫描件证明并加盖投标人公章。
5.支持防火墙业务板卡，提供官方网站截图证明并加盖投标人公章。
6.配置双主控，千兆电口≥48个，万兆光口≥48个，1.2M虚拟化线缆1根，配置16个万兆单模光模块，配置双电源。



[bookmark: _Toc12041]2.1.2、新增设备部分
[bookmark: _Toc21593]1.内网数据中心防火墙（含IPS和AV模块）
	技术指标
	指标要求

	规格要求
	满足国产化要求，冗余电源，配置≥8个千兆电口，≥256G固态硬盘，≥4T机械硬盘，整机吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥16G，最大并发连接数≥400万，新建连接数≥30万。以上配置投标人提供产品彩页扫描件加盖投标人公章。
含三年入侵防御/防病毒模块等升级服务（提供投标人公章服务承诺函）。

	联动管理
	产品支持与安全运营平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至安全运营平台，并在平台进行威胁展示。（需提供产品功能截图证明并加盖投标人公章）

	工作模式
	产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。

	硬件一虚多
	产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。

	链路状态检测
	产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。

	访问控制策略
	产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。

	
	▲支持基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命令中的策略信息进行编辑，投标人提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	文件过滤
	产品支持基于文件传输方式、文件类型等维度的管控策略配置。

	防病毒
	▲支持基于HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的进行多线程下载以及有密码压缩包下载限制，投标人提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	
	产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。

	
	产品支持勒索病毒检测与防御功能。

	入侵攻击防御
	产品内置不低于11000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。

	
	产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。

	
	▲产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库，可识别主机的异常外联行为。投标人需提供产品功能截图证明或者第三方权威机构提供检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	策略有效性分析
	产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。投标人提供相关功能截图证明并加盖投标人公章。

	提供IP和MAC的绑定策略
	提供IP和MAC的绑定策略，可放行或阻断，支持批量导入导出和清空操作，支持IPv4/IPv6地址与MAC地址的绑定，更好地控制内部终端非法接入网络，投标人提供产品功能截图证明并加盖投标人公章。

	管理方式
	产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。

	业务资产管理
	支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险。同时通过可视化的拓扑关系图，系统支持自定义资产，资产属性包括：是否属于基线资产、资产名称、资产IP、重要性、资产类型、MAC地址、操作系统、开放端口、设备型号、设备厂商等，以更直观灵活地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息。

	网管协议
	产品支持SNMP V1/V2/V3/Trap等标准网络管理协议。

	服务要求
	提供包含3年的产品质保，3年软件升级服务。



[bookmark: _Toc6401]2.漏洞扫描系统
	[bookmark: OLE_LINK1]指标项
	指标要求

	★配置要求
	★产品需使用国产化硬件平台以及自主可控的安全操作系统，机架式，≥1U，冗余电源，1个串口，1个管理口，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥32G内存， ≥256G SSD，≥4T硬盘，≥2个扩展槽位。投标人提供产品彩页扫描件加盖投标人公章。
最大并发主机数≥50，最大并发任务数≥10，授权可扫描总数量不多于2000个无限制范围的IP地址或域名，默认提供1路扫描端口授权以及对云大物扫描模块，对云计算平台、大数据组件、物联网设备提供漏洞检测和分析。含三年系统漏洞扫描模块、Web漏洞扫描模块升级服务，三年软件升级和硬件维保服务。

	漏洞检测
	支持检测的漏洞数大于40万条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD等主流标准。

	
	支持对系统漏洞、web漏洞综合分析，可输出同时包含漏洞扫描、弱口令检查结果的报表

	
	▲支持扫描主流云主机管理系统、云计算组件的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi、KVM、Xen，要求能够扫描大于10000条相关漏洞投标人提供该设备操作界面功能截图加盖投标人公章。

	
	支持智能端口挖掘，可以智能发现非默认端口启动的服务

	
	支持扫操作系统、应用及软件的安全漏洞，如华为欧拉、open欧拉、统信、麒麟、bclinux、达梦、南大通用、人大金仓、神通、金蝶、东方通等，要求能够扫描大于90000条相关漏洞

	
	支持通过在目标资产部署终端代理agent方式，实时精准获取资产信息，进一步完成漏洞分析扫描

	漏洞管理
	支持系统漏洞库和Web漏洞库通过多种维度对漏洞进行检索，包括：漏洞名称、漏洞ID，CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、是否使用危险插件、是否支持漏洞验证，漏洞发布日期、漏洞分类信息

	
	内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略。支持自动模板匹配技术

	
	系统内置多种扫描策略，包括快速扫描策略、全量自查策略、高精度监管策略、热点应急排查策略、攻防演练高频高危策略（系统）、攻防演练高频高危策略（web）、系统漏洞验证策略、web漏洞验证策略、云计算漏洞扫描策略、物联网漏洞扫描策略。

	风险展示
	▲支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态，投标人提供该设备操作界面功能截图加盖投标人公章。

	
	支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义。

	
	支持通过仪表盘直观展示资产风险值、漏洞总数、风险资产数/资产总数、扫描任务数、漏洞库新增漏洞TOP20，资产分类统计、资产风险等级分布、漏洞风险分布、风险TOP5、漏洞TOP5、风险数趋势图、整体风险值趋势。

	报表管理
	支持对系统漏洞、web漏洞、综合分析，可输出同时包含漏洞扫描、弱口令检查结果的报表。

	
	支持高级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果，投标人提供该设备操作界面功能截图加盖投标人公章。

	
	支持实现显示扫描结果，包括扫描进度、主机存活数、预计扫描时间、漏洞风险信息等。

	资质
	投标人提供产品生产厂商出具的《数据安全服务能力评定资格证书》二级或具有国家认可的信息安全服务资质的扫描件，并加盖投标人公章。

	
	投标人提供产品生产厂商应出具的权威漏洞库或威胁情报来源，支持与 CNVD、CNNVD、CERT等国家级漏洞平台同步或更新的证明截图或者扫描件并加盖投标人公章。









[bookmark: _Toc10737]3.内网IT资源一体化管理平台
	功能模块
	指标项
	指标要求

	总体要求
	总体要求概述
	平台采用B/S架构模式，支持基于HTTPS中文Web图形化界面管理。支持不少于200个并发用户同时登录系统并进行操作。
支持设置访问会话超时、超时自动退出功能，即管理员在规定时间内无操作时，管理平台自动退出，重新登录后方可再次进行管理任务。支持密码保护与检测策略，同一账号密码连续多次错误一段时间内禁止登录。要求所投产品厂商授权数据可视化、数据报表功能二次开发接口，同时承诺支持与第三方环控系统进行数据对接。

	全局概览
	全局概览
	支持查看全部资源视图和自定义视图的资源概览。支持填写视图名称、选择多个分组创建自定义视图，自定义视图支持设置为默认视图。具备至少 3 种布局方式和不少于 4个自定义页面。
支持展示9种类型资源和3种应用监听的资源总数，四种故障等级的告警数量（严重/一般严重/警告/信息）。展示的9种资源类型包含主机系统、网络设备、安全设备、无线设备、存储设备、物理主机、虚拟化、数据库、中间件。3种应用监听类型包含接口检测、端口监听、地址监听。点击资源卡片支持下钻至相应资源列表。
支持查看所有告警的总报警数、成功处理数、未解决数，以及区分四种故障等级数量。点击任一统计的数量支持下钻至实时告警菜单搜索出对应指标，可查看告警列表具体信息。
支持可视化展示最近一周的报警数量，以柱形图形式展示6天前至今天的报警数量和已解决数量。

	实时告警
	实时告警
	应提供统一的实时告警管理界面，支持查看全部已处理与未处理的告警。
应支持按日期、告警类型、故障处理状态、故障等级、资源名称、分组、IP地址等多维度进行组合筛选，并支持将筛选后的告警列表导出为标准格式文件。
每条告警的详情页面需包含告警信息、告警对象信息、监控记录等。
支持对告警临时忽略设置在某一时间段内忽略此告警，在该时间段内，同级别告警不再重复推送。关闭忽略后将不再接收此类告警信息。已忽略的告警展示在忽略告警列表中，支持批量恢复告警和一键恢复告警。

	智能网络管理
	网络拓扑图
	应支持手动绘制或自动生成网络拓扑图，支持网络拓扑、机柜拓扑、示意拓扑以适配实际网络架构变化。点击拓扑图中资源需展示资源名称、监控状态、IP、设备类型、厂商、设备型号、序列号、CPU使用率、内存使用率、网络丢包率、网络响应时长、告警列表。点击拓扑图中连线，展示上联资产、下联资产、接口速率、接口号、端口号信息，以折线图可视化展示连接时间趋势图和出入站流量趋势图。支持按名称模糊查询拓扑图中所有节点和交换机下的终端。支持实时展示全网设备运行状态，故障节点高亮，开启动画效果展示连线方向。
支持自定义多个机柜拓扑图，可视化拖动部署，可添加真实和非网管示意设备，展示设备状态与运行情况，可打开设备背板定位异常。

	
	终端定位
	▲应支持终端定位功能，能够通过MAC地址或IP地址实时定位终端设备的入网信息（如接入交换机及端口）。投标人提供该设备操作界面功能截图并加盖投标人公章。

	
	非法查找
	应支持检测网络中非网管交换机、路由器等哑终端设备的连接信息。

	
	网络巡检
	应支持对网络系统环境进行全方位自动化巡检，展示各性能指标是否正常。

	
	网口检测
	应支持交换机网口检测功能。需能实时查询交换机网口使用率，并支持检测长期未激活的闲置网口。

	综合管理
	可视化大屏
	应支持以业务、资产等不同视角对信息化资产进行全方位、立体化展示。需提供综合运维大屏、业务大屏、资产大屏、网络大屏等多种预置展示方案。

	
	智能巡检
	应支持智能巡检功能，能够对网络设备、安全设备、主机系统、虚拟化、数据库等不同类型的监控资产，按照日、周、月年等周期设置巡检计划。需支持通过PC端和移动端实时统计和查看所有历史巡检记录的资源运行状态和性能指标报表。

	
	性能数据分析
	支持设备IP或名称快速模糊智能搜索，设置自定义时间段分析指标历史数据，通过时间轴操作快速缩小图表范围，查看分钟级实时数据。支持多设备多指标分析对比，具备日常分析数据查询保存功能，同时针对查询的数据，支持EXCEL和CAS格式导出。数据分析针对历史分析，支持环比与同比的数据对比分析趋势。

	配置管理
	权限管理
	应支持设置IP地址白名单，通过添加IP地址或IP地址段，仅允许特定的IP地址或地址段访问本数字化运维监控系统。

	
	网络时钟
	应支持网络时钟监测功能。平台需能够对接NTP服务器的资源进行时钟偏差监测，并对时钟异常（如偏差超过阈值）的节点进行告警通知。

	
	告警策略
	▲应支持告警策略管理，能够按照资源大类、具体设备、标签组和第三方系统等多种方式，结合告警级别、告警关键词，设置不同的消息接收用户、推送间隔、是否推送恢复告警。送媒介需支持企业微信、钉钉、邮件、短信。设定具体次数的连续推送，以及同设备同告警的告警抑制时间策略配置。投标人提供该设备操作界面功能截图并加盖投标人公章。

	
	系统信息
	应展示系统名称、版本号、维保到期日、当前登录用户、功能权限等核心系统信息。

	
	数据备份
	应支持全系统数据的手动备份和定时备份。定时备份需支持按每天、每周、每月，在设定时间自动执行。需支持本地和异地备份，并能设置自动备份文件的定时清理规则。备份成功的文件应支持下载，且应支持上传备份文件进行系统配置的覆盖恢复。

	
	任务管理
	应支持脚本管理，系统需提供默认脚本库。应支持通过脚本的方式，对网络设备等资源进行单个、批量、立即执行、定时执行、周期性执行任务的配置下发。下发前自动检测设备连通性，异常设备实时提醒。

	工单管理
	工作站
	工作站需提供统一的工单处理视图，支持按“进行中”“已完成”“已处理”“未派单”等状态分类查看，并可对工单执行建单、派单、修改、服务切换、服务升级、催单、终止等操作，工单详情页需完整展示全流程信息。
应支持派单时查看所有工程师的工作负载和进行中工单，允许选择故障小组及组内工程师进行派单，应支持重派功能，对于已派单的工单，重新选择故障小组及组内工程师，进行二次派单。应支持对未建单的故障报修记录及暂存通话记录，一键生成正式工单，建单时应自动带入已有信息，并支持手动补充完整。应支持因信息填报错误、问题自行解决等原因对工单执行终止操作，终止操作需填写终止原因，工单状态变更为“已撤销”。

	
	新建工单
	支持两种新建方式：手动创建工单、复制已有工单快速创建。复制时可将工单的报修人信息、故障标题、故障描述、故障类型、响应级别、紧急程度、影响范围等字段自动代入，并支持修改。

	
	我的工单
	以登录人视角展示本人负责或协作的工单，包含待接单、处理中、暂停处理、已完成、已撤销、由我转单、由我指派等工单。可进行的工单处理操作包含接单、完单处理、转单、修改、撤销、暂停等。
工单详情应包含工单ID、报修人员、报修部门等报修信息。故障标题、故障分类、故障描述、紧急程度等故障信息。处理人、所属小组、故障原因、处理方法、关联SLA、关联资产等处理信息。查看工单的人员清单。并按时间轴展示工单处理全流程。
应支持工单派发至工程师后，工程师端接单功能。工程师点击接单后，工单状态自动由“已派单”变更为“处理中”。
应支持处理中的工单进行转单操作，转单时，原处理人可填写转单原因，转单后应向目标工程师发送消息提醒。目标工程师接单后工单为“处理中”状态，转单前的处理记录应保留在时间轴中。
支持工程师或服务台人员对“处理中”的工单发起暂停或延期操作。支持设置暂停时间或延期时长，延期到期后工单自动恢复为“处理中”状态。暂停期间工单不计入处理时效统计。
工程师在处理完成后，应填写故障原因、处理方法，提交完单，系统根据配置通知报修人进行评价或自动评价。
移动端支持普通用户、运维工程师、管理人员、供应商人员等多角色。

	
	工单查询
	支持多重维度的工单综合查询，查询条件包含标题、服务目录、紧急程度、报修人、时间、工单状态、超时状态、工单满意度等。支持查询结果的导出和打印功能。

	
	工单统计管理
	提供多维度统计报表：服务类型工单统计、服务目录统计、工程师统计、业务工单统计、小组统计、部门统计、SLA统计、故障分类统计等。支持按月份、季度、年份及自定义时间段筛选。
工单统计报表展示故障标题TOP5、故障类型TOP5及选定时间内工单处理数量分布。
小组统计报表按故障小组统计工单总量、平均处理时长，并展示小组维度的工作情况明细，支持导出工程师工作情况的详细数据便于进行团队横向对比与资源调配。

	
	工单模板管理
	支持任意服务目录创建工单快捷模板，实现一键提单或者少留修正即可完成提单。（提供该设备操作界面功能截图）

	
	PC端故障报修
	应支持故障报修创建，并实现从报修到创建工单、工单执行情况的全链路追溯。
支持计划工单功能，定期生成计划工单。
应支持对报修进行催单、终止和内容编辑操作。
应支持线上报修PC端及移动端提醒，并由值班人员进行统一派单。

	
	移动端扫码报修
	应支持移动端扫描部门二维码自动带出部门信息，填写报修人员信息、报修内容、上传图片和附件后生成报修记录。报修时支持查看历史报修记录和查询知识库。支持工程师将报修记录创建并执行工单，并在过程中消息通知报修人。

	巡检管理
	巡检计划管理
	支持按巡检对象灵活配置巡检计划，需配置巡检周期、巡检次数、责任人/故障小组、是否强制上传照片、是否扫码进入机房、消息提醒开关、提醒时间、截止日期。巡检内容可引用内置模板或自定义添加。移动端支持巡检任务通知、执行巡检及记录查看。

	
	巡检记录
	支持巡检记录的导入、导出、查看详情、编辑、在线打印及下载

	机房管理
	机房出入登记管理
	▲机房生成二维码标签，扫码进行人员信息登记及电子签名，实现无纸化 出入登记。支持按机房名称、出入时间筛选记录，查看姓名、联系方式、陪同人员、工作时长、工作内容。投标人提供该设备操作界面功能截图并加盖投标人公章。

	
	机房列表
	支持按机房名称、状态搜索，列表展示机房名称、负责人、联系电话、巡检次数、状态、创建时间。提供打印标签、修改、删除、新建、批量删除、导出、分页功能。

	
	机房管理台账
	支持按卡类名称、进机房时间、人员名称查询，列表展示开门记录编号、凭证号、卡类、人员、设备、开门时间等。支持批量导入/导出/删除台账数据。

	数据可视化
	工单可视化
	支持工单数据可视化大屏展示，能够自定义大屏组件类型及外观样式属性，能够对工单状态、报修趋势、工单来源等进行统计，并实时展示正在处理的工单信息以及运维人员处理状态，支持多个大屏轮播。

	
	移动端报表
	支持统计报表查看今日整体工单概览和本月统计概览。统计工单建单数、报修数、处理中和已处理的数量。展示报修次数最多的部门和故障次数最多的类型

	
	故障小组
	支持按小组名称、故障类型、人员创建多个故障小组，进行工单处理。可选择将故障小组加入值班考勤。

	
	配置管理
	可切换派单模式。根据小组绑定故障类型自动派单/手动派单。投标人提供该设备操作界面功能截图并加盖投标人公章。
支持工单系统自动评价/手动评价。

	
	操作日志
	记录操作记录日志，操作日期、操作IP地址、功能模块、用户名。

	配置要求
	配置要求
	要求配置200个设备节点永久性授权。提供三年产品原厂质保服务。



[bookmark: _Toc9302]4.外网出口防火墙（含IPS和AV模块）
	指标项
	指标要求

	硬件和性能
	满足国产化要求，冗余电源，配置≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥256G固态硬盘，≥4T机械硬盘，整机吞吐量≥12G，应用层吞吐量≥10G，最大并发连接数≥300万，新建连接数≥15万，含三年应用管理/IPS/URL过滤/防病毒模块/威胁情报等升级服务，三年软件升级和硬件维保服务。

	功能授权
	包含下一代防火墙系统软件。支持应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能。配置≥190个SSL VPN并发用户数，≥三年防火墙特征库（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）

	部署模式
	产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求，支持旁路模式。

	路由协议
	所投产品必须支持静态路由、策略路由及动态路由。动态路由应至少支持RIPv1、RIPv2、RIPng， OSPF、OSPFv3，BGP4\4+、ISIS路由协议。

	地址转换
	所投产品必须支持全面的NAT44和NAT66转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，需要支持SYMMETRIC模式和FULL_CONE模式，以及NAT地址防封杀检测。

	访问控制
	所投产品必须支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。

	
	▲支持基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑。投标人提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	应用识别与控制
	所投产品必须支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）≥2700种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类。

	流量管理
	所投产品必须支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。

	网络攻击防护
	所投产品必须支持防御基于安全域的IP地址欺骗攻击，指定IP或网段必须从特定安全域流入。

	
	所投产品必须支持DHCP协议防护。支持手动定义可信DHCP服务器IPv4和基于阈值限制DHCP请求传输速率。

	病毒防护
	所投产品必须支持基于MD5的自定义病毒签名。支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。

	
	▲支持基于HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的进行多线程下载以及有密码压缩包下载限制。投标人提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	策略与处置
	所投产品必须支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作，支持通过IPS、AV模块的日志信息，智能一键添加黑名单策略。投标人需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图并加盖投标人公章。






[bookmark: _Toc4030]5.外网AC（行为审计系统）
	技术指标
	指标要求

	性能指标
	满足国产化要求，冗余电源，配置≥6个千兆电业务口，≥4个千兆光口，≥1T机械硬盘，整机吞吐量≥9G，应用层吞吐量≥4G，最大并发连接数≥800万，新建连接数≥12万，适用带宽≥300M， 

	IPV6部署
	支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等都支持IPv6。

	告警管理
	支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等。

	实时监控
	针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； 支持对单用户进行定向web访问质量检测； 

	
	支持首页分析显示接入用户人数、终端类型。带宽质量分析、实时流量排名、共享上网等行为风险情况。

	IP管理
	支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量。

	
	对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、合规状态等，支持查看终端类型，以及终端详细信息（投标人，系统，端口等）。

	排障工具
	支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况。

	
	▲支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及处置建议。投标人需提供相关功能截图证明并加盖投标人公章。

	流量管控
	支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率。空闲值可自定义。

	
	▲支持将管理员分级分权模块与流控模块相结合，一级通道支持指定管理员管理，不同管理员实现通道级别的权限分离，分级管理。投标人提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	终端安全检查
	支持windows终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网。投标人需提供相关功能截图证明并加盖投标人公章。

	远程应用审计
	支持Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP的远程应用的外发文件审计。

	审计管理
	审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题。

	
	支持审计用户的Webmail邮件外发行为，支持webmail形式发送的附件审计，并能精准到原始邮件。

	服务要求
	提供包含3年的产品质保，3年软件升级服务。



[bookmark: _Toc22319]2.1.3、无线网络部分
[bookmark: _Toc22417]1.无线控制器
	技术指标
	 指标要求

	AP管理规模
	要求所投产品满足常规AP最大数量≥750。保留足够扩展能力。

	集中转发性能
	所投产品集中转发性能≥20Gbps。

	端口配置
	提供≥8个千兆GE端口，≥8个千兆SFP端口。

	CAPWAP IPv6双栈
	▲CAPWAP 隧道同时支持 IPv4 和 IPv6 双栈，支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6，灵活组合使用。要求投标时投标人提供工信部或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的第三方测试报告。

	Portal用户分类计费
	满足Portal用户分类计费功能：AC、AP满足精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如Portal认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费。要求投标时投标人提供工信部或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的第三方测试报告。

	802.1X用户分类计费
	▲满足802.1X用户分类计费功能：AC、AP满足精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费。投标时投标人提供工信部或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的第三方测试报告扫描件并加盖公章。

	AP授权与电源
	配置无线AP授权≥158个，双电源。（设备与授权一致）


[bookmark: _Toc14141]2.吸顶AP
	技术指标
	 指标要求

	工作模式
	采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式。

	接入速率
	整机接入速率≥6.4Gbps，投标时投标人提供官网截图证明并加盖投标人公章。

	接口配置
	固化≥2个2.5GE电接口（接口不复用），投标时投标人提供官网截图证明并加盖投标人公章。

	6GHz频段预留
	为保护资产投资，未来放开6G频段资源，可通过软件切换即可支持6G频段能力，投标时投标人提供官网截图证明并加盖投标人公章。

	物联网扩展
	满足≥5个外置物联网模块链式扩展。

	频段切换能力
	支持5GHz和6GHz频段切换，当前仅开放2.4GHz+5GHz模式，未来频段升级，可无缝切换至2.4GHz+6GHz模式。投标时投标人要求提供工信部或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的第三方测试报告。

	多用户转发性能
	使用Wi-Fi7终端接入测试，使用≥90个终端接入AP的多个射频，AP整机多用户的无线转发性能≥800Mbps。要求投标时投标人提供工信部或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的第三方测试报告。


[bookmark: _Toc1777]3.面板无线AP
	技术指标
	 指标要求

	工作模式
	整机采用双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，投标时投标人提供官网截图证明并加盖投标人公章。

	接入速率
	整机接入速率3.5Gbps。

	接口配置
	≥6个接口，≥1个2.5GE电口，5个100/1000M电口。

	RJ45透传口
	支持2个RJ45 透传口，投标时投标人提供官网截图证明并加盖投标人公章。

	单用户极限性能
	▲在10米距离下，使用Wi-Fi7终端接入测试，5GHz频段在160MHz频宽下，单用户极限性能可达到1800Mbps以上。在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到1000Mbps以上。要求投标时投标人提供工信部或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的第三方测试报告扫描件并加盖投标人公章。

	WLAN上行链路检测
	支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。要求投标时投标人提供工信部或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的第三方测试报告扫描件并加盖投标人公章。


[bookmark: _Toc22557]4.高密AP
	技术指标
	 指标要求

	工作模式
	整机采用三频6流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，投标时投标人提供官网截图证明并加盖投标人公章。

	接入速率
	整机接入速率≥6.4Gbps。

	接口配置
	≥3个可同时使用接口，其中1个2.5G PSFP光口兼容SFP，1个100/1000M/2.5G电口，1个100/1000M电口。

	物联网扩展
	▲满足≥5个外置物联网模块链式扩展，要求投标时投标人提供官网截图证明或工信部或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的第三方测试报告扫描件并加盖投标人公章。

	光口电口上行与链路备份
	设备支持光口和电口同时上行，且支持链路备份能力，要求投标时投标人提供工信部或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的第三方测试报告证明。

	MLO多频段链路聚合
	支持MLO多频段链路聚合，终端最大接入性能≥2200Mbps。要求投标时投标人提供工信部或具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的第三方测试报告。


5. [bookmark: _Toc15988] 24口POE供电交换机
	技术指标
	 指标要求

	性能指标
	▲交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网公布的最小值为准，投标时投标人提供官网截图及链接证明并加盖投标人公章。

	端口配置
	配置千兆电口≥24个 PoE+电口，万兆光口≥4个，2个万兆单模光模块。

	N:1虚拟化
	支持N:1虚拟化技术（多台物理设备虚拟成一台逻辑交换机，简化网络管理且提高可靠性），投标时投标人提供官网截图并加盖投标人公章。

	路由协议
	支持静态路由、RIP、OSPF。

	OpenFlow支持
	支持OpenFlow 1.3标准，投标时投标人提供官网截图并加盖投标人公章。

	防雷功能
	支持业务端口10KV防雷功能，投标时投标人提供官网截图并加盖投标人公章。

	环网协议
	支持G.8032以太网环网协议。


6. [bookmark: _Toc28108] 8口POE供电交换机
	技术指标
	 指标要求

	性能指标
	交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps（以官网公布的最小值为准，投标时投标人提供官网截图及链接证明并加盖投标人公章）。

	端口配置
	配置千兆电口≥8个 PoE+电口，万兆光口≥2个，配置2个万兆单模光模块。

	路由协议
	支持静态路由、RIP、OSPF。

	OpenFlow支持
	支持OpenFlow 1.3标准，投标时投标人提供官网截图并加盖投标人公章。

	环网协议
	支持G.8032以太网环网协议。


[bookmark: _Toc10458]7.六类双绞线
	技术指标
	 指标要求

	线缆类型标准
	六类非屏蔽4对室内线缆，护套采用聚氯乙烯材料（PVC）材质，放射性有害金属控制在国际最严格标准内。

	阻抗标准和带宽
	(f=1-250MHz)100±15%Ω .物理带宽不低于250MHz，传输速率：1000Mbps 。

	导体材料和直径标准
	无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG   0.57±0.02mm。

	导体直流电阻
	最大导体直流电阻：≤7.55Ω/100m(@20℃)、最大时延差异：≤7.55Ω/100m、最大时延差异：45ns/100m(1-250MHz)。

	质量证明报告
	投标人提供国家权威检测部门报告，报告内容须提供具有30项以上检测内容的证明文件及第三方信道以及永久链路检测报告、第三方六节点信道及永久链路检测报告。网线须通过CE、ROHS、FCC、REACH等认证，并提供认证扫描件加盖投标人公章。

	品质保证
	选用高质量的材料制成，保证25年性能不变 。

	网线易用性
	小的外径，安装时不易扭绞和卡住，最小弯曲半径不高于4倍电缆外径

	生产标准
	符合标准：YD/T 1019-2023。GB/T50311-2016.GB/T50312-2016.ANSI/TIA-568.2-D-2018.ISO/IEC11801.YD/T926-2019.GB/T18380.12-2022。IEC60332-1-2



[bookmark: _Toc3040]8.PVC线槽、桥架、电源线等辅助材料
	技术指标
	 指标要求

	性能标准
	国标产品

	证明材料
	投标人提供第三方权威部门出具的链路检测报告扫描件并加盖投标人公章。



[bookmark: _Toc6123]9.光跳线
	技术指标
	 指标要求

	长度要求
	光跳线长度根据现场要求提供。

	性能标准
	满足ISO/IEC 11801、IEC61754、YD/T 1272性能指标要求。

	检测报告
	投标人提供第三方权威部门出具的链路检测报告扫描件并加盖投标人公章。


[bookmark: _Toc16224]10.双绞线跳线

	技术指标
	 指标要求

	产品类型
	CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线。

	护套要求
	PVC护套。

	执行标准
	完全符合YD/T 926.3、AS/NZS 3080:2003、ISO/IEC11801第2版2002和ANSI/TIA-568.2-D-2018系列连接硬件标准的要求。要求六类非屏蔽跳线通过跳线单体测试，应符合ANSI/TIA-568.2-D-2018，投标人提供第三方权威机构检测报告扫描件并加盖投标人公章。


[bookmark: _Toc25967]11.理线器
	技术指标
	 指标要求

	材质及安装方式
	1.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 
2.安装高度：1U 
3.安装方式：机柜螺丝安装 


	其他要求
	1.配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。
2.与19寸机架式设备（配线架，网络交换机）配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方。


[bookmark: _Toc24682]12.显示设备
	技术指标
	 指标要求

	显示屏幕规格
	主流品牌，不低于55寸液晶显示屏幕。 4K分辨率 

	安装配件
	含伸缩安装支架。




[bookmark: _Toc8373]2.1.4、门诊应急管理系统
	1.离线应急支付管理系统平台技术要求

	序号
	指标项

	1
	系统整体架构设计科学严谨、实用高效，操作流程简洁顺畅，完全贴合医疗机构实际业务场景与使用习惯。

	2
	▲桌面应用终端具备单机独立部署运行能力，运行期间无需依赖院内内网、公网及各类专用网络，断网状态下可实现全功能稳定运转。投标人提供系统截图证明并加盖投标人公章。

	3
	移动端轻应用配备模拟演练、实战应急两大运行模式，支持人工手动关停应急状态，可根据使用场景灵活切换，实现演练与应急工作的精细化管控。

	4
	后台管理平台基于 B/S 架构搭建，用户可借助任意网页浏览器完成管理操作，全面适配 Chrome、360 浏览器等主流浏览器版本。

	5
	系统具备完整、合法的自主知识产权，属于厂商独立自研产品，产品具备合法知识产权，产品权属清晰、合规可靠。同时系统严格遵循国家密码安全规范，搭载国密标准加密算法，实现业务数据采集、传输、存储、调用全流程加密解密管控，有效防范数据泄露、篡改风险，保障医疗数据安全合规。投标人提供所投门诊应急管理系统厂家具有计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章，软件名称包含：门诊应急管理系统。

	6
	系统兼容5G网络通信技术，断网离线操作后，在网络恢复瞬间可自动完成客户端、云平台及前置机几个端口交易数据、业务记录的即时传输与数据同步，保障业务数据完整不丢失、数据实时可溯源。

	7
	系统深度适配国产操作系统、国产数据库等全品类国产化软硬件生态，全面满足医疗卫生行业信创建设、国产化替代的合规落地要求。

	8
	系统配备标准化通用适配接口，无需额外付费，可无缝对接医院原有各类业务系统，高效实现跨系统数据互通、业务联动衔接，全程保障数据交互安全合规、传输准确、运行稳定。

	 

	2.桌面业务终端

	1
	软件支持部署安装至 Windows 7 及全系列更高版本操作系统，同步适配麒麟等国产桌面操作系统，能够直接落地部署于临床医生在岗工作终端。

	2
	系统支持医护人员凭个人工号完成快捷身份核验登录，根据医护人员所在科室的角色权限，系统自动为医护人员分配相应角色功能，登录后自动带出登录人员姓名、所在科室信息，实现信息自动比对校验。系统支持医护人员多科室排班出诊功能，可根据当日出诊情况具体选择科室进行登录。

	3
	系统支持医护人员手工录入患者姓名、身份证号、性别、年龄等基础身份信息，完善患者建档资料，对身份证号码及年龄进行相应的规则校验。

	4
	系统支持对接身份识别读卡设备，可快速读取患者身份信息并自动填充至系统对应字段，大幅提升患者信息录入的工作效率与数据录入准确性，减少人工录入失误。

	5
	▲系统支持开具西药、中成药处方医嘱单据，所有医嘱数据采用本地加密存储方式保障数据安全。系统可自动生成国密加密防伪二维码，通过小程序移动端扫码即可完整解析还原全量医嘱内容，涵盖患者信息、诊断信息、医师信息、药品信息、药品用法用量、使用频次、治疗疗程、药品总量、皮试标识等核心数据，实现医嘱信息可查、可验、可追溯。投标人提供系统截图证明并加盖投标人公章。

	6
	系统支持快速切换更换接诊新患者，可一键清空上一患者的各类业务数据，杜绝不同患者信息交叉混淆问题，保障接诊数据精准无误，规范临床接诊流程。

	7
	系统支持通过药品名称拼音码实现快速检索筛选，可精准匹配对应药品规格，提升药品选取效率。支持药品分库选择，避免医嘱单上出现不同药房的药品。针对需皮试类药品，系统将自动弹出智能提示信息，支持医护人员自主选择、标注对应皮试属性，规范皮试药品开具流程，规避用药安全风险。

	8
	支持检验申请单开具功能，检验项目数据本地安全存储并生成加密二维码，移动端扫码可完整解析患者信息、诊断信息、开单医师、检验项目、执行科室等全量内容。

	9
	支持中药饮片处方开具功能，饮片处方数据本地存储并生成加密二维码，移动端扫码可解析患者信息、诊断信息、饮片名称、单剂用量、用法、频次、总剂数等内容。

	10
	支持检查项目申请单开具功能，检查数据本地加密存储并生成加密二维码，移动端扫码可完整还原患者信息、诊断信息、开单医师、检查科室、检查项目、检查体位、检查部位、备注说明等信息。

	11
	系统支持在挂号支付、开单支付场景下生成全局唯一的统一二维码，实现医嘱码与支付码合二为一，融合复用。患者使用手机扫描该二维码，既可以实现医嘱单据的传递，通过移动端小程序在线查看完整医嘱单据，实时查询单据待缴费、待执行等状态信息，又可以通过扫描该二维码，实现费用识别和缴费支付操作。

	12
	系统支持门诊收费处接收移动端展示的医嘱二维码，快速解析并将对应业务单据信息显示在医嘱收费模块页面，患者可以在该模块完成缴费操作。

	13
	支持执行科室工作人员扫描移动端展示的二维码，快速解析并将对应业务单据信息显示在医嘱执行模块页面，医技人员可以在该模块完成发药或检查检验执行操作，系统支持药品追溯码扫码识别机制，支持追溯码信息自动填充、本地存储与归档留存，完善药品使用全流程追溯体系，满足临床合规管理要求。

	14
	▲系统全部业务二维码均采用国产化国密算法加密生成，内置动态安全校验机制，严格满足商用密码应用要求，具备高强度防伪造、防篡改、防复制特性，可有效抵御二维码仿制、非法篡改、批量复制、冒用核验等安全隐患，确保各类诊疗、支付码单信息完整真实、全程可溯、不可篡改。投标人提供系统截图证明并加盖投标人公章。

	15
	系统支持微信线上支付渠道接入，打通线上缴费结算通道，聚焦应急诊疗场景，实现医疗费用一站式、闭环式结算，极大地精简应急缴费流程，提升突发场景下的诊疗服务效率。

	16
	针对门诊挂号、医嘱开具、医嘱执行等全流程关键业务场景，系统通过醒目标识与提示功能，包括但不限于文字和图标等多种方式，实时展示业务节点状态，便于医护人员明确当前业务运行情况。

	3. 移动端轻应用

	1
	系统配套患者端小程序，作为独立服务入口，支持患者实名认证登录。患者可线上提前填报身份证、出生日期、年龄、联系方式等就诊基础资料，生成动态就诊二维码。院内终端设备扫码识别后，快速完成挂号及接诊流程，简化现场操作，提升整体就医流转效率。

	2
	小程序集成微信授权接口，支持用户一键授权获取绑定手机号，替代传统手动填写方式，精简登录与身份校验流程，提升操作便捷度。

	3
	小程序内置扫码识别功能，可快速扫描桌面客户端生成的二维码。

	4
	小程序支持展示扫码解析后的医嘱单据列表及详情，清晰地呈现当前待缴费、待执行业务等数据。

	5
	提供历史记录查询功能，支持患者查看全部医嘱处方记录、支付记录与执行记录。

	6
	▲支持生成患者业务二维码，供药房、检验、检查、收费、注射、输液等科室工作人员扫码进行业务核对、追加、确认、执行、退费等操作。投标人提供系统截图证明并加盖投标人公章。

	7
	小程序集成微信支付功能，实现挂号、诊疗医嘱单据费用线上缴付，全程安全可控、操作简易。系统支持患者选中多笔待缴单据，进行合并批量缴费，提升结算效率。

	8
	患者微信扫码客户端生成的二维码，实现医嘱单据和业务状态的上传更新，小程序医嘱列表同时支持支付缴费和查看二维码功能。

	4. Web管理控制台

	1
	应急场景管理：支持查看应急模式类型、启动时间、结束时间等运行信息，演练完成后可自动生成标准化演练总结报告。

	2
	退费业务管理：支持查询所有退费单据明细，展示退费项目、金额、时间、操作人员等信息。

	3
	基础数据字典：支持查看与桌面终端自动同步的科室、诊断、频次、皮试属性、药品、中药、检验检查项目等标准字典数据。

	4
	交易流水查询：提供应急状态下全量交易流水明细查询、筛选与导出功能。

	5
	数据对账管理：应急任务结束后，自动完成云端与本地终端交易数据核对、差异比对与结果确认。

	6
	数据统计报表：支持收费窗口、收费人员业务数据统计与报表生成。

	7
	标准数据管理：支持人员、药品、检查、检验等基础字典实时同步，提供自动与手动两种同步方式，可通过管理后台定向同步推送客户端数据，支持离线终端数据自动更新。

	8
	终端在线监控：对所有桌面离线终端运行状态进行可视化展示，实时监控终端在线、离线、异常等状态。

	5. 云端服务支撑体系

	1
	提供7×24小时常态化技术响应与问题处理服务。

	2
	建立安全运维沟通群组，实现快速沟通与问题反馈。

	3
	定期开展系统安全策略检测与参数优化配置。

	4
	定期开展业务安全巡检与健康度评估。

	5
	持续优化系统安全策略与防护机制。

	6
	提供安全威胁事件实时监测与处置服务。

	7
	重大突发事件场景下提供7×24小时专职应急响应支撑服务。



[bookmark: _Toc8718]2.1.5、一期利旧设备及配置迁移服务
投标人有能力配合做好本次机房搬迁所涉及原有利旧的网络及安全设备迁移（详见设备利旧清单）、相关数据配置及与其他新增设备的各种配合等工作。
[bookmark: _Toc5509]2.2、机房基础建设技术要求
[bookmark: _Toc23050]2.2.1机房基础架构
	序号
	设备名称
	项目特征描述及技术要求

	1
	服务器机柜
	服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。
网络柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。 
满足标准19 IT和网络设备的放置。
机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。
前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120°，以满足设备的安装要求。机柜前后门均应采用圆形，通孔率需不小于70%。
▲为保证机柜具有较强的抗震性能，机柜应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》和普通医院机房按GB50174 B级要求设计，投标人提供第三方权威机构测试报告证明扫描件并加盖投标人公章。
▲机柜静态承载能力≥2400Kg，投标人需提供第三方机构抗震测试报告扫描件并加盖投标人公章。
机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件9、板材厚度不小于1.0mm。
机柜内部有效承载空间：≥42U，可按要求配置不同规格的设备托盘，每个机柜单元配置的托盘可根据用户需求增加。
每个机柜标配2条PDU，每条PDU支持不少于20个10A和4个16A的输出口。

	2
	机柜侧板
	用于1200mm深，2000mm高落地机柜-M机柜专用－每个编码包含2pcs

	3
	固定托盘
	固定托盘-1U－承载100kg－用于1200mm深机柜及1100mm深服务器机柜

	4
	PDU
	32A输入，20口国标10A+4口国标16A

	2.微模块－冷通道组件

	1
	控制天窗（固定天窗）
	钣金天窗，600mm。
1、用于安装通道内温湿度传感器和监控摄像头
2、用于跨列机柜之间布线。

	2
	天窗
	全玻璃天窗，600mm。
1、天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm。
2、为保证通道亮度及美观性，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%。
3、天窗玻璃透光率≥90%

	3
	大屏门盒
	双开推拉门大屏门盒－配套新造型双开推拉门使用－用于2000mm高1200mm深机柜
分为高端造型大屏前门盒（支持智慧屏安装）和高端造型大屏后门盒（不支持智慧屏安装）－配套新造型双开推拉门使用－用于2000mm高1200mm深机柜

	4
	围框
	600mm宽机柜顶部围板－用于密封600mm宽机柜顶部线槽－每2台机柜配置1PCS

	5
	自动移门
	新造型双开推拉门-用于2000mm高M型机柜1200mm宽密封通道
密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性

	6
	线槽
	每2台600mm宽柜体配置1pcs
模块应具备强弱电走线装置，应支持去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装要求。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，且根据线缆数量的不同，隔板的位置可调。

	7
	LED灯
	RGB-LED灯-220～240V－单相-50Hz/60Hz－支持RGB混色

	8
	照明系统
	模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，投标人提供第三方测试报告关键页证明扫描件并加盖投标人公章。
制造商应保证产品解决方案的成熟及可靠，微模块须具备UPTIME等相关权威机构认证，微模块产品系列中方案获得Uptime TIER IV Ready认证，投标人提供认证证书扫描件并加盖投标人公章。

	9
	其他配套附件
	含机柜下封板、0号包装（安装指南及辅料）等必需附件。
▲整体要求：投标人投标时提供具备CMA/CNAS资质机构出具第三方检测报告关键页扫描件并加盖投标单位公章。

	3.微模块－供配电系统

	1
	市电配电柜
	名称：入户动力柜 尺寸：1200*1000*2200mm
配电柜中所使用的断路器应为优质品牌；规格：输入双路400A/4P(ATS），输出：400A/3PX1;
预留回路63A/3P*4+40A/3P*4+32A/1P*4
辅助回路：照明空开C16A微断*6+插座回路C20A*6
配置电涌保护器；防雷模块等
含柜体、铜排、带通讯的智能仪表等；

	2
	一体化UPS
	UPS类型应为在线双变换式模块化UPS，制式为三相输入，三相输出。机架容量≥120KVA  N+1，输入输出空开要求：总输入空开容量≥400A/3P、UPS输入输出空开容量≥250A/3P、空调空开容量≥63A/3P、IT空开容量≥32A/1P*48、照明空开容量≥10A/1P。功率模块≥30KVA，投标所采用一体化UPS支持将UPS电源、IT配电、空调配电、照明配电UPS输入开关、UPS输入配电和UPS输出配电集成于一个柜体中，投标人提供相应产品彩页扫描件证明并加盖投标人公章。
输入断路器应采用知名品牌，断路器应满足国家标准要求。
模块化UPS的功率模块、旁路模块 和监控模块均支持热插拔。
▲市电模式下，UPS模块在线模式下效率在50%负载时系统效率应达到94%及以上，投标人提供检测报告关键页证明扫描件并加盖投标人公章。
▲投标人投标产品满足网络安全要求和国家规范，提供抗震合格证、节能、安全认证证书等扫描件并加盖投标人公章。
电气特性要求
额定输入电压：380V
输入功率因数：100%额定负载时>0.99
输入电流谐波成分：100%额定负载时，THDi<3%。 
输出电压稳压精度：±1%
输出功率因数要求1.0
输出波形失真度：线性满载时≤1%，非线性满载时≤3%
输出电压不平衡度：100%不平衡负载时≤5%
输出电流不均衡度：100%负载时≤1%
UPS系统应具备RS485、FE(SNMP通讯口）、干接点接口及环境监控传感器接口。
具备≥7英寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示供电链路图。
噪音：100%负载时≤ 65dB（A）
防护等级满足IP20要求，且机柜配电母排要求具有绝缘防护。

	3
	功率模块
	功能模块-30kVA功率模块-2U。
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	电池架
	开放式电池架。每个电池架可以安装40节100AH电池 。
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	电池开关盒
	160A/3P，所使用的断路器应为优质品牌。
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	蓄电池
	电池容量：12V/100AH。
外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹。标识清晰。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩等应符合GB/T 2408-2021中的第8.4.2条HB(水平级）和第9.4条V-0垂直级的要求，投标人须提供蓄电池同系列产品的国内权威的检测认证以及检测报告扫描件并加盖投标人公章。 
蓄电池连接条压降：5.5I10放电条件下，电压差≤3.8mV。
容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力≥98.2%。密封反应效率：蓄电池的密封反应效率≥98.5%，投标人须提供蓄电池同系列产品的国内权威的检测认证以及检测报告扫描件并加盖投标人公章。
内阻一致性：要求同组蓄电池内阻偏差应≤4.5%，投标人应提供电池生产厂商出具的电池内阻值。
安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，开阀压力应在10kPa～35kPa范围内。 
端电压均衡性：开路电压最高与最低差值≤14mV。
容量一致性：同组蓄电池10h率容量的最大值和最小值的差值＜2%。
以上参数投标人须提供蓄电池同系列产品的国内权威的检测认证以及检测报告扫描件并加盖投标人公章。
▲蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，须具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，投标人提供第三方技术证明文件扫描件并加盖投标人公章。
▲电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施，投标人提供第三方权威机构证明文件扫描件并加盖投标人公章。
▲投标蓄电池品牌应具有第三方机构 CCID 或 ICT 等出具的相关证明文件扫描件并加盖投标人公章。
投标人提供具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系认证及ISO50001能源管理体系认证等相关证书扫描件并加盖投标人公章。
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	市电柜至UPS输入线缆
	YJV-(4x95+1x50)mm^2-黑(4+1芯：黄，绿，红蓝黑），国标
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	PDU线缆
	ZRRVV3*6平方阻燃，国标。
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	UPS至电池连接线缆
	ZR-BVR-50mm^2阻燃，国标。
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	蓄电池连接线
	ZR-BVR-35mm^2阻燃，国标
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	底座
	▲为防止设备底座在机房焊接时产生火灾风险，设备承重底座采用拼装式模块化结构，工厂预制，无需现场焊接，材质为优质钢板，表面采用黑色静电喷塑工艺（与机柜一致），板材厚度为2.0mm，其中承重框为整体焊接结构，水平脚的调节范围为0~50mm。底座满足静载3000KG和抗震8烈度的要求，投标人提供第三方权威检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	4.微模块-温控系统
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行级精密空调室内机（加热加湿）
	▲本项目行级空调精密空调机组需满足如下技术指标：室内风机形式：EC风机。总冷量：≥45kW。显冷量：≥45kW。风量：≥9000 m3/h。加湿量：≥3kg/h。加热量：≥6kW。制冷量是在室内进风温度低于38℃，相对湿度20%，室外环境温度不低于35℃的条件下测定的。
▲为提高行级空调运行的可靠性，空调需提供可靠准确的检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使机房产生局部热点，投标人提供第三方检测报告关键页扫描件并加盖投标人公章。
输入电压允许波动范围：380～415V ±10%，频率：50/60Hz±3Hz。精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。
电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险
▲具有低载除湿功能，可实现10%以下负载工况下稳定除湿，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，投标人提供第三方检测报告关键页扫描件并加盖投标人公章。 
▲精密空调原厂内置防雷模块，投标人提供同系列产品电磁兼容性检测报告关键页证明扫描件并加盖投标人公章。
空调应具有RS485或FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus或SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。
机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。
密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用“V”形设计，气流组织更合理，风阻更小。
机组应标配1个送风、1个回风内置温度传感器和1个回风内置温湿度传感器，精确检测送回风温度场。
精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。
▲精密空调应采用节能型的湿膜加湿器，加湿功耗≤50W，投标人能提供同系列产品三方测试报告关键页证明扫描件并加盖投标人公章。
室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，降低维护难度。
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	空调室外机
	高效EC风机，实现大风量、低噪声、高效率的优越性能。
驱动器采用变频驱动器，低载运行更稳定。
采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。
冷凝器出厂已保压，管路端口已妥善密封，防止异物进入。
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	房间空调（含室外机）
	▲空调类型：风冷房间级精密空调，上送风，总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.5kW，风量≥3100m3/h，投标人提供彩页扫描件并加盖投标人公章。
制冷量额定工况：24ºC回风温度，50%相对湿度，室外温度35ºC。
精密空调应能按要求自动调节室内温度，温度调节精度±1℃、温度变化率≤ 5℃/小时，湿度调节范围20% ~ 80%RH，湿度调节精度±5 %RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。
采用直流变频压缩机、EC风机，冷量可在30%—100%无级调节，按需输出冷量，精确控温，大幅降低能耗，为用户节能。
精密空调控制器应采用不低于3.0英寸LCD屏，人机交互好。
具备联动与群控功能，将同一区域机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能包括：1）备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性。 2）轮巡：定时切换备份机组 。3）层叠：根据机房内热负荷的变化，自动控制机组中空调机的运行数量，及时响应需求，消除热点，达到节能的目的 4）避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。
空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。
精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统。
机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。
▲投标人提供节能产品认证证书、3C认证证书扫描件并加盖投标人公章。
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	铜管
	空调冷媒配套，汽管液管
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	铜弯头
	配套铜弯头。
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	铜直接
	配套铜直接。
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	室外风机平台
	外机平台，与空调外机底座尺寸一致。
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	保温材料
	配套空调铜管组件保温材料。
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	过墙水穿孔
	配套开孔400*100mm。
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	制冷剂
	R410A冷媒。
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	辅材
	制冷配套辅材：割焊气组、进水材料、排水材料、地板切割、铜管焊接等。

	
	（二）动力环境监控系统
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	配电柜监测软件授权
	主要实现配电柜的输出相电压、电流、频率、输出功率（有功、无功、视在）、谐波率、功率因素等。
监测输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息。
系统可以对电量仪参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意时段的曲线记录。
提供将历史数据导入Excel表格的功能，便于在Excel中做各种分析比较。
系统可以将供配电的电能数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。
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	电池检测仪主机
	实时监测电池单体电压、内阻，超限时自动告警。实时监测电池组电压、电流与环境温度，超限时自动告警。监测每节及整组电池的剩余容量。需要提供安装位置，提供AC 220V电压。安装在电池架上。最大带360节、4组。
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	单体电池检测模块（含内阻）
	监测电池单体电压、内阻、温度，贴片在电池表面。
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	电流采集模块
	配套单元。
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	蓄电池监测软件授权
	实时显示并保存各电池检测仪主机通讯协议所提供的能远程监测的电池电压、内阻、温度。
实时判断电池的部件是否发生报警，当某个电池发生故障或越限时，系统发出报警。
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	精密空调监测软件授权
	要求监测精密空调运行状态，用图形和颜色变化来显示空调的工作情况，故障时进行报警。
能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警。
可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启、停，及改变温度与湿度的设定值。
能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。
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	区域式漏水变送器
	工作电压：12VDC 
输出端口：继电器 
输出形式 正常输出开路，灯为绿色，闪烁，蜂鸣器停叫。告警输出短路，灯为红色，闪烁，蜂鸣器鸣叫。
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	漏水绳
	要求10米及以上，高灵敏度，少量水即可感应。
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	区域式漏水监控软件授权
	要求在漏水监测系统中所监控漏水感应线的状态以动态线条和图标的形式显示。2、一旦有漏水发生，整条线条会立即变成红色，线条正常情况下是绿色的。3、漏水绳呈现动态流动效果。
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	智能温湿度传感器
	供电电源：12VDC、2、电流：<10mA3、显示：液晶LCD显示测量值
测湿范围：0～100％RH、5、精度：±2.1%RH（25℃时）6、测温范围：-20～60℃、7、精度：±0.2℃（全量程内）8、通讯接口：RS485。
尺寸：100mm×80mm×30mm
投标人要求有长亮型液晶屏可直接显示室内的当前温度和湿度。温度修正值必须控制在0.2及以内，湿度修正值在2.1及以内，投标人提供检测报告扫描件并加盖投标人公章。
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	温湿度监测软件授权
	实时显示温度信号、湿度信号。
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	新风机监测软件授权
	实时监测新风机运行状态、过滤网堵漏情况。
实现对新风机远程开关机的控制。
以电子地图方式实时显示并记录新风机运行状态。
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	消防监测软件授权
	监测机房内消防火警报警信号。采用电子地图方式显示烟雾探测器实际的分布，当消防报警时，系统能够及时通过短信告知管理人员
系统应记录相关事件以备查询。
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	氢气传感器
	检测原理：电化学2、检测方式：在线监测、扩散式3、T90响应时间：<30秒，4、调试方式：红外遥控器5、信号输出：RS4856、报警值：分为低报警值和高报警值7、低报警值：自行设置（默认20%F.S）。高报警阈值自行设置（默认50%F.S）壳体材料：铸铝9、隔爆等级：Ex d IIC T6 10、防护等级：IP6611、精度：±5%F.S.12、工作环境温度：(-30~+50）℃ 工作环境湿度：(10% ~ 95%） RH 无凝露。
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	工业电源
	24V直流电源。
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	氢气监测软件授权
	实时显示并记录每个氢气传感器所检测到的氢气浓度（电池间内）的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。
并可设定每个氢气传感器的浓度的上限与下限值。
当任意一个氢气传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，监控主系统发出报警。
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	吸顶式红外探测器
	工作电压：DC12V，≤20mA 。安装方式：吸顶 。安装高度：2.5～6M 探测范围：直径6m(安装高度3.6m时）。探测角度：全方位360°。环境温度：-10℃ ～ +50℃。产品特点：防拆盒盖。采用微处理器。自动温度补偿。LED ON&OFF可选择。可调节报警延时（5S）。采用贴片技术，抗EMI、RFI干扰。探测报警输出：常闭。防拆开关：常闭。尺寸：φ116×28.2mm。
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	红外防盗监测软件授权
	采用电子地图方式显示红外探测器实际的分布                                                                             以电子地图的方式在管理主机展示红外的报警状态，以判断是否有入侵。3、系统应记录相关事件以备查询。
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	摄像头
	400万1/2.7CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，支持20～30米红外
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	硬盘录像机
	8路，可接2块硬盘。
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	8口POE交换机
	8口全千兆交换机POE。
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	监控级硬盘
	8TB 256MB 5400转。
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	视频集成接口软件授权
	以电子地图的形式，实时播放各个重要监控区域的监控图像。
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	人脸+密码+指纹+刷卡读卡器
	采用4.3英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸；
存储容量：本地支持1500 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹（-F 型号）、15 万条事件记录。
采用深度学习算法，面部识别距离0.3m—2.0m，人脸比对时间 ＜0.2s/人，人脸验证准确率 ≥ 99%。同时支持照片视频防假。
采用200万广角宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，支持在暗光环境下识别。
支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、指纹、二维码、人脸+指纹、人脸+刷卡，人脸或指纹或刷卡或密码、人脸＋ 指纹＋刷卡等不同组合方式。
设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数，本地考勤配置，本地修改管理员密码、M1卡和NFC关闭开启等功能。
设备支持通过U盘导入/导出加密数据，以确保数据安全性。
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	出门按钮
	结构：塑料面板。性能：最大耐电流1.25A，电压250V。
输出：常开。类型：适合埋入式电器盒使用。尺寸：86*86mm。
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	双门电磁锁（带门磁）
	双门磁力锁，铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学电镀使附着力更强，防腐蚀性能更高。此锁提供门磁信号接入，方便联动应用。
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	超声波驱鼠器
	输入电源：AC220V 50Hz 
最大电源功率：18W 
驱鼠方式：多频超声波、仿生猫叫声 
操作屏幕：3.5寸 320*480262K色 电容/阻屏 
通讯方式：RS485/LORA; 9600bps ,8n1 
工作模式：自控循环模式、感应触发模式、混合模式、停止模式
安装方式：壁挂、自由摆放  
工作温度：-10-60℃ 
工作湿度：10%—90%RH
投标人所投产品需提供第三方权威机构颁发的证书扫描件加盖投标人公章。
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	驱鼠器监测软件模块
	可自定义时间
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	空气净化消毒机
	须达到以下要求：
产品为二类消毒产品，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》。
通过卫健委认可或推荐的CMA资质检测机构检测，空气模拟现场实验白色葡萄球菌杀灭率＞99.90%，现场实验自然菌消亡率＞90.00%，符合《消毒技术规范（2002年版）》标准。
产品使用时不产生臭氧，符合《室内空气中臭氧卫生标准》。
产品单一使用核壳结构纳米杀菌材料。
产品不使用重金属、金属离子、UVC产品作为杀菌因子，以及有气味的杀菌产品（投标人出具承诺函并加盖公章）
采用杀菌兼照明一体化设计，作为空气消毒机杀菌的同时也可作为正常的照明灯具使用。
照明设计符合《建筑照明设计标准 GB50034-2013》中“医疗建筑照明标准值”的要求。
照明和杀菌功能采用独立控制设计，两个功能可单独选择不同模式。
照明的色温和亮度可调节。
产品的控制系统可采用无线控制。
▲投标人提供产品在全国消毒产品网上备案通过卫生安全评价结论“合格”的证明（网上公开信息截屏扫描件）并加盖投标人公章。
▲投标人提供产品CMA实验室模拟现场自然菌消杀率测试报告扫描件并加盖投标人公章。
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	展示管理工控机
	要求不低于酷睿i7-6700 8G 1T硬盘 1G显卡 6串口 。

	31
	显示器
	23.8寸及以上液晶显示器。
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	嵌入式采集主机
	要求采用基于Linux嵌入式服务器，具备配电设施数据采集模块、动力设备数据采集模块、环境状况数据采集模块、安防系统数据采集模块、网络通信模块、应急控制模块、故障告警模块、来电自启动模块、远程数据采集模块、数据预处理模块、脱网运行模块、数据断电恢复模块、WEB配置网页模块、远程软件升级模块、数据保存模块、网管功能模块功能。
▲以上功能要求投标人须在证书的技术说明书中体现，所投产品需提供第三方权威机构颁发的证书扫描件加盖投标人公章。
须具备高低温及温度冲击检测报告，投标人提供所投产品检测报告扫描件加盖投标人公章，要求与监控系统平台软件同一品牌或各设备应支持 RS485、Modbus、SNMP、ONVIF 等标准接口，并能与机房动环监控平台完成对接联调。
须提供工频磁场抗扰度合格检验报告，所投产品检验报告扫描件 加盖投标人公章，要求与监控系统平台软件同一品牌或各设备应支持 RS485、Modbus、SNMP、ONVIF 等标准接口，并能与机房动环监控平台完成对接联调。
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	开关量采集模块
	配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号。装置面板上有相应16路指示灯显示结果。可采集干(无源）接点和湿(有源）接点。每路检测输入端口都有光电隔离电路，使得保护模块不受外来浪涌高压损坏。要求可设定不同地址，同一RS-485总线可连接多个设备。针对干接点(无源），要求开关状态为对地线短路或开路。针对湿接点(有源），开关状态为0电压(+1V以下）或有电压(3V以上至12V）。要求通过上位软件设定地址，最多可设置256个不同地址(0-255）。同一RS-485总线可连接256个设备并地址不能重复。要求其可用于网络长度达4000英寸。宽电压供电+10～+30V DC，电源消耗1.2W，使用温度0-70C，湿度5％～95％，不冷凝。以上功能要求须在证书的技术说明书中体现。
▲投标人所投产品需提供第三方权威机构颁发的证书扫描件加盖投标人公章，要求与机房监控系统软件同一品牌或各设备应支持 RS485、Modbus、SNMP、ONVIF 等标准接口，并能与机房动环监控平台完成对接联调。
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	USB电话语音盒
	支持1路电话输入，支持输出USB接口。
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	信号控制模块
	输入通道：4。
输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC。
数字电平0：+1Vmax。数字电平1：+4～+30V。
宽电压供电：+10～+30VDC。
简单轨道式安装。
尺寸：118mm×72mm×44mm。
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	声光报警器
	ABS外壳，具有一定阻燃性
能多种安装方式可选，灵活方便
超大报警音量，威慑力强
额定工作电压：DC12V
工作电压范围(V）：9—15V
工作电流范围(Ma）：≤300
工作温度-20℃-60℃(-15-70)
声压(dB)≥105dB/m
连续工作时间≥42min DC12V(差异取小）
闪灯次数(分钟） 220(差异取小）
尺寸(mm）：124.6*73*48.2
投标人要求提供通过MA、ilac-MRA和CNAS认可的第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，要求与机房监控系统软件同一品牌或能与机房动环监控平台完成对接联调。
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	机房监控系统软件
	要求动环系统登录具备多种登录功能，即可输入用户名、密码等方式 ，又可采用“记住我”功能，直接登录，方便快捷。
系统提供B/S架构软件，具备总线模块功能，通过企业服务总线ESB建设一座信息的桥梁，各大系统通过各类适配器与ESB进行互连，这样的话就屏蔽了系统之间的技术差异，使得服务在各个系统之间的传递变得更加透明。
系统监控界面友好的人机界面：参数实时动态显示，全中文显示界面、3D效果图或者电子地图显示。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己组态，所有控件的大小、颜色等属性均可自定义。
要求动环系统提供一屏多功能界面展示，对不同种类的监控设备采用归纳总结一屏展示，并提供各种绘图元素，减少软件界面，提高系统运行效率。界面更具人性化，场景仿真。监控中心平台应与下属机房监控系统建立统一的报警管理标准，对报警进行统一设定与管理，具有多地点、多事件的并发告警功能，不丢失告警信息，告警准确率100%。
要求动环系统监控界面具备报警提示音、自动跳转功能，支持手机短信、电话语音、邮件、声光、微信、手机APP、第三方平台报警等功能。
▲投标人为保证产品采用的软件版权，投标产品必须通过相关软件评测中心评测，并提供证明。要求提供《企业数据服务总线ESB系统软件》或《物联网嵌入式服务管理软件》或《DCIM数据中心智能管理系统》的计算机软件著作权登记证书其中一项扫描件并加盖投标人公章。
▲投标人提供投标产品考虑未来系统的功能延展性，投标产品还《必须具有机房巡检系统》《数据中心管理系统软件》《容量管理系统软件》《运维管理系统软件》《资产管理系统软件》提供其中二项及以上的国家版权局的计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章即可。
▲投标人提供投标产品具备ISO9001认证。ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书等扫描件并加盖投标人公章。
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	短信告警功能
	通过短信网关对外报警。
告警短信发送延时不超过3s。
针对不同的用户权限设置不同的报警方式，具备4级以上的报警等级划分。另将按报警事件重要程度不同，划分为提示、一般、重要、紧急四个报警等级。
短信定时查询：系统可设置定时查询某一时段的数据内容。
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	邮件告警功能
	通过邮件报告警信息。
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	电话告警功能
	通过电话拨打对外报警。
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	多媒体语音告警功能
	通过外接音响播报告警信息。

	43
	声光告警功能
	通过外接声光报警器播报告警信息。
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	微信端报警
	通过公众号平台进行微信对外报警。
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	短信平台对接
	通过用户的短信平台进行对外报警。
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	报警管理
	要求根据不同的报警阀值需求，可以设定不同的报警等级，最高支持四级。系统提供告警查询具备确认、屏蔽、解除、删除、导出、筛选功能，筛选功能可根据报警时间段、级别、状态、自定义类型进行选择。系统要求具备多种告警策略，如：升级、屏蔽、防抖动、归并等。 
要求动环系统可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值再进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询。
投标人要求提供系统截图并加盖扫描件并加盖投标人公章。
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	告警分析功能
	实现告警的事件分析与统计，饼状图和曲线分析等。
投标人要求提供系统截图并加盖扫描件并加盖投标人公章。
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	管理主机IT运维管理功能
	要求机房监控软件具备硬件自检功能。能自动监测到软件服务器的CPU\内存\硬盘的实时数据，系统名称及运行时长等信息。
投标人要求提供系统截图并加盖投标人公章。
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	数据分析
	要求机房监控系统的历史数据展示，具有提示功能，通过鼠标移动自动展示当前数据值、最大、最小值、平均值，直接通过拖拉时间轴来调整查询时间。
投标人要求提供系统截图扫描件并加盖投标人公章。
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	系统阈值即改即生效功能
	要求机房监控系统具备实时数据浏览、设备启停控制、设备报警启停设置、设备报警旁路设置、设备实时值校准、设备报警阀值修改等相关功能。系统阈值修改，即改即生效，不允许重启服务实现，直观，简单、明了。
▲投标人要求提供系统截图扫描件并加盖投标人公章。
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	实时值校准功能
	要求机房监控系统具备参数设置功能。主要实现监控设备是否开启数据存储功能、是否开启报表功能以及相关参数设置。要求机房监控系统具备实时值校准功能。主要是对某些存在误差的设备属性进行校验值的设置。
投标人要求提供系统截图扫描件并加盖投标人公章。
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	web远程访问
	实现远程直接通过浏览器登录查看，支持BS架构。
支持WEB登录嵌入式服务器操作系统，对设备及环境进行查看和管理，实现对各楼层的嵌入式服务器的控制，发送管理命令。
支持WEB访问机房基础设施管理系统。
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	安装箱
	供安放漏水控制器、工业电源、模块等。
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	工业电源
	DC12V10A 给传感器和模块等供电。
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	网线
	六类网线或4芯信号线。
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	管材
	DN32镀锌钢管。
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	微模块监控采集器
	要求模块整体提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，及时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，支持实时查看设备信息。
▲为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备。管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，投标人提供监控系统组网图和第三方认证机构测试报告证明扫描件并加盖投标人公章。
▲为满足网络安全要求，监控系统的采集器硬件或软件可以满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。投标人需要提供公安部直属单位出具的产品安全认证证书扫描件并加盖投标人公章。
▲采集器配置：ARM Cortex A7 32位处理器及以上，512MB ROM及以上，64MB+1GB Flash存储及以上。支持双路供电，投标人提供产品彩页证明扫描件加盖投标人公章。
▲为方便后期运维管理，投标人需提供手机APP功能并提供手机APP软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章。
数据采集器支持≥2路WAN接口，≥2路LAN接口，100Mbps通讯速率。
模块化机房设备需满足如下功能技术指标： 
温湿度监控：对微模块内环境的温湿度进行检测和数据统计
漏水监控：对微模块底部进行漏水检测，提供实时告警信号
烟雾监控：实时监测微模块内的烟雾状态，提供实时告警信号
配电监控：
供电链路可视：设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）。
同时支持如下监控信息：
支持微模块总输入相电压、电流、频率、功率因数、频率、电能、有功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率、柜内母排温度等检测和数据统计；
支持IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、开关状态、负载率等检测，电能支持按月、按年统计；
精密空调监控：
设备应具备制冷链路显示功能：
显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度。
可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。
视频监控：核心控制器支持至少4路摄像机接入，并提供POE供电。可通过web访问摄像机实时画面，并支持调用历史监控数据
平面视图：
支持在平面图上直观显示温湿度、漏水监测、烟雾传感器实时状态监测和告警；
支持通过点击平面视图中的配电柜、精密空调、温湿度等设备，可查看该设备的实时运行详细参数
支持以数据仪表盘的方式显示微模块的PUE值并可查看历史PUE曲线；
告警功能：
可监测空调、配电、环境等状态，如有故障或参数异常，系统会实时告警；
支持按紧急、重要、一般、提示四种级别进行告警，告警级别可自定义：现场可在显示器上及时采取颜色标示告警，支持声光告警
远程可通过E-mail、短信进行告警通知（SIM卡甲供）；
记录历史数据和报警事件：
支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天；
支持SD卡转储，并可导出数据；
支持查看历史数据和统计，以图表的方式在触摸屏上显示；
联动功能：
支持通道内烟感或温度告警联动天窗自动掉电打开；
支持烟感告警联动局部精密空调自动关机，避免空调送风导致火势增大；
支持手工配置微模块内部各监测系统联动策略；
为实现微模块的智能运维，微模块须具备灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、重要告警、次要告警、提示告警进行联动。

	59
	智能网络设备
	名称：网络设备；
规格：PoE交换机；
其他说明：支持监控主机电源及FE通讯扩展，可在智能微模块内灵活布局。提供2路FE级联接口。用于组成环网通信。提供4路PoE接口，用于设备的接入.

	60
	大屏及软件
	≥43寸触摸显示屏-含本地管理软件40英寸，分辨率1920×1080，多点触控。
机身：32GB，内存：4GB，触摸按键+实体电源键+遥控器。

	61
	天窗磁力锁
	天窗磁力锁-12VDC供电-8kg。

	62
	通道内照明系统-LED灯
	名称：通道照明灯
其他说明：通道照明采用LED灯，安装在通道的两侧顶部。灯座与灯为一体式。正白色，保证通道照明亮度不小于300LUX，满足GB50174《数据中心设计规范》中对机房照明的要求。应具备人来灯亮、人走灯灭功能。应支持门禁联动，开门亮灯。人员在通道内时灯亮，应能保证通道内照明常开。应支持手动开关灯。应支持远程开关灯。

	63
	通道门禁系统
	名称：指纹/密码/刷卡门禁系统
规格：额定工作电压：12VDC±15%。额定工作电流：300mA±15%。支持卡类型：IC卡最大授权用户3000个，最大指纹容量6000枚RS485通信接口，韦根通信接口。
其他说明：应支持多种门禁类型(刷卡、密码、指纹）。应支持通道内手动开门、火灾应急开门、远程开门。非法开门、长时间未关门、刷卡器被拆，门禁管理应上报告警。消防情况下，门禁应自动释放。电动门应具备防夹设计。

	64
	多功能传感器
	集成温度、湿度、烟感和红外于一体的多参数监测传感器
温度监测 –40℃～70℃，精度 ≤ ±0.5℃
湿度监测 0～100%RH，精度 ≤ ±5% RH
烟雾监测 符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟雾传感器可报警
POE接口 提供1路POE接口，支持IEEE802.3at标准
RS485接口 预留1个RS485接口
DI输入 支持1路DI输入接口，支持12V DC电源输入
BLINK按键 支持无线通信。

	65
	空调回风温度传感器
	名称：温度传感器
规格：温度监测–40℃～70℃，精度≤±0.5℃（25℃），RS485 通信输出，MODBUS协议，支持强磁力磁铁安装。

	66
	蜂鸣器
	名称：声光告警器
规格：微模块数据机房内出现火灾或烟雾时，会引发警报声音并闪烁警示灯对模块内部的消防安全进行警示。

	67
	执行器
	名称：智能微模块执行器
其他说明：应用于微模块内，通过门禁系统、上位机指令或红外联动信息（默认禁止）或照明按钮控制微模块内照明。通过消防告警的联动信息或上位机的控制信息，控制通道的翻转天窗。通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息以及消防联动信息，执行打开电磁锁，同时具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能

	68
	模块内部信号线缆
	微模块内部功率线缆、信号线等线缆
传统信号电缆－标准网线-3m-(网口8位-I）-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I）－供电专用；
传统信号电缆－标准网线-5m-(网口8位-I）-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I）－供电专用；
线束智能插座级联线-7.5m；
传统信号电缆－标准网线-19m-(网口8位-I）-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I）－供电专用；
传统信号电缆－屏蔽直通网线-10m-网口8位-II-CC4P0.5灰(S）-网口8位-II-FTP；
制式电源线－中国交流250V10A-1.5m-(PI直公）－(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母）-250V—10A-黑。

	
	（三）电气系统

	1）电线(缆）工程

	1
	入户总线缆
	YJV-4×120+1×70mm²阻燃国标。

	2
	空调电力电缆
	YJV-5×16mm²阻燃国标。

	3
	灯具插座电力电缆
	BV2.5mm2阻燃国标。

	2）电源插座及照明工程

	1
	面板开关
	10A,220VAC.

	2
	照明LED灯
	尺寸600mm×600mm
支吊架制作、安装
接线金属波纹管敷设
灯具安装
按图纸及规范规定的其他工作，满足消防要求。

	3
	应急照明LED灯
	600mm×600mm，带后备电源，应急时间：≥90分钟应急转换时间。

	4
	安全出口门指示灯
	AC220V，充电时间：<24小时
LED超亮半导体发光管，应急时间：≥90分钟应急转换时间。

	5
	应急双头灯
	AC220V，充电时间：<24小时
≥90分钟应急转换时间，IP30，3C认证。

	6
	五孔插座
	10A,220VAC.

	3）线路敷设工程

	1
	JDG镀锌钢管
	KBG，直径20。

	2
	金属软管
	直径20，黑色金属波纹管。

	3
	强电桥架
	热镀锌钢制（Q235），高承重、抗氧化。300mm×100mm，厚度：≥1mm。

	4
	弱电桥架
	热镀锌钢制（Q235），高承重、抗氧化、屏蔽抗干扰网格桥架。300mm×100mm，厚度：≥1.2mm。

	1
	等电位接地端子箱
	内含50*5mm铜带。

	2
	B级电源系统防雷器
	一级防雷器（总配电柜处，B级）
- 类别：B级浪涌保护器（SPD）
- 最大放电电流：Imax ≥ 60kA/8/20μs
- 标称放电电流：In ≥ 30kA
- 保护模式：L1PE、L2PE、L3PE、NPE、LN
- 最大持续运行电压Uc：AC385V（三相）
- 电压保护水平Up：≤2.5kV
- 安装位置：机房总进线配电柜。

	3
	C级电源系统防雷器
	二级防雷器（UPS输入柜，C级）
- 类别：C级浪涌保护器
- 最大放电电流：Imax ≥ 40kA/8/20μs
- 标称放电电流：In ≥ 20kA
- Uc：AC385V
- Up：≤1.8kV
- 安装位置：UPS前端配电柜。

	4
	接地紫铜带
	接地，30×3mm。

	5
	绝缘支撑件
	≥100mm高。

	6
	接地母线
	BVR50mm²阻燃国标。

	7
	接地跨接线
	BVR6mm²阻燃国标，机房联合接地网接地电阻：≤1Ω。

	（五）气体灭火系统

	1
	钢瓶（含组件）
	灭火形式：全淹没，贮存压力2.5MPa，最大工作压力4.2MPa，安全泄放装置动作压力(Mpa）：5.6±0.28.
2.容器容积70L，灭火剂充装量误差<0.3kg/瓶，最大充装密度1120kg/m3。工作电压 DC24V;
电流1.6A，喷射时间≤10s，启动方式有三种：自动启动、手动启动和机械应急启动。

	2
	七氟丙烷药剂
	灭火浓度：电气火灾基础灭火浓度5.8%；
喷放时间：计算机房/通讯机房喷放时间≤8s，快速灭火减少设备损伤；
浸渍时间：机房电气火灾浸渍时间≥5min，确保彻底灭火、防止复燃。

	3
	瓶体控制器
	消防配套。

	4
	烟感报警器
	使用环境温度：-10℃～+55℃
监视电流：<0.3mA
使用环境湿度：≤95%RH(不凝露）
报警电流：<0.8mA
总线工作电压：DC24V脉动电压  报警确认灯：红色，报警常亮
巡检指示灯：红色故障指示灯：黄色，传感器故障时常亮
线制：两总线，无极性
总线长度：≤2000m
外壳保护等级：IP30。

	5
	温感报警器
	使用环境温度：-10°℃~+65℃
监视电流：≤0.2mA
使用环境湿度：≤95%RH(不凝露）
报警电流：≤0.6mA
总线工作电压：总线24V              
保护面积：30m²
动作温度：58℃±2℃(A2R)     线制：两总线，无极性
巡检指示灯：红色闪亮。
报警指示灯：红色常亮。故障指示灯：黄色常亮。
总线长度：≤2000米(1.0mm²双绞线）。

	6
	气体灭火控制器
	使用环境：温度：-10℃-+45℃;
总线长度：≤2000m(截面积≥1.0mm²双绞线）
相对湿度≤96%RH，不凝露
设备容量：火灾报警回路：1个(≤242编址点）；
交流艳入电压：220V。%；频率：50Hz±1%
气体灭火分区：4个，每个气体灭火分区≤40个编址点
交流输入功率：≤200W
多线联动盘数量。标配块(多线盘共2组按键）
DC24V电源输出电流：≤2A
液晶规格：7英寸彩色液晶，800*480点阵
直流备电：DC24V/5Ah，全密封免维护铅酸蓄电池
外壳防护等级：IP30
回路线制：两总线制。

	7
	紧急启停
	总线工作电压：DC24V脉动电压
动作电流：<1.2mA
线制：两总线(无极性）
监视电流：<0.4mA
适用温度：-10℃～50℃
总线长度：≤1500米(截面积≥1.0mm²的RVS铜质双绞线）
湿度：≤95%RH(不凝露）。

	8
	强制启停
	总线工作电压：DC24V脉动电压
动作电流：<1.2mA
线制：两总线(无极性）
监视电流：<0.4mA
适用温度：-10℃～50℃
总线长度：≤1500米(截面积≥1.0mm²的RVS铜质双绞线）
湿度：≤95%RH(不凝露）。

	9
	放气指示灯
	总线工作电压：DC24V脉动电压
工作电流：<15mA
适用温度：-10℃~50℃
湿度：≤95%RH
线制：两总线(无极性）
总线长度：≤1500米(截面积1.5mm²铜质双绞线）
监视电流：<0.5mA
表面亮度：50cd/m²~300cd/m²;
声压级：75dB~115dB;
闪光频率：1Hz～1.5Hz。

	10
	声光报警器
	具有电子编码，唯一ID地址，火灾报警控制器和编码器在线设置地址和读地址。
可设为非编码模式、光模式或声光模式。
具有两种声调模式满足不同应用场景。
使用环境湿度：≤95%RH(不凝露）
工作电压：总线24V
线制：两总线(无极性）
工作电流：监视电流≤0.35mA
声调1启动电流≤3.5mA(平均值）声调2启动电流≤12mA(平均值）
总线长度：≤1500米(1.5mm²双绞线）
报警声压级：距正前方3m处80dB～115dB(A计权）
变调周期：3s～5s(声调1），0.3s～0.9s(声调2）闪光频率：1Hz～1.5Hz
外壳防护等级：IP30。

	11
	泄压口
	400*400开口。

	12
	消防线材
	BVR2*1.5mm阻燃国标。

	（六）新风排烟系统

	1）新风工程

	1
	新风机
	尺寸：≤380mm×280mm×725mm
外壳材料：冷轧钢板外壳+亚克力面板
安装方式：壁挂式安装，螺丝固定式挂板
电源：宽电压AC200-250V、50/60Hz
最大功耗：加热状态≤1500W，非加热状态≤200W
显示屏：≥4.3寸电阻屏、rgb功能氛围灯
控制方式：手动/自动/远程操控
通讯方式：RS485
过滤方式：G4级初效过滤网(活性炭粒+银离子活性炭棉）+H13高效过滤网（HEPA滤网）
净化方式：紫外线灯（8kv）+负离子发生器（500W/h）
加热方式：PTC电辅热1200W
有效新风量：大于每小时500m³
空气检测项目：温度、湿度、CO2、CH2O、TVOC、PM2.5、PM10
故障自检项目：风机、紫外线灯、负离子发生器、PTC电辅热、滤网使用寿命
投标人需提供带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章，与机房动环管理平台同一品牌或设备应支持与机房动环监控平台完成对接联调。

	2
	防火阀
	600×300mm，3C型式认证。
可与消防主机联动，接收24V信号启动。常开模式。

	3
	风管
	0.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道。
含三通、弯头、变径等异形风管。

	4
	风口
	散流器，300×300mm。

	5
	防雨百叶风口
	配套 。

	6
	外墙洞口开洞
	外墙洞口制作，200*200开口。

	7
	控制线及铺设
	满足新风机使用及控制要求。

	2）事故排烟工程

	1
	排烟管道密闭防火阀（280°）
	电动防火阀 电动防火阀（280°）可与消防联动。

	2
	通风管道绝热
	B1级橡塑棉保温20mm。

	3
	轴流排风机
	功率550W，风量1500m³/h，噪声48db，静压500pa。

	4
	双层百叶风口
	排风口 排风口（含密封连接件）。

	5
	墙洞新风口
	300×300mm.

	6
	排风管
	管道 排风管道双面铝箔酚醛复合板。

	7
	墙洞排风口
	300×300mm.
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2.2.2机房装修
	序号
	设备名称
	项目特征描述及技术要求

	1）拆除工程

	1
	墙体拆除
	墙体拆除。

	2
	墙面装饰拆除
	原墙面装饰拆除。

	3
	地面拆除
	原地面静电地板拆除。

	4
	顶面拆除
	原吊顶拆除。

	5
	垃圾清运
	垃圾装袋，搬运下楼装车。

	6
	承重梁找平美化
	砂浆找平两边，打磨美化两遍，乳胶漆刷两遍修补。

	7
	防鼠封堵及挡鼠板
	防火泥洞口封堵。不锈钢材质挡鼠板，尺寸与防火门宽度一致。

	8
	窗户封堵
	国标双层12mm防火板封堵。

	2）地面工程

	1
	地面找平
	水泥砂浆找平。

	2
	地面防尘漆
	防尘漆刷两遍。

	3
	橡塑保温棉
	厚度≥20mm厚，达到防火B1级，带铝箔。

	4
	全钢无边防静电活动地板
	地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、HPL贴面组成，钢板厚度06mm。
地板规格：600*600*35mm （1.2mm防静电贴面）。
地板厚度极限公差：±0.3mm，地板边长极限公差：0-0.4mm。
表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm。
地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm。
贴面材料：“1.2mmHPL”防静电贴面，贴面表面电阻值：106∽109Ω（测试电压100v时），贴面耐磨性能：≥1000转（耐磨10年左右）。
嵌条电阻值：106∽109Ω（测试电压100v左右），嵌条必须完全接触贴面、不允许松动或脱落。
支撑架（缩管支架）：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成，支撑上托板厚：≥3mm（冷轧钢板），支撑圆管壁厚：≥1.2mm  管径：25mm，支撑底板厚：≥2mm（冷轧钢板），支撑底板与圆管连接处必须焊接，支撑表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈。
横梁壁厚：≥0.8mm（导电环氧树脂黑色喷塑 防锈 耐腐蚀 表面电阻106∽109Ω）
机房环境温度要求：15 ℃～35 ℃，机房环境相对湿度要求：45%RH～75%RH。

	5
	挡水围堰
	4台空调下方使用，使用挡水围挡，结构胶封闭，表面刷防水涂料。高度≥10cm。

	6
	空调进水管道
	PPR, DN32.
从本层卫生间取水。

	7
	空调排水管道
	PPR, DN50.
排至本层下水通道或卫生间。

	3）顶面工程

	1
	顶面防尘漆
	天棚，防尘漆刷两遍。

	2
	橡塑保温棉
	厚度≥20mm厚，达到防火B1级。

	3
	铝合金吊顶龙骨
	U38/U50:38镀锌主龙骨，厚度08mm，98烤漆三角龙骨，材质轻钢。

	4
	铝合金微孔吊顶板
	600×600×0.8mm.

	5
	铝合金收边条
	铝合金烤漆收边条。

	6
	顶面吊筋及辅材
	直径≥8mm镀锌吊筋。

	4）墙面及隔断工程

	1
	墙面轻钢龙骨
	国标QC75墙面轻钢龙骨。

	2
	墙面彩钢板
	尺寸：W*H=1200*2800mm。
采用RAL9003色系暖色，简洁，美观，大气。
厚度≥0.5/0.6，内衬12mm圣戈班石膏板，单面墙板符合GB 8624-2012判定达到A1(不燃性）级。
符合GB/T 12754标准的规定，烤漆金属钢板正面PE烤漆厚度不小于25μm，背漆厚度不小于12μm。具有良好的抗氧化、抗拉强度等性能。
固定件长度不得小于12cm，单个固定件自攻螺丝不少于3个
所有辅材均应采用与主体烤漆板同材质加工而成，不得使用铝合金之类的辅材与之混合使用。

	3
	墙面保温岩棉
	厚50mm，达到防火B1级。

	4
	防火玻璃隔断
	12mm色钾防火钢化玻璃隔断、框架、包边等。达到甲级耐火≥1.5小时要求。

	5
	玻璃隔断基础
	国标40×80mm镀锌方钢+5#镀锌角钢。

	6
	不锈钢包边
	阻燃多层板、不锈钢饰面。

	7
	门套
	金属壁板100mm高拉丝不锈钢。

	8
	不锈钢踢脚板
	射钉、连接件、胶水等。

	5）门窗、踏步

	1
	双开钢制防火门
	尺寸为1200×2300mm。
门框为不小于1.5mm厚镀锌钢板，门扇为不小于1mm厚镀锌钢板。
符合甲级防火门防火要求：耐火等级大于1.5h。
内填充物应为符合环保及规范要求的防火填充物，且提供国家相关部门颁发的检测合格报告。

	2
	防火玻璃门
	900×2100mm防火玻璃门及五金件等。

	3
	防火门顺位器
	达到甲级耐火1.5小时要求。
门扇在任何位置放开后都可以回到关闭位置。

	4
	入口踏步
	采用静电地板制作，宽1200mm，深600mm，带封边条。

	5）户外工程

	1
	精密空调室外机摆放基础
	黄砂水泥石子制作，长400mm宽300mm高200mm。

	2
	精密空调室外机抗震垫
	国标橡胶材质，长400mm宽300mm厚20mm。（争议）
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第七章 投标文件相关格式

目     录

1.投标函
2.开标一览表
3.偏离表
4.法定代表人授权书
5.企业资质证明
6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
8.投标人相关承诺
9.投标人书面声明
10.采购需求符合性条件响应表
11.投标人基本情况表
12.关于符合本国产品标准的声明函

附：质疑函范本






1. 投标函

致：江苏天奇项目管理咨询有限公司  
根据丰县中医医院机房改扩建项目[项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005]招标文件，  (姓名）  代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为开标之日后90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.江苏天奇项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》《分项价格表》《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标结果公告》的附件予以公告。
7.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 

投标人名称（电子签章）： ____________                     

                 日  期：   年  月 日
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2． 开标一览表

项目名称：丰县中医医院机房改扩建项目
项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	丰县中医医院机房改扩建项目
	详见招标文件
	

	总价（大写）
	










投标人：                  （电子签章）
投标人授权代表：（签字或盖章） 
日期：   年  月  日
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3． 分项价格表格式
项目名称：丰县中医医院机房改扩建项目
项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005
货币单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	


	

投标人：（电子签章）
               
投标人授权代表：（签字或盖章）  

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
江苏天奇项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。









4.偏离表
项目名称：丰县中医医院机房改扩建项目
项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	证明文件位置及说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中（除采购需求符合性条件外）的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。


投标人名称（电子签章）： ____________
                        
                 日  期：   年  月  日





                   
4. 法定代表人授权书


委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
法人营业执照注册号：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：    岁                 民族：    族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与丰县中医医院机房改扩建项目（项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。
特此授权委托。

 委托人（电子签章）：                         
  受托人（签字或盖章）：
                 法定代表人（负责人）（签字或盖章）： 
    日期：      年   月   日 

(受托人身份证原件扫描件附后）
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5.投标人资质证明（格式自拟）






















6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005

我单位郑重声明：我单位具备履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，具体为：

主要设备：
1、                           （证明材料原件扫描件附后）
2、                           （证明材料原件扫描件附后）
3、                           （证明材料原件扫描件附后）
……
主要专业技术能力：
1、                           （证明材料原件扫描件附后）
2、                           （证明材料原件扫描件附后）
3、                           （证明材料原件扫描件附后）
……

特此声明

我单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（电子签章）： ____________                     

                 日  期：   年  月  日
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7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丰县中医医院机房改扩建项目（项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（电子签章）： ____________                     

                 日  期：   年  月  日
- 88 -
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8.投标人相关承诺

项目名称：丰县中医医院机房改扩建项目
项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。




投标人名称（电子签章）： ____________                     

                 日  期：   年  月  日
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9.投标人书面声明

项目名称：丰县中医医院机房改扩建项目
项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人名称（电子签章）： ____________                     
                 日  期：   年  月 日













10.采购需求符合性条件响应表


项目名称：丰县中医医院机房改扩建项目
项目编号：JSZC-320321-JSTQ-G2026-0005
	序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	关于“核心服务内容”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	2
	关于“实施团队”中人员数量要求的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	3
	关于“项目服务期限”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	4
	关于“付款方式” 的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	5
	关于“关于投标报价的相关说明”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	



注：
1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日
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11.投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电　话
	

	
	传  真
	
	邮　箱
	

	法定代表人
	姓　名
	
	技术职称
	
	电　话
	

	技术负责人
	姓　名
	
	技术职称
	
	电　话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	开户银行帐户
名称
	

	账号
	

	经营范围
	

	企业类型
	大型企业 □    中型企业 □
小型企业 □    微型企业 □

	备注
	



投标人名称（电子签章）： ______________
       日  期：   年  月  日           


12.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
                 日期：___年____月____日        

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。





质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章）：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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[bookmark: _Toc28938]13、代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%



说明：
1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。
4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)  金额按100万元计算。
6、有分包(分标段)的以一个项目计算。
7、以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定 。
备注：1、本项目代理服务收费金额为：500元 ，由采购人支付。
2、关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知（苏财规〔2026〕1号）
评审活动相关费用：评审专家参加省内政府采购项目评审时应获得的专家评审费按以下规定进行管理。
（一）集中采购机构实施的项目，由集中采购机构支付评审费；非集中采购机构实施的项目，由采购人支付评审费，不得由其他单位或个人代为支付，严禁将专家评审费转嫁给代理机构或中标、成交供应商。
（二）远程异地评标项目专家评审费按评审专家属地规定的标准支付。
（三）专家评审费应在项目评审完成后30个工作日内支付专家。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。
