招　标　文　件

项目名称：江宁区融媒体中心安全播出UPS供电系统

升级改造项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0038

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2026年8月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0038

2.项目名称：江宁区融媒体中心安全播出UPS供电系统升级改造项目

3.预算金额：130万元

4.最高限价：130万元

5.采购需求（简介）：本项目为江宁区融媒体中心安全播出UPS供配电系统升级改造，通过新建集中式双母线冗余不间断供电架构，替换超期服役的老旧 UPS 设备，整合分散部署的UPS供电系统，实现电池与主机物理分离、设备统一运维管控，全面消除单点供电故障，保障播出业务 7×24 小时稳定运行。采购内容主要包含模块化 UPS 主机、UPS蓄电池、市电及UPS输出配电柜、配电单元、电力电缆及桥架、风管式空调机组、气体消防系统、新排风系统、动环监控及发射机控制系统等，含供货、安装调试、系统集成、验收交付及质保运维服务。整体符合广播电视安全播出及数据中心建设相关规范标准。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后60天内完成交付、安装调试及验收,产品质保期为3年（自交货验收合格之日起计算）。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目不允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月31日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。供应商应当充分踏勘项目现场，全面掌握现场管线、机房布局、安装条件、接入环境等全部现状，充分理解采购需求；无论供应商是否到场踏勘，均视为已充分知悉全部现场条件，投标方案、报价须结合现场实际工况编制。采购人不单独提供项目图纸，所有现场数据由供应商现场自行核实采集。

签到时间：2026年8月18日10时00分至10时30分，地址：南京市江宁区清水亭东路99号，联系人：张泽波，联系电话：13813814894。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：张泽波，收件地址：南京市江宁区清水亭东路99号，联系电话：13813814894。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区融媒体中心

地  址：南京市江宁区清水亭东路99号

联系人：张泽波

联系电话：13813814894

2.交易中心

地  址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：黄后乐

联系电话：025-69613983

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。

10.投标报价

10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和授权委托书

12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交、撤回和修改

15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标

18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

22.1 无效投标情形

22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

22.3 废标情形

22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

27政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市江宁区财政局提起投诉。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。

35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

36.节能产品和环境标志产品

36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

37.绿色采购

37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.创新产品采购

38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

39.网络产品、市场准入类产品采购

39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

40.实施本国产品标准及相关政策

40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

40.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

40.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额5%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后12小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  3  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  0.02%  向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  20 %。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  0.02%  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据安全播出要求，为进一步压实广播电视安全播出安全生产责任，防范供配电系统安全风险，结合我中心设备运行实际现状，拟实施安全播出UPS供配电系统升级改造项目。我中心现有 17 台套 UPS 设备，其中播控中心 2 套 60kVA 系统 2012 年投用、老旧UPS性能衰减，存在安全隐患；其余 15 台套分散部署、独立管理，缺乏统一运维管控，故障处置滞后、运维效率偏低。本次改造将更换老旧 UPS 及配套电池，采用机电分离布局，整合分散供电设备并建立集中运维体系，全面提升供电可靠性与运维管理水平，筑牢安全播出供电保障根基。

（二）项目建设遵循标准

本项目整体建设、设备选型、安装施工、调试验收及后期运维，严格遵循国家、行业及地方广播电视安全播出相关规范、标准及文件要求，具体如下：

1. 国家行业规章：严格执行《广播电视安全播出管理规定》（国家广电总局令第62号）《数据中心设计规范》（GB 50174-2017），《广播电视发射台自动化通用技术要求》（GY/T 252-2011）全面落实广播电视安全播出供电系统建设、运维、安全管理各项硬性要求，确保项目建设符合安全播出合规标准。

2. 通用技术标准：遵循UPS电源设备、电气安装、消防安全、机房供配电相关国家及行业现行最新技术规范、施工标准和验收标准，确保项目建设质量达标、运行安全稳定。

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 2 | 套 | 170000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | UPS蓄电池 | 192 | 节 | 1000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 电池监测模块 | 192 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 供电线缆 | 1 | 套 | 150000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 桥架 | 1 | 套 | 10000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 接地系统 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 市电配电柜1（含开关） | 1 | 套 | 60000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 市电配电柜2（含开关） | 1 | 套 | 34000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | UPS输出配电柜1（含开关） | 1 | 套 | 23000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | UPS输出配电柜2（含开关） | 1 | 套 | 20000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 直流配电柜 | 2 | 套 | 20000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 配电单元1 | 1 | 套 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 配电单元2 | 1 | 套 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 配电箱 | 3 | 套 | 3700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 塑壳断路器 | 10 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 静态转换开关STS | 7 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 2P风管式空调机组 | 2 | 套 | 8500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 18 | 3P风管式空调机组 | 2 | 套 | 9000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 19 | 新排风系统 | 1 | 套 | 20000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 消防系统 | 1 | 套 | 54000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 甲级钢制防火门 | 2 | 樘 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 不锈钢工具柜 | 4 | 套 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 移动升降工作台 | 2 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 发射机控制系统软件 | 1 | 套 | 10000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 25 | 发射机控制单元 | 5 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 动环系统管理软件 | 1 | 套 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 27 | 配电采集单元 | 11 | 套 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | UPS 数据采集器 | 2 | 套 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 环境传感器 | 1 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 热成像摄像头 | 4 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 人脸识别门禁考勤 | 4 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 无框玻璃自动移门 | 1 | 套 | 17000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 安装运输及调试 | 1 | 项 | 80000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | - 【配置要求】 - ★ 1. 系统输出容量 200kVA；单模块容量 50kVA 及以上，功率模块尺寸不超过 3U；配置1个冗余模块（不含在200kVA之内），构成 N+1 冗余，单模块故障不影响系统运行； - ★2. 两台 UPS 采用双总线独立运行模式，分别输出至 A、B 两路供电母线；在线双变换工作模式，市电与电池供电切换时间 0ms；任意一台 UPS 故障时，后端双电源设备可无缝切换至另一路 UPS 承载 100% 负载，供电无中断； - 3. 标配手动维修旁路与自动旁路装置；采用集中旁路架构，避免分散旁路转旁路不同步、容量减小、电流不均衡等风险； - 4. 配备 EPO 紧急关机装置，支持远程/近端操作，远程 EPO 可选常开或常闭； - 5. 标配 RS232、RS485 通信接口；支持 SNMP、Modbus 等标准协议，可接入机房动力环境集中监控平台； - ▲6. UPS主机机柜尺寸可按现场定制，与标准机柜齐平（深度为1000mm），便于维护及扩容。 - 【性能要求】 - ★7. 输入电压范围 380V±20%，输出电压 380V；在线双变换模式下额定阻性负载整机系统效率≥95%；输入电流谐波成分：≤3%（100%非线性负载）；输出波形失真度：≤2%（100%阻性负载），≤4%（100%非线性负载）（投标人须在签订合同时提供对应型号产品的CMA检测报告，检测依据《通信用模块化交流不间断电源》（YD/T 2165-2017））； - 8. 提供直观清晰、支持中文图形化的触摸屏或物理按键结合显示屏的人机交互界面，能实时显示系统各项状态、告警信息及运行日志‌； ▲9. ECO 模式下整机转换效率 ≥98%。 - 【功能要求】 - 10. 支持功率模块在线热插拔及在线维护，旁路切换全程不中断负载供电；功率模块具备休眠设置功能；具备无假负载自动老化测试功能；具备自动监测功能，可监测输入/输出电压电流、模块温度、母线电压等；具备市电输入软启动及电池冷启动（带载）功能；具备来电延时启动功能，电池 EOD 保护后市电恢复时可软件设置延时输出。 |
| 2 | UPS蓄电池 | - 【配置要求】 - ★1. 采用 12V 100Ah 阀控式密封免维护铅酸蓄电池； - 配套电池安装架、连接排、绝缘防护套； - 3. 蓄电池外壳采用 ABS 工程塑料，采用高可靠专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液无酸雾、不腐蚀。 - 【性能要求】 - ★4. 25℃标准浮充设计寿命 10 年，满足≥10 年；蓄电池内阻≤6mΩ；25℃ 静置 28 天后容量保存率≥97%；密封反应效率≥97%。（投标人须在签订合同时提供对应型号产品的CMA检测报告，检测依据《通信用阀控式铅酸蓄电池》（YD/T 799-2024））。 |
| 3 | 电池监测模块 | - 【功能要求】 - ▲1. 支持单节电池电压、温度、内阻实时监测及分级告警；支持接入机房动力环境集中监控平台。 |
| 4 | 供电线缆 | - 【配置要求】 - 线缆供货规格：ZR-YJV 5×10mm² 主配电线缆 1800米；ZR-YJV 3×4mm² 配电改造线缆 166米；ZR-YJV 5×4mm² 照明配电线缆100米，YJV4×150+1×70mm² UPS输入输出线缆 45米; - 覆盖 UPS 机房、电池间、网络运维中心、播控、制作、融媒体云平台机房、三个演播厅、广播录播室全区域双路供电布线；含 UPS 进出线、柜间电缆、直流汇流柜至 UPS 线缆敷设，原有市电进线拆除迁移接入；各机房配电柜、空调、照明插座回路布线及机柜配电改造、旧线缆整理迁移；配套电缆头制作、绝缘测试、双路供电核相与上电调试。 |
| 5 | 桥架 | - 【配置要求】 - 1.桥架供货规格：强电桥架400×100mm 8米；强电桥架300×100mm 30米；强电桥架 200×100mm 12米；网格桥架 400×100mm 26米。 |
| 6 | 接地系统 | - 【配置要求】 - 1. 配置等电位端子箱，配套铜排、接地线等辅材，接入原有接地系统。 |
| 7 | 市电配电柜1（含开关） | 【配置要求】 - 1. 采用标准化机柜模块化配电，配置1组机架式配电模块。机柜尺寸：800×1000×2000mm，采用一次滚压成型的16折型材焊接框架，型材厚度≥1.5mm，整体焊接结构，静态承重≥1200kg；型材分布25mm模数孔，框架对角线公差≤±2mm，并柜拼接缝隙≤1mm。前后为高开孔率网孔门（开孔率≥70%），门板厚度≥2.0mm，配舒适手柄四点联锁，铰链180°开启且门可现场左右互换。 2. 配置PC级400A/4P ATS 开关 1 台；320A/3P 塑壳断路器 2 台；250A/4P 带锁塑壳断路器 2 台；63A/3P 微型断路器 3 台；配置浪涌保护装置（SPD）、全电量电能计量模块及完整接地保护系统; - 【性能要求】 - ▲3.400A/4P壳架等级：630A；额定工作电流：Ie=400A；极数：4P（三相四线，带 N 极切换）。 - 4. 塑壳断路器AC380/415V、50Hz 条件下，额定极限短路分断能力 Icu不低于35kA，额定运行短路分断能力 Ics不低于35kA，Ics=100% Icu，脱扣器过载保护电流 Ir 可调节。微型断路器AC230V/400V、50Hz 条件下，额定短路能力 Icn不低于6kA。 - 【功能要求】 - 5. 市电柜支持两路市电自动/手动切换，保障进线电源连续性；全电量计量模块可实时监测进线电压、电流、功率、电能等运行参数；柜内回路布局规范、标识清晰，便于日常运维与故障排查； - 6. 具备标准通信接口，可将配电运行数据接入机房动力环境集中监控平台，实现远程统一监测管理。 |
| 8 | 市电配电柜2（含开关） | 【配置要求】 - 1. 采用标准化机柜模块化配电，配置6组机架式配电模块。机柜尺寸：800×1000×2000mm，采用一次滚压成型的16折型材焊接框架，型材厚度≥1.5mm，整体焊接结构，静态承重≥1200kg；型材分布25mm模数孔，框架对角线公差≤±2mm，并柜拼接缝隙≤1mm。前后为高开孔率网孔门（开孔率≥70%），门板厚度≥2.0mm，配舒适手柄四点联锁，铰链180°开启且门可现场左右互换。 2. 配置PC级160A/4P ATS 开关 1 台；160A/3P 塑壳断路器 1 台；100A/3P 塑壳断路器 4 台；63A/3P 塑壳断路器 3 台；63A/3P 微型断路器 6 台；32A/3P 微型断路器 1 台；20A/3P 微型断路器 8 台；16A/3P 微型断路器 4 台；20A/1P 微型断路器 5 台；配置浪涌保护装置（SPD）、全电量电能计量模块及完整接地保护系统。 - 【性能要求】 - ▲3. 160A/4P壳架等级：160A；额定工作电流：Ie=160A；极数：4P（三相四线，带 N 极切换）； - 4. 塑壳断路器AC380/415V、50Hz 条件下，额定极限短路分断能力 Icu不低于35kA，额定运行短路分断能力 Ics不低于35kA，Ics=100% Icu，脱扣器过载保护电流 Ir 可调节。微型断路器AC230V/400V、50Hz 条件下，额定短路能力 Icn不低于6kA。 - 【功能要求】 - 5.市电柜支持两路市电自动/手动切换，保障进线电源连续性；全电量计量模块可实时监测进线电压、电流、功率、电能等运行参数；柜内回路布局规范、标识清晰，便于日常运维与故障排查； - 6.具备标准通信接口，可将配电运行数据接入机房动力环境集中监控平台，实现远程统一监测管理。 |
| 9 | UPS输出配电柜1（含开关） | 【配置要求】 - 1. 采用标准化机柜模块化配电，配置3组机架式配电模块。机柜尺寸：600×1000×2000mm，采用一次滚压成型的16折型材焊接框架，型材厚度≥1.5mm，整体焊接结构，静态承重≥1200kg；型材分布25mm模数孔，框架对角线公差≤±2mm，并柜拼接缝隙≤1mm。前后为高开孔率网孔门（开孔率≥70%），门板厚度≥2.0mm，配舒适手柄四点联锁，铰链180°开启且门可现场左右互换。 2. 配置250A/3P 塑壳断路器 1 台；63A/3P 塑壳断路器 13 台；20A/1P 微型断路器 3 台，配置浪涌保护装置（SPD）、全电量电能计量模块及完整接地保护系统。 - 【性能要求】 - 3. 塑壳断路器AC380/415V、50Hz 条件下，额定极限短路分断能力 Icu不低于35kA，额定运行短路分断能力 Ics不低于35kA，Ics=100% Icu，脱扣器过载保护电流 Ir 可调节。微型断路器AC230V/400V、50Hz 条件下，额定短路能力 Icn不低于6kA。 - 【功能要求】 - 4. 全电量计量模块可实时监测进线电压、电流、功率、电能等运行参数；柜内回路布局规范、标识清晰，便于日常运维与故障排查； - 5. 具备标准通信接口，可将配电运行数据接入机房动力环境集中监控平台，实现远程统一监测管理。 |
| 10 | UPS输出配电柜2（含开关） | 【配置要求】 - 1. 采用标准化机柜模块化配电，配置1组机架式配电模块；机柜尺寸：600×1000×2000mm，采用一次滚压成型的16折型材焊接框架，型材厚度≥1.5mm，整体焊接结构，静态承重≥1200kg；型材分布25mm模数孔，框架对角线公差≤±2mm，并柜拼接缝隙≤1mm。前后为高开孔率网孔门（开孔率≥70%），门板厚度≥2.0mm，配舒适手柄四点联锁，铰链180°开启且门可现场左右互换。 2. 配置250A/3P 塑壳断路器 1 台；63A/3P 塑壳断路器 12 台；配置浪涌保护装置（SPD）、全电量电能计量模块及完整接地保护系统。 - 【性能要求】 - 塑壳断路器AC380/415V、50Hz 条件下，额定极限短路分断能力 Icu不低于35kA，额定运行短路分断能力 Ics不低于35kA，Ics=100% Icu，脱扣器过载保护电流 Ir 可调节。微型断路器AC230V/400V、50Hz 条件下，额定短路能力 Icn不低于6kA。 - 【功能要求】 - 全电量计量模块可实时监测进线电压、电流、功率、电能等运行参数；柜内回路布局规范、标识清晰，便于日常运维与故障排查； - 具备标准通信接口，可将配电运行数据接入机房动力环境集中监控平台，实现远程统一监测管理。 |
| 11 | 直流配电柜 | 【配置要求】 - 1. 采用工业级标准化机柜，适配机房蓄电池组直流汇流供电场景；机柜尺寸：600×1000×2000mm，采用一次滚压成型的16折型材焊接框架，型材厚度≥1.5mm，整体焊接结构，静态承重≥1200kg；型材分布25mm模数孔，框架对角线公差≤±2mm，并柜拼接缝隙≤1mm。前后为高开孔率网孔门（开孔率≥70%），门板厚度≥2.0mm，配舒适手柄四点联锁，铰链180°开启且门可现场左右互换。 2. 配置 DC400A/3P 总进线断路器 1 台；200A 支路熔断器 3 台； 【性能要求】 - 3. 配电保护性能：具备多路直流输入汇流、单路/多路直流输出功能；每路输入、输出回路配置专用直流断路器/熔断器，具备过载、短路、反极性、逆流防倒灌保护功能；母线采用铜排整体汇流结构，载流量充足，长期满载运行无发热、无变形。 - 【功能要求】 - 4. 具备标准通信接口，可将配电运行数据接入机房动力环境集中监控平台，实现远程统一监测管理。 |
| 12 | 配电单元1 | - 【配置要求】 - 双路冗余机架式配电单元，适配标准机柜机架安装，两套独立三相母线构成双路 UPS 冗余供电； - 配备 32A/3P 微型断路器 2 台； 16A/1P 微型断路器 18台；配套后备保护断路器、浪涌保护器两套独立器件，组成完整防雷保护回路。 - 【性能要求】 - 微型断路器AC230V/400V、50Hz 条件下，额定短路能力 Icn不低于6kA。 |
| 13 | 配电单元2 | - 【配置要求】 - 双路冗余机架式配电单元，适配标准机柜机架安装，两套独立三相母线构成双路 UPS 冗余供电； - 配备 63A/3P 塑壳断路器 2 台； 32A/3P 微型断路器 2 台；16A/1P 微型断路器 26台；配备电量计量模块；配套后备保护断路器、浪涌保护器两套独立器件，组成完整防雷保护回路。 - 【性能要求】 - 塑壳断路器AC380/415V、50Hz 条件下，额定极限短路分断能力 Icu不低于35kA，额定运行短路分断能力 Ics不低于35kA，Ics=100% Icu，脱扣器过载保护电流 Ir 可调节。微型断路器AC230V/400V、50Hz 条件下，额定短路能力 Icn不低于6kA。 |
| 14 | 配电箱 | 【配置要求】 - 采用室内壁挂式柜体，配置 63A/3P 塑壳断路器 2 台； 20A/3P微型断路器 6 台；16A/1P 微型断路器 18 台，配备电量计量模块； - 【性能要求】 - 2. 塑壳断路器AC380/415V、50Hz 条件下，额定极限短路分断能力 Icu不低于35kA，额定运行短路分断能力 Ics不低于35kA，Ics=100% Icu，脱扣器过载保护电流 Ir 可调节。微型断路器AC230V/400V、50Hz 条件下，额定短路能力 Icn不低于6kA。 |
| 15 | 塑壳断路器 | - 【配置要求】 - 63A/3P塑壳断路器，用于机房配电柜优化改造。塑壳断路器AC380/415V、50Hz 条件下，额定极限短路分断能力 Icu不低于35kA，额定运行短路分断能力 Ics不低于35kA，Ics=100% Icu，脱扣器过载保护电流 Ir 可调节。 |
| 16 | 静态转换开关STS | - 【配置要求】 - 1. 配置 16A单相静态转换开关STS，适配标准机柜机架安装； - 【性能要求】 ▲2.两路电源故障切换典型时间≤6ms，极限最大切换间隙≤11ms；切换过程中两路电源无并联导通风险，保障演播室精密设备使用过程中无掉电。 |
| 17 | 2P风管式空调机组 | - 【配置要求】 - 2P冷暖型风管式空调机组，含室内外机连接冷媒铜管及保温（按单台核算，铜管长度 30 米/台，含弯头、分支及保温材料），须可无缝接入项目动环监控系统，可通过设备自带标配 RS485 接口并完整开放 Modbus-RTU 协议直连，或配套工业标准 Modbus 协议转换网关（原厂配套、第三方合规网关均可）对外输出标准 RS485 接口与完整无阉割 Modbus-RTU 协议。 【性能要求】 - ★2. 机组为政府强制采购节能产品，能效指标符合国家二级及以上能效标准。投标人签订合同时提供有效的节能产品认证证书作为证明材料。 |
| 18 | 3P风管式空调机组 | - 【配置要求】 - 3P冷暖型风管式空调机组，含室内外机连接冷媒铜管及保温（按单台核算，铜管长度 30 米/台，含弯头、分支及保温材料），须可无缝接入项目动环监控系统，可通过设备自带标配 RS485 接口并完整开放 Modbus-RTU 协议直连，或配套工业标准 Modbus 协议转换网关（原厂配套、第三方合规网关均可）对外输出标准 RS485 接口与完整无阉割 Modbus-RTU 协议。 【性能要求】 - ★2. 机组为政府强制采购节能产品，能效指标符合国家二级及以上能效标准。投标人签订合同时提供有效的节能产品认证证书作为证明材料。 |
| 19 | 新排风系统 | - 【配置要求】 - 按需配置新排风系统：一体式新排风机，单机风量 1300m³/h，镀锌钢板风管 + 10mm B1 级橡塑保温；配套电动防火阀，含设备、风管制作、保温、吊装安装。 |
| 20 | 消防系统 | 【配置要求】 1. 为 UPS 机房配置七氟丙烷气体灭火及火灾自动报警系统，覆盖防护区，满足机房气体灭火及火灾报警相关规范；含系统所需控制、探测、报警、启停与放气指示、泄压及安装辅材、专用线缆，确保系统完整可用、符合消防规范；防护区灭火剂设计用量、瓶组配置及泄压措施应满足防护区体积及规范计算要求。 【功能要求】 2. 具备自动、手动及机械应急启动功能，火警后可按设定逻辑延时喷放并输出声光报警与放气指示；可与本项目新排风系统联动（喷放前/喷放时自动停机或关闭相关风阀）；支持 RS485 等标准接口接入动环监控系统，上传运行状态、火警、故障、喷放等信号，支持远程控制消防主机。 |
| 21 | 甲级钢制防火门 | 【配置要求】 - 配置甲级钢制防火门，尺寸约 1200mm×2300mm、1500mm×2300mm 各 1 樘；供货前现场实测，最终尺寸以现场实测为准； |
| 22 | 不锈钢工具柜 | - 【配置要求】 - 1. 三门 304 不锈钢工具柜，柜体高度≥1800mm，宽度 850mm～900mm，深度 480mm～500mm；柜体耐腐蚀、防潮，带分层隔板、门锁，用于机房运维工具、仪表、备件收纳。 |
| 23 | 移动升降工作台 | - 【配置要求】 - 1. 落地移动式升降工作台，工作台有效长度不少于700mm；具备平稳升降功能，带自锁装置、移动脚轮； |
| 24 | 发射机控制系统软件 | - 【功能要求】 - ★1. 实现发射机全量模拟量、开关量实时采集与数字、图形双模式可视化展示，支持参数越限、通讯中断、开关机失败、主机故障自动声光弹窗告警且正常后自动消警，具备定时开关机、故障主机自动倒换备机、同轴开关手 / 自动倒换功能，支持本地手动、远程遥控、程序自动三级控制（优先级手动＞遥控＞自动），可自定义周期存储运行数据、自定义生成打印报表、定期自动备份数据库，配套标准 RS485 接口并开放 Modbus-RTU 协议，可无缝接入项目动环监控系统。整套系统所有功能设计、控制逻辑、数据采集告警机制均须遵循现行广播电视行业标准《广播电视发射台自动化通用技术要求》GY/T 252-2011 中与本系统功能相关的条款要求。（投标时需提供系统符合该标准的符合性说明或检测佐证材料，不提供作无效投标处理） |
| 25 | 发射机控制单元 | - 【配置要求】 - 1. 用于主备发射机、假负载、主备发射机切换控制，支持19英寸标准机柜安装，高性能嵌入式软硬件设计； |
| 26 | 动环系统管理软件 | - 【功能要求】 - ▲1. 动环系统软件需实现全台站信息交换、发布、管理与可视化展示，统一监管台站各类自动化系统运行状态及全流程业务处理过程，实时监控播出发射全业务链路运行工况，同步完成重点机房安防、环境、供配电全维度集中监测管控。 |
| 27 | 配电采集单元 | - 【配置要求】 - 配置配电采集单元，含主备路三相线路，共 6 路全电参数采集，具备数据存储、操作及报警日志功能，数据存储期不小于 180 天； |
| 28 | UPS 数据采集器 | - 【配置要求】 - 配置UPS 数据采集器，支持电流、电压、频率、有功功率、无功功率、功率因数、电量采集检测。 |
| 29 | 环境传感器 | 【配置要求】 1.为相关机房及重点区域配置环境监测传感及空调运行状态采集装置，覆盖 UPS 机房、电池室及纳入本次动环监控的其他机房（网络运维中心、播控、制作、融媒体云平台机房），点位配置应满足环境风险监测与空调运行监视需要，含安装辅材，确保接入本项目动环系统后完整可用。 【功能要求】 2. 具备温湿度监测及越限告警功能；具备漏水/水浸监测及告警功能；具备新增空调运行状态远程采集功能，可通过空调设备自带接口或配套监控模块接入，支持温湿度设定、开关机状态、故障告警等关键信息采集；上述信号均应接入本项目动环监控系统，实现实时监视、告警及历史查询。 |
| 30 | 热成像摄像头 | - 【配置要求】 - 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器；温度异常功能：全屏；测温范围：-20℃～150℃，测温精度：±8℃或者读数的 ±8%；防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常。 |
| 31 | 人脸识别门禁考勤 | - 【性能要求】 - 刷脸验证速度：1:N人脸比对时间<0.3S/人；人脸验证精度：≧99%；储存容量：不低于300人脸。 |
| 32 | 无框玻璃自动移门 | - 【配置要求】 - 无框玻璃自动移门，尺寸 1500mm×2700mm；支持防夹功能，具备电子门禁控制接口。 |
| 33 | 安装运输及调试 | - 1. 投标人须承诺完整承担本项全套设备运输、卸货、场内搬运就位、设备安装接线、上电调试、系统联调。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备（含设备安装所需线材及辅材）、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

本项目严格遵循《广播电视安全播出管理规定》（国家广电总局令第62号）、《广播电视发射台自动化通用技术要求》等国家及行业标准规范。供电系统采用双总线供电架构，在控制建设成本的同时，最大限度降低后端负载故障扩散风险。

项目涵盖约55㎡ UPS配电间、25㎡ 蓄电池间的系统化建设，具体内容包括 UPS 主机及蓄电池组、供配电系统、气体消防系统、新排风系统、发射机控制及动力环境监控系统一体化部署。电池组与主机实现物理空间分离管理，各分散设备纳入统一运维平台，有效消除供电链路中的单点故障隐患。含原 UPS机房相关设备及线路拆除，废旧电池处置、工具柜安装，新建 UPS 机房及电池间建设符合现行国家及行业标准。

项目实施期间，中标供应商须配置专职项目负责人1名、现场实施人员2名，全程驻场推进项目建设。施工前须编制施工实施方案，报采购人审核批准后方可开工实施；所有系统割接、设备调试、线路改造作业，必须严格安排在非播出时段开展，作业全程安排专人值守监护，杜绝施工操作影响现有播出业务，确保播出核心设备稳定运行。施工团队须严格落实安全文明施工、现场防护及成品保护措施，所有进场实施人员必须持有有效低压电工作业特种操作证，持证上岗、合规作业，保障项目安全、高效完成。

- 质量要求

本项目所有设备、材料均为全新原厂正品，并附带产品合格证明文件；安装、调试及施工质量严格符合国家及行业现行规范、标准。

（3）验收要求

本项目验收分为设备进场、隐蔽工程、分项工程和最终验收四个阶段：

- 设备进场验收：须共同开箱核对型号规格，查验产品合格证书。

- 隐蔽工程验收：完工后提前通知验收，留存完整影像资料及隐蔽工程记录。

- 分项工程验收：各分项工程完工后分别进行功能和性能检测，并出具分项测试报告

- 最终验收：须完成以下全功能测试——

- 双总线独立运行测试：验证两台UPS各自独立带载，A/B路输出母线相位、电压、频率同步且互不干扰；

- 单路故障切换测试：模拟任意一台UPS或一路市电输入故障，验证后端双电源设 备可无缝切换至另一路UPS独立承载100%负载，业务无中断；

- 模块热插拔测试；

- 电池组满载放电测试；

- 消防联动测试；

- 动环监控告警、发射机控制功能测试；

施工单位须提交全套竣工资料，包括竣工图、设备技术文档、施工记录、检测报告、调试记录、验收报告及操作培训资料。所有测试项目合格且资料齐全完整方可通过最终验收，验收不合格的须限期整改直至达标。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每年维护保养4次以上，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（5）培训要求

中标供应商须对采购人相关使用人员进行集中培训，包括但不限于硬件设备使用、软件功能讲解等，集中培训次数以采购人实际需要为准;供应商须根据采购人实际工作需要，对产品硬件及软件使用人员进行点对点单独培训等，相关费用包含在本次报价中。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分。 | 38 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 根据本项目采购需求中“实施要求”编制方案，内容包含：1.供配电及 UPS 系统深化设计；2.安全播出保障专项深化设计；3.机房配套系统深化设计。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详实、措施具体可行、贴合本项目建设工况及技术参数要求，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求中“总体要求”编制施工实施方案，内容包含：1.项目施工顺序，断电/送电节点；2.施工期间安全播出保障；3.采购人监督措施；4.系统割接与验收交付。 以上每项内容逐项评分： 方案内容科学可行，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务与运维保障方案 | 根据本项目采购需求中 “质保（维保）及售后要求” 编制方案，内容包含：1. 质保期内运维保障与应急响应方案；2. 技术培训与长期技术支持方案。以上每项内容逐项评分：方案内容针对性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩或产品业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来完成的‌UPS供配电系统、关键电源基础设施或类似同等机房供电改造‌项目业绩，每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | - 投标人具备本地化服务能力得2分，不具备不得分。（提供承诺书或有效证明文件，承诺书格式自拟） | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 拟派本项目的项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书，且持有有效安全生产考核合格证书（B 证）加2分。（须提供证书扫描件加盖公章，同时须提供为其缴纳的自2026年1月1日以来任意一个月的社保证明材料） | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | - 投标人提供蓄电池6年质保承诺，满足得3分。（提供投标人的承诺书,格式自拟） - 投标人承诺售后服务期限为6年，每年巡检4次以上，满足得3分。（提供投标人的承诺书,格式自拟） | 6 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、开标一览表

五、核心产品品牌一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函

### 投标函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

五、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

| 序序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

- 十一、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。