## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 武圩实验学校党员活动室建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 武圩实验学校党员活动室建设项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：武圩实验学校党员活动室建设项目
武圩实验学校党员活动室建设项目 最高投标限价编制说明 一、工程概况 项目工程名称：武圩实验学校党员活动室建设项目。建设地点：连云港市武圩实验学校校内。建设单位：连云港市武圩实验学校。连云港市武圩实验学校拟建一个党员活动室，主要内容为新建一个框架结构的二层小楼，包含土建工程以及安装水电工程，具体详见招标图纸和招标清单。 二、编制依据 1、根据建设单位提供的招标图纸《武圩党员活动室cad图》。 2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准GB/T 50854—2024》、《通用安装工程工程量计算标准GB/T 50856—2024》。 3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏修缮建筑定额》（2009）。 4、《江苏省建设工程费用参考》（2026）及营改增相关政策文件精神。 5、苏建函价〔2025〕2号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。 6、人工费参考《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）。 7、材料价格参考同期市场询价以及《连云港建设工程经济》2026年第6期。 8、国家及江苏省、连云港市等关于招投标方面现行的相关法律、法规文件。 三、编制范围 1、土建部分包括：土石方工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、门窗工程、屋面及防水工程、保温工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚工程、油漆涂料工程等 2、安装部分包括：强弱电工程、弱电系统、给排水工程、暖通工程等 3、具体详见招标图纸及招标清单。 四、其他说明 1、本次最高投标限价编制中，措施费中安全生产费按《江苏省建设工程费用参考》(2026)下限计取。 2、本次最高投标限价编制中，土方工程量计算，工作面按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准GB/T 50854—2024》考虑计算，未考虑放坡系数。施工现场请根据实际情况调整，经各方现场确认后按实计入结算。 3、本次最高投标限价编制中，为方便后期结算，暂列清单项《换填垫层》，工程量5m³为预估，结算时工程量按实调整。
注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：武圩实验学校党员活动室建设项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 武圩实验学校党员活动室建设项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【武圩实验学校党员活动室建设项
单项工程汇总表
单项工程名称：武圩实验学校党员活动室建设项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 土建工程
2 | 安装工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【土建工程】
单位工程汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 保温、隔热、防腐工程
1.8 | 楼地面装饰工程
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土建工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方工程
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土石类别:详见地勘资料 |  | m2 | 394.93
2 | 010102001001 | 挖土方 | 1.土类别:详见地勘资料 2.开挖深度:1.5m以内 |  | m3 | 188.6
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种:挖出土方 |  | m3 | 62.09
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:挖出土方 2.运距请投标人自行考虑 |  | m3 | 126.51
5 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.换填材料种类及配比:级配砂石 2.换填方式及压实系数:0.97 3.本项工程量为暂估，如基础开挖后，需换填级配砂石，工程量按实结算 |  | m3 | 5
砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚MU20混凝土实心砖 2.基础类型:满堂基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆（另列） |  | m3 | 6.72
7 | 010402001001 | 砌块墙1 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 |  | m3 | 34.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010402001002 | 砌块墙2 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5B06蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 |  | m3 | 1.38
9 | 010402001003 | 砌块墙3 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5B06蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 |  | m3 | 53.76
混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:筏板基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20 4.含模板安拆 |  | m3 | 25.06
11 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:筏板基础 4.含模板安拆 |  | m3 | 97.7
12 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱1 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含模版安拆 4.部位:±0.00以下 |  | m3 | 1.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱2 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含模版安拆 4.部位:±0.00以上 |  | m3 | 19.55
14 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含模版安拆 |  | m3 | 1.06
15 | 010502013001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板安拆 |  | m3 | 73.19
16 | 010502021001 | 构造柱1 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板安拆 4.部位:±0.00以下 |  | m3 | 0.83
17 | 010502021002 | 构造柱2 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板安拆 4.部位:±0.00以上 |  | m3 | 12.68
18 | 010502022001 | 窗台梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板安拆 |  | m3 | 0.43
19 | 010502022002 | 砼反坎 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板安拆 |  | m3 | 2.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板安拆 |  | m3 | 0.92
21 | 010502010001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板安拆 |  | m3 | 7.07
22 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:标准双跑 |  | m3 | 2.71
23 | 010502029001 | 散水 | 细石混凝土散水宽600mm，做法参见图集 23J909 第 1-19 页 散 2 1.60mm厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 2.150mm厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150mm厚3：7灰土夯实，宽出面层1000 3.压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%~5%用于周边为硬质地面的外墙 4.散水沿长度方向每隔6m设变形缝一道缝宽20mm（另列） |  | m2 | 31.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 010502031001 | 坡道 | 无障碍坡道（23J909-1-16-坡10） 1.素土分层夯实，压实系数≥0.93 2.300 厚 3:7 灰土垫层，垫层每侧宽出面层 100mm 3.100 厚 C15 商品混凝土坡道结构层，按 1:12 放坡、横向 1% 排水坡 4.素水泥浆（掺建筑胶）界面处理（另列） 5.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，10 厚 R12 通体防滑地砖面层，水泥砂浆勾缝（另列） |  | m2 | 5.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 010502032001 | 台阶 | 室外入口平台、踏步（23J909 第 1-9 页台 8） 1.素土夯实（压实系数≥0.93） 2.300 厚 3:7 灰土垫层，垫层每侧宽出台阶 100mm 3.60 厚 C15 商品混凝土台阶结构层，向外 1% 找坡 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）（另列） 5.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（另列） 6.8～12 厚防滑地砖面层，1:1 水泥砂浆勾缝（另列） 7.使用部位：细石混凝土台阶，入口平台孙室内±0.000低15 8.含模板安拆 |  | m2 | 6.42
26 | 010502019001 | 滴水板 | 1.板名称:滴水板，600mm*400mm*40mm 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.含模板安拆 |  | m3 | 0.06
27 | 040402018001 | 变形缝1 | 1.散水沿长度方向每隔6m设变形缝一道缝宽20mm |  | m | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 040402018002 | 变形缝2 | 1.凡室内地面面积大于25m²或一个边长大于6m，面层为整体式时设分隔缝，垫层也设伸缩缝，缝宽10mm,填土应分层夯实，夯实系数不小于0.94。内填弹性防水材料，面层缝与垫层缝重合，面层缝6mm,缝内填高弹性胶料（此缝不跨越建筑物变形缝）。 |  | m | 55.2
29 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.墙体内拉结筋，2A6-500 |  | t | 0.72
30 | 010506001001 | 现浇混凝土基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400，直径18mm以内 |  | t | 9.26
31 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋1 | 1.钢筋种类、规格:HPB400，直径10mm以内 |  | t | 1.58
32 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋2 | 1.钢筋种类、规格:HPB400，直径18mm以内 |  | t | 2.23
33 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400，直径10mm以内 |  | t | 0.92
34 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋1 | 1.钢筋种类、规格:HPB400，直径10mm以内 |  | t | 1.52
35 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋2 | 1.钢筋种类、规格:HPB400，直径18mm以内 |  | t | 2.392
36 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋3 | 1.钢筋种类、规格:HPB400，直径25mm以内 |  | t | 1.839
37 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400，直径10mm以内 |  | t | 1.097
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400，直径18mm以内 |  | t | 0.391
39 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400，直径18mm以内 |  | t | 1.833
金属结构工程
40 | 011503001001 | 不锈钢扶手1 | 无障碍坡道栏杆扶手（12J926-H1） 1.上层 Φ40×2、下层 Φ32×2 不锈钢圆管扶手，立杆 Φ48×3，防护横管 Φ28×1.5，立杆间距 1500mm； 2.扶手高度 900/700mm，两端水平外伸 300mm； 3.立柱落地 / 侧墙预埋钢板螺栓固定，满焊抛光，304 不锈钢材质； 4.坡道底部设 100 高混凝土挡轮台。 |  | m | 3.6
41 | 011503001002 | 不锈钢扶手2 | 900高护窗栏杆做法参见22J403-1-HC7型/4-24 |  | m | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 011503001003 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯栏杆扶手（22J403-1-4*5-4) 1.材质：304 不锈钢栏杆，扶手 Φ50×2.0、横管 Φ32×1.5、立杆 Φ19×1.0、立柱 Φ48×2.5； 2.固定方式：踏步预留凹槽、热镀锌预埋钢板锚筋预埋、立柱焊接、细石混凝土回填、不锈钢法兰盖板； 3.工作内容：预埋件加工预埋、栏杆下料焊接、打磨抛光、凹槽混凝土回填、安装固定、成品保护。 |  | m | 6.6
门窗工程
43 | 010802001001 | 金属(塑钢)门1 | M0924 1.门洞口尺寸:900mm*2400mm 2.门类型:铝合金平开门 3.开启方式:平开门 4.框、扇材质:铝合金，门框型材壁厚2.2mm 5.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 |  | m2 | 4.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 010801001001 | 木质门 | M1124 1.门洞口尺寸:1100mm*2400mm 2.框、扇木材材质:双面三夹板双层细木工板（3+20+20+3） 3.木门表面均做亚光树脂漆一底二度，木门断面等级为二级 |  | m2 | 29.04
45 | 010802001002 | 金属(塑钢)门2 | M1624 1.门洞口尺寸:1600mm*2400mm 2.门类型:断热桥铝合金平开外门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断热桥铝合金,壁厚2.2mm |  | m2 | 3.84
46 | 010802001003 | 金属(塑钢)门3 | M1624a 1.门洞口尺寸:1600mm*2400mm 2.门类型:断热桥铝合金平开外门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:断热桥铝合金,壁厚2.2mm |  | m2 | 3.84
47 | 010802004001 | 钢质防火门 | FM甲1124 1.门洞口尺寸:1100mm*2400mm 2.4级防盗门，GB12955-2024;FM/S-1124-A1.5-1 |  | m2 | 10.56
48 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗1 | C1621 1.框材质及规格:1600mm*2100mm，断热桥铝合金平开窗，型材壁厚1.8mm 2.玻璃品种、厚度:Low-E+12A+6 |  | m2 | 6.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗2 | C1821 1.框材质及规格:1800mm*2100mm，断热桥铝合金平开窗，型材壁厚1.8mm 2.玻璃品种、厚度:Low-E+12A+6 |  | m2 | 71.82
50 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗3 | PYC1821 1.框材质及规格:1800mm*2100mm，断热桥铝合金平开窗，型材壁厚1.8mm 2.玻璃品种、厚度:Low-E+12A+6 |  | m2 | 3.78
51 | 010807003001 | 铝合金通风百叶 | 1.卫生间窗户铝合金通风百叶 2.本项含灰色氟碳漆喷涂 |  | m2 | 7.56
屋面及防水工程
52 | 010902004002 | 屋面刚性层 | 不上人屋面做法参见23J909-5-28屋A1 1.40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Φ14双向@150,设分格缝(缝宽20)，内填DSM15砂浆(1：3水泥砂浆)，纵横间距<10m（钢筋另列） 2.部位：不上人屋面 |  | m2 | 189.86
53 | 010506018002 | 屋面刚性层内配钢筋 | 1.φ14双向@150钢筋网 |  | t | 3.46
54 | 011101006004 | 平面砂浆隔离层 | 1.20厚 M15 1:2.5水泥砂浆隔离层 2.部位：不上人屋面 |  | m2 | 189.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚DS M15砂浆找平层 2.部位：不上人屋面 |  | m2 | 189.86
56 | 011101006006 | 混凝土找坡层 | 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 2.部位：不上人屋面 |  | m2 | 189.86
57 | 010903003001 | 墙面砂浆防水1 | 1.20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆 2.部位：基础墙-0.06m处 |  | m2 | 8.4
58 | 010903003002 | 墙面砂浆防水2 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：外墙面 |  | m2 | 583.59
59 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5mm厚聚氨酯防水层（两道），四周沿墙上翻至H+0.3m 2.部位：卫生间 |  | m2 | 29.53
60 | 010903002001 | 墙面涂膜防水1 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料（涂满整个墙面） 2.部位：卫生间墙面 |  | m2 | 90.68
61 | 010903002002 | 墙面涂膜防水2 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：外墙面 |  | m2 | 583.59
62 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料，翻边300mm 2.部位：不上人屋面 |  | m2 | 206.48
63 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3.0厚+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎，翻边300mm 2.部位：不上人屋面 |  | m2 | 206.48
保温、隔热、防腐工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 地面保温做法参见国标图集12J304-165-DN4 1.30厚挤塑聚苯板 2.部位：首层距离外墙2m以内楼地面 |  | m2 | 94.4
65 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.55厚JY热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 2.部位：外墙面 |  | m2 | 399.22
66 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.80厚挤塑聚苯板保温层 2.部位：不上人屋面 |  | m2 | 189.86
楼地面装饰工程
67 | 011102003001 | 块料楼地面1 | 1.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，10 厚 R12 通体防滑地砖面层，水泥砂浆勾缝 2.素水泥浆（掺建筑胶）界面处理 3.部位：门口坡道面层 |  | m2 | 5.4
68 | 011102003002 | 块料楼地面2 | 1.8～12 厚防滑地砖面层，1:1 水泥砂浆勾缝 2.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.部位：门口台阶面层 |  | m2 | 6.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
69 | 011102003003 | 防滑砖地面 | 1.600*600*10厚地砖面层 2.30厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土垫层（另列） 5.压实填土，压实系数不小于90% 6.部位：一层除卫生间所有地面 7.具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 143.55
70 | 011102003004 | 防滑砖楼面 | 1.600*600*10厚地砖面层 2.30厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.40厚C20细石混凝土找平层（配φ4@150*150钢筋网）（另列） 5.5厚聚氨酯橡胶隔音减震垫 6.现浇混凝土或预制楼板上现浇叠合层 7.部位：二层所有楼面 8.具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 169.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
71 | 011102003005 | 防滑地砖面层楼地面 | 1.300*300*10厚地砖面层。DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水层（两道），四周沿墙上翻至H+0.25m（另列） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找坡，随打随磨平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角（另列） 5.界面剂一道 6.80厚C20混凝土垫层（另列） 7.压实填土，压实系数不小于90% 8.部位：卫生间楼地面 9.具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 29.53
72 | 011106004001 | 楼梯踏步防滑面层 | 楼梯踏步（22J403-1 - 10/ 5-7 ） 1.20厚1：3水泥砂浆找平， 2.满铺楼梯地毯； 3.前端设 Φ16 304 不锈钢地毯棍，不锈钢卡扣固定，固定点中距 300mm； 4.缝隙耐候密封胶封严，表面抛光无毛刺 |  | m2 | 19.28
73 | 010902004001 | 楼面刚性层 | 1.40厚C20细石混凝土找平层 2.部位：2层所有楼面 |  | m2 | 169.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
74 | 010506018001 | 楼面刚性层内配钢筋 | 1.φ4@150*150钢筋网 2.部位：二楼所有楼面 |  | t | 0.271
75 | 010506018003 | 地面配钢筋 | 1.φ6@200双向钢筋 2.部位：一楼档案室和校史馆房间地面配筋 |  | t | 0.196
76 | 010502030002 | 混凝土垫层 | 1.80mm厚C20混凝土垫层 2.部位：一层所有房间地坪 |  | m2 | 173.08
77 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 | 1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找坡，随打随磨平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 2.部位：卫生间楼地面 |  | m2 | 29.53
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
78 | 011203003001 | 面砖防水墙面 | 做法参见23J909-7-14内8E 1.300*600*10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料(涂满整个墙面）（另列） 4.5厚DP M20砂浆打底压实抹平 5.贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 6.聚合物水泥砂浆修补墙面 7.部位：卫生间墙面 8.具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 90.68
79 | 011201001001 | 水泥砂浆外墙面 | 1.10厚水泥砂浆面层 2.9厚专用水泥砂浆打底扫毛 3.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4.部位：女儿墙内侧 5.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 33.4
80 | 010506023001 | 挂钢丝网 | 1.楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用φ1钢丝网砂浆面层加强。 |  | m2 | 233.4
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
81 | 011302001001 | 铝合金集成吊顶 | 1.钢筋混凝土板预留φ8铁环，双向中距900 2.φ8钢筋吊杆，双向中距900，吊顶高度2.8m 3.大龙骨（60X30X1.5吊点附吊挂）中距1200 4.铝合金中龙骨32X24X1.2中距600 5.铝合金横撑32X24X1.2中距600 6.300*300*1.0厚铝合金方板面层 7.部位：室内卫生间吊顶 8.具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 29.56
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 011403001001 | 内墙面涂料1 | 做法参见23J909-7-7内4D、裙4D 1.内墙乳胶漆，一底一面 2.3厚耐水腻子分便找平，两遍腻子 3.8厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.部位：除楼梯间、卫生间以外所有内墙面 7.具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 799.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
83 | 011403001002 | 内墙面涂料2 | 做法参见23J909-7-7内4D、裙4D 1.无机内墙涂料，一底一面 2.3厚耐水腻子分便找平，两遍腻子 3.8厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.部位：楼梯间内墙面 7.具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 91.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
84 | 011403001003 | 外墙真石漆涂料 | 做法参见23J909-6-12外墙10D 1.罩面真石漆涂料（颜色见立面标注） 2.6厚DP M20砂浆压实抹平 3.5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）（另列） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另列） 5.15厚聚合物水泥砂浆压入耐碱玻纤网格布一层(130g/m) 6.55厚JY热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（另列） 7.9厚DP M15砂浆找平（另列） 8.界面剂一道 9.基层墙体 |  | m2 | 583.59
85 | 011403001004 | 平顶乳胶漆 | 做法参见国标图集23J909-（8-6）-棚3 1.现浇(或预制)钢筋混凝土板 2.界面剂1道 3.5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.2~3厚面层耐水腻子刮平，两遍腻子 5.刷大白浆两道 6.部位：除卫生间外平顶 7.具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 370.52
86 | 011404002001 | 屋面喷刷涂料 | 1.绿色丙烯酸系反射涂料保护层 2.部位：不上人屋面 |  | m2 | 189.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
87 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.楼梯、平台、护窗钢栏杆选用防锈漆打底浅灰色醇酸调合漆一底二度，不露面金属构件须刷防锈漆（钢构件应先除锈）。 |  | 项 | 1
其他装饰工程
88 | 011207003001 | 成品隔断（马桶隔板） | 卫生间隔断板做法参见16J914-1-XT9 1.卫生间成品隔断板，抗倍特抗菌板2cm厚 |  | m2 | 26.4
89 | 011207003002 | 成品隔断（小便器隔板） | 卫生间隔断板做法参见16J914-1-XT9 1.卫生间成品隔断板，抗倍特抗菌板2cm厚 |  | m2 | 0.5
90 | 011501003001 | 成品卫生间洗手台 | 1.人造石洗手台台面 |  | m2 | 1.92
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土建工程】
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 011601005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.2 暂列金额明细表【土建工程】
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【土建工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【土建工程】
计日工表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【土建工程】
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【土建工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【土建工程】
增值税计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【土建工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土建工程】
其他项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.1.1 单位工程汇总表【安装工程】
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强弱电工程
1.1.1 | 强电系统
1.1.2 | 防雷接地系统
1.1.3 | 弱电系统
1.1.3.1 | 综合布线系统
1.1.3.2 | 视频安防监控系统
1.2 | 给排水工程
1.3 | 暖通工程
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
强弱电工程
强电系统
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AP1 2.规格:27.5KW 3.安装方式:距地1.5m嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:无端子接线2.5mm2、6mm2，压铜端子接线10mm2 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AP2 2.规格:34KW 3.安装方式:距地1.5m嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:无端子接线6mm2，压铜端子接线16mm2 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:双电源切换配电箱1AT1 2.规格:3KW 3.安装方式:距地1.5m嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:无端子接线2.5mm2 |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱1AL1 2.规格:15KW 3.安装方式:距地1.5m嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:无端子接线2.5mm2 |  | 台 | 1
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱2AL1 2.规格:9KW 3.安装方式:距地1.5m嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:无端子接线2.5mm2 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:空调配电箱1APK1 2.规格:13KW 3.安装方式:距地1.5m嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:无端子接线2.5mm2，压铜端子接线10mm2 |  | 台 | 1
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:空调配电箱2APK1 2.规格:18KW 3.安装方式:距地1.5m嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:无端子接线2.5mm2 |  | 台 | 1
8 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱1ALE1 2.规格:0.5KW 3.安装方式:距地1.5m嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:无端子接线2.5mm2 5.采用内衬岩棉对箱体进行防火保护，工作电压为DC36V，箱体自带手动控制按钮 |  | 台 | 1
9 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:单相立式空调专用接线盒KTH1 2.安装方式:距地0.5m暗装 3.接线端子材质、规格:无端子接线6mm2 |  | 台 | 1
10 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:LED光源，1*24W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:LED光源，2*22W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 4
12 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:LED光源，2*24W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 18
13 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:三管荧光灯 2.型号:LED光源，3*18W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 6
14 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED光源，1*11W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 10
15 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED光源，1*22W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 3
16 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:防水密闭吸顶灯 2.型号:LED光源，1*11W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 2
17 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:防水密闭吸顶灯 2.型号:LED光源，1*14W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:室外消防应急疏散照明灯具 2.型号:IP67-HZ-ZFZC系列，LED1*3W，DC36V 3.安装方式:距地2.5m壁装 |  | 套 | 2
19 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急疏散照明灯具 2.型号:HZ-ZFZC系列，LED 1*5W，DC36V 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 1
20 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急疏散照明灯具 2.型号:HZ-ZFZC系列，LED 1*3W，DC36V 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 4
21 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:HCN-BZ系列 LED1X2W DC36V A型 3.安装方式:距地2.5m壁装 |  | 套 | 2
22 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:中型多信息复合应急疏散单面单向标志灯 2.型号:HCN-BZ系列 LED1X2W DC36V A型 3.安装方式:顶棚下2.5m杆吊，做防火处理 |  | 套 | 3
23 | 030413001010 | 普通灯具 | 1.名称:中型消防安全出口标志灯 2.型号:HCN-BZ系列 LED1X2W DC36V A型 3.安装方式:门框上方0.2m壁挂 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 030413001011 | 普通灯具 | 1.名称:中型应急疏散指示标识灯 2.型号:HCN-BZ系列 LED1X2W DC36V A型 3.安装方式:距地0.5m墙上明装 |  | 套 | 2
25 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装单联跷板式开关 2.规格:V86系列 10A 3.安装方式:距地1.3m安装 |  | 套 | 2
26 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装双联单控跷板式开关 2.规格:V86系列 10A 3.安装方式:距地1.3m安装 |  | 套 | 14
27 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装密闭防水双联单控跷板式开关 2.规格:V86系列 10A 3.安装方式:距地1.3m安装 |  | 套 | 3
28 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:手动控制按钮 2.安装方式:距地1.3m安装 |  | 套 | 3
29 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相带单极开关的壁挂空调插座 2.规格:V86系列 16A 安全型(带开关) 3.安装方式:距地2.3m暗装 |  | 套 | 13
30 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相二极加三极暗插座 2.规格:V86系列 10A安全型的插座 3.安装方式:距地0.3m暗装 |  | 套 | 55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:单相两极加三极安全型小便槽感应器暗插座 2.规格:V86系列 10A 安全型(带开关) 3.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 套 | 2
32 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:单相三极带开关安全密闭防潮型烘手器插座 2.规格:V86系列 16A 安全型(带开关) 3.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 套 | 2
33 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:单相三极带开关安全密闭防潮型洗手热水器插座 2.规格:V86系列 16A 安全型(带开关) 3.安装方式:距地0.5m暗装 |  | 套 | 1
34 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 |  | 个 | 67
35 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:开关接线盒 |  | 个 | 97
36 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*16mm2 3.材质:铜质 4.具体数量按实结算 |  | m | 60
37 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*25mm2 3.材质:铜质 4.具体数量按实结算 |  | m | 60
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-4*16mm2 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 2
39 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-4*25mm2 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 2
40 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:16mm2 |  | m | 177.48
41 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:10mm2 |  | m | 95.76
42 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:6mm2 |  | m | 112.79
43 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 2228.37
44 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZD-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 254.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZDN-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 234.43
46 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC15 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 413.65
47 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 36.45
48 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC32 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 7.28
49 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC40 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 31.1
50 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC65 3.配置形式:配置形式综合考虑 4.配电箱入户管，具体数量按实结算 |  | m | 21.93
51 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 470.77
52 | 030413015001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 |  | 系统 | 1
防雷接地系统
53 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:避雷网 2.材质:φ12热镀锌圆钢 |  | m | 59.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
54 | 030410004001 | 均压环 | 1.接地网:利用地梁主筋采用土建施工的绑扎法，螺丝、对焊或搭焊连接，构件之间必须连接成电气通路。当接地网主筋16mm及以上，利用两根钢筋;当接地网主筋10mm及以上，利用四根钢筋;无法利用基础钢筋则加设-40x4热镀锌扁钢。 |  | m | 91.74
55 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.利用所有构造柱内主筋作防雷引下线，上端与屋面接闪带焊接,下端与接地网(基础主钢筋)焊接,所有结构柱均起到引下线作用。 |  | m | 107.22
56 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:50*6热镀锌扁钢 |  | m | 6
57 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40*4热镀锌扁钢 |  | m | 4.6
58 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:25*4热镀锌扁钢 |  | m | 3.2
59 | 030410002004 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:BV-1*25mm2 |  | m | 2.5
60 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:RPE32 |  | m | 2.5
61 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点 2.-60x6，L=120的热镀锌扁钢做预理连接板 |  | 块 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
62 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 |  | 台 | 1
63 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 |  | 台 | 2
64 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 系统 | 1
弱电系统
综合布线系统
65 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:BD\光纤配线箱 2.安装方式:距地0.5m嵌墙暗装 3.包含光纤互连装置、网络交换机、光配线设备、配线架等所需设备及配件 |  | 台 | 1
66 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:FD\光纤配线箱 2.安装方式:距地0.5m嵌墙暗装 3.包含网络交换机、光配线设备、配线架等所需设备及配件 |  | 台 | 1
67 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:单孔数据信息插座 2.安装方式:距地0.3m暗装 |  | 个 | 35
68 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:单孔语音信息插座 2.安装方式:距地0.3m暗装 |  | 个 | 35
69 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 70
70 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:8芯多模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 3.具体数量按实结算 |  | m | 79.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
71 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP（超六类） 2.敷设方式:敷设方式综合考虑 |  | m | 1184.8
72 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC15 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 14.85
73 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 33.91
74 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 15.58
75 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC32 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 9.39
76 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 52.38
77 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 25.51
78 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 28.5
79 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG40 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 42.04
80 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:XQJ-C-100*50 |  | m | 31.33
81 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支吊架制作、安装 |  | kg | 29.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
视频安防监控系统
82 | 030502001004 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:JK\光纤配线箱 2.安装方式:距地0.5m嵌墙暗装 3.包含光纤互连装置、网络交换机、光配线设备、配线架等所需设备及配件 |  | 台 | 1
83 | 030502001003 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:BD\光纤配线箱 2.安装方式:距地0.5m嵌墙暗装 3.包含光纤互连装置、网络交换机、光配线设备、配线架等所需配件 |  | 台 | 1
84 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:固定POE摄像机 2.安装方式:吸顶安装 3.包含支架等所需配件，选型满足甲方要求 |  | 台 | 5
85 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 5
86 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:6芯多模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 3.具体数量按实结算 |  | m | 60
87 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP（超六类） 2.敷设方式:敷设方式综合考虑 |  | m | 93.86
88 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC15 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 24.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 13.27
90 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 7.27
91 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:配置形式综合考虑 |  | m | 21.35
给排水工程
92 | 031001008001 | 塑料管 | 1.介质:雨水 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.连接形式:胶粘接 5.包含管件、雨水斗 |  | m | 48.6
93 | 031001008008 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.连接形式:胶粘接 5.包含管件 |  | m | 26.94
94 | 031001008002 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质:UPVC 3.规格:DN75 4.连接形式:胶粘接 5.包含管件 |  | m | 6.61
95 | 031001008003 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质:UPVC 3.规格:DN50 4.连接形式:胶粘接 5.包含管件 |  | m | 8.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
96 | 031001008004 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质:PPR 3.规格:De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.包含管件 |  | m | 14.41
97 | 031001008005 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质:PPR 3.规格:De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.包含管件 |  | m | 11.85
98 | 031001008006 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质:PPR 3.规格:De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.包含管件 |  | m | 4.34
99 | 031001008007 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质:PPR 3.规格:De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.包含管件 |  | m | 20.95
100 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:感应水嘴洗手盆 2.包含感应水龙头以及角阀、软管等配套配件，选型满足甲方要求 |  | 组 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
101 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:感应式冲洗阀蹲便器 2.包含感应冲洗阀以及角阀、软管等配套配件，选型满足甲方要求 |  | 组 | 6
102 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:感应式冲洗阀小便器 2.包含感应冲洗阀以及角阀、软管等配套配件，选型满足甲方要求 |  | 组 | 2
103 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型:拖把池 2.包含水龙头以及角阀、软管等配套配件，选型满足甲方要求 |  | 组 | 1
104 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.规格:DN50 |  | 个 | 3
105 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:溢水口 2.型号:200*100mm |  | 个 | 4
106 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.手提式灭火器箱 2.内含手提式灭火器MF/ABC5*2 |  | 个 | 2
107 | 031002011001 | 水表 | 1.水表De50 2.型号:LXS-40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
108 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
109 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:De20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
110 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
111 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:De50 |  | 个 | 2
112 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土类别:三类土 2.挖管沟土方，数量按实结算，开挖方式综合考虑 |  | m3 | 9.75
113 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1.材料品种:三类土 2.回填管沟土方，数量按实结算，回填方式综合考虑 |  | m3 | 9.75
暖通工程
114 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:吸顶式通风器（自带止回阀） 2.型号:风量:410m3/h，风压:210Pa，功率:0.025Kw |  | 台 | 2
115 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.5mm |  | m2 | 2.06
116 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:160*200mm |  | 个 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【安装工程】
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安装工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【安装工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --