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第一章  招标公告

 
受[南京市儿童医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团有限公司就[广州路院区、河西院区消防设备设施维护保养服务][项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2026-0045]采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
 
项目概况：南京市儿童医院广州路院区、河西院区消防设备设施维护保养服务招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2026年08月28日14时30分（北京时间）前递交投标文件。
 
[bookmark: _Toc2493][bookmark: _Toc15960][bookmark: _Toc13758][bookmark: _Toc3958][bookmark: _Toc21703][bookmark: _Toc6703][bookmark: _Toc20970]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2026-0045
2、项目名称：广州路院区、河西院区消防设备设施维护保养服务采购项目
3、预算金额：330万元人民币
4、最高限价：330万元人民币/三年（110万元人民币/年）
5、采购需求：南京市儿童医院广州路院区、河西院区消防设备维护保养，详见第四章 采购需求
6、合同履行期限：三年，详见第四章 采购需求

[bookmark: _Toc15207][bookmark: _Toc25497][bookmark: _Toc13127][bookmark: _Toc2864][bookmark: _Toc28818][bookmark: _Toc12992][bookmark: _Toc4251]二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.7凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
1.8在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
3、本项目不接受联合体投标
（二）本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc30744][bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc2540][bookmark: _Toc20002][bookmark: _Toc1072][bookmark: _Toc18420]（1）投标人具有有效的消防设施工程专业承包贰级（含）以上资质，提供资质证书（复印件）；
（2）投标人具有有效的《安全生产许可证》，提供证书（复印件）；
（3）投标人须提供法定代表人授权书，如果是法定代表人直接参与的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；
（4）投标人提供授权代表参加本次采购活动半年内任一月份投标人为其缴纳社会保障资金的凭据、如是法定代表人直接参与的可以不提供；
（5）没有重大违法及商业贿赂不良记录声明（提供书面声明原件）。

三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日
2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
 
[bookmark: _Toc18367][bookmark: _Toc14675][bookmark: _Toc10585][bookmark: _Toc24030][bookmark: _Toc6894][bookmark: _Toc14803]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年08月28日14时30分。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
 
[bookmark: _Toc3553][bookmark: _Toc12531][bookmark: _Toc23035][bookmark: _Toc31344][bookmark: _Toc18059][bookmark: _Toc25441]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
 
[bookmark: _Toc28901][bookmark: _Toc9343][bookmark: _Toc21684][bookmark: _Toc27337][bookmark: _Toc15186][bookmark: _Toc9002]六、其他补充事宜
1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签章并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
2、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。 
3.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
 
[bookmark: _Toc21271][bookmark: _Toc14541][bookmark: _Toc21883][bookmark: _Toc941][bookmark: _Toc24108]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名  称：南京市儿童医院
联系地址：南京市广州路72号、江东南路8号
联 系 人：李老师、陈老师
联系电话：025-52862966、025-83117207
2、采购代理机构信息
名  称：江苏苏豪创新科技集团有限公司
联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座617室
联 系 人：吴志叶、吴岢非
联系电话：025-52875983 025-52875936
邮  箱：wkf@sohockgroup.com
 
[bookmark: _Toc18322][bookmark: _Toc5455][bookmark: _Toc31111][bookmark: _Toc12578][bookmark: _Toc1753]八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。
领取CA和办理电子签章具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏豪创新科技集团有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。 


[bookmark: _Toc16956][bookmark: _Toc23291][bookmark: _Toc3733][bookmark: _Toc233849379][bookmark: _Toc16583][bookmark: _Toc10572]第二章  投标人须知
 
[bookmark: _Toc17900][bookmark: _Toc7747][bookmark: _Toc8793][bookmark: _Toc8913][bookmark: _Toc30225]一、总则
[bookmark: _Toc1431][bookmark: _Toc27695][bookmark: _Toc19075]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc22410][bookmark: _Toc11513][bookmark: _Toc3856]2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc17102][bookmark: _Toc20130][bookmark: _Toc17586]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《财库〔2025〕30号》、《苏财购〔2020〕52号》、《苏财购〔2022〕45号》
[bookmark: _Toc15465][bookmark: _Toc19813][bookmark: _Toc30125]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，本项目预算已包含投标费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目预算已包含本次招标服务费，故服务费由中标人支付。
4.3 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。
4.4 招标服务费收费标准：
中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下表中标准的40%计取。折后出现收费不足3000元的，代理机构可与中标供应商确定具体费用，费用不得高于3000元。
	服务类型 中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%

	说明：招标代理服务收费按差额定律累进法计算。


4.5电汇账户信息如下：
开户名：江苏苏豪创新科技集团有限公司
开户行：工行南京市白下支行
账  号：4301013119100276117
[bookmark: _Toc15360][bookmark: _Toc28956][bookmark: _Toc25686]5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
 
[bookmark: _Toc21860][bookmark: _Toc27271][bookmark: _Toc7400][bookmark: _Toc3694][bookmark: _Toc30915]二、招标文件
[bookmark: _Toc5990][bookmark: _Toc10458][bookmark: _Toc26765]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc25540][bookmark: _Toc9569][bookmark: _Toc24610]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc7163][bookmark: _Toc19126][bookmark: _Toc1972]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
 
[bookmark: _Toc17821][bookmark: _Toc1447][bookmark: _Toc24051][bookmark: _Toc11740][bookmark: _Toc15833]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc24489][bookmark: _Toc55][bookmark: _Toc8441]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc31965][bookmark: _Toc17349][bookmark: _Toc11610]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、项目承诺书、其他证明文件、响应函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc9531][bookmark: _Toc3771][bookmark: _Toc12682]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc620][bookmark: _Toc9759][bookmark: _Toc2159]12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc30377][bookmark: _Toc31506][bookmark: _Toc14924]13、技术要求响应及商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc2687][bookmark: _Toc30054][bookmark: _Toc2012]14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc10014][bookmark: _Toc5756][bookmark: _Toc24671]15、响应函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写响应函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc10636][bookmark: _Toc16777][bookmark: _Toc997]16、投标有效期
16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
[bookmark: _Toc11883][bookmark: _Toc4897][bookmark: _Toc4091]17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
 
[bookmark: _Toc9926][bookmark: _Toc17032][bookmark: _Toc7627][bookmark: _Toc20024][bookmark: _Toc23862]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc3515][bookmark: _Toc2169][bookmark: _Toc23420]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc15219][bookmark: _Toc5011][bookmark: _Toc12413]19、投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc14611][bookmark: _Toc2267][bookmark: _Toc7348]20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc11769][bookmark: _Toc5294][bookmark: _Toc27685]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
 
[bookmark: _Toc14220][bookmark: _Toc29449][bookmark: _Toc19690][bookmark: _Toc24542][bookmark: _Toc23795]五、开标与评标
[bookmark: _Toc31936][bookmark: _Toc27136][bookmark: _Toc832]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc8566][bookmark: _Toc17534][bookmark: _Toc18519]23、评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc28337][bookmark: _Toc18807][bookmark: _Toc4363]24．评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16416][bookmark: _Toc17272][bookmark: _Toc3225]25．投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc27739][bookmark: _Toc6592][bookmark: _Toc16586]26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc21676][bookmark: _Toc24173][bookmark: _Toc5175]27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
 
[bookmark: _Toc30674][bookmark: _Toc27408][bookmark: _Toc5966][bookmark: _Toc16229][bookmark: _Toc1840]六、定标
[bookmark: _Toc6136][bookmark: _Toc7238][bookmark: _Toc12070]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc20091][bookmark: _Toc23187][bookmark: _Toc22100]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（不接受未填写快递运单的快件）。
采购代理机构质疑接收人：吴岢非，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号C座617室，联系电话：025-52875983。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc4655][bookmark: _Toc2273][bookmark: _Toc12870]30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
 
[bookmark: _Toc4070][bookmark: _Toc28627][bookmark: _Toc19341][bookmark: _Toc29831][bookmark: _Toc844]七、授予合同
[bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc6645][bookmark: _Toc23447]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc24477][bookmark: _Toc23130][bookmark: _Toc30929]32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc29652][bookmark: _Toc24472]33、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 


[bookmark: _Toc14206][bookmark: _Toc30958][bookmark: _Toc30981][bookmark: _Toc27875][bookmark: _Toc29753][bookmark: _Toc233849380] 第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]合同主要条款

甲方：南京市儿童医院
乙方： 
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施的维护管理GB25201》、《建筑消防设施维护保养规程DB32／T4696—2024》等法律法规的要求等法律法规，结合本项目实际情况，经协商达成如下协议，双方共同遵照执行：
一、维护保养建筑名称：
广州路院区：1#急诊楼、2#门诊楼、3#病房楼、5#综合楼、6#行政楼、所有辅助用房及地下车库。
河西院区：1#门诊楼、2#医技楼、3#综合楼、4#感染楼及地下车库。
二、维护保养范围：
乙方负责下列建筑消防设施的维护保养技术服务。
1、消防电源及供配电；
2、火灾自动报警系统；
3、消防给水系统；
4、消火栓系统；
5、自动喷水灭火系统；
6、气体或干粉灭火系统；
7、防烟排烟系统；
8、消防应急照明和疏散指示系统；
9、防火分隔系统；
10、电气火灾监控系统
11、自动跟踪定位射流灭火系统；
12、消防控制室；
13、消防电梯；
14、灭火器；
本合同涉及消防维保范围包括南京市儿童医院河西院区和广州路院区所有室内外消防设施维护保养，两院区建筑面积约为30万平方米。
三、维护保养期限：
服务期限三年，合同一年一签，第一年合同自2026年**月**日0时起至2027年**月**日合同期满，甲方将对供应商服务情况组织考核，在服务单位考核合格基础上，双方可根据相关法律法规及文件要求下续签合同。
四、甲方的权利、义务：
1、按本合同付款条款约定，按时足额向乙方支付维护保养费。
2、监督乙方驻场人员和维保管理措施的落实情况，有权核查乙方维护保养机构资质证书和现场维护保养人员执业资格证书。
3、为乙方的维护保养提供必要工作条件，包括作业用水、用电、作业场地等。
4、全程监督、检查乙方维保工作，核对并签字确认乙方月度、季度、年度检测维保记录。若发现乙方作业违反本合同约定或消防维保相关规范，甲方有权要求乙方限期整改，并单次扣除不超过合同总价款1% 的维保费用。
5、甲方应向乙方提供有关消防系统的资料、图纸、消防设备操作说明等相关资料。合同期满后，甲乙双方不再续协议时，乙方应将相关资料全部归还给甲方。
6、甲方不得自行拆卸或安装改造消防系统设备、设施及线路。甲方如进行装修，凡涉及到消防系统必须事前通知乙方，装修方不得随意打断、更改消防线路、移动或拆除探测器。乙方为装修相关消防改造工作提供技术指导与协助。
7、甲方现有消防设备、器材达到报废年限需批量更换的，相关采购更换费用由甲方承担。报废判定标准依次执行国家标准、行业标准、江苏省地方标准；无上述标准的，参照国内其他省市现行规范执行。需更换设备包含但不限于火灾报警主机、应急疏散指示装置、防排烟设备、自救卷盘、灭火器、阀门密封配件等。
五、乙方的权利、义务
1、乙方须持有合法有效的消防设施维护保养资质，严格依照法律法规、消防技术标准、行业规范及本合同约定开展维保服务，对全部维保工作质量承担全部责任。
2、本合同签订当日，乙方须向甲方提交营业执照、维保资质证书、作业人员上岗证件复印件备案；严格按照《建筑消防设施维护保养规程》（DB32/T 4696-2024）规定的检查内容、作业流程、维保周期开展检测、保养、故障调试工作。合同签订后15 日内，乙方编制月度、季度、年度维保专项方案提交甲方审核备案；乙方须定期向甲方消防安全负责人汇报消防系统运行状态，并按要求向消防监督管理部门报送维保备案材料。若因乙方维保工作不到位导致消防检查不合格，由此产生的行政处罚罚款全部由乙方承担；给甲方造成经济损失的，乙方一并全额赔偿。
3、人员配备：
3.1乙方为本项目指定1名执业时间≥3年的一级注册消防工程师为技术负责人。技术负责人应熟悉掌握消防法律法规和国家标准，以及仪器设备性能和操作；全面负责消防维保的技术管理，对维保质量进行检查和督导；负责审核维保记录、问题处理反馈等各项技术文件；审核维保工作方案；组织项目负责人和操作人员的技术培训和考核。
3.2须为本项目指定1名执业时间≥1年一级注册消防工程师为项目负责人（和技术负责人不为同一人）。项目负责人负责与采购人沟通联系，每月至少到场1次，确保维保工作顺利进行；收集、整理项目相关的技术资料，制定维保工作方案；监督和指导操作人员落实维保方案，完成各阶段工作任务；负责对建筑消防设施维保问题处理反馈、故障维修处理、维保报告等进行质量审核。
3.3为本项目安排不少于4名驻场维保人员 ，驻场维保人员应持有四级/中级及以上技能等级的“建（构）筑物消防员”或“消防设施操作员”职业资格证书，从业时间≥3年；工作日驻场，上班时间为上午08:00-12:00、下午14:00-18:00；并确保夜间每个院区安排1名人员驻院备班，节假日白天必须各安排1人来院值班；其余时段必须保证电话畅通。驻场维保人员应无犯罪记录；遵守各项制度，熟悉并遵守消防设施操作规程，确保工作中的自身安全和采购人的防火安全；熟悉维护方案和项目内容、按时完成维保任务；及时处理和反馈维保中发现的问题或故障，确保系统正常运行；服从甲方调度，及时完成故障维修和应急处置任务；维保工作可能影响到采购人日常业务时，应提前报请采购人经协调后方可进行。
3.4无特殊原因，不得随意更换技术负责人、项目负责人或驻场维保人员；必须更换的，需提前一个月告知采购人，甲方同意后方可更换；如甲方主动提出更换人员，乙方应在两周内更换。
3.5乙方应负责其驻场及服务人员的安全，保证其人员提供服务时遵守法律法规及甲方相关人事、行政及安全相关规定，违规行为按甲方相关制度及考核标准给予处罚，处罚金额直接从当季维保款扣除。
4、乙方提供24小时维护保养服务，设立24小时应急电话。接到甲方通知，工作时间内10分钟内响应并到达现场，非工作时间必须30分钟内响应并到达现场，及时分析原因、排除故障、进行单点测试与复位、填写维修记录。一般故障2小时内完成处理，较大故障12小时内完成处理，重大故障24小时内完成处理。确实无法在规定时间内完成的，需说明原因并妥善做足应急措施，确保维保范围内的防火安全。甲方通知乙方后，乙方未能按时到达现场或甲方无法联系上乙方，造成甲方全部损失由乙方赔付。
5、当维保、维修、应急等工作超出驻场应对范围时，应加派专业人员，保证按时、保质完成工作任务。
6、维保范围内消防设施故障维修的工时费由乙方自行承担；无法维修需更换零配件的，乙方出具报价单，经甲方书面确认后方可更换。每年累计更换零配件产生的材料费      元（含）以内的，由乙方承担；超出该金额部分的材料费用，由甲方承担。
7、乙方维护保养作业时，不得擅自改动原有消防系统线路、设备零部件；确有改造必要的，须提前出具书面申请征得甲方书面同意后方可施工，改造完成后向甲方移交全套变更技术资料，并确保改造内容符合消防监管部门要求。
8、消防监督部门开展现场检查时，乙方应主动参加，认真听取消防部门的意见，对消防系统存在的问题按要求进行整改和完善，消防监督部门检查出的问题，若乙方未进行整改，一切后果由乙方全权负责。
9、消防系统出现重大故障，需大范围维修或批量更换配件的，维修工期自甲方签字确认维修方案当日起计算；乙方未在甲方要求时限内恢复系统正常运行的，产生的一切损失由乙方承担。
10、乙方开展设备检测维保作业，须最大限度避开甲方正常诊疗工作时段，降低对医院运营的影响。
11、甲方举办大型院内活动时，根据甲方要求，乙方安排技术人员驻场值守，保障活动期间消防安全。
12、乙方不得将本项目消防维保工作整体或拆分分包、转包给任何第三方实施。
13、乙方也应为维护人员及相关人员办理相应的保险。如因乙方人员原因导致甲方、甲方人员或乙方自身人员、其他第三人遭受任何人身、财产损失的，由乙方承担赔偿责任。
14、乙方本次维保更换的全部零配件、设备，统一提供三年质保期。
六、维保费用及支付方式、期限：
1、维护保养服务费人民币      元/年。
2、付款按每满三个月服务周期，经甲方考核（考核内容见附件1）合格后，次月收到乙方正式发票后15个工作日内支付当年合同总价的25%。
3、甲方对乙方驻场消防维保服务实行季度综合绩效考核制度，考核总分为100分，合格分数为90分。当季度考核得分低于90分即为考核不合格，不合格的，扣除该周期服务费总额的1%。连续两次季度考核不合格视为年度考核不合格。
4.除季度考核内容外，若甲方发现乙方在服务中存在以下违规行为，视情节轻重给予处罚，处罚金额直接从当季维保款中扣除，且乙方应负完全法律责任。
4.1应持证上岗人员，无相应的上岗资质，发现后扣2000元/每人次 
4.2系统故障不及时排除或达不到要求，扣500元/次
4.3违章作业、违章指挥，系统隐患不及时整改，扣500元/次 
4.4甲方紧急叫修，乙方以各种理由推脱维修的，扣2000元/次
4.5未及时提交月度、季度、年度工作计划，扣500元/次
4.6维保报告记录、台账不全、造假或不符合相关规范要求，扣2000元/次
4.7驻场人员配备不到位，每缺1人扣2000元/月/人次
4.8在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，瞒报、漏报，或上报不及时造成院方损失，扣1000元/次
4.9其他日常管理问题，包括但不限于驻场人员脱岗、操作行为违反安全相关法规、制度、禁烟区吸烟、上班时间嬉戏打闹、喝酒、不遵守院内制度、规章，不服从管理、其他影响医院工作及形象等行为，扣500元/次。
七、违约责任：
1、甲方未按本合同约定时限支付维保服务费的，乙方有权单方解除本合同。
2、乙方违反本合同约定，包括但不限于不按时进行月检、季检和年度检查的，或者违反合同约定不按时到现场维护保养排除消防隐患的，或者给甲方出具不规范的检查报告导致甲方的消防不能通过当地消防部门检查的，或者更换设备、零部件等不及时给甲方造成损失或者更换设备、零部件等存在不匹配或有质量问题导致甲方消防系统无法正常使用等，甲方有权暂停支付或拒付乙方的维护保养费。同时乙方应当向甲方承担合同金额的25%违约责任，给甲方造成损失的，乙方还应当承担甲方的一切损失。
3、乙方在维保、检测工作中弄虚作假、严重未尽维保义务的，甲方有权立即解除本合同，并追究乙方全部违约责任。
八、解决合同纠纷的方式：
本合同履行期间产生任何争议，双方优先友好协商处理；协商无法达成一致的，任意一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。
九、合同份数：
本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲    方（盖章）：                          乙    方（盖章）：     
地    址：                                  地    址：
法定代表人：                                法定代表人：
委托代理人：                                委托代理人：
电    话：                                  电    话：
传    真：                                  传    真：
邮    编：                                  邮    编：
开户银行：                                  开户银行：
账    号：                                  账    号：
   年    月     日                               年     月     日


附件1：季度工作考核表
	序号
	考核大类
	标准分值
	核心考核要求
	详细扣分细则
	得分

	1
	整体规范性
	10
	服务体系、管理制度、合规资质、现场标准化管理
	1. 乙方维保单位消防技术服务资质过期、失效、超范围经营，扣10分（本项直接清零）；
2. 未建立驻场维保专项管理制度、岗位职责、作业流程，每项扣3分；
3. 消防设施维保作业违反消防规范、违规操作设备，单次扣4分；
4. 服务沟通态度恶劣，造成甲方工作人员、院内群众有效投诉，1次扣3分；
	

	2
	技术负责人
	5
	持证在岗、技术支撑、问题处置、培训指导
	1. 驻场配套消防技术负责人无一级/二级注册消防工程师证书，扣5分；
2. 重大消防故障、系统联动故障到场处置缺席，单次扣3分；
3. 未按要求组织驻场维保人员专业技能培训，无培训记录扣3分；
4. 消防监管检查、甲方专项检查需技术负责人到场配合，无故缺席扣2分；
5. 出具虚假技术研判、故障分析报告，一次扣5分。
	

	3
	项目负责人
	5
	统筹管理、整改闭环、对接协调、人员管控
	1. 项目负责人无消防相关管理从业资质，扣3分；
2. 甲方下发整改单、隐患通知单，项目负责人未牵头落实，单次扣2分；
3. 维保工作计划、总结未按时提交甲方，逾期一次扣2分；
	

	4
	定期巡查维保
	20
	日/周/月/季度标准化巡检、全系统维保、设施保养
	1. 按计划进行设施保养，发现缺项一处扣2分；
2. 维保后设施仍存在可预防性故障、隐患，未当场处置，一处扣2分；

	

	5
	故障维修、应急响应
	20
	故障处置时效、应急响应能力、问题闭环
	1. 一般故障接报后未在规定时限内到场处置，单次扣3分；
2. 重大故障、报警信号未按要求立即到场处置，单次扣5分；
3. 故障维修后未做功能测试，未确认故障闭环，单次扣4分；
4. 应急演练、突发事件处置时，维保人员未按要求到场配合，单次扣4分；
5. 应急响应过程中，操作不当导致故障扩大、损失增加，扣10分；
	

	6
	驻场人员出勤、业务等
	20
	人员在岗、专业能力、服务规范、纪律管理
	1. 驻场人员未按排班到岗，迟到早退、脱岗串岗，单次扣2分；
2. 驻场人员无消防设施操作员证、持证上岗率未达100%，扣5分；
3.未按合同约定配备足额驻场人员，每缺1人扣5分。
	

	7
	维保记录、档案
	10
	记录规范、档案完整、资料归档
	1. 维保记录、巡检记录未按规范填写，缺项、漏项，单次扣2分；
2. 维保记录、巡检记录弄虚作假、代签，一次扣5分；
3. 季度维保总结、月度维保计划未按时归档，单次扣2分；
4. 消防设施台账、维保档案缺失，每缺1类档案扣3分；
5. 整改回复、复查资料未按要求归档，单次扣2分；
6. 档案资料未按甲方要求的格式、时限提交，逾期一次扣1分。
	

	8
	其他
	10
	配合协作、合规经营、额外服务、应急保障
	1. 不配合甲方消防检查、安全管理工作，单次扣3分；
2. 因乙方维保责任，导致消防主管部门对甲方出具处罚、整改通知，扣10分；
3. 未按甲方要求完成临时消防保障、专项维保任务，单次扣4分；
4. 维保过程中损坏甲方设施、财物，未及时赔偿、修复，单次扣3分；
5. 季度内发生维保相关安全事故，扣10分；
	





医疗卫生机构廉洁购销协议

甲方（医疗卫生机构）： 南京市儿童医院
乙方（企业及其代理人）：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定发生购销行为。
二、甲方应当严格执行购销合同项目的验收、入库制度，对产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购、从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排、组织或者支付费用的宴请或旅游、健身、娱乐等活动安排，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察机关或医院纪律监督部门反映情况。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方及甲方工作人员采购货物、服务的选择权，不得在学术和公务活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
五、乙方指定            (身份证号：                手机号：              )作为销售代表洽谈业务。销售代表发生变更的，应一个月内书面通知甲方。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并参照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定予以惩戒。
七、本合同作为采购项目：南京市儿童医院                        采购项目               （项目编号：                     	）购销合同的重要组成部分。
八、本合同自签订之日起生效；本合同一式叁份，甲方贰份（甲方纪律监督部门执壹份）、乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：                       法定代表人（负责人）：
经办人签名：                                 经办人签名：
年   月   日                                年   月  日
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项目属性：服务类项目。

1、 项目简介
1、项目名称：南京市儿童医院广州路院区、河西院区消防设备维护保养
2、项目地点：南京市广州路72号、江东南路8号
3、消防设备设施维护保养服务范围：
3.1广州路院区：1#急诊楼、2#门诊楼、3#病房楼、5#综合楼、6#行政楼、所有辅助用房及地下车库。
3.2河西院区：1#门诊楼、2#医技楼、3#综合楼、4#感染楼及地下车库。
本合同涉及消防维保范围包括南京市儿童医院河西院区和广州路院区所有室内外消防设施维护保养，两院区建筑面积约为 30万平方米。
2、 ★服务内容及技术要求
1、维保服务内容
南京市儿童医院河西院区和广州路院区消防系统维护保养，包括：1.消防电源及供配电；2.火灾自动报警系统；3.消防给水系统；4.消火栓系统；5.自动喷水灭火系统；6.气体或干粉灭火系统；7.防烟排烟系统；8.消防应急照明和疏散指示系统；9.防火分隔系统；10.电气火灾监控系统；11.自动跟踪定位射流灭火系统；12.消防控制室；13.消防电梯；14.灭火器；以及其他应当属于建筑消防设施维护保养的项目。
2、设施设备清单
	南京市儿童医院河西院区建筑消防设施现状统计表

	系统类型
	设施(设备)名称
	数量

	消防电源及供配电系统
	消防电源
	1

	火灾自动报警系统
	火灾报警控制器
	2

	
	图形显示装置
	1

	
	楼层显示器
	187

	
	点型感烟探测器
	6400

	
	点型感温探测器
	1949

	
	手动报警按钮
	444

	
	消火栓按钮
	800

	
	声光报警器
	275

	
	监视模块
	1068

	
	控制模块
	500

	消防给水设施
	消防水池
	2

	
	消防高位水箱
	2

	
	喷淋泵
	2

	
	消火栓泵
	2

	
	室外消火栓泵
	2

	
	稳压装置
	4

	自动喷水灭火系统
	报警阀组
	32

	
	压力开关
	32

	
	末端试水装置
	32

	
	水流指示器
	96

	
	喷淋头
	21000

	消火栓系统
	室外消火栓
	9

	
	水泵接合器
	27

	
	室内消火栓
	800

	防排烟系统
	排烟风机控制柜
	48

	
	排烟防火阀
	148

	
	排烟口
	148

	
	排烟风机
	48

	
	防烟风机控制柜
	30

	
	送风口
	95

	
	送风机
	30

	应急照明及疏散
指示系统
	应急照明控制器
	56

	
	应急照明灯具
	1000

	
	疏散指示灯具
	1181

	消防电话系统
	消防电话总机
	1

	
	电话分机、插孔电话
	88

	消防广播系统
	消防广播主机
	1

	
	广播功放
	1

	
	扬声器
	160

	电气火灾监控系统
	电气火灾监控主机
	1

	
	电气火灾探测器
	35

	气体灭火系统
	气体灭火控制器
	9

	
	七氟丙烷
	77

	防火分隔
	防火卷帘门
	199

	
	防火门
	507

	消防电梯系统
	消防电梯
	38

	自动跟踪定位射流灭火系统
	主机
	1

	
	灭火装置
	4

	
	现场控制器
	2

	灭火器系统
	干粉灭火器
	1802

	
	二氧化碳灭火器
	20



	南京市儿童医院广州路院区建筑消防设施现状统计表

	系统类型
	设施(设备)名称
	数量

	消防电源及供配电系统
	消防电源
	1

	火灾自动报警系统
	火灾报警控制器
	5

	
	图形显示装置
	1

	
	楼层显示器
	70

	
	点型感烟探测器
	4817

	
	点型感温探测器
	524

	
	手动报警按钮
	260

	
	消火栓按钮
	443

	
	声光报警器
	268

	
	监视模块
	597

	
	控制模块
	200

	消防给水设施
	消防水池
	2

	
	消防高位水箱
	2

	
	喷淋泵
	4

	
	消火栓泵
	4

	
	室外消火栓泵
	2

	
	稳压装置
	2

	自动喷水灭火系统
	报警阀组
	15

	
	压力开关
	16

	
	末端试水装置
	15

	
	水流指示器
	68

	
	喷淋头
	14652

	消火栓系统
	室外消火栓
	8

	
	水泵接合器
	14

	
	室内消火栓
	443

	防排烟系统
	排烟风机控制柜
	11

	
	排烟防火阀
	92

	
	排烟口
	92

	
	排烟风机
	11

	
	防烟风机控制柜
	18

	
	送风口
	111

	
	送风机
	18

	应急照明及疏散指示系统
	应急照明控制器
	1

	
	应急照明灯具
	825

	
	疏散指示灯具
	825

	消防电话系统
	消防电话总机
	3

	
	电话分机、插孔电话
	35

	消防广播系统
	消防广播主机
	5

	
	广播功放
	5

	
	扬声器
	21

	电气火灾监控系统
	电气火灾监控主机
	1

	
	电气火灾探测器
	128

	气体灭火系统
	气体灭火控制器
	2

	
	七氟丙烷
	5

	防火分隔
	防火卷帘门
	33

	
	防火门
	360

	消防电梯系统
	消防电梯
	5

	灭火器系统
	干粉灭火器
	1165

	
	二氧化碳灭火器
	50



3、检查项目及检查维修频度要求
（1） 消防电源供配电设施
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	消防电源及供配电
	消防电源配电柜(箱)
	消防主、备电源
	每月全数

	
	
	消防设备末端配电切换装置
	每半年全数

	
	自备发电机组
	发电机和储油箱
	每月全数

	
	
	蓄电池
	每年一次全数

	
	
	散热水箱
	每季度全数

	
	
	发电机组启动
	手动启动每季度一次自动启动每半年一次

	
	
	通风设施
	每季度一次全数

	
	
	充放电循环
	每半年一次全数

	
	蓄电池应急电源
	蓄电池间
	每月全数

	
	
	设备外观、显示屏检查
	每季度全数

	
	
	蓄电池电压和应急转换
	

	
	
	充放电功能
	每年一次全数

	
	消防设备电源监控
	外观检查
	每月全数

	
	
	故障报警功能
	每年全数

	
	消防控制室
	环境清洁，疏散门畅通
	每月一次全数

	
	
	设备和布线外观完好无损
	

	
	
	火灾报警的外线电话
	


（2） 火灾自动报警系统
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	火灾自动报警系统
	火灾报警控制器、可燃气体报警控制器等
	外观、标识、型号
	每月一次全数

	
	
	注册点位数，正常和异常点位数
	

	
	
	主备用电源工作状态、备用电源容量
	

	
	
	火灾报警、故障、自检功能、可燃气体浓度显示测试
	

	
	
	消声、复位功能
	

	
	
	打印和记忆功能
	

	
	
	总线制短路隔离器检查
	

	
	火灾报警探测器、手动火灾报警、可燃气体报警探测器、消火栓按钮
	安装位置和外观
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	
	报警功能或可燃气体浓度探测
	

	
	
	编码和中文注释
	

	
	火灾显示器
	安装位置和外观
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	
	火灾报警显示功能
	

	
	
	报警信息注释
	

	
	消防联动控制器
	外观、标识、型号
	每月一次全数

	
	
	手动、自动功能转换功能
	

	
	
	工作状态显示
	

	
	
	整体联动控制功能
	每年每一个报警区域至少进行一次

	
	
	输出模块
	每月不少于全数的10%，每年输出模块全数

	
	消防专用电话
	消防电话总机
	每月不少于全数的10%，每年电话分机、电话插孔全数

	
	
	电话分机、电话插孔
	

	
	消防应急广播
	扬声器设置
	每月不少于全数的10%，每年扬声器全数

	
	
	扩音机
	

	
	
	语音和声压级
	

	
	
	普通广播合用时，强制切入功能
	

	
	图形显示装置
	显示信息内容符合GB 50116的规定
	每月全数

	
	
	火灾报警和联动控制信号显示功能
	

	
	
	多报警平面显示功能
	

	
	
	火灾报警平面的显示优先
	

	
	火灾警报装置
	外观、设置部位
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	
	声压级符合GB 50116的规定
	

	
	
	火灾声警报与消防应急广播交替循环播放功能
	

	
	消防电梯
	消防控制室和紧急按钮的控制功能
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	
	消防电梯迫降后应具备的消防功能
	

	
	
	消防电梯的联动控制功能
	


（3） 电气火灾监控系统
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	电气火灾监控系统
	电气火灾监控
	电气火灾监控设备功能
	每月一次全数

	
	
	电气火灾监控设备监视状态
	

	
	
	电气火灾监控探测器的监控报警功能和报警值设定
	每月全数，每年全数


（4） 应急照明和疏散指示系统
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	消防应急照明和疏散指示系统
	集中控制型系统
	灯具外观，安装位置
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	
	手动应急启动功能
	每月一次全数

	
	
	蓄电池持续工作时间，充电，放电功能
	每月对每一台灯具一次

	
	
	火灾状态下自动应急启动功能
	每年对每一个防火分区至少一次

	
	非集中控制型系统
	灯具外观，安装位置
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	
	手动应急启动功能
	每月全数

	
	
	蓄电池持续工作时间，充电、放电功能
	每月对每一台灯具一次


（5） 消防给水系统
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	消防给水
系统
	水源
	市政给水管网
	压力和流量
	每季一次全数

	
	
	天然水源
	枯水位、洪水位、枯水位流量和蓄水量
	每季度一次全数

	
	
	水井
	常水位、最低水位、出流量
	每年一次全数

	
	
	消防水池(箱)、高位消防水箱
	水位、补水措施
	每月一次全数

	
	
	
	清洗水池(箱)及其组件
	每两年全数

	
	
	室外消防水池等
	水位、温度
	每季度一次全数

	
	
	消防设备、阀门、管道等
	标志标识
	每月一次全数

	
	给水设施
	稳压泵
	外观检查和元器件
	每月一次全数

	
	
	
	启停泵压力、启停次数
	

	
	
	
	手动、自动，故障切换功能测试
	每季，全数

	
	
	消防水泵
	消防水泵、控制柜外观和电气元件
	每月全数

	
	
	
	启泵功能、出水压力
	

	
	
	
	主备用泵自动切换功能
	

	
	
	柴油机泵
	启动电池电量、仪表状态，储油量，运行性能等
	

	
	
	气压水罐
	检测气压、水位、有效容积
	每月，全数

	
	
	减压水箱、缓冲水箱
	外观、水位
	每月，全数

	
	
	水泵接合器
	检查完好状况
	每月一次全数

	
	
	
	通水试验
	每年一次全数

	
	减压阀
	放水
	每月不少于全数的10%，每年全数

	
	
	测试流量和压力
	每年全数

	
	阀门
	雨淋阀的附属电磁阀
	检测开启功能
	每月不少于全数的10%，每年全数

	
	
	电动阀或电磁阀
	检测供电、启闭功能
	

	消防给水系统
	阀门
	系统所有控制阀门
	铅封、锁链的状况
	每月不少于全数的10%，每年全数

	
	
	室外阀门井中控制阀门
	检查开启状态
	每季全数

	
	
	水源控制阀、报警阀组
	检查外观和漏水
	每月全数

	
	
	末端试水阀、报警阀的试水阀
	外观、排水设施、放水试验
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	
	倒流防止器
	检测压差
	每月全数


（6） 消火栓系统
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	消火栓系统
	室外
	室外消火栓
	外观和漏水检查
	每季全数

	
	室内
	消火栓箱
	外观、可开启角度
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	
	
	配件、标志标识
	

	
	
	消火栓按钮
	启泵或报警功能
	

	
	
	软管卷盘
	外观和漏水检查
	

	
	
	减压孔板
	外观
	


（7） 自动喷水灭火系统
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	自动喷水灭火系统
	喷头
	检查完好状况、清除异物，备用量
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	报警阀组
	外观、报警试验功能
	每月全数

	
	控制阀门
	铅封或锁具，开启状态
	每月全数

	
	
	室外阀门井中阀门
	每季全数

	
	末端试水装置
	外观、排水设施、放水试验
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	水流指示器
	试验报警
	

	
	系统联锁试验
	系统运行功能
	每年全数


（8） 自动跟踪定位射流灭火系统
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	自动跟踪定位射流灭火系统
	灭火装置
	外观，检查喷水是否正常，检查回转机构动作是否正常
	每月全数

	
	探测装置
	外观，检查探测是否正常
	

	
	控制装置
	外观，检查运行是否正常
	


（9） 气体灭火系统
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	气体灭火系统
	系统各组件
	外观，铭牌和标识、运行情况、固定情况、防护罩、铅封
	每月全数

	
	防护区
	可燃物种类、分布情况，防护区开口情况
	
每季全数

	
	储存装置间
	设备、管道、支架的固定情况
	

	
	灭火剂储存装置
	容器外观和铭牌标志，压力、液位计、重量等
	每月全数

	
	
	定期校验计量仪器
	每年全数

	
	驱动气储存容器
	外观、铭牌、压力
	每月全数

	
	喷嘴
	孔口有无堵塞
	每季全数

	
	输送管道
	有无损伤和堵塞
	

	
	系统功能
	模拟启动试验、模拟喷气试验
	每年全部防护区

	
	金属软管(连接管)
	水压强度试验和气密性试验
	每年全数

	
	释放过灭火剂的储瓶、相关阀门
	水压强度试验和气密性试验
	每年全数


（10） 防烟、排烟系统
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	防烟排烟
系统
	通用部分
	风管(道)及风口等部件
	检查完好状况，有无异物变形
	每月全数

	
	
	室外进风口、排烟口
	检查进风口、出风口是否通畅
	

	
	
	系统电源
	巡查电源状态、电压
	

	
	
	供电线路
	检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等
	

	
	
	控制柜
	外观及工作状态，按钮启动、停止风机功能
	每季全数

	
	
	防烟、排烟风机
	手动或自动启动试运转，检查外观有无锈蚀、螺丝松动
	

	
	
	系统联动试验
	检验系统的联动功能及主要技术性能参数
	每年全数

	
	排烟系统
	电动挡烟垂壁
	手动或自动启动、复位试验，有无升降障碍，动作信号反馈
	每月不少于全数的10%,每年全数

	
	
	排烟窗
	手动或自动启动、复位试验，有无开关障碍
	

	
	
	排烟阀或排烟口
	手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈
	


（11） 防火分隔
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	防火分隔设施
	防火门、防火窗
	外观及配件完整性，信号反馈，自动关闭功能，动作信号反馈
	每月不少于全数的10%，每年全数

	
	防火卷帘门
	外观及配件完整性，手动、自动升降功能.动作信号反馈
	

	
	防火阀
	外观及配件完整、安装牢固，测试手动操作功能，方便灵活
	

	
	系统联锁功能
	消防控制室远程控制
	每月全数

	
	
	火灾自动报警系统联动功能
	每年全数


（12） 灭火器及其他消防设施
	系统类型
	设施设备
	维护保养内容
	周期

	灭火器
	灭火器
	灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合要求。
	每月全数

	
	
	灭火器的铭牌是否朝外，并且器头宜向上
	

	
	
	灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合要求
	

	
	
	灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明是否齐全
	

	
	
	灭火器的零部件是否齐全，并且无松动、脱落或损伤
	


按相关规定，每月、每季、每年开展巡检、维修。
(1) 维护服务基本要求
（1）在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，供应商应及时写出书面说明，与采购人双方共同论证确定，待采购人认可后方可实施。
（2）全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。
（3）维保质量标准参照国家和江苏省现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。
（4）遇紧急情况，供应商务必于采购人发出通知1小时内赶到现场处置。
（5）供应商应该为采购人建立消防系统设施运行使用档案，派从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，定期对维保范围内的消防系统进行维护保养。
（6）供应商应认真执行国家有关规定，服从南京市消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。
（7）参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书（如低压电工作业证、建筑电工证、焊接与热切割作业证、建筑焊工证、高处作业证），设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。
（8）维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与采购人无关，但维保施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由维保单位承担一切经济和法律责任。
（9）维保单位未按照国家、省市相关规定要求落实的检测、检查工作，将扣除当月维保费用10%。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向维保单位追索赔偿。
（10）供应商做好日常巡查工作并及时排除系统故障。提供24小时不间断的电话支持服务，节假日报修、晚夜间报修、出现重大故障或火灾，相关人员1小时内赶到现场协调处理和维修。
（11）维保单位服务人员保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度；保证按照工作规范进行工作，凡接收到的重大服务请求，在未经采购人同意的情况下不得擅自行动。维保单位服务人员保证不向外泄漏任何用户资料。
(2) 其他要求
（1）按照约定，与前维保单位做好交接工作，做好交接前消防系统的全面检查，对消防系统现况进行确认和接收；
（2）定期对委托保养的消防各系统进行定期月检、季检、年检并进行测试保养；
（3）对委托保养的消防各系统检测发现的故障以及隐患进行处理、排除；
（4）对委托保养的消防各系统产生故障零部件的维修、修理、更换。
（5）对委托保养的消防各系统出现的险情，按照采购人要求及消防规范进行处理、排除。
（6）按照有关规定建立技术服务档案，及时、妥善保存维修保养记录、检查测试报告、影像资料以及其他有关技术资料。
（7）《建筑消防设施维护保养规程》（DB32/T 4696-2024）及招标文件约定的其他维保服务。

3、 ★商务要求
下列条款中采购人为南京市儿童医院，供应商为本项目的中标供应商
	服务期限
	本项目服务期三年，合同一年一签，采购人根据供应商履约情况及对其考核结果决定是否续签下一年合同。

	付款方式
	付款按每满三个月服务周期，经甲方考核（考核内容见附件1）合格后，次月收到乙方正式发票后15个工作日内支付当年合同总价的25%。若供应商为中小微企业的，采购人将按照相关法律政策执行。
详见 第三章 合同文本

	维修费用
	在维保范围内消防设施出现故障，供应商须全力修复，维修费由供应商承担;对于不能修复的设施，由供应商进行报价，经采购人书面确认后更换:每年累计更换所产生的材料费在不低于24000元(含)以内的由供应商承担（供应商投标时应提供明确承担金额），超出部分由采购人承担。

	人员配置
	本项目需派4名驻场服务人员(驻场人员需持有消防设施操作员（职业方向：消防设施检测维修保养）或建(构)筑物消防员中级（四级）职业资格证书)在法定工作日8小时常驻院区值班巡检，做好日常巡查工作并及时排除系统故障。
除了法定工作日8小时外，夜间每个院区安排1名人员驻院值班，采购人可以提供宿舍。24小时不间断的电话支持服务，节假日报修、晚夜间报修、出现重大故障或火灾，相关人员30分钟内赶到现场协调处理和维修。
1.供应商须为本项目指定1名执业时间≥3年的一级注册消防工程师为技术负责人。技术负责人应熟悉掌握消防法律法规和国家标准，以及仪器设备性能和操作；全面负责消防维保的技术管理，对维保质量进行检查和督导；负责审核维保记录、问题处理反馈等各项技术文件；审核维保工作方案；组织项目负责人和操作人员的技术培训和考核。
2、供应商须为本项目指定1名执业时间≥1年一级注册消防工程师为项目负责人（和技术负责人不为同一人）。项目负责人负责与采购人沟通联系，每月至少到场1次，确保维保工作顺利进行；收集、整理项目相关的技术资料，制定维保工作方案；监督和指导操作人员落实维保方案，完成各阶段工作任务；负责对建筑消防设施维保问题处理反馈、故障维修处理、维保报告等进行质量审核。
3、供应商应为本项目安排不少于4名驻场维保人员。驻场人员需持有消防设施操作员（职业方向：消防设施检测维修保养）或建(构)筑物消防员中级（四级）职业资格证书，从业时间≥3年；驻场人员上班时间固定为：上午08:00-12:00、下午14:00-18:00；除了法定工作日8小时外，夜间每个院区安排1名人员驻院值班，节假日白天必须各安排1人来院值班；其余时段必须保证电话畅通；采购人可以提供宿舍。

	维保记录与档案要求
	供应商应严格依据《建筑消防设施的维护管理GB25201》、《建筑消防设施维护保养规程DB32／T4696—2024》等法律法规规范标准，自成交即日起制定维保方案和年度维保计划，开展服务，完成相应维保、维修的记录和档案。
记录和档案应规范、及时、真实、详细，整理后一式两份，由采购人和供应商双方的相关负责人签字盖章确认后分别归档保存。
《年度消防设施维护保养计划》《建筑消防设施维护保养原始记录》《建筑消防设施维护保养问题处理反馈记录》《建筑消防设施故障维修记录》《建筑消防设施维护保养报告书（月度、季度、年度）》必须由项目负责人签字并加盖执业印章，技术负责人对结论性文件进行技术审核。

	其它
	供应商需在社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp)中注册，提供网页截图。



4、 [bookmark: _Toc31975][bookmark: _Toc19223][bookmark: _Toc30860][bookmark: _Toc2370][bookmark: _Toc9199]其它说明
4.1上述技术要求和商务要求中加注“★”符号的为关键指标，不接受任何一项的负偏离或者不满足，须提供相关佐证材料；加注“▲”符号的为重要指标，须提供相关佐证材料；其它为一般指标；
4.2本项目不接受进口产品投标；
4.3采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	广州路院区、河西院区消防设备设施维护保养服务
	其他未列明行业



[bookmark: _Toc1170][bookmark: _Toc233849382][bookmark: _Toc15487][bookmark: _Toc4747][bookmark: _Toc26095][bookmark: _Toc675]第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
 
[bookmark: _Toc6416][bookmark: _Toc16692][bookmark: _Toc22996][bookmark: _Toc26336][bookmark: _Toc27458]政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策（本项目不适用）
7.1 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
 

[bookmark: _Toc21141][bookmark: _Toc21053][bookmark: _Toc7136][bookmark: _Toc24524][bookmark: _Toc15198]符合性审查内容
1、 报价要求：投标报价表中的标的必须与招标文件采购需求一致，报价不超过最高限价。

2、 商务要求：
2.1采购需求中必须满足的实质性要求，否则投标无效；
2.2《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有缺漏；
2.3投标函中注明的投标有效期符合招标文件要求；
2.4本项目不接受联合体投标；
2.5本项目不接受备选投标方案；
2.6投标文件没有采购人不能接受的附加条件；
2.7投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
2.8投标人文件中按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

3、 技术要求：
3.1“★”参数不允许负偏离，否则投标无效；
3.2投标文件中的《响应及偏离表》按照招标文件要求点对点应答的。

[bookmark: _Toc20891][bookmark: _Toc12524][bookmark: _Toc15072][bookmark: _Toc7929][bookmark: _Toc10103]评分方法和评标标准 
	类型
	评审因素
	评审标准

	客观分
	报价
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位）。

	客观分
	人员配置
（38分）
	本项目所有人员不得兼任，且需提供相关人员身份证、资质证书、开标时间前6个月内任意一个月由投标人为其缴纳社保的证明。单个人员以高得分项计算。

	
	
	项目负责人（12分）:
1. 具有一级注册消防工程师证书的且执业时间（以首次取得证书的时间起计）1年以上得4分；
2. 同时持有安全生产考核合格证书B证及以上的，得2分；
3. 同时持有中级消防设施操作员（职业方向：消防设施检测维修保养）或建(构)筑物消防员（四级）及以上职业资格证书，得2分；
4. 具有重点消防单位消防设备设施维护保养服务项目中担任项目负责人（项目经理）的工作经验，提供对应项目的业绩合同（完整有效，关键信息无遮挡），合同内需体现其为项目负责人（项目经理）或由对应单位或单位管理科室出具其担任项目负责人（项目经理）的相关材料证明的，得4分。

	
	
	技术负责人（12分）:
1. 具有一级注册消防工程师证书且执业时间（以首次取得证书的时间起计）3-5年得2.5分，5年以上得5分，最高得5分；
2. 同时持有安全生产考核合格证书B证及以上的，得2分；
3. 同时持有中级消防设施操作员（职业方向：消防设施检测维修保养）或建(构)筑物消防员（四级）得2分；
4. 同时具备建设工程类中级职称的，得1.5分；具备建设工程类高级职称的，得3分。

	
	
	驻场服务人员（14分）：
在满足采购需求[4人，持有消防设施操作员（职业方向：消防设施检测维修保养）或建(构)筑物消防员中级（四级），从业时间≥3年]的基础上，该人员团队内
1. 同时具备建设工程类中级及以上职称每提供一人得1.5分，最高得6分；
2. 同时持有特殊工种（低压电工作业证、建筑电工证、焊接与热切割作业证、建筑焊工证、高处作业证）作业人员证书的，每提供一人得2分，最高得4分；
3. 具备建筑施工企业专职安全生产管理人员（C级及以上）证书每提供一人得1分，本项最高得4分。
（提供书面承诺书，承诺书中明确驻场人员配置数量及对应人员资质，提供项目基础要求的团队人员多于4人的，以单人得分最高的前4人计分）

	客观分
	履约能力
（6分）
	供应商配备本项目所需维保检测工具（至少包含数字照度计3个、数字风速计3个、数字微压计1个、绝缘电阻测量仪2个、数字万用表3个、漏电电流检测仪1个、数字压力表1个），提供对应的2025或2026年校准证书及工具实拍照片。完整提供的得6分，提供不全或未提供不得分。

	客观分
	业绩
（9分）
	2023年1月1日（含）至今，供应商具有类似项目（消防设备设施维护保养服务）的成功案例，以合同签订时间为准，提供合同复印件，合同中签约主体、项目内容、产品信息、签字、时间无遮挡。每提供一个有效成功案例得3分，同一采购方不重复计分，本项最高得9分。

	主观分
	服务方案
（35分）
	根据供应商的项目整体维护保养方案：包含但不限于维保范围、方式及目的要求、维护保养计划、各系统维保方案等具体实施措施进行评审：
方案针对性强，与现场情况结合紧密，图表表述清晰，表达明确的得7分；
方案针对性较强，基本符合现场情况，图表表述内容基本满足本项目需求的得4分；
方案缺乏针对性，对现场情况不明确，图表、表达内容不明确，得1分；
未提供方案不得分。

	
	
	根据供应商针对在本次维保项目中的重点、难点和特殊部位的处理有正确、充分的认识，并应有详细处理方案和具体处理措施进行评审：
方案内容完善、科学合理、切实可行的得7分；
方案内容基本完整、科学合理、具备可行性的得4分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性明显欠缺的得1分；
未提供方案不得分。

	
	
	根据供应商提供的服务期间与其他单位、部门的综合协调及培训方案进行评审：
方案内容完善、科学合理、切实可行的得7分；
方案内容基本完整、科学合理、具备可行性的得4分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性明显欠缺的得1分；
未提供方案不得分。

	
	
	根据供应商关于安全的规章制度和管理办法、从业人员健康管理制度、内部考核办法等内部管理制度进行评审：
方案内容完善、科学合理、切实可行的得7分；
方案内容基本完整、科学合理、具备可行性的得4分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性明显欠缺的得1分；
未提供方案不得分。

	
	
	根据供应商维保现场安全保证措施进行评审：
方案内容完善、科学合理、切实可行的得7分；
方案内容基本完整、科学合理、具备可行性的得4分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性明显欠缺的得1分；
未提供方案不得分。

	主观分
	增值服务
（2分）
	根据采购人现状和本项目服务的特点，供应商提供有利于项目开展的增值服务，每提供一条切实可行的增值服务得1分，最多得2分。
提供工作培训、职工福利、应急零配件配送、优质项目管理、免费检测等与本项目无关或已纳入采购需求、评分标准的不得分。





[bookmark: _Toc29985][bookmark: _Toc7507][bookmark: _Toc233849383][bookmark: _Toc17279][bookmark: _Toc32166][bookmark: _Toc12553]第六章  投标文件格式
 

 
投  标  文  件
 
 
	项目名称：
	南京市儿童医院广州路院区、河西院区消防设备设施维护保养服务采购项目

	项目编号：
	JSZC-320100-SOHO-G2026-0045

	包号及设备名称：
	 

	投标人名称：
	XXXXXXXXX（加盖CA电子公章）

	日期：
	2026年XX月XX日


 
 
 
 
 

 
 
投标文件目录
 
[bookmark: _Toc194500893]一、通用资格要求
[bookmark: _Toc194500894]二、特定资格要求
三、法人授权书
四、响应函
五、小微企业声明函（如适用）
六、残疾人福利性单位声明函（如适用）
七、投标分项报价表
八、开标一览表
九、技术、商务条款偏离表
十、服务方案
十一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
十二、投标人认为需要提供的其它资料（如有）


[bookmark: _Toc30]
一、通用资格要求
1.1具有独立承担民事责任的能力
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
 
[bookmark: _Toc31]1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc32]提供2025年度的财务报告，或投标截止时间前一年内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章；（投标人成立不满一年无需提供）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

[bookmark: _Toc33]1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声明
致：南京市儿童医院
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）签字：
投标日期：2026年XX月XX日
 
[bookmark: _Toc34]1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
声明
致：南京市儿童医院
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）签字：
投标日期：2026年XX月XX日

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

二、特定资格要求
（1）投标人具有有效的消防设施工程专业承包贰级（含）以上资质，提供资质证书（复印件）；
（2）投标人具有有效的《安全生产许可证》，提供证书（复印件）
（3）投标人须提供法定代表人授权书，如果是法定代表人直接参与的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；
（4）投标人提供授权代表参加本次采购活动半年内任一月份投标人为其缴纳社会保障资金的凭据、如是法定代表人直接参与的可以不提供；
（5）没有重大违法及商业贿赂不良记录声明（提供书面声明原件）

没有重大违法及商业贿赂不良记录声明
（请提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、2年内没有商业贿赂不良记录的书面声明，原件，加盖单位公章）
我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，两年内无医药购销领域商业贿赂不良记录。
特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（或授权代表）签字：
投标日期：2026年XX月XX日


[bookmark: _Toc20769][bookmark: _Toc13661][bookmark: _Toc9256][bookmark: _Toc194500895][bookmark: _Toc12196]
三、法人授权书


本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（授权代表的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
法定代表人身份证号码：                       
法定代表人联系电话：（手机）                    
授权代表身份证号码：                        
授权代表联系电话：（手机）                     
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                             
日期：                               
 
法定代表人身份证复印件：
 
 
授权代表身份证复印件：
 
 
说明：
（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件（正反面）；
（2）如果是法定代表人直接参与的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；
（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应无效。
[bookmark: _Toc14585][bookmark: _Toc30352][bookmark: _Toc25072][bookmark: _Toc28523][bookmark: _Toc194500896]
四、投标函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司
根据贵方的JSZC-320100-SOHO-G2026-0045号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 本投标有效期为自开标日起   日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日
投标人名称：（加盖CA电子公章）


[bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc194500897][bookmark: _Toc8814][bookmark: _Toc27757][bookmark: _Toc20288]五、小微企业声明函（工程、服务）（如适用）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
                  企业名称（加盖CA电子公章）：
                                                      日  期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。
3.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。


 
[bookmark: _Toc31552][bookmark: _Toc194500898][bookmark: _Toc3226][bookmark: _Toc12199][bookmark: _Toc18122]六、残疾人福利性单位声明函（如适用）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                                  
企业名称（加盖CA电子公章）：
                                                      日  期：
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七、投标分项报价表
项目名称：	南京市儿童医院广州路院区、河西院区消防设备设施维护保养服务采购项目
项目编号：	JSZC-320100-SOHO-G2026-0045

	序号
	服务项目名称
	数量
	单价
（元/年）
	总价
（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计（含税）：        元/三年  （大写：          圆/三年）


投标人应按本表合计三年总价填写开标一览表。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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八、开标一览表


投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	投标总价
	小写：人民币            元/三年

大写：人民币               圆/三年



格式以苏采云系统内为准，填写时请注意开标一览表报价单位！
*报价含所有与本项目开展相关费用，采购人后期不再另付任何费用（如人员加班费、晚/夜班费、人员交通费等）。

投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              


[bookmark: _Toc11030][bookmark: _Toc28907][bookmark: _Toc8086][bookmark: _Toc3738][bookmark: _Toc194500901]九、技术、商务条款偏离表及承诺书
九-1技术、商务条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目技术、商务条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可，视同全部响应）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
（1）如有偏离项（不能提供的产品或服务），请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；
（2）若逐条响应，本表需根据招标文件《第四部分：采购需求》的全部内容应答，不允许缺漏，否则视为无效投标；
（3）如无偏离，仅勾选□无偏离即可，视同全部响应。                 

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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九-2承诺书
投标人须根据本项目的采购需求中实质性响应条款编制承诺书，格式自拟



十、服务方案
投标人须根据本项目的采购需求及评标标准的要求编制项目服务方案按顺序编写，格式自拟


[bookmark: _Toc32719][bookmark: _Toc3537][bookmark: _Toc18114][bookmark: _Toc194500903][bookmark: _Toc23789]十一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签章并加盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至投标文件接收截止时间前。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
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十二、踏勘现场供应商签到表
现场踏勘说明：
广州路院区
签到时间：2026年08月14日 上午08：00-08：30
签到地点：南京市儿童医院广州路院区6号楼5层安保处办公室
联系人：郑老师   18951768320
河西院区
签到时间：2026年08月14日 下午14：00-14：30
签到地点：南京市儿童医院河西院区门诊四楼安保处办公室
联系人：缪老师   17788388296
参与本项目踏勘的供应商打印并携带《踏勘现场供应商签到表》按上述时间地点要求前往采购人现场踏勘，两院区采购人均签字确认后将此表装订于响应文件中一并提交。
	踏勘现场供应商签到表

	供应商名称
	　

	供应商法定代表人姓名
	　

	踏勘人/委托代理人姓名
	　

	踏勘人/委托代理人身份证号
	　

	踏勘人/委托代理人联系方式
	　

	现场踏勘情况总结：
我方已对项目的状况、要求完全清楚。

	

	踏勘人/授权委托人签字
	　

	采购人/验证人签字
	

	验证时间
	 年    月    日   时   分

	备注：
1、参与踏勘的供应商必须携带营业执照（复印件）、授权委托书（原件）及踏勘授权代表身份证（复印件）加盖公章。
2、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，采购人将拒绝其踏勘要求；





十三、投标人认为需要提供的其它资料（如有）
（评分标准或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）


[bookmark: _Toc17176]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                           
                                                                     
法律依据：                                                           
                                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   电子公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。
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