





招　标　文　件
项目名称：南通大学附属医院西院区6号楼手术室等区域净化系统维保采购项目
项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0423
采购代理编号：0675-266JOC003688









采购人：南通大学附属医院
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
日期：2026年7月
江苏海外集团国际工程咨询有限公司

江苏海外集团国际工程咨询有限公司
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[bookmark: _Toc13209][bookmark: _Toc120614211]第一章招标公告
[bookmark: _Hlk197677963]项目概况
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _Hlk197678303]南通大学附属医院西院区6号楼手术室等区域净化系统维保采购项目JSZC-320000-HWZX-G2026-0423招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载招标文件 获取招标文件，并于2026年8月25日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0423
2、项目名称：南通大学附属医院西院区6号楼手术室等区域净化系统维保采购项目
3、项目预算金额：129.999999 万元/3年
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK47]4、最高限价：129.999999 万元/3年（供应商投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）
5、采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK16]包号
	项目名称
	服务期限
	预算金额

	1
	南通大学附属医院西院区6号楼手术室等区域净化系统维保采购项目
	三年
	129.999999万元/3年


合同履行期限：3年
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk142317588]（一）通用资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK4]1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK12]1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法纳税凭据：提供参加政府采购活动前6个月内（即2026年2月-2026年7月期间）至少一个月依法纳税的凭据，如完税凭证或税务机关开具的完税证明（个人所得税除外）；缴纳社会保险的凭据：提供参加政府采购活动前6个月内（即2026年2月-2026年7月期间）至少一个月缴纳社会保险的凭据，如专用收据或社会保险缴纳清单；如果供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应的证明文件，以说明其免税或无需缴纳的依据和情况；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK13]1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK2]1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。
1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK5]1、本项目属于服务类采购。本项目为专门面向中小微企业项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））
2、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK15]1、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2、地点：苏采云系统内免费下载招标文件
3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、2026年8月25日14时00分（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK32]1、本项目不收取投标保证金；
2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。
3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
5、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
5.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
5.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
5.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
5.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
5.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
6、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
7、采购代理编号：0675-266JOC003688
8、本项目获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日5个工作日，是指2026年8月5日至2026年8月11日（北京时间）
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：　南通大学附属医院　
地址：　江苏省南通市崇川区西寺路20号　
联系人：　施老师、张老师
[bookmark: OLE_LINK20]联系方式：0513-85052089　
2.采购代理机构信息
名称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司　
地址：　南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼　
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：　025-84795467、84795989、17849953629　
3.项目联系方式
项目联系人：熊文宇/肖旭
电话：　 025-84795467、84795989　
邮箱：　 xwy@jocite.com 　

[bookmark: _Toc15713][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]

[bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章供应商须知
[bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、采购人式
1.1 本次招标采取公开采购人式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 供应商一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。
8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 供应商编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；
10.2 供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
*10.3 供应商如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11、证明供应商资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1供应商应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
证明供应商所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：
① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。 
②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；
③对上述②条的说明，请供应商注意：
招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2 标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
（1） 供应商报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
（2） 招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
（3） 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（4） 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1 供应商的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2 提供供应商有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4 供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]18、投标文件签署
18.1 供应商需按照文件要求签字或盖章。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
19、投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
19.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
19.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
19.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
19.6供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
19.7各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]20、投标截止日期
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、迟交的投标文件
*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标文件的撤回
22.1.1 电子投标文件的撤回
供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
22.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.2 投标文件的修改
供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
22.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc21082]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]23、开标
23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各供应商的《开标一览表》。
23.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4 *供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]24、评标委员会
24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。
24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4评委会将对供应商的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
25.2 *在评标过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。
25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
26.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（注：授权委托书1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署投标文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件2、需提供被授权人近三个月内（即2026年5月-2026年7月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。）
	符合性审查因素
	审查标准

	[bookmark: _Hlk200022166]法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	[bookmark: _Hlk197679678]投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	[bookmark: _Hlk197679684]投标有效期
	符合招标文件要求

	[bookmark: _Hlk197679689]项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	[bookmark: _Hlk197679695]其他实质性要求
	符合招标文件要求


27.2 未通过资格审查或符合性审查的供应商，将现场告知供应商未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27.6相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目不适用）
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]27.7评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第一项至第四项情形的，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料）做出解释。供应商应在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
*28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]28.1无效投标条款
[bookmark: _Hlk183028660]（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）在报价时采用选择性报价；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未通过符合性审查的。
（7）供应商未成功解密电子投标文件的。
（8）供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的。
（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；
（10）经查询，供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；
（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，供应商不能证明其报价合理性的；
（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
*28.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc120614219]（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正
当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
30.2供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求供应商（或潜在供应商）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址或邮件发至邮箱：
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系人：熊文宇
联系电话：025-84795467
邮箱：xwy@jocite.com
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
30.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
注：书面形式指纸质质疑函邮寄或送至规定地址，或者质疑函邮件发至规定邮箱，质疑函均需加盖公章。
31、中标通知书
31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物、服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Hlk142335146]34、政府采购履约资金扶持政策
对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
35、电子投标文件要求
35.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
35.2供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
35.3供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
35.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
36、履约保证金
36.1本项目中标后的履约保证金为捌万元。
36.2投标人履约保证金须在中标通知书发出后5个工作日内支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，中标通知书发出后30日内且按约定提交履约保证金后按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
36.3保险期限满后，中标供应商无任何违约行为，采购人在保险期限满后10个工作日一次性退还履约保证金（无息），采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。 
36.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，中标供应商有权在缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。c.年度考核条款中规定履约保证金扣除情形（具体见考核条款）
36.5以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
37、中标服务费
本项目预算包含代理服务费，采购人不额外支付，供应商投标报价需包含该费用。采购代理服务费参照国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的38.33%（单个项目代理服务费不足1500元的按1500元收取）收取，由中标（成交）供应商承担
银行信息：
户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
开户银行：交行江苏省分行营业部
账号：320006607010141124109

[bookmark: _Toc1343]第三章合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc2506]南通大学附属医院采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：南通大学附属医院（以下简称甲方） 
乙方：                （以下简称乙方） 
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，甲乙双方按照 南通大学附属医院西院区6号楼手术室等区域净化系统维保项目 采购结果，签订本合同： 
一、服务费用
本项目维保费用为人民币（大写）     元，（小写）     元。（维保费用合同总金额不超过129.999999万元/3年）
本项目合同总价包含所有人工服务费用、税费、设备费、维修保养费、运输费、技术服务费、设备损毁进行维修所需的零配件、材料费以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目完成前的
二、合同服务期限、地点和方式
服务期：三年。
地点：南通大学附属医院西院区
所有费用以及包含响应招标文件采购要求的所有费用。
三、付款方式
按照合同周期每半年在考核合格后，凭考核表（附件3）支付一次维保费。 
四、项目范围及维保内容
1、维保服务区域
	位置
	科室
	机组数量（台）

	6号楼南2层
	消毒供应部(西区)
	2

	6号楼北2层
6号楼3、4层
	麻醉手术部(西区)
	37

	6号楼北5层
	血液净化中心(西区)
	9

	6号楼南6层
	血气分析室(ICU)(西区)
	5

	6号楼北7层
	产科病区(西区)
	2

	3号楼B栋3层
	门诊手术室(西区)
	1

	机组数量总计
	56


2、维保服务内容
2.1对净化设备系统内所有机械传动部分进行检查调整、维修保养。
2.2对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。
2.3对呼叫电话调整维修服务。
2.4对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（PLC/DDC）、仪器仪表进行检查调整、维修保养。
2.5对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中、高效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压等进行检查、调整、维修服务。过滤器更换清洗根据国标WS/T368-2025相关要求执行。
2.6对水管、气管、吸引管、风管、医用气体管道、及其附件进行检查、检修。
2.7每半年在换季后制冷或制热模式调整后做一次调试并对医院洁净部分根据标准对净化系统作全面的调整检测。
2.8提供对净化系统的零星改造、技术服务。
3、维保服务范围
3.1净化机组维护保养维保内容：
风机、电机；
净化过滤器（初效、中效、亚高效过滤器、高效过滤器）；
新风滤网；
表冷器；
加湿器；
除湿机；
电预热及电再热；
臭氧杀菌灯；
供电系统；
3.2净化空调控制系统维护保养维保内容：
恒温恒湿控制柜（软件更新/配套升级）；
BA系统（远程控制系统）；
温湿度传感器；
压差开关；
电动阀体及执行器；
远程控制面板；
换季工况转换；
3.3净化空调水系统维护保养维保内容：
循环水泵及控制；
水系统水管、保温、阀门、不锈钢软接、电磁两通阀、排气阀；
水过滤器；
空调水处理；
3.4净化空调风管系统维护保养维保内容：
风量调节阀、定风量阀、防火阀；
消声器/消声弯头；
风管管路、软接、保温；
3.5净化区域维护保养维保内容：
墙面、吊顶板材、高效静压箱、送风散流板；
隔离变压器；
呼叫对讲、背景音乐；
给排水系统；
医用气密自动门、手推门；
器械柜、保温保冷柜、书写台、观片灯；
医用洗手池、感应水龙头；
情报面板；
空调末端风口；
风机盘管及VRV空调；
气体终端（不含医用吊塔气体终端）；
3.6净化过滤器维保内容：
新风滤网、回排风滤网；
初效过滤器；中效过滤器；回风中效过滤器；排风中效过滤器；
高效过滤器；
4、维保技术要求
4.1定期巡查设备机房，查看设备运行是否有异常，如漏水，异常响声等。检查房间温、湿度是否正常，恒温恒湿控制系统故障及时排除。
4.2净化循环机组：每周检查一次机组内部卫生，每个月检查风机、皮带、轴承等使用情况；
4.3循环机组过滤器每周检查一次，初效过滤器每1-2个月更换一次，中效过滤器每3个月更换一次，回风中效每6个月更换一次。发现污染和堵塞及时更换。
4.4新风机组过滤器每周检查一次，过滤网每周清洗一次，初效过滤器每1-2个月更换一次；中效过滤器每周检查一次，每3个月更换一次；亚高效过滤器每1年更换一次。发现污染和堵塞及时更换。
4.5排风机组中的中效每6个月更换一次，回、排风滤网每年更换一次。如做特殊污染手术，每做一例手术必须更换，换下的过滤器密封运出处理。发现污染和堵塞及时更换。
4.6高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计阻力160Pa或已经使用2年以上时应更换，需要时可酌情提前更换。
5、系统工作要求
①净化空调风系统维护
1）检查新风采集箱卫生情况；
空调机组运行情况检查；
2）检查净化机组内部清洁情况；
3）机组箱门、壁板密封性检查；
4）检查风机、电机锁定螺栓及其他螺栓的松紧度；
5）检查机组皮带松动情况及张力；
6）检查风机轴承有无磨损及润滑油泄漏；
7）冷、热表冷器的检查、维护；
8）净化机组初效更换；
9）净化机组中效更换；
10）净化机组亚高效更换；
11）净化区域高效过滤器更换；
12）送风、回风、排风管道上的手动调节阀、定风量阀、防火阀等阀门的检修；
13）风管道保温板检查、修复；
②净化空调系统水、蒸汽维护
1）三通比例调节阀外观及运行状况检查；
2）空调供水管水过滤器检查、清洗；
3）各种水管阀门的关闭密封性的检查；
4）压力表、温度表的检查；
5）水管保温棉的检查和修复；
6）水管截止阀、软接检查和更换；
7）加湿器的检查和维护。
③净化系统自控控制柜维护
1）自控系统DDC/PLC运行情况检查、调整运行参数；
2）净化空调动力配电箱螺丝紧固；
3）自动控制柜动力接线端子紧固；
4）电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯检查更换；
5）净化空调机组远程控制面板检查、维修和更换；
6）三通比例调节阀执行器检查维修；
7）机组压差开关的检查、更换；
8）机组温湿度传感器的检查、更换；
9）新风管电动密闭阀执行器检查、维修或更换；
10）新风电加热预热的检查维修；
11）机组电机的检查、维护和维修；
12）空调BA监控系统维护、调整。
④净化区域装饰系统维护
1）净化区墙体、墙面和吊顶日常检查、维修；
2）净化室内气密门的日常检查、维修维护。
⑤洁净室内弱电系统维护
1）手术间呼叫系统的日常检查、维修；
2）手术室广播及背景音乐系统的日常检查、维修；
3）手术室多功能操作情报面板的检查和维修。
⑥洁净室内强电系统维护
1）嵌入式观片灯、手术间书写台灯、手术室“手术中”标志灯检查和维修；
2）气密灯带检查和维修；
3）电气配电箱、控制柜、隔离变压器的日常检查、维修；
4）感应水龙头的日常检查、维修；
5）室内插座、开关日常检查、更换和维修；
6）手术室自动门、手推门的日常检查、维修维护；
7）手术室保温、保冷柜的日常检查、维修维护。
⑦手术室医用气体系统
1）净化区域医用气体二级减压箱减压后段气体管道的日常检查、维修；
2）手术室室内墙壁医用气体终端的检查和维修。
⑧净化科室内非净化区空调系统
1）风机盘管日常检查、维护、维修；
2）VRV空调日常检查、维护、维修。
五、服务要求
1、乙方安排4名专业维保人员（年龄＜60周岁）驻场24小时值班服务，项目实施期间不得随意更换维保人员，如需更换需提前 7 个工作日向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可更换，且更换人员资质及能力不低于原人员，且维保人员要主动巡视检查,发现问题及时维修,确保设备正常运行,满足净化相关要求。（如后续服务涉及特种作业，特种作业时需要服务人员持证上岗）
2、拟派维保人员需服从甲方人员管理要求，每日全员定时签到打卡到岗。
3、每周定期巡检一次，并提供检修、巡检内容的维保单，每次维修巡检后由甲方使用部门的护士长或医院后勤部门（院方指定人员）签认后有效。
4、每年在换季后制冷或制热模式调整后作一次调试。每年对医院洁净部分根据《医院洁净手术室建筑技术规范》对净化系统作全面的调整。
5、乙方需针对不同区域的设备情况、使用要求，制定合适的维护方案及零星改造方案。
六、维保配件及材料
1、单价200元及以下（不含过滤器）配件（详见附件4）由乙方免费更换。若涉及单价200元以上配件的更换，维修方案及维修配件经院方管理部门确认后实施，合同签订后由乙方提供维修申请，配件费甲方根据供应商对维修配件单价清单（附件2）中单价限价所报折扣按实结算。
2、维修、维护保养所需的所有易损件、零配件、设备及材料等必须是原厂原型号的配件、设备和材料，如因产品更新换代、停产等原因确实无法采购到原厂原型号配件、设备和材料的，需书面形式报告且技术上可行并得到甲方同意后方能使用，若涉及单价200元以上的维修配件，甲方以不高于维修配件清单（附件2）中对应相匹配的配件价格所报折扣按实结算。
3、因净化系统本身设计和施工问题造成的不能达到正常使用要求、人为恶意破坏及设备严重老化等不可抗力导致的设备损坏、甲方需求变动提出改造、新增、替换的设备设施项目，由此产生的费用由甲方自行承担，由乙方提供方案报价，经甲方、乙方双方共同确认后，甲方审计后按实结算。
4、乙方须设有常用零配件库，所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等须具备库存用量，以便保证设备出现故障时能及时修复。
七、验收标准：
1.项目验收依照国家相关规范及科室要求，对乙方的人员到岗、报修响应、设备保养、安全管理、耗材更换、科室反馈、台账记录等情况进行每半年一次的综合评价，合格后支付进度款。
八、项目资料 
乙方提供的项目成果和甲方提供的资料双方共享，未经双方同意不能擅自提供给与本项目无关的第三方。 
本合同变更，解除及终止，本条款均有效。 
九、知识产权 
乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。 
十、转包或分包 
1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，不得分包。 
2.如有转让和分包行为，甲方有权给予终止合同。 
十一、履约保证金： 
1.乙方交纳人民币       作为本合同的履约保证金。
2.乙方按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，一次性无息退还。
3.由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
十二、税 
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。 
十三、质量保证及后续服务 
1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。 
2.乙方提供的服务成果如需更改，乙方应负责免费提供更改服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： 
（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。 
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 
（3）解除合同。 
3.乙方应对其提交的成果出现的问题负责处理解决并承担一切费用。 
4.乙方应积极且无条件配合甲方完成后续的相关工作。 
十四、违约责任 
1.乙方未能按合同完成维保和紧急维修工作，导致甲方经济损失的，甲方有权缓付、减付合同款，并书面通知乙方应整改事项。
2.如乙方的未尽服务引起事故或造成恶劣影响的，甲方有权终止合同，乙方应承担全部经济责任和法律责任，同时乙方应当消除由此带来的全部影响。
3.遇有双方不能协商解决的问题时，任何一方都有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，由甲方所在地人民法院依法裁决。 
十五、安全责任
中标人在本项目的实施过程中要安全操作，服从采购人相关规定。凡出现安全事故，中标人承担全部法律责任和赔偿全部经济损失。乙方严格遵守甲方各项外来人员的规章制度和安全规程。乙方自行承担工作人员在维护工作中的安全责任。
十六、不可抗力事件处理 
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。 
十七、诉讼 
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。 
十八、合同生效及其他 
1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。 
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文、补充协议、响应承诺、 投标文件、招标文件及补充执行。 
3.本合同正本一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。 
本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 
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附件一
附件1
	过滤器单价清单

	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	单价（元）

	1
	初效过滤器
	592*592*300  G4
	台
	

	2
	初效过滤器
	490*592*300  G4
	台
	

	3
	初效过滤器
	287*592*300  G4
	台
	

	4
	初效过滤器
	287*287*300  G4
	台
	

	5
	中效过滤器
	592*592*381  F7
	台
	

	6
	中效过滤器
	490*592*381  F7
	台
	

	7
	中效过滤器
	287*592*381  F7
	台
	

	8
	中效过滤器
	287*287*381  F7
	台
	

	9
	中效过滤器
	592*592*381  F8
	台
	

	10
	中效过滤器
	490*592*381  F8
	台
	

	11
	中效过滤器
	287*592*381  F8
	台
	

	12
	中效过滤器
	287*287*381  F8
	台
	

	13
	中效过滤器
	592*592*600  F8
	台
	

	14
	中效过滤器
	490*592*600  F8
	台
	

	15
	中效过滤器
	287*592*600  F8
	台
	

	16
	中效过滤器
	287*287*600  F8
	台
	

	17
	亚高效过滤器
	592*592*292  H10
	台
	

	18
	亚高效过滤器
	490*592*292  H10
	台
	

	19
	亚高效过滤器
	287*287*292  H10
	台
	

	20
	回排风中效过滤器
	1097*320*96  F7
	台
	

	21
	回排风中效过滤器
	797*320*96  F7
	台
	

	22
	回排风中效过滤器
	497*320*96  F7
	台
	

	23
	回排风中效过滤器
	297*320*96  F7
	台
	

	24
	回排风无纺布滤网
	960*280*5
	台
	

	25
	回排风无纺布滤网
	460*280*5
	台
	

	26
	回排风无纺布滤网
	455*275*5
	台
	

	27
	回排风无纺布滤网
	365*365*5
	台
	

	28
	回排风尼龙滤网
	1115*315*5
	台
	

	29
	回排风尼龙滤网
	800*315*5
	台
	

	30
	回排风尼龙滤网
	700*400*5
	台
	

	31
	回排风尼龙滤网
	500*305*5
	台
	

	32
	回排风尼龙滤网
	305*305*5
	台
	

	33
	无隔板高效过滤器
	1050*670*69  H13
	台
	

	34
	无隔板高效过滤器
	950*720*69  H13
	台
	

	35
	有隔板高效过滤器
	610*305*292  H13
	台
	

	36
	有隔板高效过滤器
	484*484*220  H13
	台
	

	37
	有隔板高效过滤器
	320*320*220  H13
	台
	

	38
	有隔板高效过滤器
	795*245*292  H13
	台
	

	39
	有隔板高效过滤器
	726*484*220  H13
	台
	

	40
	有隔板高效过滤器
	315*630*220  H13
	台
	

	41
	有隔板高效过滤器
	484*484*220  H13
	台
	

	42
	有隔板高效过滤器
	320*320*220  H13
	台
	

	43
	无隔板高效过滤器
	484*484*90  H13
	台
	

	44
	无隔板高效过滤器
	380*380*90  H13
	台
	

	45
	无隔板高效过滤器
	726*484*90  H13
	台
	

	46
	无隔板高效过滤器
	1095*685*70  H13
	台
	

	47
	无隔板高效过滤器
	935*460*70  H13
	台
	

	48
	无隔板高效过滤器
	848*610*70  H13
	台
	

	49
	无隔板高效过滤器
	762*610*70  H13
	台
	

	50
	无隔板高效过滤器
	762*305*70  H13
	台
	

	51
	无隔板高效过滤器
	697*792*70  H13
	台
	

	52
	无隔板高效过滤器
	615*645*70  H13
	台
	

	53
	无隔板高效过滤器
	610*610*70  H13
	台
	

	54
	无隔板高效过滤器
	610*545*70  H13
	台
	

	55
	无隔板高效过滤器
	610*305*70  H13
	台
	

	56
	无隔板高效过滤器
	562*697*70  H13
	台
	



附件2
	南通大学附属医院零星净化设备维保服务项目维修配件单价清单

	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	单价（元）

	1
	PLC（含控制程序）
	西门子 S7-200 SMART SR40
	台
	

	2
	POL控制器（含控制程序）
	西门子 POL638
	台
	

	3
	PLC模块
	西门子 EM231-OHF22-0XA0
	台
	

	4
	PLC模块
	西门子 EM232-OHD22-0XA0
	台
	

	5
	BA远程模块
	西门子
	套
	

	6
	恒温恒湿自控柜
	高东定制（含柜体、电气元件、控制程序、远程监控）
	套
	

	7
	通讯模块
	CP243-1
	个
	

	8
	电容式触控主机
	上海越钥
	台
	

	9
	中央集成控制板
	上海越钥
	台
	

	10
	触摸屏通讯模块
	上海越钥
	台
	

	11
	模拟型号隔离模块
	泰华TEP-AI581
	个
	

	12
	电容触控显示器
	绝对值KL3-T2S320C0-D00027
	台
	

	13
	电容触控显示器
	绝对值KL3-T1S121C0-S0069
	台
	

	14
	气体监控触控屏
	绝对值KL3-T2S101C1-D0034
	台
	

	15
	数字化中控主机（含软件）
	绝对值KL2-T0S000C9-S0013
	台
	

	16
	数字化控制板
	绝对值LXCMPL-V75
	块
	

	17
	隔离变压器绝缘监测仪
	BENDER A-ISOMETER 107TD47+AN450
	套
	

	18
	隔离变压器外界报警测试面板
	BENDER MK2007CBM
	套
	

	19
	医疗IT绝缘监测仪
	ACREL AIM-M10
	套
	

	20
	机组控制手操器
	西门子td400c
	台
	

	21
	工业触摸屏（含程序）
	昆仑通态TPC7022EX
	台
	

	22
	温湿度传感器
	西门子QFM9160
	台
	

	23
	温湿度传感器
	E+E 160
	台
	

	24
	数字压差传感器
	昊星HCS
	个
	

	25
	压差表
	2000-250pa
	只
	

	26
	压差传感器
	MS-341(0-3KPa 0-10V)
	只
	

	27
	压差传感器
	QBM3020-30-300pa0-10V
	只
	

	28
	高保真功率放大器
	迪士普MP1010P 350W
	台
	

	29
	高保真广播话筒
	迪士普EC200
	台
	

	30
	吸顶喇叭
	迪士普DSP916D
	台
	

	31
	变频器
	丹佛斯 VLT2930
	台
	

	32
	变频器
	丹佛斯 VLT2940
	台
	

	33
	变频器
	丹佛斯 VLT2975
	台
	

	34
	变频器
	ABB ACS150 3KW
	台
	

	35
	变频器
	ABB ACS150 4KW
	台
	

	36
	变频器
	ABB ACS150 7.5KW
	台
	

	37
	电机
	西门子门3KW
	台
	

	38
	电机
	西门子4KW
	台
	

	39
	电机
	西门子7.5KW
	台
	

	40
	机组风机
	SYQ315
	台
	

	41
	机组风机
	SYQ400(R)
	台
	

	42
	机组风机
	SYQ450K
	台
	

	43
	机组风机
	Gebhardt RZR 11-0400 LG/90
	台
	

	44
	机组风机
	Gebhardt RZR 11-0355 LG/90
	台
	

	45
	排风机
	上海应达170m3/h
	台
	

	46
	排风机
	上海应达330m3/h
	台
	

	47
	回风口
	宝钢磁吸百叶风口985*305
	件
	

	48
	回风口
	宝钢磁吸百叶风口460*280
	件
	

	49
	排风口
	宝钢百叶风口460*280
	件
	

	50
	静压箱阻尼网
	宝钢
	平方
	

	51
	静压箱导流罩
	宝钢
	块
	

	52
	高效散流罩
	宝钢
	块
	

	53
	机组盘管
	宝钢 制冷量30KW
	台
	

	54
	机组盘管
	宝钢 制冷量60KW
	台
	

	55
	机组盘管
	宝钢 制冷量120KW
	台
	

	56
	水阀执行器
	霍尼韦尔ML7421A8035E
	套
	

	57
	水阀执行器
	霍尼韦尔V5013P1028
	套
	

	58
	水阀执行器
	西门子SBX61
	套
	

	59
	水阀执行器
	西门子SAX61
	套
	

	60
	三通阀
	西门子DN65
	只
	

	61
	三通阀
	西门子DN40
	只
	

	62
	三通阀
	西门子DN32
	只
	

	63
	PTC电加热
	东方节能
	根
	

	64
	蒸汽电磁阀
	索诺天工US15-220
	套
	

	65
	蒸汽执行器
	霍尼韦尔ML7425A8018E
	套
	

	66
	蒸汽加湿罐体
	思探德
	套
	

	67
	加湿器进水阀
	卡乐
	套
	

	68
	加湿器排水泵
	卡乐
	套
	

	69
	加湿器控制器
	卡乐
	套
	

	70
	电极式加湿器加湿罐
	卡乐15KG/H
	个
	

	71
	电极式加湿器加湿罐
	卡乐25KG/H
	个
	

	72
	电极式加湿器加湿罐
	卡乐45KG/H
	个
	

	73
	电极式加湿器
	卡乐15KG/H
	台
	

	74
	电极式加湿器
	卡乐25KG/H
	台
	

	75
	电极式加湿器
	卡乐45KG/H
	台
	

	76
	水管阀门
	埃美柯法兰涡轮蝶阀DN100
	台
	

	77
	水管阀门
	埃美柯法兰涡轮蝶阀DN50
	台
	

	78
	自动门控制器
	松下
	套
	

	79
	自动门马达
	松下
	套
	

	80
	自动门红外控制盒
	松下
	套
	

	81
	自动门红外探头
	松下
	套
	

	82
	自动门吊挂轮
	松下
	套
	

	83
	自动门导轨
	松下
	米
	

	84
	自动门电源模块
	松下
	套
	

	85
	自动门雷达感应器
	多玛
	套
	

	86
	自动门安全光幕
	比业
	套
	

	87
	自动门遥控系统
	通用
	套
	

	88
	电动闭门器
	赛克
	台
	

	89
	气密门主板
	欧宝
	块
	

	90
	自动门电机
	欧宝
	台
	

	91
	程序选择器
	欧宝
	件
	

	92
	气密门导轨
	欧宝
	根
	

	93
	气密门皮带
	欧宝
	根
	

	94
	3米气密门密封条
	欧宝
	根
	

	95
	下压导向导轨
	欧宝
	条
	

	96
	气密门导向护块
	欧宝
	个
	

	97
	铅门挂轮组
	欧宝
	组
	

	98
	气密门挂轮
	欧宝
	个
	

	99
	光控控制器
	欧宝
	个
	

	100
	脚踏/感应开关
	欧宝
	套
	

	101
	安全防夹电眼
	欧宝
	套
	

	102
	室间状态指示灯
	顶尚
	套
	

	103
	呼叫主机
	比杨BYGL-862
	套
	

	104
	呼叫走廊屏
	比杨BYXS-421
	套
	

	105
	有线呼叫分机
	比杨BYWY-811
	套
	

	106
	呼叫主机
	亚华YH-968K
	套
	

	107
	呼叫走廊屏
	亚华YH-245
	套
	

	108
	有线呼叫分机
	亚华YH-669
	套
	

	109
	净化平板灯
	禧朗1700*400
	套
	

	110
	净化平板灯
	禧朗1300*400
	套
	

	111
	净化平板灯
	禧朗1200*300
	套
	

	112
	净化平板灯
	禧朗750*750
	套
	

	113
	净化平板灯
	禧朗600*600
	套
	

	114
	保温箱控制器
	松下
	套
	

	115
	保温箱加热管
	松下
	根
	

	116
	保温箱传感器
	松下
	个
	

	117
	保冷柜控制器
	松下
	套
	

	118
	保冷柜压缩机
	松下
	台
	

	119
	保冷柜传感器
	松下
	个
	

	120
	恒温箱UPS
	松下
	台
	

	121
	二级减压器
	上海
	套
	

	122
	二级减压加热器
	恒欣二氧化碳二级减压加热器
	套
	

	123
	设备带气体终端
	捷锐(德标六气)
	套
	

	124
	电磁阀
	上海巨良阀门ZCA-1
	套
	

	125
	洗手池感应水龙头
	欣加盟
	套
	

	126
	洗水池电磁阀
	欣加盟
	套
	

	127
	感应水龙头控制盒
	欣加盟
	套
	

	128
	储水式电热水器
	史密斯50L
	台
	

	129
	直膨机组外机控制板
	天加 TCA301JH B5171338
	台
	

	130
	恒温恒湿自控板
	恒朗
	套
	

	131
	压缩机
	丹佛斯6匹
	台
	

	132
	压缩机
	丹佛斯12匹
	台
	

	133
	直膨外机散热风机
	YDK 250
	台
	

	134
	直膨外机散热风机
	YLS130-750W
	台
	

	135
	制冷剂
	巨化R410A 10KG
	瓶
	

	136
	干燥过滤器
	天加
	套
	




附件3
南通大学附属医院净化维保服务考核表
	项目名称：   南通大学附属医院西院区手术室等区域净化系统维保服务     

	维护单位：                          考核期限：                               

	序号
	考核项目
	考核具体内容
	分值
	得分
	备注

	1
	出勤情况
	服从工作安排，遵章守纪，人员满员。迟到、早退、脱岗、缺岗每人每次扣2分
	10
	
	

	2
	工作记录
	工作记录、设备运行检查记录需完备。缺失记录的，发现一次扣2分
	10
	
	

	3
	报修反馈
	报修响应及时，处理结果及时反馈。未及时处理及反馈的，每发生一次扣2分
	10
	
	

	4
	维保质量
	设备正常运转率高，耗材更换及时。因维保人员工作不到位严重影响科室工作的，每发生一次扣5分。
	10
	
	

	5
	仪表仪容
	服务人员需穿统一工作服或佩戴统一工作牌。未按要求执行，每发生一次扣2分。
	10
	
	

	6
	服务态度
	文明礼貌用语，服务认真、热情。服务人员服务态度恶劣的，每发生一次扣5分。
	10
	
	

	7
	工作流程
	制度、职责、排班明确。未按相关要求执行，每发生一次扣2分。
	10
	
	

	8
	消防安全
	消防设施完善，安全隐患及时处理汇报。未及时汇报、处理的，每发生一次扣5分
	15
	
	

	9
	科室投诉
	因维保人员责任造成的投诉，每发生一次扣5分。
	15
	
	

	总得分：
	
	考核结果：
	

	维保负责人签字：
	
	考核日期：
	

	班组长签字确认：

	后勤服务保障中心分中心主任签字确认：

	说明：80分及以上为合格，79分及以下为不合格。




附件4
免费更换配件清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	备注

	1
	各类机组皮带
	适配
	条
	

	2
	各类螺丝、螺母
	适配
	套
	

	3
	各类法兰及法兰垫片
	适配
	套
	

	4
	各类线管、绝缘管
	适配
	件
	

	5
	各类管道疏通剂
	适配
	瓶
	

	6
	各类除锈剂
	适配
	瓶
	

	7
	各类润滑油
	适配
	米
	

	8
	各类清洁剂
	适配
	瓶
	

	9
	各类焊接耗材
	适配
	件
	

	10
	排水软管
	适配
	米
	

	11
	玻璃胶、结构胶
	适配
	管
	

	12
	术中指示灯
	适配
	套
	

	13
	洗手池金属软管
	适配
	套
	

	14
	机组、阀门标识牌
	定制
	块
	

	15
	中继线圈
	DC24V
	个
	

	16
	中继线圈
	AC24V
	个
	

	17
	中继线圈
	AC220V
	个
	

	18
	电柜按钮
	适配
	只
	

	19
	电柜指示灯
	适配
	只
	

	20
	旋钮开关
	适配
	只
	

	21
	变压器
	BK50
	只
	

	22
	变压器
	BK100
	只
	

	23
	变压器
	BK200
	只
	

	24
	脚感应盒子
	榛泰
	套
	

	25
	新风滤网
	定制
	块
	

	26
	机组柜门把手
	适配
	套
	

	27
	屏蔽线
	适配
	米
	

	28
	电子模块
	4060
	块
	

	29
	电子模块
	4050
	块
	

	30
	电子模块
	2580
	块
	

	31
	压力表
	∮150 —0.1—0
	只
	

	32
	开关电源
	D-30B
	只
	

	33
	开关电源
	D-30A
	只
	

	34
	开关电源
	S-15-24V
	只
	

	35
	开关电源
	S-15-5V
	只
	

	36
	开关电源
	S-35-24
	只
	

	37
	过滤器挡板
	适配
	根
	

	38
	过滤器固定螺栓
	适配
	套
	

	39
	电柜底座导轨
	适配
	米
	

	40
	电柜接线端子
	适配
	只
	

	41
	电柜线鼻
	Φ1
	个
	

	42
	电阻旋钮
	0-100MΩ
	个
	

	43
	接触器
	LC1D09M7C
	个
	

	44
	接触器
	LC1-D25M7C
	个
	

	45
	浮球阀
	DN15
	个
	

	46
	浮球阀
	DN20
	个
	

	47
	不锈钢铰链
	4寸
	个
	

	48
	U卡
	20
	个
	

	49
	洗手池门锁
	适配
	把
	

	50
	洗手池挡板弹簧
	适配
	个
	

	51
	保温棉
	定制
	米
	

	52
	维修警示牌
	定制
	块
	

	53
	单开
	鸿雁
	件
	

	54
	五孔插座
	鸿雁
	件
	

	55
	不锈钢铰链
	4寸
	件
	

	56
	U卡
	20
	件
	

	57
	水管支架
	适配
	件
	

	58
	管道吊筋
	适配
	件
	

	59
	机组防震垫
	适配
	件
	

	60
	水管支撑垫
	适配
	件
	

	备注：清单内容仅适用于本项目维保范围内设备日常维修所用。





附件二 
廉洁协议
立协议单位：南通大学附属医院（甲方）
                            （乙方）
为了在项目建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议： 
第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设项目承发包和廉政建设的各项规定。
第二条  甲方责任
（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。
（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。
（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。
（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关项目建设等事宜的询访。
第三条  乙方责任
[bookmark: _GoBack]（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。
（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、工程量变动、项目验收、项目质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。
（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
第四条  违约责任
（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。
（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方项目合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。
第五条  本协议一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。
第六条  本廉洁协议作为             项目合同（合同编号     ）的附件，与      项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）
委托代表人签字：                    委托代表人签字：
 年   月   日                         年   月   日




附件三
南通大学附属医院医药购销领域合作单位廉洁承诺书
    为促进医药购销领域行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，有效防范商业贿赂，规范购销领域行为，营造公平公正、诚实守信的购销环境，构建和谐稳定的就医秩序和环境，维护广大人民群众的利益，现做出如下承诺：
一、本单位和个人必须具备规定的资质、依照相关的市场规则进行购销领域交易活动，严格遵守国家法律法规和有关廉政规定。
二、在购销领域过程中自觉遵循以下原则：
（一）公开、公平、公正，诚实信用；
（二）坚持质量第一、安全第一，依照质量价格比优化；
（三）依法购销经营，严格执行纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关规定和文件精神；
（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。
三、出现下列行为之一的，我方承诺承担一切责任，服从医院做出的延迟付款、限制我方在一定时期、一定范围内的销售活动，取消投标或销售资格，同意将违反廉洁行为纳入合同违约条款，并向市社会信用管理部门提供失信记录，提请相关部门吊销经营资格，直至追究其刑事责任的处理。
（一）以任何理由向医院相应的采购、管理、使用部门科室和人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡、购物卡等各种形式的“回扣”；为医院相关科室及人员安排宴请、免费旅游、赞助活动、报销个人费用或其他任何形式的商业贿赂。
（二）私下通过医院工作人员销售，未经医院相关职能部门集体采购的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、物资设备、建材等。
（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害医院利益。
（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售。  
（五）不按照规定要求与医院签订购销合同，或者不履行合同义务。
（六）不履行对参与购销领域的关联人（个体医药投标人、医药代表、物资供应代表等）廉洁诚信约束义务。
（七）违反《南通大学附属医院加强医药代表管理办法（试行）》开展工作。
四、本承诺书一式两份，医院与承诺单位各执一份。自签字、盖章之日起生效。
承诺单位（盖章）：
承诺人：
2026年   月   日
★第四章项目需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目范围及维保内容
1、维保服务区域
	位置
	科室
	机组数量（台）

	6号楼南2层
	消毒供应部(西区)
	2

	6号楼北2层
6号楼3、4层
	麻醉手术部(西区)
	37

	6号楼北5层
	血液净化中心(西区)
	9

	6号楼南6层
	血气分析室(ICU)(西区)
	5

	6号楼北7层
	产科病区(西区)
	2

	3号楼B栋3层
	门诊手术室(西区)
	1

	机组数量总计
	56


2、维保服务内容
2.1对净化设备系统内所有机械传动部分进行检查调整、维修保养。
2.2对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。
2.3对呼叫电话调整维修服务。
2.4对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（PLC/DDC）、仪器仪表进行检查调整、维修保养。
2.5对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中、高效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压等进行检查、调整、维修服务。过滤器更换清洗根据国标WS/T368-2025相关要求执行。
2.6对水管、气管、吸引管、风管、医用气体管道、及其附件进行检查、检修。
2.7每半年在换季后制冷或制热模式调整后做一次调试并对医院洁净部分根据标准对净化系统作全面的调整检测。
2.8提供对净化系统的零星改造、技术服务。
3、维保服务范围
3.1净化机组维护保养维保内容：
风机、电机；
净化过滤器（初效、中效、亚高效过滤器、高效过滤器）；
新风滤网；
表冷器；
加湿器；
除湿机；
电预热及电再热；
臭氧杀菌灯；
供电系统；
3.2净化空调控制系统维护保养维保内容：
恒温恒湿控制柜（软件更新/配套升级）；
BA系统（远程控制系统）；
温湿度传感器；
压差开关；
电动阀体及执行器；
远程控制面板；
换季工况转换；
3.3净化空调水系统维护保养维保内容：
循环水泵及控制；
水系统水管、保温、阀门、不锈钢软接、电磁两通阀、排气阀；
水过滤器；
空调水处理；
3.4净化空调风管系统维护保养维保内容：
风量调节阀、定风量阀、防火阀；
消声器/消声弯头；
风管管路、软接、保温；
3.5净化区域维护保养维保内容：
墙面、吊顶板材、高效静压箱、送风散流板；
隔离变压器；
呼叫对讲、背景音乐；
给排水系统；
医用气密自动门、手推门；
器械柜、保温保冷柜、书写台、观片灯；
医用洗手池、感应水龙头；
情报面板；
空调末端风口；
风机盘管及VRV空调；
气体终端（不含医用吊塔气体终端）；
3.6净化过滤器维保内容：
新风滤网、回排风滤网；
初效过滤器；中效过滤器；回风中效过滤器；排风中效过滤器；
高效过滤器；
4、维保技术要求
4.1定期巡查设备机房，查看设备运行是否有异常，如漏水，异常响声等。检查房间温、湿度是否正常，恒温恒湿控制系统故障及时排除。
4.2净化循环机组：每周检查一次机组内部卫生，每个月检查风机、皮带、轴承等使用情况；
4.3循环机组过滤器每周检查一次，初效过滤器每1-2个月更换一次，中效过滤器每3个月更换一次，回风中效每6个月更换一次。发现污染和堵塞及时更换。
4.4新风机组过滤器每周检查一次，过滤网每周清洗一次，初效过滤器每1-2个月更换一次；中效过滤器每周检查一次，每3个月更换一次；亚高效过滤器每1年更换一次。发现污染和堵塞及时更换。
4.5排风机组中的中效每6个月更换一次，回、排风滤网每年更换一次。如做特殊污染手术，每做一例手术必须更换，换下的过滤器密封运出处理。发现污染和堵塞及时更换。
4.6高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计阻力160Pa或已经使用2年以上时应更换，需要时可酌情提前更换。
5、系统工作要求
①净化空调风系统维护
1）检查新风采集箱卫生情况；
空调机组运行情况检查；
2）检查净化机组内部清洁情况；
3）机组箱门、壁板密封性检查；
4）检查风机、电机锁定螺栓及其他螺栓的松紧度；
5）检查机组皮带松动情况及张力；
6）检查风机轴承有无磨损及润滑油泄漏；
7）冷、热表冷器的检查、维护；
8）净化机组初效更换；
9）净化机组中效更换；
10）净化机组亚高效更换；
11）净化区域高效过滤器更换；
12）送风、回风、排风管道上的手动调节阀、定风量阀、防火阀等阀门的检修；
13）风管道保温板检查、修复；
②净化空调系统水、蒸汽维护
1）三通比例调节阀外观及运行状况检查；
2）空调供水管水过滤器检查、清洗；
3）各种水管阀门的关闭密封性的检查；
4）压力表、温度表的检查；
5）水管保温棉的检查和修复；
6）水管截止阀、软接检查和更换；
7）加湿器的检查和维护。
[bookmark: _Toc25916]③净化系统自控控制柜维护
1）自控系统DDC/PLC运行情况检查、调整运行参数；
2）净化空调动力配电箱螺丝紧固；
3）自动控制柜动力接线端子紧固；
4）电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯检查更换；
5）净化空调机组远程控制面板检查、维修和更换；
6）三通比例调节阀执行器检查维修；
7）机组压差开关的检查、更换；
8）机组温湿度传感器的检查、更换；
9）新风管电动密闭阀执行器检查、维修或更换；
10）新风电加热预热的检查维修；
11）机组电机的检查、维护和维修；
12）空调BA监控系统维护、调整。
④净化区域装饰系统维护
1）净化区墙体、墙面和吊顶日常检查、维修；
2）净化室内气密门的日常检查、维修维护。
⑤洁净室内弱电系统维护
1）手术间呼叫系统的日常检查、维修；
2）手术室广播及背景音乐系统的日常检查、维修；
3）手术室多功能操作情报面板的检查和维修。
⑥洁净室内强电系统维护
1）嵌入式观片灯、手术间书写台灯、手术室“手术中”标志灯检查和维修；
2）气密灯带检查和维修；
3）电气配电箱、控制柜、隔离变压器的日常检查、维修；
4）感应水龙头的日常检查、维修；
5）室内插座、开关日常检查、更换和维修；
6）手术室自动门、手推门的日常检查、维修维护；
7）手术室保温、保冷柜的日常检查、维修维护。
⑦手术室医用气体系统
1）净化区域医用气体二级减压箱减压后段气体管道的日常检查、维修；
2）手术室室内墙壁医用气体终端的检查和维修。
⑧净化科室内非净化区空调系统
1）风机盘管日常检查、维护、维修；
2）VRV空调日常检查、维护、维修。
二、服务要求
1、要求维保单位安排4名专业维保人员（年龄＜60周岁）驻场24小时值班服务，投标文件中需提供拟派人员的资质证书复印件；项目实施期间不得随意更换维保人员，如需更换需提前7个工作日向医院提交书面申请，经医院同意后方可更换，且更换人员资质及能力不低于原人员，且维保人员要主动巡视检查,发现问题及时维修,确保设备正常运行,满足净化相关要求。（如后续服务涉及特种作业，特种作业时需要服务人员持证上岗）
2、拟派维保人员需服从院方人员管理要求，每日全员定时签到打卡到岗。
3、每周定期巡检一次，并提供检修、巡检内容的维保单，每次维修巡检后由医院使用部门的护士长或医院后勤部门（院方指定人员）签认后有效。
4、每年在换季后制冷或制热模式调整后作一次调试。每年对医院洁净部分根据《医院洁净手术室建筑技术规范》对净化系统作全面的调整。
5、维保单位需针对不同区域的设备情况、使用要求，制定合适的维护方案及零星改造方案。
三、维保配件及材料
1、单价200元及以下（不含过滤器）配件（详见附件4）由中标单位免费更换。若涉及单价200元以上配件的更换，维修方案及维修配件经院方管理部门确认后实施，合同签订后由中标单位提供维修申请，配件费采购人根据供应商对维修配件单价清单（附件2）中单价限价所报折扣按实结算（例：供应商所报折扣为8折，结算为单价限价*80%*实际使用数量）。。
2、维修、维护保养所需的所有易损件、零配件、设备及材料等必须是原厂原型号的配件、设备和材料，如因产品更新换代、停产等原因确实无法采购到原厂原型号配件、设备和材料的，需书面形式报告且技术上可行并得到采购人同意后方能使用，若涉及单价200元以上的维修配件，采购人以不高于维修配件清单（附件2）中对应相匹配的配件价格所报折扣按实结算。
3、因净化系统本身设计和施工问题造成的不能达到正常使用要求、人为恶意破坏及设备严重老化等不可抗力导致的设备损坏、采购人需求变动提出改造、新增、替换的设备设施项目，由此产生的费用由采购人自行承担，由中标单位提供方案报价，经采购人、中标单位双方共同确认后，采购人审计后按实结算。
4、供应商须设有常用零配件库，所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等须具备库存用量，以便保证设备出现故障时能及时修复。
5、净化过滤器（初效、中效、亚高效、高效）由中标单位按照中华人民共和国卫生行业标准《WS/T368-2025医院空气净化管理规范》要求更换，材料费由采购人根据供应商对过滤器限价清单（附件1）中单价限价所报折扣按实结算（例：供应商所报折扣为8折，结算为单价限价*80%*实际使用数量）。
6、过滤器品牌要求：恒清、华泰、宝源、金国。
四、付款方式和维保服务期
1、按照合同周期每半年在考核合格后，凭考核表（附件3）支付一次维保费。
2、维保服务期：三年。
五、安全问题
维保人员必须严格按操作规程作业，其人身安全责任由承包单位自行负责；由于维保人员在保养或相关操作过程中安全防护不当导致维保人员或游人发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任由承包单位承担，与医院无关。
六、维保管理与考核细则
1、要求维保单位安排四名维保人员驻场,且维保人员要主动巡视检查，并形成文字记录。发现问题及时维修,确保设备正常运行,满足净化相关要求。
2、每半年进行一次维保服务考核，由管理科室签字确认考核表（附件3）。
3、如果维修不及时或操作失误造成医院损失的，则维保单位要承担全部责任和损失。
4、如果医院电话报修而不能按时到现场维修，医院有权安排其它人员维修，则维修费用由维保单位承担，费用在维保合同款中扣除。
5、如果维保单位没有及时维修，或因人为原因不能保证维修质量，被投诉至后勤保障部，一经查实，每次扣500至1000元，扣款每月累计一次，在合同款结算时直接扣除。


附件1
	过滤器单价清单

	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	单价限价（元）

	1
	初效过滤器
	592*592*300  G4
	台
	160.00

	2
	初效过滤器
	490*592*300  G4
	台
	150.00

	3
	初效过滤器
	287*592*300  G4
	台
	135.00

	4
	初效过滤器
	287*287*300  G4
	台
	105.00

	5
	中效过滤器
	592*592*381  F7
	台
	170.00

	6
	中效过滤器
	490*592*381  F7
	台
	160.00

	7
	中效过滤器
	287*592*381  F7
	台
	140.00

	8
	中效过滤器
	287*287*381  F7
	台
	110.00

	9
	中效过滤器
	592*592*381  F8
	台
	176.00

	10
	中效过滤器
	490*592*381  F8
	台
	166.00

	11
	中效过滤器
	287*592*381  F8
	台
	145.00

	12
	中效过滤器
	287*287*381  F8
	台
	114.00

	13
	中效过滤器
	592*592*600  F8
	台
	180.00

	14
	中效过滤器
	490*592*600  F8
	台
	175.00

	15
	中效过滤器
	287*592*600  F8
	台
	150.00

	16
	中效过滤器
	287*287*600  F8
	台
	120.00

	17
	亚高效过滤器
	592*592*292  H10
	台
	1019.00

	18
	亚高效过滤器
	490*592*292  H10
	台
	950.00

	19
	亚高效过滤器
	287*287*292  H10
	台
	699.00

	20
	回排风中效过滤器
	1097*320*96  F7
	台
	212.00

	21
	回排风中效过滤器
	797*320*96  F7
	台
	160.00

	22
	回排风中效过滤器
	497*320*96  F7
	台
	119.00

	23
	回排风中效过滤器
	297*320*96  F7
	台
	98.00

	24
	回排风无纺布滤网
	960*280*5
	台
	95.00

	25
	回排风无纺布滤网
	460*280*5
	台
	80.00

	26
	回排风无纺布滤网
	455*275*5
	台
	80.00

	27
	回排风无纺布滤网
	365*365*5
	台
	76.00

	28
	回排风尼龙滤网
	1115*315*5
	台
	62.00

	29
	回排风尼龙滤网
	800*315*5
	台
	60.00

	30
	回排风尼龙滤网
	700*400*5
	台
	55.00

	31
	回排风尼龙滤网
	500*305*5
	台
	50.00

	32
	回排风尼龙滤网
	305*305*5
	台
	45.00

	33
	无隔板高效过滤器
	1050*670*69  H13
	台
	1120.00

	34
	无隔板高效过滤器
	950*720*69  H13
	台
	1100.00

	35
	有隔板高效过滤器
	610*305*292  H13
	台
	820.00

	36
	有隔板高效过滤器
	484*484*220  H13
	台
	700.00

	37
	有隔板高效过滤器
	320*320*220  H13
	台
	570.00

	38
	有隔板高效过滤器
	795*245*292  H13
	台
	980.00

	39
	有隔板高效过滤器
	726*484*220  H13
	台
	1055.00

	40
	有隔板高效过滤器
	315*630*220  H13
	台
	560.00

	41
	有隔板高效过滤器
	484*484*220  H13
	台
	540.00

	42
	有隔板高效过滤器
	320*320*220  H13
	台
	330.00

	43
	无隔板高效过滤器
	484*484*90  H13
	台
	620.00

	44
	无隔板高效过滤器
	380*380*90  H13
	台
	550.00

	45
	无隔板高效过滤器
	726*484*90  H13
	台
	860.00

	46
	无隔板高效过滤器
	1095*685*70  H13
	台
	1500.00

	47
	无隔板高效过滤器
	935*460*70  H13
	台
	1300.00

	48
	无隔板高效过滤器
	848*610*70  H13
	台
	1400.00

	49
	无隔板高效过滤器
	762*610*70  H13
	台
	1350.00

	50
	无隔板高效过滤器
	762*305*70  H13
	台
	950.00

	51
	无隔板高效过滤器
	697*792*70  H13
	台
	1450.00

	52
	无隔板高效过滤器
	615*645*70  H13
	台
	1250.00

	53
	无隔板高效过滤器
	610*610*70  H13
	台
	1150.00

	54
	无隔板高效过滤器
	610*545*70  H13
	台
	1100.00

	55
	无隔板高效过滤器
	610*305*70  H13
	台
	900.00

	56
	无隔板高效过滤器
	562*697*70  H13
	台
	1200.00



附件2
	南通大学附属医院零星净化设备维保服务项目维修配件单价清单

	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	单价限价（元）

	1
	PLC（含控制程序）
	西门子 S7-200 SMART SR40
	台
	7860.00

	2
	POL控制器（含控制程序）
	西门子 POL638
	台
	7530.00

	3
	PLC模块
	西门子 EM231-OHF22-0XA0
	台
	1930.00

	4
	PLC模块
	西门子 EM232-OHD22-0XA0
	台
	1930.00

	5
	BA远程模块
	西门子
	套
	2620.00

	6
	恒温恒湿自控柜
	高东定制（含柜体、电气元件、控制程序、远程监控）
	套
	38620.00

	7
	通讯模块
	CP243-1
	个
	1600.00

	8
	电容式触控主机
	上海越钥
	台
	14700.00

	9
	中央集成控制板
	上海越钥
	台
	4500.00

	10
	触摸屏通讯模块
	上海越钥
	台
	950.00

	11
	模拟型号隔离模块
	泰华TEP-AI581
	个
	700.00

	12
	电容触控显示器
	绝对值KL3-T2S320C0-D00027
	台
	9600.00

	13
	电容触控显示器
	绝对值KL3-T1S121C0-S0069
	台
	5200.00

	14
	气体监控触控屏
	绝对值KL3-T2S101C1-D0034
	台
	4300.00

	15
	数字化中控主机（含软件）
	绝对值KL2-T0S000C9-S0013
	台
	10500.00

	16
	数字化控制板
	绝对值LXCMPL-V75
	块
	3500.00

	17
	隔离变压器绝缘监测仪
	BENDER A-ISOMETER 107TD47+AN450
	套
	17800.00

	18
	隔离变压器外界报警测试面板
	BENDER MK2007CBM
	套
	9300.00

	19
	医疗IT绝缘监测仪
	ACREL AIM-M10
	套
	11000.00

	20
	机组控制手操器
	西门子td400c
	台
	1950.00

	21
	工业触摸屏（含程序）
	昆仑通态TPC7022EX
	台
	4200.00

	22
	温湿度传感器
	西门子QFM9160
	台
	1740.00

	23
	温湿度传感器
	E+E 160
	台
	1740.00

	24
	数字压差传感器
	昊星HCS
	个
	2160.00

	25
	压差表
	2000-250pa
	只
	550.00

	26
	压差传感器
	MS-341(0-3KPa 0-10V)
	只
	1100.00

	27
	压差传感器
	QBM3020-30-300pa0-10V
	只
	1600.00

	28
	高保真功率放大器
	迪士普MP1010P 350W
	台
	3500.00

	29
	高保真广播话筒
	迪士普EC200
	台
	650.00

	30
	吸顶喇叭
	迪士普DSP916D
	台
	960.00

	31
	变频器
	丹佛斯 VLT2930
	台
	3800.00

	32
	变频器
	丹佛斯 VLT2940
	台
	4300.00

	33
	变频器
	丹佛斯 VLT2975
	台
	6000.00

	34
	变频器
	ABB ACS150 3KW
	台
	3500.00

	35
	变频器
	ABB ACS150 4KW
	台
	4300.00

	36
	变频器
	ABB ACS150 7.5KW
	台
	5300.00

	37
	电机
	西门子门3KW
	台
	3800.00

	38
	电机
	西门子4KW
	台
	4700.00

	39
	电机
	西门子7.5KW
	台
	6500.00

	40
	机组风机
	SYQ315
	台
	6200.00

	41
	机组风机
	SYQ400(R)
	台
	7200.00

	42
	机组风机
	SYQ450K
	台
	7520.00

	43
	机组风机
	Gebhardt RZR 11-0400 LG/90
	台
	8830.00

	44
	机组风机
	Gebhardt RZR 11-0355 LG/90
	台
	7600.00

	45
	排风机
	上海应达170m3/h
	台
	1920.00

	46
	排风机
	上海应达330m3/h
	台
	2230.00

	47
	回风口
	宝钢磁吸百叶风口985*305
	件
	450.00

	48
	回风口
	宝钢磁吸百叶风口460*280
	件
	400.00

	49
	排风口
	宝钢百叶风口460*280
	件
	400.00

	50
	静压箱阻尼网
	宝钢
	平方
	1320.00

	51
	静压箱导流罩
	宝钢
	块
	1000.00

	52
	高效散流罩
	宝钢
	块
	300.00

	53
	机组盘管
	宝钢 制冷量30KW
	台
	6500.00

	54
	机组盘管
	宝钢 制冷量60KW
	台
	9000.00

	55
	机组盘管
	宝钢 制冷量120KW
	台
	11000.00

	56
	水阀执行器
	霍尼韦尔ML7421A8035E
	套
	3800.00

	57
	水阀执行器
	霍尼韦尔V5013P1028
	套
	2500.00

	58
	水阀执行器
	西门子SBX61
	套
	4300.00

	59
	水阀执行器
	西门子SAX61
	套
	4300.00

	60
	三通阀
	西门子DN65
	只
	2250.00

	61
	三通阀
	西门子DN40
	只
	1360.00

	62
	三通阀
	西门子DN32
	只
	1230.00

	63
	PTC电加热
	东方节能
	根
	560.00

	64
	蒸汽电磁阀
	索诺天工US15-220
	套
	420.00

	65
	蒸汽执行器
	霍尼韦尔ML7425A8018E
	套
	3600.00

	66
	蒸汽加湿罐体
	思探德
	套
	2420.00

	67
	加湿器进水阀
	卡乐
	套
	335.00

	68
	加湿器排水泵
	卡乐
	套
	756.00

	69
	加湿器控制器
	卡乐
	套
	3300.00

	70
	电极式加湿器加湿罐
	卡乐15KG/H
	个
	1680.00

	71
	电极式加湿器加湿罐
	卡乐25KG/H
	个
	2835.00

	72
	电极式加湿器加湿罐
	卡乐45KG/H
	个
	3550.00

	73
	电极式加湿器
	卡乐15KG/H
	台
	12000.00

	74
	电极式加湿器
	卡乐25KG/H
	台
	15300.00

	75
	电极式加湿器
	卡乐45KG/H
	台
	17900.00

	76
	水管阀门
	埃美柯法兰涡轮蝶阀DN100
	台
	1160.00

	77
	水管阀门
	埃美柯法兰涡轮蝶阀DN50
	台
	605.00

	78
	自动门控制器
	松下
	套
	1450.00

	79
	自动门马达
	松下
	套
	1350.00

	80
	自动门红外控制盒
	松下
	套
	380.00

	81
	自动门红外探头
	松下
	套
	300.00

	82
	自动门吊挂轮
	松下
	套
	285.00

	83
	自动门导轨
	松下
	米
	960.00

	84
	自动门电源模块
	松下
	套
	280.00

	85
	自动门雷达感应器
	多玛
	套
	580.00

	86
	自动门安全光幕
	比业
	套
	770.00

	87
	自动门遥控系统
	通用
	套
	420.00

	88
	电动闭门器
	赛克
	台
	2800.00

	89
	气密门主板
	欧宝
	块
	17593.00

	90
	自动门电机
	欧宝
	台
	7130.00

	91
	程序选择器
	欧宝
	件
	2790.00

	92
	气密门导轨
	欧宝
	根
	3410.00

	93
	气密门皮带
	欧宝
	根
	2093.00

	94
	3米气密门密封条
	欧宝
	根
	450.00

	95
	下压导向导轨
	欧宝
	条
	2790.00

	96
	气密门导向护块
	欧宝
	个
	589.00

	97
	铅门挂轮组
	欧宝
	组
	2325.00

	98
	气密门挂轮
	欧宝
	个
	1054.00

	99
	光控控制器
	欧宝
	个
	1860.00

	100
	脚踏/感应开关
	欧宝
	套
	930.00

	101
	安全防夹电眼
	欧宝
	套
	3100.00

	102
	室间状态指示灯
	顶尚
	套
	360.00

	103
	呼叫主机
	比杨BYGL-862
	套
	4760.00

	104
	呼叫走廊屏
	比杨BYXS-421
	套
	2200.00

	105
	有线呼叫分机
	比杨BYWY-811
	套
	320.00

	106
	呼叫主机
	亚华YH-968K
	套
	7600.00

	107
	呼叫走廊屏
	亚华YH-245
	套
	4000.00

	108
	有线呼叫分机
	亚华YH-669
	套
	357.00

	109
	净化平板灯
	禧朗1700*400
	套
	820.00

	110
	净化平板灯
	禧朗1300*400
	套
	560.00

	111
	净化平板灯
	禧朗1200*300
	套
	450.00

	112
	净化平板灯
	禧朗750*750
	套
	550.00

	113
	净化平板灯
	禧朗600*600
	套
	400.00

	114
	保温箱控制器
	松下
	套
	3050.00

	115
	保温箱加热管
	松下
	根
	850.00

	116
	保温箱传感器
	松下
	个
	365.00

	117
	保冷柜控制器
	松下
	套
	3050.00

	118
	保冷柜压缩机
	松下
	台
	4880.00

	119
	保冷柜传感器
	松下
	个
	365.00

	120
	恒温箱UPS
	松下
	台
	1360.00

	121
	二级减压器
	上海
	套
	1020.00

	122
	二级减压加热器
	恒欣二氧化碳二级减压加热器
	套
	950.00

	123
	设备带气体终端
	捷锐(德标六气)
	套
	685.00

	124
	电磁阀
	上海巨良阀门ZCA-1
	套
	880.00

	125
	洗手池感应水龙头
	欣加盟
	套
	710.00

	126
	洗水池电磁阀
	欣加盟
	套
	330.00

	127
	感应水龙头控制盒
	欣加盟
	套
	965.00

	128
	储水式电热水器
	史密斯50L
	台
	2800.00

	129
	直膨机组外机控制板
	天加 TCA301JH B5171338
	台
	5850.00

	130
	恒温恒湿自控板
	恒朗
	套
	6300.00

	131
	压缩机
	丹佛斯6匹
	台
	7320.00

	132
	压缩机
	丹佛斯12匹
	台
	9840.00

	133
	直膨外机散热风机
	YDK 250
	台
	4450.00

	134
	直膨外机散热风机
	YLS130-750W
	台
	1800.00

	135
	制冷剂
	巨化R410A 10KG
	瓶
	860.00

	136
	干燥过滤器
	天加
	套
	725.00




附件3
南通大学附属医院净化维保服务考核表
	项目名称：   南通大学附属医院西院区手术室等区域净化系统维保服务     

	维护单位：                          考核期限：                               

	序号
	考核项目
	考核具体内容
	分值
	得分
	备注

	1
	出勤情况
	服从工作安排，遵章守纪，人员满员。迟到、早退、脱岗、缺岗每人每次扣2分
	10
	
	

	2
	工作记录
	工作记录、设备运行检查记录需完备。缺失记录的，发现一次扣2分
	10
	
	

	3
	报修反馈
	报修响应及时，处理结果及时反馈。未及时处理及反馈的，每发生一次扣2分
	10
	
	

	4
	维保质量
	设备正常运转率高，耗材更换及时。因维保人员工作不到位严重影响科室工作的，每发生一次扣5分。
	10
	
	

	5
	仪表仪容
	服务人员需穿统一工作服或佩戴统一工作牌。未按要求执行，每发生一次扣2分。
	10
	
	

	6
	服务态度
	文明礼貌用语，服务认真、热情。服务人员服务态度恶劣的，每发生一次扣5分。
	10
	
	

	7
	工作流程
	制度、职责、排班明确。未按相关要求执行，每发生一次扣2分。
	10
	
	

	8
	消防安全
	消防设施完善，安全隐患及时处理汇报。未及时汇报、处理的，每发生一次扣5分
	15
	
	

	9
	科室投诉
	因维保人员责任造成的投诉，每发生一次扣5分。
	15
	
	

	总得分：
	
	考核结果：
	

	维保负责人签字：
	
	考核日期：
	

	班组长签字确认：

	后勤服务保障中心分中心主任签字确认：

	说明：80分及以上为合格，79分及以下为不合格。




附件4
免费更换配件清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	备注

	1
	各类机组皮带
	适配
	条
	

	2
	各类螺丝、螺母
	适配
	套
	

	3
	各类法兰及法兰垫片
	适配
	套
	

	4
	各类线管、绝缘管
	适配
	件
	

	5
	各类管道疏通剂
	适配
	瓶
	

	6
	各类除锈剂
	适配
	瓶
	

	7
	各类润滑油
	适配
	米
	

	8
	各类清洁剂
	适配
	瓶
	

	9
	各类焊接耗材
	适配
	件
	

	10
	排水软管
	适配
	米
	

	11
	玻璃胶、结构胶
	适配
	管
	

	12
	术中指示灯
	适配
	套
	

	13
	洗手池金属软管
	适配
	套
	

	14
	机组、阀门标识牌
	定制
	块
	

	15
	中继线圈
	DC24V
	个
	

	16
	中继线圈
	AC24V
	个
	

	17
	中继线圈
	AC220V
	个
	

	18
	电柜按钮
	适配
	只
	

	19
	电柜指示灯
	适配
	只
	

	20
	旋钮开关
	适配
	只
	

	21
	变压器
	BK50
	只
	

	22
	变压器
	BK100
	只
	

	23
	变压器
	BK200
	只
	

	24
	脚感应盒子
	榛泰
	套
	

	25
	新风滤网
	定制
	块
	

	26
	机组柜门把手
	适配
	套
	

	27
	屏蔽线
	适配
	米
	

	28
	电子模块
	4060
	块
	

	29
	电子模块
	4050
	块
	

	30
	电子模块
	2580
	块
	

	31
	压力表
	∮150 —0.1—0
	只
	

	32
	开关电源
	D-30B
	只
	

	33
	开关电源
	D-30A
	只
	

	34
	开关电源
	S-15-24V
	只
	

	35
	开关电源
	S-15-5V
	只
	

	36
	开关电源
	S-35-24
	只
	

	37
	过滤器挡板
	适配
	根
	

	38
	过滤器固定螺栓
	适配
	套
	

	39
	电柜底座导轨
	适配
	米
	

	40
	电柜接线端子
	适配
	只
	

	41
	电柜线鼻
	Φ1
	个
	

	42
	电阻旋钮
	0-100MΩ
	个
	

	43
	接触器
	LC1D09M7C
	个
	

	44
	接触器
	LC1-D25M7C
	个
	

	45
	浮球阀
	DN15
	个
	

	46
	浮球阀
	DN20
	个
	

	47
	不锈钢铰链
	4寸
	个
	

	48
	U卡
	20
	个
	

	49
	洗手池门锁
	适配
	把
	

	50
	洗手池挡板弹簧
	适配
	个
	

	51
	保温棉
	定制
	米
	

	52
	维修警示牌
	定制
	块
	

	53
	单开
	鸿雁
	件
	

	54
	五孔插座
	鸿雁
	件
	

	55
	不锈钢铰链
	4寸
	件
	

	56
	U卡
	20
	件
	

	57
	水管支架
	适配
	件
	

	58
	管道吊筋
	适配
	件
	

	59
	机组防震垫
	适配
	件
	

	60
	水管支撑垫
	适配
	件
	

	备注：清单内容仅适用于本项目维保范围内设备日常维修所用。





[bookmark: _Toc32732]第五章评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc26554095][bookmark: _Toc120614283][bookmark: _Toc22356580][bookmark: _Toc49090577][bookmark: _Toc23828478][bookmark: _Toc460901585][bookmark: _Toc513029276]一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	评审因素
	评审标准

	维保费用价格分
（30分）
	[bookmark: OLE_LINK25]维保费用价格分：维保费用价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且维保费用价格最低的报价为评标基准价1，其维保费用价格分为满分30分。其他供应商的维保费用价格分按照下列公式计算：维保费用价格得分=（评标基准价1/维保费用价格报价）×30。保留两位小数

	过滤器及维修配件价格分（10分）
	过滤器及维修配件价格分：供应商需根据附件1、附件2清单中的单价限价进行折扣报价，过滤器及维修配件价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且过滤器及维修配件折扣最低的报价为评标基准价2，其过滤器及维修配件价格分为满分10分。其他供应商的过滤器及维修配件价格分按照下列公式计算：过滤器及维修配件价格得分=（评标基准价2/过滤器及维修配件折扣）×10。保留两位小数

	企业能力（3分）
	投标单位具有《中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书》B类（净化空调设备维修安装）Ⅱ级及以上得3分；提供资质证书复印件并加盖投标单位公章。

	业绩（10分）
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过净化维保类似业绩，每有1个得2分，最多得10分。（提供合同复印件、合同期内任意一张结算发票及验收报告，同一用户业绩不重复计算）。
备注：须确保发票信息清晰，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。

	拟派项目负责人（9分）
	1、本项目的项目负责人具有人力资源和社会保障局颁发的暖通与空调施工工程师证的得5分。
投标时提供有效证书复印件、投标人为其缴纳近三个月（2026年5月-7月）中任意一个月的社会保障权益单。
2、项目负责人承担过与本项目同类项目经验的，有一个得2分，最多得4分。（提供合同复印件并加盖公章，合同内容需体现项目内容及项目负责人姓名，若合同中不能体现项目负责人姓名的须另行提供被服务单位加盖公章的证明材料）。

	项目负责人现场答辩
（20分）
	拟派项目负责人答辩：投标人拟派本招标项目的项目负责人进行现场答辩，项目负责人现场答题时间不超过10分钟，题目由评审委员会拟订。由评委对项目负责人针对本项目实际情况现场答辩（包含①项目团队配置及具体分工、②日常维保服务、③高风险作业管控、④故障应急处置、⑤院感质量管控5个方面）进行综合评审。（地点：南通市崇川区观音山街道星城路299号创源科技园2幢406室开标厅，请供应商项目负责人在2026年8月21日14：00（北京时间）前到达上述地点签到（需携带授权委托书原件（格式自拟）、身份证原件及投标人为其缴纳的近三个月内（2026年5月-7月）任意一个月社保证明），投标人拟派项目负责人未按照以上要求提交身份证明材料或未按上述规定时间、地点参加项目负责人答辩的，本项不得分）
上述5项内容中，每一项分值为4分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得20分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，每一项分值扣完为止。
方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。
注：现场答辩顺序按照签到顺序逐一进行。

	实施及质量保证方案（18分）
	根据投标人提供符合项目实际的实施及质量保证方案（包含①不可预见因素的预测、②协调能力、③实施步骤、④服务质量保证措施、⑤安全保障计划⑥售后服务保障等6个方面）进行综合评审
上述6项内容中，每一项分值为3分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得18分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，每一项分值扣完为止。
方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。


说明：
1、本项目为专门面向中小微企业项目，不享受价格扣除扶持政策
2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

[bookmark: _Toc4661]第六章  投标文件参考格式
一、投标格式
评分索引表
格式一：投标函
格式二：开标一览表
格式三：分项报价表
格式四：项目需求偏离表
格式五：服务方案及承诺
格式六：业绩表
格式七：中小企业声明函
格式八：其他声明函
格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料
格式十：法定代表人授权书

二、资格证明文件




评分索引表

供应商名称（加盖公章）：
	详细评分办法中的各个打分项目
	在投标文件中的页码位置
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



注：行数应根据实际内容自行增减





格式一    
投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），供应商代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、供应商已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。
5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。
6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。
10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。
11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
12、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13、其他说明：
14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真                             
电话                       电子函件                         




供应商代表（签字）                            
供应商名称（盖章）                                
日期                 


格式二：                  开标一览表
项目名称：
项目编号：
采购代理编号：                 
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	小写   （人民币：万元）
	

	投标总价：大写             （人民币：元）

	所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业:（是/否）

	服务期限：

	优惠条件：（如果有的话）



供应商名称（盖章）：                 
供应商代表（签字）：               
                                               	日期：     

注：此表的报价为三年维保的报价，招标文件中另有规定的除外。

附件：                  过滤器及维修配件折扣报价

项目名称：
项目编号：
采购代理编号：                    
	序号
	内容
	折扣报价
	备注

	1
	  过滤器及维修配件
	
	



供应商名称（盖章）：                 
供应商代表（签字）：               
                                               	日期：     


格式三：                    分项报价表
项目名称： 
项目编号：
采购代理编号：                
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	



                                           供应商代表（签字）：             
                                           	日期：     
注：
1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

[bookmark: OLE_LINK41]格式四：项目需求偏离表
项目名称： 
项目编号：
采购代理编号：       
	序号
	招标文件的条款
	投标文件的条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商代表（签字）：           
                                        日期：

[bookmark: _Hlk183028855]注：1.供应商须对照招标文件第四章项目需求，逐条说明所提供服务已对招标文件的项目需求做出了实质性的响应，并申明与项目需求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应。
2、提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中所在位置。
3、如投标文件不符合上述要求，供应 商将承担其投标被拒绝的风险。

[bookmark: OLE_LINK29]
格式五：服务方案及承诺













供应商代表（签字）：             
                                           	日期：     



[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK43]格式六：业绩表


	序号
	项目名称
	采购人名称
	采购人联系人
	采购人联系人电话
	签约日期

	1
	　
	　
	
	　
	　

	2
	　
	　
	
	　
	　

	3
	　
	　
	
	　
	　

	……
	　
	　
	
	　
	　






供应商代表（签字）：             
                                           	日期：     

   





格式七：中小企业声明函
（供应商应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商或制造商名称（盖章）：
日 期：



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK33]中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章）：
日 期：



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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[bookmark: _Toc476153619]中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：其他声明函

（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）： 
日	期：







（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料
（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式九：招标文件要求提供的其他材料或供应商认为需提供的材料










格式十：
[bookmark: _Hlk142312257][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK45]法定代表人授权书（原件）

      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （供应商代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。


投标单位（盖章）：                        

法定代表人（签字或盖法人章）：                        

供应商代表（签字）：                        
 
日期：           年   月   日


注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件
2、需提供被授权人近三个月内（即2026年5月-2026年7月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。（授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料）
2、 
资格证明文件  
（说明：供应商须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）　　　
  格式一：资格性检查响应对照表
格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
格式三：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
格式七：供应商及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）
格式八  *****（本项目要求的其他资格条件）

　　注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“供应商须知”执行。
        2、建议供应商将资格证明文件单独装订成册。


格式一
资格性检查响应对照表
供应商全称（加盖公章）：
	序号
	资格性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	



 





格式二
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明














格式三
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK35]财务状况报告（成立不满一年不需提供）
单位：万元
	序号
	名称
	
	
	

	1
	注册资本
	
	
	

	2
	实收资本
	
	
	

	3
	全部资产总值
	
	
	

	4
	固定资产总值
	
	
	

	5
	流动资产
	
	
	

	6
	平均流动资产余额
	
	
	

	7
	速动资产
	
	
	

	8
	流动负债
	
	
	

	9
	年末所有者权益
	
	
	

	10
	营业收入
	
	
	

	11
	净利润
	
	
	

	12
	现金净流量
	
	
	

	13
	流动比率%
（流动资产/流动负债）
	
	
	

	14
	速动比率%
（速动资产/流动负债）
	
	
	

	15
	资产负债率%
（总负债/总资产）
	
	
	

	16
	应收账款周转率%
（收入总额/平均应收账款）
	
	
	

	17
	存货周转率%
（销售成本/平均存货）
	
	
	

	18
	资产报酬率%
（收入/资产）
	
	
	

	19
	净资产收益率
（净利润/平均净资产）
	
	
	



供应商代表（签字）：             
                                           	日期：     


格式四
依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料
提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；























格式五

[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK36]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                          
                                               供应商名称（公章）：
                                             日期： __年   月   日

















格式六

[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK37]参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 


声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      供应商名称（公章）：
                                      日期：___年   月   日
















格式七
资质证书（复印件）


格式八                    其他要求

附件：具备法律、行政法规规定的其他资格条件的声明
声明
致：南通大学附属医院
我公司郑重声明：我公司具有XXXXX项目（项目编号XXXXXX）法律、行政法规规定的其他资格条件。
特此声明！

投标人名称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
日期:XXXX年XX月XX日

23

12



