## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 监狱禁闭室弱电建设工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： | 监狱禁闭室弱电建设工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 1.3E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：监狱禁闭室弱电建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 监狱禁闭室弱电建设工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年9月21日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：监狱禁闭室弱电建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 智能化工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年9月21日

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 智能化工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年9月21日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 智能化工程 |  |  |  |  | 1
|  | C 综合管网工程 |  |  |  |  | 1
1 | 030412003002 | 桥架 | 1.镀锌桥架200*100 2.含盖板、隔板、接地、五金、支架、刷油防腐、吊杆、横担、连接件、螺栓等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 35
2 | 030412003003 | 桥架 | 1.镀锌桥架300*100 2.含盖板、隔板、接地、五金、支架、刷油防腐、吊杆、横担、连接件、螺栓等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 55
3 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.支吊架制安 2.轻除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | kg | 68.2
|  | C 综合布线系统 |  |  |  |  | 1
|  | C 工作区子系统 |  |  |  |  | 1
4 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.单口面板(带弹簧门) 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 3.符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式。 4.采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖。 5.自带彩色电脑、电话标识块，自带标签条。 |  |  | 个 | 12
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.双口面板(带弹簧门) 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 3.符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式。 4.采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖。 5.自带彩色电脑、电话标识块，自带标签条。 |  |  | 个 | 29
6 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.二位桌面插座 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 3.桌面信息插座（弹起式）/类型：弹起式桌插，铝合金壳体，表面哑光白/拉丝银 4.适配桌面厚：按家具深化图 5.模块配置：按点位需求装配 6.模块与墙装86模块通用（分体可换） 7.开孔尺寸：按选型定，需与家具深化同步 8.阻燃：壳体PC/铝合金，内部件UL94-V0 |  |  | 个 | 7
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030502010005 | 模块 | 1.六类非屏蔽信息模块 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 3.性能符合ANSI/TIA-568.2-E（2024）、ISO/IEC 11801-1:2017及 Amd.1:2025（Class E / Cat 6）、YD/T 926.3-2024、IEC 60603-7-4:2010等规范。 4.采用180度免打模式，支持主流的110卡接方式。 5.采用异形针结构设计，能够使水晶头接触不在一个平面上,从而保证最好的近端串扰。 6.支持至少750次以上的重复插拔，IDC打线支持200次以上的重复打线。 7.采用主流的RJ接口，与主流面板、配线架等兼容。 8.采用优质聚碳酸酯 （PC）高级防火工程塑料，符合 UL94V-0标准。 9.金针镀金厚度不得少于50μ(inch) 。 10.支持23~26AWG线规。 |  |  | 个 | 64
8 | 030502010006 | 模块 | 1.RJ11 电话模块 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 3.标准：CAT3、RJ11 6P4C（4 芯），兼容 6P2C 4.端接：卡接式（适配大对数 / 2 对电话线）， 5.接触：镀金触点（3–5μm），防氧化 6.阻燃：UL94 V-0 7.抗氧化、插拔寿命≥750次。 |  |  | 个 | 10
9 | 030502010007 | 模块 | 1.F型同轴模块 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 3.F型同轴模块（RG6英制） 4.背面为F母座，螺纹为英制1/4"-36TPI，适配SYWV-75-5(RG6)电缆 5.分体式结构，模块可独立从面板正面/背面拆卸更换，非一体注塑成型。 |  |  | 个 | 10
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 水平子系统 |  |  |  |  | 1
10 | 030502003006 | 双绞线缆 | 1.六类非屏蔽防鼠型网线 2.含链路测试等 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.标准：符合GB/T 18015.5-2025六类线缆标准 5.类别：CAT6（250MHz，千兆传输），4对8芯无氧铜导体 6.防鼠性能：具备防鼠咬结构设计，满足监狱现场防鼠使用需求 7.机械性能：抗拉强度、耐温性能满足监狱现场布线环境要求 8.屏蔽：U/UTP非屏蔽，水晶头采用RJ45 8P8C，磷青铜镀金≥50μm |  |  | m | 11590
|  | C 垂直子系统 |  |  |  |  | 1
11 | 030502005002 | 光缆 | 1.24芯室内单模光缆（9/125,LSZH外护套/紧套） 2.含光纤测试等 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.OS2零水峰单模光缆； 5.纤芯直径：纤芯直径：9.2±0.4μm，包层直径：125±1.0μm。 6.最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm。 |  |  | m | 40
|  | C 管理间子系统 |  |  |  |  | 1
12 | 030502008003 | 配线架 | 1.六类24口配线架 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架,满配6类UTP模块 5.符合 ANSI/TIA-568.2-E（2024）、ISO/IEC 11801-1:2017及 Amd.1:2025（Class E / Cat 6，250 MHz）出厂指标满足 Cat 6 永久链路/信道要求并留有工程余量； |  |  | 架 | 17
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030502007007 | 跳线、跳纤 | 1.六类非屏蔽防鼠跳线（2 米） 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.标准：GB/T 18015.5-2025 5.类别：CAT6（250MHz，千兆） 6.芯数：4 对 8 芯，多股绞合（26AWG，7×0.16mm），无氧铜 7.屏蔽：U/UTP 非屏蔽 8.水晶头：RJ45 8P8C，磷青铜镀金 50μm 9.线序：T568B（直通） |  |  | 条 | 408
14 | 030502008005 | 配线架 | 1.光纤配线架 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.金属外盖，1U高度。 5.含1个24芯熔接盘，最大熔接芯数48芯（双工LC）。 6.灵活的连接器条形板，可根据实际需求来配置相应的耦合器。 7.适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。锁扣式设计。 8.自带跳线理线槽。 |  |  | 架 | 4
15 | 030502007008 | LC双工光纤耦合器 | 1.LC双工光纤耦合器 2.LC双工光纤耦合器(蓝色,单多模通用) 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 条 | 36
16 | 030502014002 | 尾纤 | 1.尾纤 2.1米单芯单模LC尾纤(0.9mm,9/125,LSZH) 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 条 | 64
17 | 030502007009 | 跳线、跳纤 | 1.光纤跳线 2.3米双芯单模光纤跳线(LC-LC,9/125,LSZH) 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 条 | 32
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030502008004 | 理线架 | 1.金属理线器 2.理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 架 | 22
19 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 | 1.42U标准机柜 2.含底座、PDU、风扇等相关配套 3.样色及样式由甲方现场选定 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 6.规格容量：42U，19 英寸国际标准机架，符合 IEC 60297-3-100:2008、GB/T 19520.16-2015，并满足 ANSI/EIA-310-E要求 7.外形尺寸：宽 600mm× 深 600mm× 高 2055mm，立式落地安装 8.板材工艺：SPCC 优质冷轧钢板，方孔条 2.0mm，箱体 1.2mm，酸洗磷化静电喷塑防腐防锈 9.门体配置：前后高通风网孔门，旋把防盗锁，可拆卸双侧门，防护等级 IP20 10.承重性能：静态承重≥800KG，可配套脚轮、支撑脚，结构稳固抗形变 11.布线散热：机柜上下带橡胶护圈走线孔，预留风扇安装位，配套全套安装螺丝、托盘配件 |  |  | 台 | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 | 1.9U壁挂机柜 2.含底座、PDU、风扇等相关配套 3.样色及样式由甲方现场选定 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 6.规格容量：9U 壁挂式，19 英寸国际标准机架，符合 IEC 60297-3-100:2008、GB/T 19520.16-2015，并满足 ANSI/EIA-310-E要求 7.外形尺寸：常用600mm 宽 ×450mm 深 ×502mm 高（W2.6409）； 3、板材工艺：SPCC 冷轧钢板，安装方孔条 1.5mm，柜体门板 1.2mm；经酸洗、磷化、静电喷塑防腐防锈 8.门体配置：5mm 钢化玻璃前门带防盗锁，双侧快拆侧板，防护等级 IP20 9.布线散热：机柜上下带橡胶护圈走线孔，顶部预留风扇安装位，通风散热结构 10.承重配件：壁挂静载≥60kg，标配挂墙五金、M6 安装螺丝螺母、钥匙两套 |  |  | 台 | 2
21 | 030502012002 | 光纤接续 | 1.光纤接续 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 芯 | 24
22 | 040804004009 | 接线盒 | 1.接线盒 2.暗配 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 个 | 48
23 | 031301001009 | 墙面开槽及恢复 | 1.墙面开槽及恢复 2.含墙地面开槽、恢复、垃圾清理下楼外运、保洁消纳费等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 100
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 040804004010 | 辅材 | 1.辅材 2.含高清线、金银线、信号线、电源线、五金、配件、水晶头等配套辅材 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
|  | C 计算机网络系统 |  |  |  |  | 1
25 | 030501015001 | 交换机 | 1.千兆POE交换机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.端口：24千兆POE电口+4千兆SFP光口，整机PoE功率380W，单口最大30W，802.3af/at 5.性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，三层路由功能，MAC地址16K 6.防护：端口防雷设计，长期 -5~50℃，金属机架壳体 7.管理：支持通用 SNMP、Web、SSH 管理协议，支持 VLAN、链路聚合、端口镜像、ACL、DHCP Snooping、STP/RSTP、LLDP 等通用网络协议 8.安装：1U机架式，AC220V内置电源 9.认证：工信部入网证，支持堆叠、弱三层路由协议 |  |  | 台 | 3
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 030501015002 | 交换机 | 1.千兆工业交换机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.端口：8口千兆PoE（含Hi-PoE大功率端口）+4千兆SFP光口，兼容802.3af/at/bt，大功率端口90W输出 5.环境：工业宽温-40~75℃，IP41防护，双电源冗余输入，DIN导轨安装 6.防护：端口7KV防雷，工业级高可靠性设计 7.性能：三层转发，大缓存设计，支持ERPS环网协议 8.功能：支持通用 SNMP、Web 管理协议，支持 VLAN、端口镜像、ACL、环路检测、端口隔离等通用网络功能 9.适配：工业安防、室外点位、恶劣环境组网 |  |  | 台 | 1
27 | 030501015003 | 交换机 | 1.千兆POE交换机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.端口：24千兆PoE电口+4千兆SFP光口，整机PoE功率400W，单口30W，802.3af/at 5.性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，三层路由，MAC地址16K 6.资质：工信部入网证，可提供CNAS/CMA检测报告 7.管理：配合网管软件可实现拓扑可视化、终端准入、端口统计、链路带宽趋势、一键交付报表、远程运维 8.防护：端口防雷，-5~50℃宽温，19英寸1U机架式 9.维保：提供≥3 年免费质保 |  |  | 台 | 6
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 030501015004 | 交换机 | 1.万兆汇聚交换机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.端口：24个万兆SFP+光口+6个40G QSFP光口，盒式1U架构，支持冗余可插拔电源 5.性能：交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥720Mpps，三层高端路由 6.路由：OSPF、RIP、VRRP、策略路由、大规模ACL、IPv6转发 7. 管理：配合网管软件可实现通用SNMP、Web、SSH管理协议，支持虚拟化、NetStream流量分析、远程运维、堆叠等通用网络功能 8.安全：防攻击策略、黑白名单、端口安全、分级权限管理 9.资质：工信部入网许可证、第三方CNAS/CMA检测报告 |  |  | 台 | 1
29 | 030501015005 | 交换机 | 1.24口非poe千兆交换机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.端口：24千兆非POE电口+4千兆SFP光口，三层全网管 5.性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，MAC地址16K 6.资质：工信部入网、CQC，可提供CNAS/CMA第三方检测报告 7.管理：配合网管软件可实现拓扑可视化、终端准入、链路带宽统计、批量配置、一键运维报表 8.防护：端口防雷设计，-5~50℃宽温工作，1U机架安装 9.维保：提供≥3 年免费质保 |  |  | 台 | 6
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 030502007010 | 光模块 | 1.光模块 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.封装类型 SFP 可热插拔，传输速率 不低于 1.00Gbps 千兆； 5.单模双纤 LC 接口，1310nm 波长，最大传输距离 10km； 6.发射光功率 - 9~-3dBm，接收灵敏度≤-19dBm； 7.工业宽温设计，工作温度范围 - 40℃~85℃； 8.兼容千兆 SFP 光口交换机，适用于光纤链路级联组网。 |  |  | 个 | 36
|  | C 高清视频监控系统 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.监舍专用超广角半球 2.含防护罩、支架、镜头、电源等相关配套 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.最大图像尺寸：2560 × 1920 5.最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.001 lx。 6.支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒。 7.在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项； 8.水平视场角不小于161°，垂直视场角不小于117°。 9.设备内置1颗GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口。 10.IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级。 11.内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。（公安部检验报告证明） 12.设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。（公安部检验报告证明） 10，提供设备配套接入所需的智慧监所平台SPCC软件授权路数。（提供承诺函，格式自拟） 13.半球斜底座支架：材质：铝合金，颜色：白色，产品重量：340g，产品尺寸：Φ155.8×59.2，包装尺寸：180×180×70，带包装重量：465g |  |  | 台 | 58
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.半球摄像机 2.含防护罩、支架、镜头、电源等相关配套 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.支持输出图像分辨率不低于2688x1520。 5.内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 6.支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。（公安部检验报告证明） 7.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 8.支持声音报警功能，报警声音类型不低于10种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。（公安部检验报告证明） 9.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（公安部检验报告证明） 10.可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。（公安部检验报告证明）, 11.机械碰撞防护等级IK10。 12.提供设备配套接入所需的智慧监所平台SPCC软件授权路数。（提供承诺函，格式自拟） 13.支架：藏线盒/铝合金/白 |  |  | 台 | 25
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 030506010004 | 监控摄像设备 | 1.枪式摄像机 2.含防护罩、支架、镜头、电源等相关配套 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.不小于1/1.8"靶面尺寸。 5.内置GPU芯片。 6.镜头光圈大小为F1.0。 7.内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能, 8.最大支持分辨率不小于2560x1440。 9.支持声光报警功能，当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和白光灯闪烁。警戒音类型不低于10种，报警音量和重复次数可设置（公安部检验报告证明）, 10.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明） 11.提供设备配套接入所需的智慧监所平台SPCC软件授权路数。（提供承诺函，格式自拟） 12.金属壁装支架：压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理，支架带出线孔，安装更加美观，摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密，摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整，材质：铝合金，尺寸：70×97.1×173.4mm，重量：最大承受重量为2KG，角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°，产品重量：201g |  |  | 台 | 5
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第15页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 030506010005 | 监控摄像设备 | 1.全彩全景枪球一体机 2.含防护罩、支架、镜头、电源等相关配套 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成 5.主码流分辨率与帧率可设为：全景通道2560*1440;细节通道2560*1440。 6.全景摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸，细节摄像机靶面尺寸为1/2.8英寸。 7.支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°。 8.支持智能分析抗干扰功能，当小狗、篮球、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（公安部检验报告证明） 9.支持雷达探测，可探测正前方距离50m的目标（公安部检验报告证明） 10.可显示多个移动目标的位置、速度、轨迹等信息，轨迹可指示目标移动方向（公安部检验报告证明）, 11.具有1个RJ45网络接口，2路报警输入，1路音频输入，采用DC36V供电。（公安部检验报告证明） 12.全景摄像机白光补光距离可达到30m；细节摄像机白光补光距离可达到30m，红外补光距离可达到150m 13.支架：压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理，带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修，采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠，颜色：白色，适配主流品牌摄像机安装，材质：铝合金，尺寸：306.3×97.3×182.6mm，重量：1000g，角度：水平：360° |  |  | 台 | 3
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第16页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 030506010006 | 监控摄像设备 | 1.机房温湿度摄像机 2.含防护罩、支架、镜头、电源等相关配套 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.热成像分辨率不低于256 × 192，可见光分辨率不低于2688 × 1520 5.支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 6.支持可见光通道图像中叠加热成像信息 7.测温防火功能检验：支持测温、火点检测、烟雾检测、吸烟检测4个算法功能同时开启，并可分别上传报警事件 8.补光灯检验：样机内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯和白光灯组成，支持红外和白光补光模式 9.智能应用功能检验：可根据检测场景选择以下智能应用并联动报警：防火：检测高温、火点、烟雾；测温：检测实时温度；吸烟检测：检测人员吸烟行为；其他：测温、火点检测、烟雾检测、吸烟检测（公安部检验报告证明） 10.摄像机内置高性能 GPU 芯片，满足智能分析算法算力需求 11.高温试验：温度85±2℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 12.采用高性能处理器，满足系统运行需求；具备满足系统对接需求的接口；尺寸满足现场安装需求 |  |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第17页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 030505017003 | 显示设备 | 1.55寸LCD拼接屏 2.样色及样式由甲方现场选定 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 5.不小于55英寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 6.LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1。（公安部检验报告证明） 7.LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书。 LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、USB*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1。（公安部检验报告证明） 8.通过控制面板远程无线控制屏幕，控制距离最远可支持10米，控制角度范围可支持水平-80°至80°。支持进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（公安部检验报告证明） 9.可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，切换过程中无黑屏、闪屏现象。（公安部检验报告证明） 10.支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（公安部检验报告证明） |  |  | 块 | 4
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第18页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 030505017004 | 55寸LCD支架 | 1.55寸LCD支架 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.55英寸-气动前维护壁挂支架，可前维护、快速安装、标配物料、支持现场扩容 适合5行10列以内的拼接规模 5.产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 6.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 7.备注说明：需要承重墙，且墙面平整； 8.因需要前后运动，实际物理拼缝会较理论更大 9.颜色：黑色 10.表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 11.弧度：0° 12.适用规模：不超过5行 13.可定制范围：厚度，颜色，四周封板 |  |  | 套 | 4
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第19页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 030505015004 | 55寸解码一体LCD | 1.55寸解码一体LCD 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.支持3840*2160@60Hz超高清显示 5.支持网络信号解码，含H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式 6.支持16路1080P@30Hz或32路720P@30Hz或36路D1及以下分辨率实时解码 7.支持36画面分屏显示，支持信号轮询、场景切换，并支持网络集中管理 8.解码支持封装格式 PS、ES、RTP、HIK、TS、DHAV；解码支持视频编码格式 H.265、H.264及Smart系列H264、 H265码流、HIK264、场编码、MJPEG码流；音频支持格式G711-A、G711-U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG、AAC-LC。 9.支持屏幕背光亮度控制，亮度（背光）调节范围为0-100，亮度值在0时仍可看见屏幕菜单进行操作。 10.支持信源自动切换，接入新信源时，自动切换到相应通道显示；当前信源断开，自动转到下一优先级有信号的信源。（公安部检验报告证明） 11.支持向智能前端取流，并分析码流中智能规则，分析的智能规则可以叠加在输出画面上。（公安部检验报告证明） 12.需能无缝接入智慧监所SPCC软件配置解码显示。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章） |  |  | 台 | 4
39 | 030505015005 | NVR | 1.NVR 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入 |  |  | 台 | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第20页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
RS485键盘）、1个eSata接口 5.具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘 6.接入能力：不低于64路H.264、H.265格式高清码流接入 7.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 8.支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 9.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 10.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 11.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡（公安部检验报告证明） 12.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（公安部检验报告证明） 13.设备能接入南京监狱现有智慧监所综合管控SPCC平台，实现预览画面和回放，下载录像、解码上墙等功能。（提供承诺函加盖公章）。
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第21页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 030501004001 | 存储设备 | 1.监控硬盘 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验，空气盘，CMR传统磁记录，传输速率245MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧，高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐，满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求，支持5年有限质保服务，适用海拔高度范围-305m至3050m 5.标称容量：12TB 6.外形规格：3.5-inch 7.接口类型：SATA 8.刻录技术：CMR 9.转速：7200RPM 10.缓存：512MB 11.最大读取速度：265MB/s 12.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 13.平均读写功率（W）：9.1W 14.加载/卸载周期：600,000 15.MTBF：2,500,000 16.年负荷（TB/年）：550TB 17.工作状态温度(°C)：0-65℃ 18.尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) |  |  | 块 | 32
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第22页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 030505015006 | 4路解码器 | 1.4路解码器 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 5.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 6.单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。 7.支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 8.每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 9.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 10.显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作 11.支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能。 12.支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节10，设备能接入南京监狱现有智慧监所综合管控SPCC平台，实现预览画面和回放、解码上墙、电视墙配置等功能。（提供承诺函加盖公章）。 |  |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第23页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 030501019002 | 服务器 | 1.监控管理主机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.处理器： 8核8线程2.5GHz或以上，符合国产信创要求 5.内存：16GB，3200MHz频率，DDR4，2个内存插槽，最大支持32GB内存，单根可选16GB内存 6.SSD硬盘：1个 512GB M.2 SSD 7.显卡：独立显卡型号RX550，显存容量4GB,1个HDMI,1个DP 8.光驱：带光驱 9.电源：200 W 10.机箱大小：15 L 11.机箱颜色：黑色 12.键鼠：含USB有线键鼠 13.显示器： 23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA显示接口 14.操作系统：麒麟2403激活 15.前置USB接口：4个USB 3.0,1个Type-C 16.后置USB接口：4个USB 3.0,2个USB 2.0 17.硬盘接口：支持3个SATA接口，1个M.2接口 18.PCIe扩展：2个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE4.0 x4插槽,1个PCIE3.0 x4插槽 19.音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in 20.网络接口：1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 21.其他接口：2个PS2, 1个RS232串口 |  |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第24页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 030501006001 | 操作台 | 1.操作台 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.整体结构：钢木结构 L 型双人操作台，总布局长边 1800mm、短边 1200mm、进深统一 800mm、台面总高度 760mm，适配角落安装，双人独立操作分区 5.柜体板材：控制台整体柜体采用优质冷轧钢板，承重骨架厚度 2.0mm，侧板、围板、隔板其余板材厚度 1.2mm，结构牢固抗形变 6.台面配置：操作台面采用进口防火板台面，侧边做封边防潮处理；侧面装饰侧板采用实木板材喷漆工艺，美观耐磨 7.内部结构：柜体内部预留 19 英寸标准设备上架安装位，内置固定式设备托板 1 层；每位操作位独立配置隐藏式推拉键盘抽屉，走线隐蔽整洁 8.防腐工艺：钢板整体经过脱脂、酸洗、磷化、防锈钝化前处理，表面静电环氧喷塑处理，防锈防腐、耐刮耐磨 9.强弱电配套（双人配置）：配套2 个不少于 6 位 10A 输出 PDU 电源排插；配套2 个不少于 4 孔位标准 86 型信息插座底盒组件，每位操作位独立强弱电点位 10.配套座椅：配套2 张符合人体工学专业操作椅 |  |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第25页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 030501023001 | 软件 | 1.智慧监所综合管控平台—视频监控 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.视频预览：支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览、对讲、广播、报警输出控制的能力；支持预案管理能力，以预案形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义预案，其中预案类型包含公有预案和私有预案。 5.录像回放：支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放（需存储设备支持）、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 6.视频上墙：支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作 |  |  | 路 | 100
45 | 040804004011 | 辅材 | 1.辅材 2.含高清线、金银线、信号线、电源线、五金、配件、水晶头等配套辅材 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
|  | C 入侵报警与应急一键报警系统 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第26页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 030506001001 | 入侵探测器 | 1.幕帘红外探测器 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.设备类型：有线被动红外幕帘探测器 5.使用环境：室内/外（IP65） 6.探测距离：墙装：10米，顶装：6米 7.探测角度：5° 8.探测速度：0.2-3m/s 9.报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 10.安装方式：吸顶安装 11.安装高度：2.4-4米 12.工作电源：DC12V/22mA（宽压9-16V DC） 13.工作温度：-10 °C 至 55 °C 14.工作湿度：10% 至 90% 15.产品尺寸：29.2mm × 134.4mm × 41mm 16.探测技术：采用被动红外（PIR）探测技术 17.智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 18.灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 19.光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 20.下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角 21.方向识别：支持路线方向识别开关（自内向外不报警，自外向内报警） 22.防遮挡探测：探测器被遮挡会触发报警（如柜体阻隔，喷漆、衣物遮挡） 23.板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 |  |  | 套 | 36
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第27页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 030506005001 | 入侵报警信号传输设备 | 1.声光警号 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.设备类型：声光警号（声光报警器） 5.警灯颜色：红色 6.报警音量：最高105dB，音量可调 7.硬件接口：红/黑线 8.使用环境：室内/外（IP54室外防水） 9.外壳材质：PC+ABS 10.安装方式：壁挂 11.工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 12.工作温度：-20 °C 至 60 °C 13.工作湿度：10% 至 90% 14.产品尺寸：140*134*33mm 15.声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 16.模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 17.内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 |  |  | 套 | 1
48 | 030506003001 | 入侵报警控制器 | 1.报警主机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.报警管理：支持探测器/紧急报警装置触发信号的接收，进行入侵/紧急报警事件管理 5.防区特性：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置，满足细致化管理需求 6.分区管理：支持子系统分区，对探测器进行分区管理，支持布防、撤防、消警、旁路等功能 7.报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 8.操作管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 |  |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第28页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9.联动控制：支持报警事件联动，平台控制报警输出，实现场景化联动输出，进行个性化管理 10.断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作（需配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 11.断网续传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 12.快速移机：支持设备配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 13.配置方式：iVMS-4200、键盘编程、SADP 14.操作系统：Linux 15.日志存储：40000条 16.系统校时：手动校时、NTP校时 17.子系统：8个 18.公共子系统：支持 19.板载防区：8路 20.扩展防区：最大可扩展248路（其中无线防区上限为64个） 21.板载警号输出：1路 22.板载继电器输出：4路 23.扩展输出：最大可扩展252路 24.键盘：32个 25.总线中继器：4个，单条总线最多2个 26.遥控器：32个（需搭配报警键盘支持） 27.卡片：32张（需搭配报警键盘支持） 28.总线类型：M-BUS 29.总线拓扑：手拉手 30.总线距离：2400m，每增加一个中继器延长2400m，单条线路最多增加2个中继器 31.总线线型：RVV2*1.5mm² 32.网络协议：SDK、NAL2300 33.接口协议：PSTN-CID 34.主电源：AC220V 35.电池接口：铅酸蓄电池接口x1 36.辅电输出：DC12V/1A 37.警号接口：1路 38.防区输入接口：8路 39.报警输出接口：4路 40.总线接口：2路 41.RS-485接口：1路 42.网络接口：1路，支持扩展 43.4G模块接口：1路，模块按需选配 44.电话线模块接口：1路，
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第29页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
模块出厂标配 45.打印机接口：1路 46.使用场景：室内 47.安装方式：壁挂 48.供电方式：AC 220 V （出厂自带电源适配器转14.3V） 49.额定功率：5W（设备单机功率） 50.最大功率：60W (系统外设辅电满载) 51.颜色：白色 52.外壳材质：金属 53.认证等级：GA：4级 54.产品重量：≤3.5kg 55.产品尺寸：370mm（长）×320mm（宽）×86mm（厚） 56.工作温度及湿度：-10°C~55°C，湿度小于90%（无凝结） 57.存储温度及湿度：-25°C~60C，湿度小于90%（无凝结）
49 | 030506005002 | 入侵报警信号传输设备 | 1.报警键盘 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.有线LCD键盘（支持遥控器&刷卡），操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作，操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互，报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等，系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等，胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报，防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键 |  |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第30页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
盘屏幕中展示对应文字内容，配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 5.操作系统：Linux，显示屏：LCD（尺寸80X25mm），指示灯：5个，按键数量：20个 ，蜂鸣器：支持 ，遥控器：支持，卡片：支持 ，无线频率：RF433Mhz，双向无线通讯：支持，跳频技术：支持，无线加密：AES128 ，总线类型：RS485，总线距离：800米，总线线型：RVV4*1.0mm² ，主电源：DC 12 V，RS-485接口：1路 ，使用场景：室内，安装方式：壁挂，供电方式：DC 12 V，额定功率：1.2W ，最大功率：1.8W，颜色：白色，外壳材质：塑料，产品重量：≤0.28 kg ，产品尺寸：164 mm（宽）× 124 mm（深）× 31 mm（高），工作温度及湿度：-10°C~55°C，湿度小于90%（无凝结），存储温度及湿度：-20°C~60C，湿度小于90%（无凝结）
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第31页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
50 | 030906003001 | 监控模块 | 1.防区扩展模块 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.设备类型：总线8防区扩展模块 5.防区数量：8个 6.通讯接口：M-BUS 7.通讯线材：RVV2*1.5 8.通讯协议：M-BUS协议 9.外壳材质：金属 10.使用环境：室内 11.工作电源：DC36V/20mA Max（主机总线供电） 12.工作温度：-10 °C 至 55 °C 13.工作湿度：10% 至 90% 14.产品尺寸：132.5*74*27mm 15.防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展8路有线防区 16.总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装 17.地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 |  |  | 个 | 4
51 | 030501023002 | 软件 | 1.智慧监所综合管控平台—入侵报警 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.入侵报警应用基于前端防区探测器进行入侵行为或事件的迅速感知和处理，实现高效安全防范。 5.支持管理最大防区数量2000个 6.支持报警记录最大存储数量1000W条 7.支持通用 SDK/API 接口，可对接主流品牌报警主机 8.支持通用协议接入安防雷达 9.支持主流品牌报警主机通用系列接入 |  |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第32页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 030904003003 | 按钮 | 1.紧急报警按钮 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.支持远程配置； 5.支持跨网段工作； 6.支持断线检测功能； 7.红芯键按下后，就能自动锁定，系统能够发出报警声音和报警状态信息，未开锁时红芯键无弹起现象； 8.抗电强度：1.5kV、1min无击穿飞弧现象； 9.绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ 10.安装方式：墙面内嵌标准86盒安装（暗盒安装） 11.工作电压：DC24V 12.供电方式：支持POE电源供电 13.工作电流：≤200mA 14.工作环境温度：-25℃～+55℃ 15.工作环境湿度：10%～90% 16.通讯接口：RJ45×1，支持以太网通信 17.最大主机连接数量：至少可支持5台报警主机（或网络报警终端）接收信号 18.设备应通过国家级权威检测机构的检测； 19.设备应内含具有自主知识产权的嵌入式软件。 |  |  | 个 | 31
53 | 030904004002 | 声光报警器 | 1.声光警号 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.工作电压：DC 12V或24V； 5.灯罩颜色：红色； 6.控制方式：开关式； 7.声级：≥80dB； 8.含电源适配器； |  |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第33页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
54 | 030505006001 | 电源 | 1.16路电源 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.用于给网络报警按钮以及网络报警终端供电 5.供电端口：≥16个POE供电端口（RJ45）； 6.供电功率：≥336W； 7.供电电压：DC 24V 8.输入电压：AC 220V 9.工作环境温度：-25℃～+55℃ 10.工作环境湿度：10%～90%无冷凝 |  |  | 台 | 2
55 | 030505006002 | 电源 | 1.4路电源 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.用于给网络报警按钮以及网络报警终端供电 5.供电端口：≥4个POE供电端口（RJ45）； 6.供电功率：≥15W； 7.供电电压：DC 24V 8.输入电压：AC 220V 9.工作环境温度：-25℃～+55℃ 10.工作环境湿度：10%～90%无冷凝 |  |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第34页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 030506005003 | 入侵报警信号传输设备 | 1.报警终端 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.用于接收网络报警信号并联动声光报警器 5.工作电压：DC 24V 6.工作电流：≤0.55A 7.供电方式：专用POE电源供电 8.输入输出接口：≥4路开关量报警输入、1路开关量报警输出 9.报警按钮：面板上自带不少于4路触摸式报警按钮 10.通讯接口：≥RJ45×1，支持以太网通信 11.工作环境温度：-10℃～+60℃ 12.工作环境湿度：10%～90%无冷凝 |  |  | 套 | 1
|  | C 门禁与AB门控制系统 |  |  |  |  | 1
|  | C 监舍特种门 |  |  |  |  | 1
57 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | 1.楼层分控台（触摸式） 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.支持 ID 卡、指纹、人脸及其它生物识别方式； 5.支持 Wiegand 26bit、Wiegand34bit、Wiegand66bit 协议； 6.存储容量不小于 100000 条； 7.管理门数不小于 20 樘； 8.支持定时开关； 9.支持 TCP/IP 联网方式； 10.并行客户数不小于 5 个； 11.不小于 3 个 COM 口； 12.屏显尺寸不小于 10.7 英寸。 13.采用高性能处理器，满足系统运行及联动控制需求；具备满足系统对接需求的接口 |  |  | 台 | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第35页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 010804007001 | 特种门 | 1.监舍电动平移门门体 2.含信号灯、门框、门体、五金、基础、支架、配管、配线等相关所有配套 3.定制，样色样式规格尺寸及材质由甲方现场选定，投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 信号灯规格参数： 7.指示方式：单灯四状态，红-常亮、绿-常亮、红-闪烁、绿-闪烁； 8.工作电压：12V； 9.外型尺寸：直径 70mm,高 44mm。 |  |  | 套 | 24
59 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1.一体化电机控制器（集成式传动装置） 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.支持 ID 卡、指纹、人脸及其它生物识别方式； 5.门禁类型支持 Wiegand26bit、Wiegand34bit、Wiegand66bit、RS485 协议 6.门禁容量支持不小于1800 组卡+密码； 7.验证方式：卡+密码； 8.管理门数不小于 20 樘； 9.支持定时开关； 10.支持 RS485、TCP/IP 联网方式； 11.离合方式支持手动/自动。 |  |  | 台 | 24
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第36页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
60 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 | 1.读卡器 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.认证方式：刷卡、密码； 5.读卡频率：125KHz； 6.可识别卡：ID卡卡号； 7.通讯方式：RS485+Wiegand； 8.工作电压：DC 12V； 9.工作环境：IP65，适用于室内外环境。 |  |  | 台 | 26
|  | C 普通门 |  |  |  |  | 1
61 | 030506006003 | 出入口目标识别设备 | 1.读卡器 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.认证方式：刷卡、密码； 5.读卡频率：125KHz； 6.可识别卡：ID卡卡号； 7.通讯方式：RS485+Wiegand； 8.工作电压：DC 12V； 9.工作环境：IP65，适用于室内外环境。 |  |  | 台 | 38
62 | 030506007002 | 出入口控制设备 | 1.门禁控制器 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.设备应采用嵌入式Linux系统，运行内存≥256M，存储容量≥4G； 5.主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：LAN接口≥1个；RS485通讯接口≥7个；韦根通讯接口≥4个；I/O输入接口≥4个；I/O输出接口≥4个；门磁I/O输入接口≥2个；开门I/O按钮接口≥2个；门锁I/O输出接口≥2个；USB接口≥1个；蓄电池充放电接口≥1个；消防接口≥1个；防拆接口≥1个； 6.设备应支持有线网络10M/100M/1000M网络自适应，支持和云平台通信，支持通过IPV4或IPV6登录； 7.支持被≥4个客户端软件同时实时监听； |  |  | 台 | 22
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第37页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8.设备应支持通过WEB进行各项功能参数的配置； 9.设备应支持外接读卡器实现刷卡、指纹、二维码、密码、蓝牙、NFC、刷卡+密码等认证方式； 10.设备应支持通过不少于4路RS-485总线接入多个分控模块,实现门控数量扩展；设备应支持通过1路RS-485总线,实现对主机下挂载分控模块的冗余设计备份设计（公安部检验报告证明） 11.设备应支持门禁应急功能：支持设置应急按钮联动功能，在设置紧急按钮联动之后，紧急按钮按下，所有门都将锁上（常开门禁时间段内的锁也会锁上），可另外设置超级管理员的卡片、指纹进行验证开门；支持接入消防应急信号联动开门；具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； 12.设备应支持本地非明文存储比对结果、身份信息，支持实时加密上传比对结果、身份信息，支持断网续传离线非明文记录。 13.能接入南京监狱现有门禁管理软件实现发卡、管理等功能，同时也要能与视频监控软件对接，在异常开关门时段联动弹图像。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章） 14.支持通用通讯协议，具备满足系统对接需求的接口，实现门禁控制、联动报警等核心功能
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第38页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
63 | 030505006003 | 电源 | 1.门禁电源 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.输入电压：100-240VAC； 5.输出电压：12VDC； 6.输出电流：4.17A； 7.输出功率：50W； 8.支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 9.工作温度：-10℃-+50℃； 10.工作湿度：＜95%； 11.机箱尺寸：237*285*85mm； |  |  | 台 | 22
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第39页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 | 1.双门电磁锁及其配件 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.锁体主体颜色为：氧化银。 5.最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 6.断电开锁，满足消防要求； 7.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 8.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 9.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 10.锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 11.吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 12.使用环境：室内（不防水）； 13.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 14.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 15.外壳处理：阳极硬化电镀处理 16.适用门型：木门、金属门 17.开门方式：90度内开式门 18.产品重量：1.5kg 19.L型支架尺寸：长480*宽48.8*厚30.4(mm) 20.Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) |  |  | 台 | 10
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第40页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
65 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 | 1.单门电磁锁及其配件 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.锁体主体颜色为：氧化银 5.最大静态直线拉力：280kg±10% 6.断电开锁，满足消防要求 7.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 8.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 9.工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 10.锁体尺寸：长238*宽53*厚29(mm) 11.吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm) 12.使用环境：室内（不防水） 13.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 14.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 15.外壳处理：阳极硬化电镀处理 16.适用门型：木门、金属门 17.开门方式：90度内开式门 18.产品重量：0.75kg 19.L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm) 20.Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) |  |  | 台 | 12
66 | 030506006004 | 出入口目标识别设备 | 1.人脸智能门禁 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.屏幕参数：≥8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥800×1280，屏幕亮度应≥500cd/m； 5.摄像头参数：≥200万双目摄像头，宽动态； 6.LAN 接口≥1，RS485 接口≥1，韦根接口≥1，USB 接口≥1，门锁I/O输出≥1，门磁I/O输入≥1，开门按钮 I/O输入≥1，报警 |  |  | 台 | 6
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第41页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
I/O输出(常开、常闭各≥1路)，报警I/O输入≥2，SIM卡槽≥1，机械防拆开关≥1，SD卡插槽；3.5mm接口； 7.设备应支持 TCP/IP 有线网络通信传输方式；设备应支持APN网络参数配置；设备应支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；设备应支持至少被 4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 8.设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展识读模块应支持身份证识读、二维码识读，身份证识读扩展模块应支持人证比对，扩展识读模块应支持热插拔连接； 9.支持红外补光，指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示； 10.设备应支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密记录功能；设备 USB 导出数据（事件记录及人脸等）采用加密处理；用户数据及比对记录采用加密处理（公安部检验报告证明） 11.符合最新《GB/T41987-2022公共安全人脸识别应用防假体呈现攻击测试方法》标准认证（提供相关检测报告） 12.能接入南京监狱现有门禁管理软件，同时也要能与现有视频监控软件对接，在异常开关门时段与监控联动实现图像弹窗；能呼叫对讲到中心实现远程开门。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章） 13.含挡雨罩，设备安装于户外时需加装尺寸适合的挡雨罩
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第42页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
67 | 030506006005 | 出入口目标识别设备 | 1.人脸门禁外接读卡器 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.认证方式：刷卡、密码； 5.读卡频率：125KHz； 6.可识别卡：ID卡卡号； 7.通讯方式：RS485+Wiegand； 8.工作电压：DC 12V； 9.工作环境：IP65，适用于室内外环境。 10.提供与人脸门禁一体机配套组合使用钣金底板。 |  |  | 台 | 6
68 | 030904003004 | 按钮 | 1.出门按钮 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.产品重量：0.2kg; 5.外形尺寸：86*86*20mm 6.标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮 7.接点输出：NO/NC/COM接点 |  |  | 个 | 4
69 | 030501019003 | 服务器 | 1.指挥中心门禁管理机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.主机面板采用15.6.寸IPS全触摸液晶屏设计，立体声播放音效； 5.设备采用Andrid系统，200万像素摄像头，可与对讲分机及其他管理机之前双向可视对讲； 6.支持音频输入，内置全指向mic阵列，可支持3m-5m远距离收音； 7.支持免提或听筒通话两种方式； 8.支持多种呼叫配置：呼叫转移、管理机呼叫优先级配置、主从管理机间呼叫、呼叫等待； 9.具备USB接口，可支持鼠标，键盘、U盘拓展 10.设备具备HDMI接口，可支持电脑等显示器投屏拓展 11.设备支持扩展TF卡功能，最大可支持扩展 128GB； |  |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第43页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12.支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便； 13.支持免提或听筒通话两种方式； 14.视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面； 对讲功能：支持与人脸门禁的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能 远程开门：支持在被人脸门禁呼叫或远程查看人脸门禁时远程开锁； 15.硬件参数：android 7.1操作系统，15.6英寸IPS彩色触摸屏，屏幕分辨率：1920*1080，摄像头参数：CMOS 200W像素，可开关，操作方式：触摸屏幕+触摸按键，通信方式：有线网络，网络协议：通用网络协议，支持通用 SDK/API 接口对接硬件接口：RJ45*1，RS485*1，USB*3（其中一个是下载口），IO输入*2，IO输出*2，TF拓展接口*1，HDMI*1 16.能接入南京监狱现有门禁管理软件，同时也要能与现有视频监控软件对接，在异常开关门时段与监控联动实现图像弹窗；能呼叫人脸门禁实现远程开门。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）
70 | 030501023003 | 门禁授权 | 1.门禁授权 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 路 | 22
71 | 030501023004 | 软件 | 1.智慧监所综合管控平台—门禁管理 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查 |  |  | 门 | 50
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第44页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 5.提供门禁权限管理应用：支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；支持权限增量下发、初始化下发；支持按时段配置门的常开常闭状态；支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；支持特殊卡设置，包括胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门；支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 6.支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息 7.提供门禁事件管理应用：支持配置平台接收到事件类型；支持配置事件保存时长；支持查询人员出入事件和设备事件。 8.提供门禁状态查看及远程控制应用：支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门。 9.提供人员出入记录实时展示应用：支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第45页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
72 | 040804004012 | 辅材 | 1.辅材 2.含高清线、金银线、信号线、电源线、五金、配件、水晶头等配套辅材 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
|  | C 可视对讲与监舍对讲系统 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第46页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
73 | 030506006006 | 出入口目标识别设备 | 1.可视对讲分机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.操作系统：嵌入式操作系统，包含分机预埋盒； 5.≥200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持≥7*24全天候预览、录像； 6.智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光； 7.支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能； 8.操作方式≥2个实体按键； 9.通用网络协议，支持通用 SDK/API 接口对接； 10.硬件接口RJ45≥1，电源接口≥1，RS485≥1，IO输入≥2，继电器接口≥1，音频输入接口≥1，音频输出接口≥1，TF/SD卡接口≥1； 11.配合管理机支持监舍（分机）-值班室（管理机）-分控（管理机）-指挥中心（管理机）多级呼叫转移； 12.支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警； 13.供电方式：DC12V 、POE供电； 14.支持人脸比对、人员信息识别（无需借助后端服务器或其他设备），可实现监舍人脸点名； 15.支持与监狱现有可视对讲系统无缝对接，提供通用 SDK/API 接口实现全功能互联互通，确保与现有系统兼容（提供承诺函，格式自拟，加盖公章） |  |  | 台 | 16
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第47页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
74 | 030506007003 | 出入口控制设备 | 1.可视对讲管理机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.设备需具备≥1个200万高清摄像头、≥1个15.6寸液晶屏，分辨率≥1920*1080； 5.设备需具备≥ 2 路 RJ45 网口，≥1 路 485 接口，≥2 路报警输入，≥2 路报警电平量输入，≥2 路报警开关量输出，≥4 个 USB 接口，≥1个鹅颈麦USB接口、电源/ 信息/报警三个指示灯，≥1 路 HDMI 输出接口，≥1 路调试串口，≥1 个 TF 卡槽；（提供封面具有CMA和CNAS标识检测报告加盖公章） 6.设备需具有三色提示灯，在不同呼叫状态显示不同颜色。 7.设备需支持挂断按键及开锁按键两个独立实体按键。 8.设备需支持脱离平台，实现离线呼叫，对讲功能； 9.设备需支持通过HDMI 接口进行显示器投屏； 10.设备需支持门禁机的呼叫和监控，可控制门禁设备进行远程开门； 11.配合监舍分机支持监舍（分机）-值班室（管理机）-分控（管理机）-指挥中心（管理机）多级呼叫转移； 12.支持拓展鹅颈话筒、TF卡，用于提高音量，扩展容量； 13.供电方式：DC12V、POE供电。 14.支持与监狱现有可视对讲系统无缝对接，提供通用 SDK/API 接口实现全功能互联互通，确保与现有系统兼容（提供承诺函，格式自拟，加盖公章） |  |  | 台 | 1
|  | C 出入口安检系统 |  |  |  |  | 1
75 | 010804007002 | 高精度安检门 | 1.高精度安检门 2.含信号灯、门框、门体、 |  |  | 套 | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第48页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
五金、基础、支架、配管、配线等相关所有配套 3.定制，样色样式规格尺寸及材质由甲方现场选定，投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 6.安检门应具有金属检测功能、抓拍等功能 7.门体显示：采用7寸液晶屏，用于客流和报警数据的展示，以及金属探测参数的设置 8.多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域255级灵敏度等级调节 9.通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90% 10.报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应小于等于1s 11.计数功能：应能记录有效受检人数和发生过警报的人数，并支持复位清零。支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数，当受检人员的通行速度在0.1m/s-0.4m/s之间时，记录为有效通行，并计数 12.实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值（需提供公安部检测报告） 13.联动功能：样机门板底部左右电源面板共支持不少于4路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（需提供公安部检测报告） 14.嵌入式摄像头：在门板内侧安装有2台摄像头采集图像，并可将采集到的视频图像信息上传至服务器（需提供公安部检测报告）
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第49页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
15.电源输入：187V～242V，50/60Hz 16.抗相互干扰：相距50cm，并排安置多台安检门，各金属门应能正常工作
|  | C 审讯同步录音录像系统 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第50页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
76 | 030506010007 | 监控摄像设备 | 1.审讯专用全景摄像机 2.含防护罩、支架、镜头、电源等相关配套 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 5.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 6.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 7.支持宽动态≥120dB。 8.支持检出水平转动角度不超过±90°、俯仰角不超过±60°、倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸。 9.当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和。 10.内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯。（公安部检验报告证明） 11.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 12.内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 |  |  | 台 | 8
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第51页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
77 | 030506010008 | 监控摄像设备 | 1.人脸特写摄像机 2.含防护罩、支架、镜头、电源等相关配套 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.视频输出分辨率不低于2560×1440 5.支持水平手控速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1° 6.支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 7.支持RS-485接口，支持对接温湿度显示屏，实现OSD叠加温湿度信息并可拖动 8.支持300个预置位，8条巡航扫描路径；支持守望功能 9.支持1进1出报警接口，1进1出音频接口 10.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 11.支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.001Lux 12.支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测（公安部检验报告证明） 13.支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能 |  |  | 台 | 2
78 | 030501019004 | 服务器 | 1.审讯主机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.支持最大8路IPC接入，可满接8路3840×2160分辨率,25fps，8Mbps的IPC 5.支持两路4K（3840×2160）/30Hz高清HDMI视频输出 6.支持时间信息，通道信息叠加；支持环境温湿度等信息同步叠加于视频画面上；自定义字符叠加内容，字符叠加位置可调节 7.支持案件编号、案件名称、自定义1、自定义2、自定义3、自定义4、自定义5等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，可自动生 |  |  | 台 | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第52页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
成片头叠加于视频画面 8.面板具有实体按键，包含电源、刻录、回放、打点、切换按钮、光驱1、光驱2；按键功能支持一键开始/结束刻录、打点、切换画面、打开或关闭光驱1仓门、打开或关闭光驱2仓门 9.支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能 10.支持审讯录像和笔录信息（录像时在前面板可输入文字信息）等文件同步上传刻录 11.支持画中画（视频多画面合成）功能，支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小 、1大1小、2分割、4分割、9分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项（以公安部检测报告为准） 12.支持智能行为分析，包含攀高检测、人数异常、站立起身、离床检测、离岗、睡岗、剧烈运动、声音突变9种类型（以公安部检测报告为准） 13.具备光盘自动封盘的功能，停止刻录后3分钟内完成刻录与封盘
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第53页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
79 | 030501004002 | 存储设备 | 1.监控硬盘 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验，空气盘， CMR传统磁记录，传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧，高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐，满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求，支持5年有限质保服务，产品正常使用海拔高度范围应在-305米至3050米之间 5.标称容量：6TB 6.外形规格：3.5-inch 7.接口类型：SATA 8.刻录技术：CMR 9.转速：7200RPM 10.缓存：256MB 11.最大读取速度：267MB/s 12.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 13.平均读写功率（W）：7.3W 14.加载/卸载周期：600,000 15.MTBF：2,000,000 16.年负荷（TB/年）：550TB 17.工作状态温度(°C)：0-65℃ 18.尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) |  |  | 块 | 8
80 | 030505001001 | 信号源设备 | 1.拾音器 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.32麦网络阵列拾音器2 （司法），多麦克阵列设计，拾音半径最远可达3米，内置数字电路，通过DSP处理单元和AGC增益技术，实现高清晰和高保真，多麦克阵列设计加自适应波束成形技术，有效解决混响问题，声音清晰，支持智能降噪，有效解决环境噪音干 |  |  | 台 | 4
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第54页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
扰，自带状态指示灯，方便问题排查，支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品，支持32 kHz/48 kHz高采样率，声音效果更保真，支持POE供电，便于安装 5.降噪调节：数字降噪 6.音量调节：≥100级音量调节 7.设备管理：支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品 8.指向特性：全指向 9.抗混响：支持 10.LED指示灯：白灯常亮：正常工作 11.红灯常亮：设备异常 12.指示灯不亮：设备未通电 13.采样率：16 kHz，32 kHz，48 kHz 14.麦克风：32个全向数字硅麦 15.动态范围：105 dB 16.最大承受音压：120 dBSPL 17.拾音范围：半径3 m区域内 18.灵敏度：-36 dB±1 dBFS 19.输出信号幅度：2.5 Vpp MAX 20.信噪比：90 dB 21.失真度：≤3% 22.频率响应：20 Hz~16 kHz 23.音频传输距离：≥3000 m 24.接口类型：Line out，DC电源输入，RJ45网口 25.输出阻抗：600 Ω，非平衡输出 26.电源电压：DC：9 V~30 V，POE 27.保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 28.工作温度：-10℃～50℃（室内） 29.安装方式：吸顶装，吊装 30.材质：塑料 31.尺寸：Ø250 mm × 34.5 mm 32.重量：≈740 g 33.功耗：2.4 W MAX
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第55页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第56页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
81 | 030505016002 | 显示设备 | 1.时间温湿度显示屏 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.支持温度、湿度信息检测； 5.支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 6.支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 7.支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 8.默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分 9.支持RS485协议上传环境数据、校时； 10.支持通用网络协议上传环境数据、校时； 11.采用防反光磨砂面板设计； 12.采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 13.采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 14.可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 15.显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 16.检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用） 17.测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 18.显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 19.供电电压： 12VDC 20.外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出（所有接口都以1米长甩线形式位于设备背面） 21.外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 22.重量：≤4.35KG |  |  | 台 | 2
82 | 030505016003 |  | 1.示证显示终端 |  |  |  | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第57页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 显示设备 | 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.显示尺寸：43 inch 5.屏幕可视区域：941.184 (H) mm × 529.416 (V) mm 6.物理分辨率：3840 × 2160@60Hz 7.背光源类型：D-LED 8.像素间距：0.2451 (H) mm × 0.2451 (V) mm 9.亮度：450 cd/㎡ 10.可视角：178° (H) / 178° (V) 11.色深度：8 bit ,16.7 M 12.对比度：4000 : 1 13.响应时间：6.5 ms 14.刷新率：60 Hz 15.雾度：Haze 25%, 3H 16.色域：72% NTSC 17.连续使用时间：7 × 24 H 18.音视频输入接口：HDMI2.0 ×1 19.音视频输出接口：Speaker × 2，AUDIO OUT ×1 20.数据传输接口：USB2.0 × 2(支持U盘播放和程序在线升级) 21.控制接口：LAN ×1，CONSOLE ×1，RALAY IN×1，RELAY OUT×2，RS485 ×1 22.喇叭：8 Ω 10 W ×2 23.外壳材料：塑胶 24.安装孔距：200 mm × 200 mm ( 4-M6 × 8 mm) 25.边框宽度：1.1 mm (上/左/右), 24 mm (下) 26.产品尺寸：956.7 (W) mm × 616.21 (H) mm × 242.11 (D) mm（含底座） 27.956.7 (W) mm × 561.65 (H) mm × 76.06 (D) mm（不含底座） 28.包装尺寸：1073 (W) mm × 668 (H) mm × 161 (D) mm 29.备注说明：*出货默认带底座； 30.最大支持20路1080P、25fps、2Mbps 码流的取流和解码显示。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 31.解码支持封装格式 PS、ES、RTP、HIK、TS、DHAV；解码支持视频编码格式 H.265、H.264及Smart系列 |  |  | 台
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第58页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
H264、 H265码流、HIK264、场编码、MJPEG码流；音频支持格式G711-A、G711-U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG、AAC-LC。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 32.支持向智能前端取流，并分析码流中智能规则，分析的智能规则可以叠加在输出画面上。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 33.显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 34.图像显示完整性，无噪点、无花屏、无闪屏、无漏光。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 35.支持屏幕背光亮度控制，亮度（背光）调节范围为0-100，亮度值在0时仍可看见屏幕菜单进行操作。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 36.支持信源自动切换，接入新信源时，自动切换到相应通道显示；当前信源断开，自动转到下一优先级有信号的信源。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 37.支持底座便携安装，同时拥有标准 VESA安装孔位供壁挂、吊装等其他安装方式使用。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 38.支持手动和NTP校时模式，NTP 模式可配置服务器地址、NTP 端口和校时间隔。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 39.支持对设备账号进行管理，包括新建用户、用户密码修改、删除用户和用户权限修改。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 40.支持配置参数恢复默认，分为简单恢复和完全恢复两种模式，操作时需要输入设备密码进行校验。恢复操作执行完成后设备自动重启。提供封面首页具有
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第59页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第60页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
83 | 030501019006 | 服务器 | 1.标准笔录主机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.处理器： 8核8线程2.5GHz或以上，符合国产信创要求 5.内存：16GB，3200MHz频率，DDR4，2个内存插槽，最大支持32GB内存，单根可选16GB内存 6.SSD硬盘：1个 512GB M.2 SSD 7.显卡：独立显卡型号RX550，显存容量4GB,1个HDMI,1个DP 8.光驱：带光驱 9.电源：300 W 10.机箱大小：15 L 11.机箱颜色：黑色 12.键鼠：含USB有线键鼠 13.显示器： 27英寸，分辨率1920x1080，刷新率Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA显示接口 14.操作系统：麒麟2403激活 15.前置USB接口：4个USB 3.0,1个Type-C 16.后置USB接口：4个USB 3.0,2个USB 2.0 17.硬盘接口：支持3个SATA接口，1个M.2接口 18.PCIe扩展：2个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE4.0 x4插槽,1个PCIE3.0 x4插槽 19.音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in 20.网络接口：1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 21.其他接口：2个PS2, 1个RS232串口 |  |  | 台 | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第61页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
84 | 040804004013 | 辅材 | 1.辅材 2.含高清线、金银线、信号线、电源线、五金、配件、水晶头等配套辅材 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
|  | C 公共广播与应急广播系统 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第62页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
85 | 030505005001 | 扬声器 | 1.壁挂广播 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.20W网络音箱：一体化壁挂式设计，网络音频解码、高性能D类功放及5.25寸全频喇叭三合一，采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 5.支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 6.支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集（蓝牙/3.5 mm音频输入）播放，适配各类场景应用 7.支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 8.支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积，节省安装布线成本 9.支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 10.支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 11.支持通用网络协议，可对接主流广播平台 12.支持广播混音、优先级灵活配置 13.支持监听与对讲（需搭配一体机或者智慧广播平台使用） |  |  | 台 | 27
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第63页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
86 | 030505005002 | 扬声器 | 1.天花扬声器 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.6W 吸顶音箱：采用复合纸纤维音盆，音质清澈明亮；采用强力琴钢弹簧夹设计，安装快捷安全；支持吸顶安装，外观简洁； |  |  | 台 | 17
87 | 030505007012 | 会议专用设备 | 1.网络寻呼话筒 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.7寸网络寻呼话筒 5.前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024 × 600 3.支持对指定的分区或终端进行实时广播 7.可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择 8.1路鹅颈喊话输入、内置麦输入和1路4段式3.5 mm输入 9.1路本地扬声器输出 10.支持参数配置、系统维护等操作 11.支持一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话 12.指向性：鹅颈麦：单指向；内置麦：全指向 13.频响范围：鹅颈麦：50 Hz~16 KHz 14.内置麦：100 Hz-10 KHz 15.灵敏度：鹅颈麦：-42 dB±2 dB (0db=1V/Pa at 1 KHz) 16.内置麦：-32 dB±3 dB 17.信噪比：鹅颈麦：78 dB 18.内置麦：68 dB 19.总谐波失真THD：1%（94 dB SPL@1 Khz） 20.音频编码及码率：广播：MP3 128 Kbps 21.对讲：G.711U 22.回声消除：支持 23.阻抗：4 Ω 24.额定功率：3 W 25.系统兼容性：支持嵌入式操作系统 26.云平台接入：支持通用云平台对接协议 27.网络协议：支持通用 SIP、TCP/IP 等通用网络协 |  |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第64页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
议 28.WiFi：不支持 29.网络：1个 30.本地存储：支持TF卡 31.显示屏：IPS，7英寸，1024 × 600，支持触摸 32.按键类型：实体按键+触摸按键 33.供电方式：DC 12 V；功耗：24 W 34.工作温度和湿度：-10 °C ~ +50 °C
88 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.功放 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； 5.内置120 W高效率数字功放，定压100 V输出，效率高达90%以上； 6.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； 7.设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 8.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 9.支持通过手机蓝牙、6.5 mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； 10.支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； 11.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 12.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 13.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 14.支持中心下发报警联动 |  |  | 台 | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第65页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 15.内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 16.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 17.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 18.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 19.设备内存不小于512MB，设备存储不小于4GB，采用嵌入式系统 20.设备音频压缩标准需支持PCM/G.711U/G,711A/MP3/OPUS;音频格式：.mp3/.wav；音频压缩码率：64Kbps；音质：16位 21.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：10M/100M/1000Mbps网口*1，支持Wi-Fi/4G/5G组网方式；报警输入*2，报警输出*2，音量调节旋钮*1,6.5mm音频输入*1，定压输出*2，RCA输入*1，RCA输出*1，复位开关*1，指示灯*3,电源接口*1，USB接口*1，TF卡槽*1，SIM卡槽*1,485接口*1；网络音频接口*1，线路输入*1，蓝牙接口*1 22.设备待机功耗不大于20W 23.设备无明显凹痕，划伤，裂缝，变形和污渍，表面镀层均匀，无气泡龟裂，脱落和磨损，机身有完整产品标签 24.支持远程IP网络、本地采集、蓝牙及U盘等方式进行实时广播 25.支持远程IP网络下发定时广播任务，自动播放定时广播任务 26.设备具有完整的电路保护机制，保障设备稳定运行。 27.支持报警联动 28.具有3.5mm音频检测口，可通过音量调节旋钮调节输出音量 29.具有复位功能 30.具有本地按键启动、停止播放曲目功能 31.支持通过本地音量调节旋钮调节所有通道输出音量
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第66页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
32.设备支持通过WEB进行系统配置；支持通过WEB进行网络配置；支持通过WEB进行设备系统维护。 33.支持静音时关闭电源 34.设备具有安全认证机制，具有密码锁定功能，密码配置需符合安全复杂度要求，需包含字母，数字，至少包含8位字节
89 | 030501023005 | 软件 | 1.广播播音管理 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.广播播音管理包含广播设备管理、广播分区管理、媒体库管理、实时广播、定时广播、广播统计、广播记录。 5.实时广播通过接入网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 6.分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 7.实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 8.媒体广播，支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理； 9.媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放； 10.紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务。 定时广播： 定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容11.支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作； 12.广播内容支持选择媒体文件，也支持文字转语音模式（需购买文本广播授权）； |  |  | 路 | 60
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第67页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13.支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务； 14.支持中心端和设备端两种定时广播任务模式。 15.支持通用 SIP/OTAP 等通用网络协议，可对接主流品牌广播音箱 / 音柱 / 功放 / 音频解码器； 16.支持通用网络协议添加寻呼话筒、音频采集器。 17.支持用户增删改分区操作； 18.支持用户对分区增删广播点操作； 19.分区支持用户权限管控。 20.支持用户增删改媒体库目录； 21.支持用户上传音频媒体文件，音频文件格式支持WAV/MP3； 22.支持媒体库用户权限管控。 23.支持对定时广播操作、实时广播操作、智能广播联动操作记录； 24.定时广播操作记录可按时间、任务、分区、点位、操作类型（下发、禁启用）维度进行筛选； 25.实时广播操作记录可按发起终端、广播终端、时间、类型（喊话、紧急广播、预案、文件点播、联动喊话）以及实时广播状态进行筛选。 26.可按实时广播和智能播报进行统计，实时广播可按时间、用户、发起终端、播报类型维度进行统计； 27.智能播报可按时间、播报场景维度进行统计。 28.广播终端设备（含网络音柱、网络音箱、网络功放、消防矩阵）最大接入量：10000台； 29.单台服务器最大支持并发广播路数：2000路； 30.单个区域最大广播设备数量：1000个； 31.单个广播分区最大广播点数量：1000个。
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第68页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
90 | 040804004014 | 辅材 | 1.辅材 2.含高清线、金银线、信号线、电源线、五金、配件、水晶头等配套辅材 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
|  | C 有线电视系统 |  |  |  |  | 1
91 | 030505016004 | 显示设备 | 1.43寸液晶电视 2.含支架等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 5.屏幕分辨率：超高清4K 6.屏幕比例：16:9 7.背光方式：直下式/DLED 8.存储内存:64GB 9.WIFI频段:2.4G&5G 10.CPU 架构：四核高性能处理器，满足系统运行及视频播放需求 11.发声单元个数:2 12.音响功率:16W 13.USB2.0接口数:1个 14.HDMI2.0接口数:2个 15.USB3.0接口数：1个 16.裸机尺寸（不含底座）：适配现场安装需求，符合国家电视尺寸标准 17.需支持DTMB接口 |  |  | 台 | 5
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第69页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
92 | 030505016005 | 显示设备 | 1.55寸液晶电视 2.含支架等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 5.屏幕分辨率：超高清4K 6.屏幕比例：16:9 7.背光方式：直下式/DLED 8.存储内存:64GB 9.WIFI频段:2.4G&5G 10.CPU 架构：五核高性能处理器，满足系统运行及视频播放需求 11.发声单元个数:2 12.音响功率:20W 13.USB2.0接口数:1个 14.HDMI2.0接口数:1个 15.USB3.0接口数：1个 16.裸机尺寸（不含底座）：适配现场安装需求，符合国家电视尺寸标准 17.需支持DTMB接口 |  |  | 台 | 2
93 | 030505016006 | 显示设备 | 1.70寸液晶电视 2.含支架等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 5.屏幕分辨率：超高清4K 6.屏幕比例：16:9 7.背光方式：直下式/DLED 8.存储内存:64GB 9.WIFI频段:2.4G&5G 10.CPU 架构：五核高性能处理器，满足系统运行及视频播放需求 11.发声单元个数:2 12.音响功率:20W 13.USB2.0接口数:1个 14.HDMI2.0接口数:2个 15.USB3.0接口数：1个 16.裸机尺寸（不含底座）：适配现场安装需求，符合国家电视尺寸标准 17.需支持DTMB接口 |  |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第70页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
94 | 030501013001 | 收发器 | 1.光发送机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.1550nm，光功率 + 6~+10dBm；RF 45–860MHz；SC/APC；1U 机架；AC220V |  |  | 台 | 1
95 | 030501013002 | 收发器 | 1.光接收机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.1550nm 接收；接收功率 - 18~0dBm；RF 输出≥104dBμV；F 头；DC24V |  |  | 台 | 1
96 | 030501013003 | 收发器 | 1.1分8射频分支分配器（室内） 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.5–1000MHz；插入损耗≤1.2dB；分支损耗 10±1dB；隔离度≥25dB；75Ω/F 头 |  |  | 台 | 1
97 | 030504006001 | 同轴电缆 | 1.同轴电缆 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.特性阻抗 75Ω，物理发泡绝缘，工作频率 5～1000MHz 5.内导体无氧铜 1.66mm，双层屏蔽，抗干扰更强 6.线缆外径约 10.3mm，机械强度更高、远距离衰减小 7.适用楼栋分配器、楼层干线敷设，传输距离≤300 米 8.护套耐温性能满足监狱现场室内外布线环境要求 9.符合广电入网线缆检测标准 |  |  | m | 300
|  | C 语音通信系统 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第71页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
98 | 030607005001 | 电话 | 1.电话座机 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.电话薄数量，100条以下 5.来电显示，铃声可选 6.产品尺寸（mm）220*200*84，产品净重0.62kg |  |  | 个 | 7
99 | 030502008006 | 配线架 | 1.10对语音配线架 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.19 英寸 1U，VDF 科隆式，含 10 对模块 |  |  | 架 | 1
100 | 030502008007 | 理线架 | 1.金属理线器 2.理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 架 | 1
101 | 030502003007 | 2对室内电话线 | 1.2对室内电话线 2.含链路测试等 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.三类，2×2×0.5mm，无氧铜 |  |  | m | 300
|  | C 生命体征监测系统 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第72页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
102 | 030501006003 | 体征检测床垫 | 1.体征检测床垫 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.投标人自行查勘现场。综合考虑报价，结算不予调整 5.床垫防护能力达到《GB/T4208-2017外壳防护等级》规定的IP5x及以上; 6.床垫通过PoE方式供电; 7.床垫通过网线上传数据; 8.能够自动检测出人员躺在床垫上的行为; 9.能够自动检测出人员从床垫上离开的行为; 10.能够自动检测出人员在床垫上翻身的行为; 11.具备心率检测功能，心率量程（50~200BPM），当心率数值高于上限阈值或低于下限阈值时，客户端产生报警信息;有第三方准确度的检测报告佐证。 12.具备呼吸检测功能，呼吸量程（5~40 BPM），当呼吸频率高于上限阈值或低于下限阈值时，客户端产生报警信息; 有第三方准确度的检测报告佐证。 13.有电气符合医疗标准的第三方测试报告。 14.床垫大小:可根据现场情况定制。 |  |  | 张 | 1
103 | 030501023007 | 软件 | 1.智慧监所综合管控平台—生命体征设备接入管理 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.接入智能床垫设备监测的心率、呼吸率以及在离床行为数据，并形成生命体征展示应用页面 5.投标人自行查勘现场。综合考虑报价，结算不予调整 |  |  | 套 | 1
|  | C 人脸点名系统 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第73页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
104 | 030506006007 | 出入口目标识别设备 | 1.人脸识别终端 2.含防爆外壳、电源等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 5.操作系统： Android 11 6.处理器：采用高性能处理器，满足系统运行及人脸识别算力需求 7.显示屏：≥8 英寸高清触摸屏，分辨率≥800*1280 8.摄像头： 双目摄像头，200万像素 9.存储容量： 人脸存储容量≥10 万，卡存储容量≥50 万，事件存储容量≥50 万，指纹存储容量≥1 万 10.认证方式： 人脸/刷卡/密码/二维码/指纹 11.读卡类型： Mifare（IC卡） 12.通讯方式： 有线网络； 13.蓝牙： 支持 14.物理接口： LAN*1、RS485*1、韦根26/34*1、IO输入*2、IO输出*1、门磁输入*1、门锁输出*1、开门按钮*1、USB*2、防拆*1 15.音频接口： 3.5mm音频口*1、音频输出功率2W、语音识别距离1M、音量为50CM处80dB 16.电源输入： DC12V~24V、功耗10W 17.工作温度： -30~60℃/ 18.工作湿度： 0~90%/ 19.使用环境： IP65室内外环境 |  |  | 台 | 9
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第74页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
105 | 030505001002 | 信号源设备 | 1.音频解码器 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.设备为网络音频编解码器，采用网络传输，即插即用，无须服务器支持即可实现网络音频传输。需要与现有点名系统结合播报现有点名的相关业务或文字转语音的相关内容。 5.供电电压： DC9V-12V 6.功耗: 0.08A 7.频率响应： 50 - 18000Hz 8.失真： <1% 9.输出电平： +4dBu 10.输入电平： +4dBu 11.网络： 10/100M自适应 12.延时： <32mS（该参数可能会由于实际网络环境而发生变化） |  |  | 台 | 1
106 | 030501023008 | 软件 | 1.人员管控系统软件 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 通过相关接口服务与现有系统对接（对接服务费用包含在项目报价中） 4.实现新增终端与现有系统对接，实现终端点名无需任何操作，即可完成和上传； 5.终端点名结果并计入现有的点名计划中，同时需要与现有警务通中人员移交等功能对接，实现人员点名权限和点名计划的转移； 6.适配本项目中IP广播系统和音频解码器，实现语音转文字的播放和点名播报； 7.现有系统升级，配合特征边缘盒实现无需警务通授权版本。 |  |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第75页 共75页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
107 | 030501023009 | 特征边缘盒 | 1.特征边缘盒 2.满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 4.需要与现有系统对接完成所有警务通的特征值管理（对接服务费用包含在项目报价中），用于特征值的生成，警务通后续无需授权。 5.投标人自行查勘现场。综合考虑报价，结算不予调整 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.5～0.7%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.2～0.4%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日
措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年9月21日

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月21日

## 3.6E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年9月21日

## 3.7G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于价
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月21日