## 表B.1.1 招标工程量清单封面【国际学术交流中心消防1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
国际学术交流中心消防整改项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | （盖章）
2026年06月17日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【国际学术交流中心消防1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 国际学术交流中心消防整改项目
标段名称： | 国际学术交流中心消防整改改造
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | . | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | . | (签字及盖章)
编 制 单 位： | . | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | . | (签字或盖章)
招 标 人： | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | . | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月17日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【国际学术交流中心消防1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：国际学术交流中心消防整改项目 |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 国际学术交流中心消防整改项目 | 142000.00
合 计 |  | 142000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【国际学术交流中心消防2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：国际学术交流中心消防整改项目 |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 消防整改-安装 | 102000.00
2 | 消防整改-土建 | 40000.00
合 计 |  | 142000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【消防整改-安装】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：消防整改-安装 | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 喷淋系统
1.3 | 火灾自动报警系统
1.4 | 应急照明系统
1.5 | 漏电火灾自动报警系统
1.6 | 消防电源监控
1.7 | 防火门监控系统
1.8 | 消防控制室
1.9 | 室外消防水
1.10 | 室外消防电
1.11 | 防排烟系统
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 102000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 102000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【消防整改-安3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第1页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
消火栓系统
1 | 030901010001 | 室内消火栓改造 | 1、名称:室内消火栓改造 2、:包括消火栓箱及箱内配件（消防软管卷盘、消防水带、消火栓栓头、消火栓启泵按钮等）增补改造，消火栓移位等 3、投标单位自行勘察现场，对不满足验收要求的内容进行改造,综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第2页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（1800*700*180）。 2.附件材质、规格：消火栓：水枪QZ19/φ19、衬胶水带DN65长25米，消防软管卷盘J,长度30米，消火栓按扭，SNZW65减压稳压型消火栓旋转栓口等所有配件配齐，消火栓箱背面衬10mm防火板并加铺一层钢板网，再抹1：2水泥砂浆（内掺石棉短纤维），抹面与其他相邻面层平，箱体材质钢铝合金 3.满足消防验收要求 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第3页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管，DN65，1.6MPa 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5、包含套管、管件、切管、新旧管连接、打洞、封堵，镀锌层破坏处均要求刷银粉漆两遍等 6、满足设计及相关规范要求 | m | 30
4 | 031002007001 | 补偿器 | 1、类型:波形补偿器 2、材质：不锈钢 2、规格、压力等级:DN65 | 个 | 2
5 | 030904004001 | 水力警铃 | 1.名称：水力警铃改造 2.包括水力警铃拆除和安装、新增管道、管件、套管、打洞、封堵、管道拆除、连接等 | 个 | 4
6 | 030910001001 | 灭火器 | 1、形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5 3、包括灭火器箱 | 具 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第4页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030910001002 | 灭火器 | 1、形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5 3、设置在已安装的消火栓箱内 | 具 | 136
8 | 030910001003 | 灭火器 | 1、形式: 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MFTZ/20 | 具 | 8
9 | 031301004001 | 抗震支架 | 1、由投标单位对桥架、管线及设备的抗震支吊架深化设计后报价 2、应符合图纸和《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求 3、结算时不区分规格型号，综合单价不变，按实际数量结算 4、满足设计及相关规范要求 | 套 | 90
10 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、材质:型钢 2、满足设计及相关规范要求 | kg | 19.97
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第5页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 2、包括清除旧漆，钢管应在管道与支架之间加橡胶垫隔绝 3、详见图纸和施工规范 | kg | 1298.73
12 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种:刷红漆二遍 2、包括清除旧漆、增加管道标识、重新刷油等 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | m2 | 475.28
13 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度:50mm 3、包括阀门和法兰绝热 4、详见图纸和施工规范 | m3 | 0.65
14 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料: 双导铝箔胶带缠绕 2、满足设计及相关规范要求 | m2 | 13.06
15 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1、包括整个系统压力试验、调试等 | 项 | 1
喷淋系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第6页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN200，1.6MPa 3、连接形式:卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5、包含管件、新旧管连接、室内打洞、封堵、旧管切割、镀锌层破坏处均要求刷银粉漆两遍 6、满足设计及相关规范要求 | m | 72.6
17 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管，DN25，1.6MPa 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5、包含管件、切管、新旧管连接、改变喷头方向需要的配件、打洞、封堵，镀锌层破坏处均要求刷银粉漆两遍 6、满足设计及相关规范要求 | m | 3592.68
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第7页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:K=115 T=68℃ 直立型快速响应 3、满足设计及相关规范要求 | 个 | 228
19 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:K=80 T=93℃ 直立型快速响应 3、满足设计及相关规范要求 | 个 | 38
20 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:K=80 T=68℃ 直立型快速响应） 3、满足设计及相关规范要求 | 个 | 2037
21 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:K=80 T=68℃ 下垂式快速响应 3、包括集热板 4、满足设计及相关规范要求 | 个 | 26
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第8页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 031301004002 | 抗震支架 | 1、由投标单位对桥架、管线及设备的抗震支吊架深化设计后报价 2、应符合图纸和《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求 3、结算时不区分规格型号，综合单价不变，按实际数量结算 4、满足设计及相关规范要求 | 套 | 160
23 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1、材质:型钢 2、满足设计及相关规范要求 | kg | 84
24 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 2、包括清除旧漆，钢管应在管道与支架之间加橡胶垫隔绝 3、详见图纸和施工规范 | kg | 5476.46
25 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、油漆品种:红色调和漆二遍，黄色环圈红色打底并绘制箭头注明水流方向 2、包括清除旧漆、重新刷油、标识等 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | m2 | 1605.05
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第9页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 031301003001 | 套管 | 1、名称、类型:A型刚性防水套管 2、规格:DN250 3、填料材质: 不燃材料 4、满足设计及相关规范要求 | 个 | 2
27 | 031301003002 | 套管 | 1、名称、类型:A型柔性防水套管 2、规格:DN250 3、填料材质: 不燃材料 4、满足设计及相关规范要求 | 个 | 2
28 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度:50mm 3、包括阀门和法兰绝热 4、详见图纸和施工规范 | m3 | 0.65
29 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1、材料: 双导铝箔胶带缠绕 2、满足设计及相关规范要求 | m2 | 13.06
30 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1、包括整个系统压力试验、调试 | 项 | 1
火灾自动报警系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第10页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030412003001 | 桥架 | 1、名称:耐火密闭槽式消防桥架 2、规格:100*50 3、含接地、弯头、三通、盖板、隔板、开洞、套管、防火封堵等 4、满足设计及相关规范要求，其他详见图纸 | m | 60.63
32 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1、材质:型钢 2、满足设计及相关规范要求 | kg | 72
33 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1、除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 2、详见图纸和施工规范 | kg | 72
34 | 030904007001 | 消防模块 | 1、名称:输入模块 2、满足设计及相关规范要求 | 个 | 34
35 | 030904007002 | 消防模块 | 1、名称:输入/输出模块 2、满足设计及相关规范要求 | 个 | 103
36 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:感烟火灾探测器(点型） 2、包括拆除费用 3、满足设计及相关规范要求 | 个 | 5
37 | 030904004002 | 声光报警器 | 1、名称:火灾声光警报器 2、包括拆除费用 3、满足设计及相关规范要求 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第11页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 030412001001 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明配/暗配 4、含刷防火涂料、打洞、封堵、开槽、修复、吊筋、过线盒、接地等费用 5、满足设计及相关规范要求 | m | 1360.5
39 | 030412001002 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明配/暗配 4、含刷防火涂料、打洞、封堵、开槽、修复、吊筋、过线盒、接地等费用 5、满足设计及相关规范要求 | m | 1131.89
40 | 030412001003 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格:JDG15 3、配置形式:明配/暗配 4、含刷防火涂料、打洞、封堵、开槽、修复、吊筋、过线盒、接地等费用 5、满足设计及相关规范要求 | m | 85.29
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第12页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:NH-YJY-4*4 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:穿管/桥架 5、包括电缆头制安 | m | 907.6
42 | 030412004001 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:穿管/桥架 3、型号:WDZBN-RYYJ-7*1.5 4、材质:铜 5、满足设计及相关规范要求 | m | 493.56
43 | 030412004002 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:穿管/桥架 3、型号:WDZBN-BYJ-2.5 4、材质:铜 5、满足设计及相关规范要求 | m | 1337.2
44 | 030412004003 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:穿管/桥架 3、型号:ZR-BYJ-4 4、材质:铜 5、满足设计及相关规范要求 | m | 133.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第13页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 030412004004 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:穿管/桥架 3、型号:ZR-RVS-2*1.5 4、材质:铜 5、满足设计及相关规范要求 | m | 166.6
46 | 030412004005 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:穿管/桥架 3、型号:WDZBN-RYYJ-2*1.5 4、材质:铜 5、满足设计及相关规范要求 | m | 385.29
47 | 030412004006 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:穿管/桥架 3、型号:WDZBN-RVVP-2*1.5 4、材质:铜 5、满足设计及相关规范要求 | m | 64.95
48 | 030412006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒、开关盒 2、材质：钢质 3、安装形式:暗装 4、包括开槽、修复等 | 个 | 7
应急照明系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第14页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 030412001004 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明配/暗配 4、含刷防火涂料、打洞、封堵、开槽、修复、吊筋、过线盒、接地等费用 5、满足设计及相关规范要求 | m | 716.6
50 | 030412004007 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:穿管/桥架 3、型号:ZR-BV-2.5 4、材质:铜 5、满足设计及相关规范要求 | m | 1465.2
51 | 030413002001 | 装饰灯 | 1、名称:双头应急灯（带罩） 2、型号:LED2*3W 自带蓄电池 应急供电时间不小于90min 3、安装形式:壁装 4、包括拆除费用 5、满足消防验收 | 套 | 27
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第15页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 030413002002 | 装饰灯 | 1、名称:疏散标志灯 2、型号:LED 1W 自带蓄电池 应急供电时间不小于90min 3、安装形式:壁装 4、包括拆除费用 5、满足消防验收 | 套 | 20
53 | 030413002003 | 装饰灯 | 1、名称:安全出口疏散标志灯 2、型号:LED 1W 自带蓄电池 应急供电时间不小于90min 3、安装形式:门框上安装 4、包括拆除费用 5、满足消防验收 | 套 | 8
54 | 030412006002 | 接线盒 | 1、名称:接线盒、开关盒 2、材质：钢质 3、安装形式:暗装 4、包括开槽、修复等 | 个 | 7
漏电火灾自动报警系统
55 | 030907002001 | 火灾监控探测器 | 1、名称：火灾监控探测器 2、满足设计及相关规范要求 3、其他详见图纸 | 个 | 9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第16页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 030412001005 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明配/暗配 4、含刷防火涂料、打洞、封堵、开槽、修复、吊筋、过线盒、接地等费用 5、满足设计及相关规范要求 | m | 214.28
57 | 030412004008 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:穿管或桥架敷设 3、型号:WDZN-RYJSP-2*2.5 4、材质:铜 5、满足设计及相关规范要求 | m | 251.28
消防电源监控
58 | 030908003001 | 消防电源监控模块 | 1、名称:消防电源监控模块 2、满足设计及相关规范要求 | 个 | 13
59 | 030412001006 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明配/暗配 4、含刷防火涂料、打洞、封堵、开槽、修复、吊筋、过线盒、接地等费用 5、满足设计及相关规范要求 | m | 406
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第17页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
60 | 030412004009 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:穿管或桥架敷设 3、型号:WDZN-RYJSP-2*2.5 4、材质:铜 5、满足设计及相关规范要求 | m | 448
防火门监控系统
61 | 030906002001 | 防火门监控器 | 1、名称:防火门控制器 2、满足设计及相关规范要求 | 个 | 18
62 | 030506001001 | 门磁开关 | 1、名称:门磁开关 2、包括磁释放器 3、满足设计及相关规范要求 | 套 | 36
63 | 030412001007 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明配/暗配 4、含刷防火涂料、打洞、封堵、开槽、修复、吊筋、过线盒、接地等费用 5、满足设计及相关规范要求 | m | 535.89
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第18页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 030412004010 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:穿管/桥架 3、型号:WDZB1N-RYJSP-2*2.5 4、材质:铜 5、满足设计及相关规范要求 | m | 565.6
消防控制室
65 | 030906001001 | 防火门监控主机 | 1、名称:防火门监控主机 2、详见图纸，设备满足消防控制需求及消防验收要求（含深化） | 台 | 1
66 | 030907001001 | 监控主机 | 1、名称:漏电火灾报警主机 2、详见图纸，设备满足消防控制需求及消防验收要求（含深化） | 台 | 1
67 | 030908001001 | 状态监控主机 | 1、名称:消防设备电源主机 2、详见图纸，设备满足消防控制需求及消防验收要求（含深化） | 台 | 1
68 | 030904007003 | 消防模块 | 1、名称:总线隔离器 2、满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
69 | 030904015001 | 火灾报警控制微机 | 1、名称:消控室图形显示器（CRT) 2、自带用户信息传输装置，满足消防控制需求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第19页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
70 | 030909003001 | 消防系统调试 | 1、含火灾报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、应急照明系统、广播、分机等调试 2、包括原消防主机移位、重新安装接线等 3、此项包干，投标人综合考虑报价，结算时不再调整 | 项 | 1
室外消防水
71 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位:室外 2、材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN200 3、连接形式:电熔套筒连接 4、含管件、新旧管连接、混凝土支墩等 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计要求 6、满足设计及相关规范要求 | m | 838.77
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第20页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
72 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位:室外 2、材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3、连接形式:电熔套筒连接 4、含管件、打堵、封堵、新旧管连接、混凝土支墩等 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计要求 6、满足设计及相关规范要求 | m | 197.14
73 | 031002001001 | 金属阀门 | 1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN200 4、连接形式:法兰 5、包括配套法兰 6、满足设计及相关规范要求 | 个 | 4
74 | 031002001002 | 金属阀门 | 1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰 5、包括配套法兰 6、满足设计及相关规范要求 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第21页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
75 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、安装部位:室外 2、型号、规格:SQS150 3、配套:弯管基座制安，保温、闸阀、止回阀、安全阀、本体、管件、短管等 4、包括设置防机动车撞击设施、设置明显位置警示标志、永久性标志铭牌等 5、满足设计及相关规范要求 | 套 | 2
76 | 030901012002 | 喷淋水泵接合器 | 1、安装部位:室外 2、型号、规格:地上式，SQS150 3、配套:弯管基座制安，保温、闸阀、止回阀、安全阀、本体、管件、短管等 4、包括设置防机动车撞击设施、设置明显位置警示标志、永久性标志铭牌等 5、满足设计及相关规范要求 | 套 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第22页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
77 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、阀门井 2、内径D=1200mm 3、200mm厚钢筋混凝土底板，100mm厚垫层，,详见图集05S502 P15-P25 4、含支墩、井盖、井座、套管、踏步、钢筋、模板、保温等，盖上设置属性标识 5、满足设计及相关规范要求，其他详见图纸 | 座 | 3
78 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、水泵接合器阀门井 2、3个水泵接合器阀门布置在一个井 3、200mm厚钢筋混凝土底板，100mm厚垫层 4、包括井盖、钢筋、模板、套管等，盖上设置属性标识 5、满足设计及相关规范要求，其他详见图纸 | 座 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第23页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
79 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、水泵接合器阀门井 2、2个水泵接合器阀门布置在一个井 3、200mm厚钢筋混凝土底板，100mm厚垫层 4、包括井盖、钢筋、模板、套管等，盖上设置属性标识 5、满足设计及相关规范要求，其他详见图纸 | 座 | 1
80 | 040501001001 | 混凝土管（过路保护管） | 1、名称、类型:钢筋混凝土管 2、规格:DN300 3、包括管件 4、满足设计及相关规范要求 | m | 140
室外消防电
81 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PVC塑料管 3.规格：DN100 4.配置形式：埋地 5.满足设计及相关规范要求 | m | 366.42
82 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PVC塑料管 3.规格：DN50 4.配置形式：埋地 5.满足设计及相关规范要求 | m | 1072.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第24页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
83 | 030412001010 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN100 4.配置形式：埋地 5.包括打洞、封堵等 | m | 240
84 | 030412001011 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN150 4.配置形式：埋地 5.包括打洞、封堵等 | m | 70
85 | 030409002001 | 控制电缆 | 1、名称: 控制电缆 2、规格:WDZN-KVV22-12*2.5 3、满足设计及相关规范要求 | m | 467.57
86 | 030409002002 | 控制电缆 | 1、名称: 控制电缆 2、规格:WDZN-KVV22-4*2.5 3、满足设计及相关规范要求 | m | 932.15
87 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJY22-5*50 3.材质：铜 | m | 440.12
88 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1、名称:控制电缆头 2、规格:6芯以下 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第25页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 030409005002 | 控制电缆头 | 1、名称:控制电缆头 2、规格:14芯以下 | 个 | 2
90 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：YJY22-5*50 | 个 | 2
91 | 040205001001 | 电缆井 | 1、内径尺寸:600*600*800 2、包括基础、垫层、底板、井盖、支墩、套管等 3、满足设计及相关规范要求 | 座 | 20
92 | 080405001001 | 标示桩 | 1.种类：标示桩 2.满足甲方要求 | 个 | 19
93 | 040807002001 | 供电系统 | 1、名称:送配电系统调试 2、满足设计及相关规范要求，其他详见图纸纸 | 系统 | 1
防排烟系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第26页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
94 | 030603001001 | 排烟窗改电动排烟窗 | 1、名称: 排烟窗改电动排烟窗 2、包括增加手动、自动开启装置、分线盒、控制器、控制箱及所有配件（除输入输出模块及其配套线管） 3、深化后综合报价满足验收要求 4、详见图纸和施工规范，满足消防验收 | 项 | 1
95 | 030108001001 | 高温轴流排烟风机 | 1、编号:SEL-L4-01\02 2、规格:风量：30000m3/h 风压：500Pa 转速：1450min 功率：7.5KW 噪音:<=86 dB(A) 4、含固定支架、减震器、基础、刷漆、电机检查接线、软管接口、不锈钢防护网 5、详见设计图纸及施工规范 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第27页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
96 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、名称:排烟风机控制箱4AT-1 2、型号:非标 3、规格:7.5KW 4、包括控制箱到风机、风阀的线缆及配管、开洞、封堵、接地、无端子接线、固定铁件等 5、包括消防标志，柜体结构及外壳做耐火处理，涂防火涂料、防火隔板等 6、满足设计及相关规范要求，其他详见图纸 | 台 | 2
97 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:400*250 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 6
98 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:630*250 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第28页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
99 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:500*320 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 1
100 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:630*320 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 1
101 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:630*500 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 1
102 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:800*250 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 4
103 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:800*500 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第29页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
104 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:800*630 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 2
105 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:1250*400 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 1
106 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:1000*320 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 1
107 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1、名称:排烟防火阀 2、规格:1000*400 3、包括执行机构、检查接线、支吊架、除锈刷漆等 | 个 | 6
108 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:带控制的排烟风口 2、规格:630*320 3、包括控制盒、手动启动装置、连接线、配管、开槽、修复等 | 个 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第30页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
109 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:带控制的排烟风口 2、规格:800*500 3、包括控制盒、手动启动装置、连接线、配管、开槽、修复等 | 个 | 18
110 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:带控制的排烟风口 2、规格:630*500 3、包括控制盒、手动启动装置、连接线、配管、开槽、修复等 | 个 | 8
111 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:带控制的排烟风口 2、规格:800*630 3、包括控制盒、手动启动装置、连接线、配管、开槽、修复等 | 个 | 1
112 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称:柔性软风管 1、名称:软接 2、详见图纸和施工规范 | m2 | 5.76
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第31页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
113 | 030703019002 | 柔性接口 | 1、名称:金属软风管 2、包括普通支吊架，支架应除锈后刷樟丹二道，再刷调和漆二道 3、接口形式:角钢法兰连接 4、包括部分风管的防火措施满足耐火极限要求费用 5、包括风管防护套管、打洞、堵洞以及缝隙封堵 | m2 | 17.6
114 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以下 4、板材厚度:1mm 5、包括普通支吊架，支架应除锈后刷樟丹二道，再刷调和漆二道 6、接口形式:角钢法兰连接 7、包括风管防护套管、打洞、堵洞以及缝隙封堵 | m2 | 550.75
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第32页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
115 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以下 4、板材厚度:1mm 5、包括普通支吊架，支架应除锈后刷樟丹二道，再刷调和漆二道 6、接口形式:角钢法兰连接 7、包括风管防护套管、打洞、堵洞以及缝隙封堵 | m2 | 469.7
116 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以下 4、板材厚度:0.8mm 5、包括普通支吊架，支架应除锈后刷樟丹二道，再刷调和漆二道 6、接口形式:角钢法兰连接 7、包括风管防护套管、打洞、堵洞以及缝隙封堵 | m2 | 18.5
117 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种: 防火铝箔离心玻璃棉板 2、绝热厚度:50mm 3、外贴铝箔保护 4、详见图纸和施工规范 | m3 | 49.06
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第33页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
118 | 031301004003 | 抗震支架 | 1、由投标单位对桥架、管线及设备的抗震支吊架深化设计后报价 2、应符合图纸和《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求 3、结算时不区分规格型号，综合单价不变，按实际数量结算 4、满足设计及相关规范要求 | 套 | 56
119 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【消防整改-安装】3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【消防整改-安装】3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【消防整改-安装】3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 102000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 102000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【消防整改-安装】3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 102000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 102000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 102000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【消防整改-安装】3.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【消防整改-安装】3.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【消防整改-安装】3.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【消防整改-安3.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：消防整改-安装 | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【消防整改-安装】3.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：消防整改-安装 |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【消防整改-安装】3.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【消防3.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：消防整改-安装 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【消防整改-土建】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：消防整改-土建 | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 门窗工程
1.2 | 消防控制室
1.3 | 管井洞口封堵、信息楼墙体开洞以及封堵
1.4 | 室外消防
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 40000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 40000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【消防整改-土4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
门窗工程
1 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1、防火等级:钢制甲级防火门 2、配件:含门、门套及门把手、闭门器、锁具、铰链、顺位器等五金配件的采购安装 3、防火门周围缝隙、孔洞等需要封堵，防火门框内部灌浆，墙与门框间隙处理需满足相关规范要求 4、防火门选用参照图集《防火门窗》12J609第11页 5、其他未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | m2 | 34.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1、防火等级:钢制乙级防火门 2、配件:含门、门套及门把手、闭门器、锁具、铰链、顺位器等五金配件的采购安装 3、防火门周围缝隙、孔洞等需要封堵，防火门框内部灌浆，墙与门框间隙处理需满足相关规范要求 4、防火门选用参照图集《防火门窗》12J609第11页 5、其他未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | m2 | 108.65
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1、防火等级:钢制丙级防火门 2、配件:含门、门套及门把手、闭门器、锁具、铰链、顺位器等五金配件的采购安装 3、防火门周围缝隙、孔洞等需要封堵，防火门框内部灌浆，墙与门框间隙处理需满足相关规范要求 4、防火门选用参照图集《防火门窗》12J609第11页 5、其他未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | m2 | 166.7
4 | 010807001001 | 铝合金窗拆除 | 1、室内高度:详见图纸，报价含措施费用 2、门窗洞口尺寸:详见图纸 3、拆除垃圾外运 | m2 | 58.49
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010807002001 | 乙级防火窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2、框、扇材质:窗框镀锌钢板，实测厚度≥1.2mm；窗扇镀锌钢板，实测厚度≥1.0mm； 3、玻璃品种、厚度:A类隔热型复合防火玻璃或满足乙级耐火完整性要求的玻璃 4、包含五金及所有配件 5、包含安全锤和防火标识 6、防火窗的选用参照图集《防火门窗》12J609第76页 7、其他未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | m2 | 46.07
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 010807002002 | 甲级防火窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2、框、扇材质:窗框镀锌钢板，实测厚度≥1.2mm；窗扇镀锌钢板，实测厚度≥1.0mm； 3、玻璃品种、厚度:A类隔热型复合防火玻璃或满足甲级耐火完整性要求的玻璃 4、包含五金及所有配件 5、包含安全锤和防火标识 6、防火窗的选用参照图集《防火门窗》12J609第76页 7、其他未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | m2 | 3.78
7 | 010807001002 | 断热铝合金中空玻璃平开窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:C1824 2、框、扇材质:断热铝合金中空玻璃平开窗 3、玻璃品种、厚度:6(low-e)+12A+6 4、包含五金及所有配件 5、按原建筑图要求恢复 6、其他未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | m2 | 8.64
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
消防控制室
8 | 011104003001 | 防静电地板 | 1、规格：600*600*35mm镀锌钢板防静电地板； 2、底面：0.6mm厚镀锌钢板； 3、防火性能：国家A级 不燃； 4、现有一处柜体拆装费用综合考虑在报价内； 5、若平整度不足，需要找平，相关费用综合考虑在报价中； 6、含地板、支架、接地、导电铜箔等全部主材辅材及安装费用； 7、其他未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | m2 | 31
管井洞口封堵、信息楼墙体开洞以及封堵
9 | 010502013001 | 实心楼板 | 1、名称:防火封堵 2、材质:C30细石混凝土，厚度≥100mm 3、方式:混凝土吊模 4、部位:镂空井道洞口，采用混凝土吊模后、防火泥封堵 | m3 | 13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400,12以内 | t | 3.399
11 | 040901007001 | 植筋 | 1、植筋孔径:12以内 2、植筋进入原结构板植筋:深度≥180mm 3、结构胶种类:环氧树脂植筋胶 | 根 | 2868
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 031301002001 | 结构凿洞、封堵 | 1、凿洞部位:信息楼外墙 2、凿洞尺寸:800mm*800mm 3、结构及防水封堵(依据:原设计防水二级、抗渗S6、聚氨酯外防水) 4、洞口处理:剔凿毛化,植筋补强 5、浇筑混凝土:支模浇筑比原墙高一级的防水细石混凝土(掺膨胀剂),抗渗等级不低于P8，振捣密实 6、外侧防水加强:在洞口外侧及周边250mm范围涂刷聚氨酯防水涂料加强层,并与原防水搭接≥150mm 7、内侧防火封堵(依据:GB55037-2022第6.3.4条、GB/T51410-2020) 8、背衬填充:内侧填塞矿物棉(压缩30%挤入) 9、面层密封:覆盖防火板,接缝嵌防火密封胶,耐火极限不低于原墙体。 | 个 | 1
13 | 011302001001 | 吊顶天棚拆除 | 1、现状矿棉板吊顶拆除 | m2 | 38.14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1、现状矿棉板吊顶重新安装 2、矿棉板600x600mm*15mm | m2 | 38.14
室外消防
15 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:投标人踏勘现场，自主确定并综合报价； 2、挖土深度:1.5m以内； | m3 | 749.02
16 | 010102007001 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:原状土、素土回填 3、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 563.7
17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:挖方 2、运距:自行考虑 | m3 | 185.32
18 | 050101001001 | 砍挖绿化带 | 1、绿化带内乔木、灌木、草坪等起挖、包扎、搬运集中、回土填塘、清理场地 2、具体苗木种类以现场为准 3、挖除后的苗木如需外运弃置，运距综合考虑在报价中 | m2 | 256.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 050103003001 | 恢复绿化带 | 1、恢复绿化带内乔木、灌木、草坪等，恢复原状，具体苗木种类以现场为准 2、Ⅱ级养护2年 | m2 | 256.8
20 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:混凝土路面拆除，含切缝 2、厚度:以现场为准 3、拆除料弃置，运距自行考虑 | m2 | 158
21 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、8公分C30透水混凝土 2、具体做法及其他要求见设计。 | m2 | 158
22 | 041001001002 | 沥青路面拆除 | 1、厚度:以现场为准 2、含切缝 3、拆除料弃置，运距自行考虑 | m2 | 77.22
23 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土； 2.厚度:6cm； 3.封层、透层综合考虑在报价中； 4.具体做法及其他要求见设计。 | m2 | 77.22
24 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1、材质:花岗岩路牙石 2、拆除料外运，运距综合考虑在报价中 | m | 110.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、规格:100*200*600mm浅灰色花岗岩路缘石，两面磨光 倒角20X20 2、20厚1:3水泥砂浆 | m | 110.6
26 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道砖、粘结层、垫层 2.拆除料外运 | m2 | 114
27 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.人行道砖，种类材质按原状恢复； 2.3cm1:3干硬水泥砂浆； | m2 | 114
28 | 041001002002 | 拆除铺装石材 | 1、材质:石材铺装、粘结层、垫层 2、厚度:以现场位置，含粘结层拆除 3、拆除料弃置，运距自行考虑 | m2 | 45.72
29 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:砂浆满足设计要求 2、面层材料品种、规格、颜色:石材铺装,按原状恢复，石材种类颜色与周边地坪一致 | m2 | 45.72
30 | 010501001001 | 基础垫层 | 1、混凝土种类:10公分混凝土垫层C30 | m3 | 65.48
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 010201001001 | 换填垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂基础,压实度≥90% | m3 | 71.34
32 | 011601002001 | 垂直运输 | 1、窗户安装措施费用在此项报价 | 项 | 1
33 | 011601001001 | 脚手架 | 1、所有脚手架费用在此项报价，不再调整 | 项 | 1
34 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1、大型机械进出场及安拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【消防整改-土建】4.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：消防整改-土建 | [5 empty] | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【消防整改-土建】4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【消防整改-土建】4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 40000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 40000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【消防整改-土建】4.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 40000.00
2 | 未确定服务暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 40000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 40000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【消防整改-土建】4.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【消防整改-土建】4.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【消防整改-土建】4.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【消防整改-土4.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：消防整改-土建 | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【消防整改-土建】4.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：消防整改-土建 |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【消防整改-土建】4.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【消防4.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：消防整改-土建 |  |  |  | 标段：国际学术交流中心消防整改改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。