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[bookmark: _Toc388026583][bookmark: _Toc18198]第一章  采购邀请
[bookmark: _Toc6387949][bookmark: _Toc388026584]江都二站、三站及江都闸管理所自动化系统改造
竞争性磋商公告
[bookmark: _Hlk44596214]项目概况
江都二站、三站及江都闸管理所自动化系统改造的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后免费获取采购文件，并于2026年10月12日10点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-HYGS-C2026-0027
项目名称：江都二站、三站及江都闸管理所自动化系统改造
采购方式：竞争性磋商
预算金额：壹佰捌拾捌万元整（RMB188万元）
采购需求：拟对江都二站、三站及江都闸自动化监控系统结合智能化改造要求进行升级改造，购置服务器、监控主机、PLC控制柜、通讯管理机等硬件设备，部署自主可控组态软件和数据库，完成站控层（江都二站、三站及江都闸管理所）系统化集成开发，建立标准化界面，满足“无人值班、少人值守”的要求，实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能。接入现有自动控制系统的核心数据，完成集中监控系统联合调试，保障江都二站、江都三站及江都闸管理所自动化系统安全可靠运行，实现自主可控，保护监控信息安全。中标人需要配合采购人完成网络安全审查工作。详见第三章采购需求。本项目为政府采购工程。
合同履行期限：2026年11月10日前完成供货，2026年11月30日前完成项目验收，具体详见采购需求。
合同履行期限：总工期60个日历天。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；
（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供书面声明）；
（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供证明材料）。
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库 〔2019〕19号）等政府采购文件。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]3.本项目的特定资格要求：供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；企业主要负责人、项目经理、专职安全员均应具有与其行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核合格证（分别为A、B、C类）；拟任的项目经理具有机电工程二级及以上建造师注册证书（须提供供应商自2026年6月及以来任意一个月为其缴纳的社保证明），在本单位注册，无在建工程（供应商须出具承诺书并加盖公章，时间为采购公告发布后，通过完工验收视为符合本项目项目经理无在建工程要求）。
三、获取磋商采购文件
时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。
地点：江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)(以下简称“苏采云”)(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/) 。
方式：供应商登录“苏采云”系统自行免费下载。
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632]四、响应文件提交
截止时间：2026年10月12日10点00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093]五、开启 
时间：2026年10月12日10点00分（北京时间）
地点：“苏采云”网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]本公告公示期限为3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本磋商文件对采购服务或产品的性能和技术要求，均为基本需求参考值，响应的服务或产品技术性能应达到同等或更优。
2.采购合同签订前，采购人将组织对成交人的响应文件资料原件、履约能力、服务水平、经营状况等情况进行核查或实地查看。
3.供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
4.以上内容若有变更将通过原公告媒体发布，供应商应在磋商响应截止时间前关注江苏政府采购网等有关本采购项目有无变更公告。
5.本次磋商不收取磋商保证金。
收款人：江苏省鸿源招标代理股份有限公司
收款账号：32001595036052517328
开户行：中国建设银行南京城南支行
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
采购人：江苏省江都水利工程管理处
地  址：江苏省扬州市江都区龙城路133号
联系人：孙岚清
电话：0514-80803201
采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司
地 址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢6楼
联系人：陈博
联系电话：025-86338294
邮 编：210019	


[bookmark: _Toc11266]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc401573821]一  总则
[bookmark: _Toc401573822]1．适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的竞争性磋商采购活动。
[bookmark: _Toc401573823]2．合格的供应商
2.1 具有本项目服务供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加竞争性磋商。
2.2 供应商参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备磋商文件规定的条件。
2.3 供应商应遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，如有违反，将视为不合格供应商，其响应文件无效。
[bookmark: _Toc401573824]3．磋商费用
3.1 无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，参加磋商的供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。
[bookmark: _Toc401573825]3.2采购代理服务费：
费用金额，按如下表格以差额定率累进法计算基数*80%计取。
综合费率计算方法
	中标金额
	工程招标

	50万元以下（含50万元)
	1万元

	50万元-400万元（含400万元)
	1.50%

	400-1000万元（含1000万元)
	0.80%


举例：中标价400万元，则采购代理服务费为：（1+350*1.5%）*80% =5万元。
[bookmark: _GoBack]4．法律适用
本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。
[bookmark: _Toc401573826]5．磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。
5.2 本磋商采购文件由江苏省鸿源招标代理股份有限公司负责解释。
[bookmark: _Toc401573827]二  磋商文件
[bookmark: _Toc401573828]6．磋商采购文件的组成
6.1 磋商采购文件包括：
第一章  采购邀请
第二章  供应商须知
第三章  采购需求
第四章  合同主要条款及格式 
第五章  响应文件格式
第六章  评审办法
请仔细检查磋商采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与江苏省鸿源招标代理股份有限公司联系解决。
6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc401573829]7．磋商采购文件的澄清
若供应商对磋商采购文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）在响应文件递交截止时间三天前通知江苏省鸿源招标代理股份有限公司。
[bookmark: _Toc401573830]8．磋商采购文件的更正或补充
8.1 在竞争性磋商截止时间前，由于需对供应商的提问进行澄清或其他任何原因，江苏省鸿源招标代理股份有限公司均可对磋商采购文件用书面更正通知的方式进行修正。
8.2 书面更正通知将作为磋商采购文件的组成部分，对所有潜在供应商有约束力。
8.3 当磋商文件与书面更正通知相矛盾时，以江苏省鸿源招标代理股份有限公司最后发出的书面更正通知为准。
8.4 潜在供应商在收到书面更正通知后，应于一个工作日内正式书面回函江苏省鸿源招标代理股份有限公司，逾期不回的，视同供应商已收到更正通知。
8.5 为使潜在供应商有足够的时间按磋商文件的书面更正通知修正和响应磋商文件的要求，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可酌情推迟响应文件递交截止时间，并按8.2条规定的方式将具体变更情况通知潜在供应商。
[bookmark: _Toc401573831]三  响应文件
[bookmark: _Toc401573832]9．响应文件的语言、计量单位、货币和编制
9.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。
9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
[bookmark: _Toc401573833]10．响应文件的组成
10.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
10.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章磋商响应文件格式”的要求编制。
10.3 供应商如同时参与多个分包（标段）采购，则应按分包（标段）分别制作响应文件。
10.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
10.5 响应文件的商务部分
10.5.1 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应满足磋商的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则竞争性磋商小组有权否决供应商的投标：
（1）★竞争性磋商响应函（格式见第五章）；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见第五章）；
（3）★第一章竞争性磋商公告中满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件或提供资格承诺函，格式见第五章；
（4）★第一章竞争性磋商公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）★报价表（格式见第五章）；
（6）★分项报价表（格式见第五章）；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料
10.6 响应文件的技术部分
10.6.1 技术部分是证明供应商提供的服务或工程是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务或工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术方案；
（2）服务承诺；
（3）《技术条款偏离表》；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10.7 响应文件的价格部分
10.7.1 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。
10.7.2 本项目报价非一次性报价，在磋商后根据磋商小组的要求再次报价。报价含完成本项目所需的专家和工作人员各项费用（含专家费、住宿费、交通费和伙食补助费）、车辆使用费、资料费、管理费、检验试验费、利润、税金等一切费用。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目费用。
10.7.3 供应商应在《报价表》《分项报价明细表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。
10.7.4 除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，响应文件所报的价格不得超过磋商文件规定的预算价、最高限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。
10.7.5 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
10.8 响应文件的其他部分
10.8.1 其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。
[bookmark: _Toc401573836]11．磋商保证金（本项目不适用）
[bookmark: _Toc401573837]12．响应文件有效期
12.1 响应文件有效期为从响应文件递交截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。
12.2 在特殊情况下，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可于响应文件有效期满之前，征得参加磋商的供应商同意延长该有效期，要求与答复均应以书面形式进行。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件。受原有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc401573839]四  响应文件的递交与解密、修改与撤回
[bookmark: _Toc12460]13. 响应文件的递交与解密
13.1 供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 
13.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
13.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。部分响应文件未解密的，其他响应文件的评审可以继续进行。
13.4 因采购人原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或磋商工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整磋商时间。
[bookmark: _Toc19778]14. 响应文件的修改和撤回
14.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
14.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目响应活动。
14.3 供应商可在提交响应文件截止时间对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
14.4 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
14.5 在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其响应。
[bookmark: _Toc401573844]五  磋商组织及程序
15. 磋商小组
15.1 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上（含）单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。
15.2 磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
15.3 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。
16. 评审过程的保密性
16.1 评审将在严格保密的情况下进行。
16.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。
17. 澄清有关问题
17.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
17.2 需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出澄清、说明或更正要求，接到澄清、说明或更正要求的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交澄清、说明或更正并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
17.3 接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明或更正，其风险由供应商自行承担。供应商拒不按照要求对响应件进行澄清、说明或更正的，视其放弃该项权利。
17.4 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
18. 磋商程序
18.1 响应文件的资格性检查。
由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组将在提交响应文件截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。
以联合体形式参加磋商的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以磋商小组查询结果为准。在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
18.2 响应文件的符合性检查。
依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的。
（4）响应文件中承诺的磋商有效期不满足磋商文件中载明的磋商有效期。
（5）供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于磋商文件中标注“★”要求的存在负偏离的。
（6）供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
（7）供应商的报价超过了项目最高限价。
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（9）响应文件不符合法律、行政法规规定或磋商文件列明的其他实质性要求。
18.4 磋商
磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
18.5 最后报价
18.5.1 磋商结束后，磋商小组将通过“苏采云”系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
18.5.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。
18.5.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
18.6异常低价响应审查
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评标（磋商）过程中出现下列情形之一的，评标委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（3）评标委员会（磋商小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
 启动异常低价投标审查后，评标委员会（磋商小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会（磋商小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
18.7 综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
19.成交候选供应商的推荐原则及标准
19.1 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为相同品牌产品的，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查、异常低价响应审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交候选供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。
19.2 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第19.1款规定处理。
19.3 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。
综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。
20. 编写评审报告
20.1 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
21. 采购活动终止的情况
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）政府采购法律法规规定的其他情形。
六、成交
22. 确定成交供应商
22.1 按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
22.2 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
22.4 成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.5 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
七、签订合同
23. 签订合同
23.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
23.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
23.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
23.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24. 标的物的追加
24.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
八、质疑和投诉
25. 质疑
25.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性磋商公告。
25.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
25.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
25.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.投诉
26.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27. 代理服务费
采购人按照规定交纳代理服务费。
28.政策功能
28.1中小企业政策
（1）中小企业应当符合《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（苏财购〔2021〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予5%（工程）的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
28.2节能产品、环境标志产品政策
28.3未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
28.5磋商文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
注：本磋商文件中提及的“投标”“投标人”等同“磋商响应”“磋商响应人”。
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第三章  采购需求
供应商必须仔细阅读本竞争性磋商文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件必须满足本竞争性磋商文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。采购人拒绝低于本竞争性磋商文件技术规范所列任一条款。

[bookmark: _Toc515890073][bookmark: _Toc12554]1.项目概况
江都二站、三站及江都闸管理所（江都东闸、芒稻闸）监控系统硬件PLC采用法国施耐德昆腾系列，工控机采用法国施耐德系列，软件采用美国Wonderware公司InTouch软件，系统与集控中心联网运行，实现数据集中显示。系统运行多年存在以下问题：
江都二站：（1）PLC模块运行多年，经常出现数据不通等问题；（2）现有工控机已经连续运行13年，老化严重，经常出现系统卡死、监控系统数据异常、现场设备无法控制等情况；（3）6块55寸控制室显示屏清晰度较低，达不到高清，其中有3块屏幕上已出现黑斑；（4）控制台已使用十年，目前控制台侧面及底部已老化，其材质不满足防火要求。
江都三站：（1）部分核心电子设备已经老化，导致系统经常出现故障，出现系统卡顿、监控系统数据异常、现场设备无法控制等情况；（2）中控室分屏的像素偏低，对中控室数据显示有影响。
江都闸管理所（江都东闸、芒稻闸）：（1）PLC连续运行多年，设备老化导致出现故障的可能性较高，存在潜在风险；（2）现有工控机已经连续运行多年，老化严重，经常出现系统卡死、监控系统数据异常、现场设备无法控制等情况；（3）软件运行界面布局、色彩搭配有待提高，数据处理、运行报表等功能需要进一步优化。
2.建设目标
拟通过对江都二站、三站及江都闸管理所（江都东闸、芒稻闸）自动化监控系统改造，提高系统的可靠性、稳定性和先进性，满足自主可控要求，实现数据的有效治理，满足“无人值班、少人值守”的要求，实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能。同时完成集控中心集控系统接入工作，实现远程集控功能。
3.相关依据
	GB 50254
	电气装置安装工程施工及验收规范

	GB 3453
	数据通信基本型控制规程

	GB 2887
	计算机场地技术条件

	GB/T 15969
	可编程控制器

	DL/T 578
	水电厂计算机监控系统基本技术条件

	DL/T 822
	水电厂计算机监控系统试验验收规程

	DL/T 5065
	水力发电厂计算机监控系统设计规定

	JB/T 5234
	工业控制计算机系统验收大纲

	GB 50174
	数据中心设计规范

	IEC 61850
	变电站网络与通信协议

	GB/T 22239
	信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

	GB/T43697
	数据安全技术数据分类分级规则


4.建设内容
本次项目主要建设内容如下：
江都二站：拆除原PLC柜3台,抽除无用电缆，封堵电缆沟孔洞。更换控制台1套、监控主机2台、组态软件4套、PLC控制柜3台、数据库1套、服务器1套、服务器机柜柜体1台、视频网络柜柜体1台、同步时钟1套，工业通讯管理机1台、软件程序研发1项、现场安装及调试1项。
江都三站：拆除PLC柜1台、保护柜3台、视频柜1台、RIO分站柜5台，抽除无用电缆，封堵电缆沟孔洞。更换监控主机2台、组态软件4套，PLC控制柜2台、数据库1套、同步时钟1套、工业通讯管理机1台、服务器1套、服务器机柜柜体1台、视频网络柜柜体1台、高清分屏器1套（含显示屏）、软件程序研发1项、现场安装及调试1项。
江都东闸：拆除江都东闸、芒稻闸原低压控制柜内全部设备及线缆，保留柜体。更换监控主机2台，组态软件2套、改造PLC控制柜1台、数据库1套、软件程序研发1项、现场安装及调试1项。
芒稻闸：拆除芒稻闸原低压控制柜内全部设备及线缆，保留柜体；拆除原网络柜（电源柜），抽除无用电缆，封堵相关电缆沟孔洞。更换监控主机2台，组态软件2套、改造PLC控制柜1台、数据库1套、视频网络柜柜体1台、UPS电源柜柜体1台、软件程序研发1项、现场安装及调试1项。
对江都二站、三站监控系统及江都东闸、芒稻闸进行升级改造，更换上述硬件设备，包括原有设备拆除，部分设备移位，PLC柜原有设备更换，设备安装接线等。部署自主可控组态软件和数据库，完成江都二站、三站及江都东闸、芒稻闸监控系统软件开发，建立标准化界面，实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能。接入现有自动控制系统的核心数据，完成集中监控系统联合调试。
项目竣工验收前，成交供应商须向采购人提交完整的项目技术资料，所有资料须同时提供纸质版和电子版两种介质。纸质版资料须加盖供应商公章并装订成册，电子版资料须采用可编辑格式或PDF格式存储，代码文件提供相应语言的源文件，具体提交内容包括：
（1）成交供应商在签订合同后，成交供应商须提供详细的项目实施方案，确保所有采购符合招标文件技术要求和行业标准。
（2）设计图纸类资料
包括系统网络拓扑图（涵盖PLC、上位机、现地单元、视频、对外通讯等全链路架构）、现地控制单元（LCU）布置图、原理图、接线图、完整线缆清册、通讯接线图（含串口、以太网、光纤、485总线等各类接口连接关系）及其他相关设计图纸，确保图纸内容完整、标注清晰，符合工程档案归档标准。
（3）设备原厂技术资料
包括PLC硬件手册、编程软件安装包及授权说明，触摸屏/人机界面（HMI）手册、组态软件安装包和相关技术资料，服务器、操作员工作站、工控机原厂说明书及驱动程序，交换机技术手册，上位监控系统组态软件安装包和相关资料，以及其他所有采购设备的原厂配套技术资料，确保资料版本与实际供货设备完全一致。到货检测阶段，需进行外观检查、尺寸核对及材质抽样化验，并提供出厂检测报告，货物交付时，供应商应向采购人移交该批货物对应的技术图纸，图纸需加盖公章并确保完整有效。
（4）软件系统资料
包括PLC完整可编辑源程序及注释文档、PLC配置说明、点位清单、寄存器使用清单，LCU触摸屏HMI组态工程文件，上位监控系统组态工程软件，数据库配置文件及数据结构说明，通讯驱动程序、第三方设备通讯协议文档，画面清单、报警清单、报表模板，用户权限配置说明、账号管理文档，系统安装部署手册（含操作系统、软件安装步骤说明），软件备份恢复操作指南等，确保所有软件资料可直接用于系统运维和后续升级改造。系统集成过程中，完成设备安装及软件编程技术指导。系统集成后，重点检测数据采集和处理、监控与报警、控制与调节、系统自诊断与恢复、数据记录与存储、人机接口、时钟同步、数据通信等关键指标。
（5）调试、试验与检测报告
包括单台设备通电调试记录、I/O点通道测试记录（对点记录）、通讯链路测试记录（含光纤、以太网、485通讯测试结果）、现地LCU控制功能调试记录、远程上位机控制联调记录（含现地/远程切换、闸门升降、急停、限位联动等功能测试）、报警功能测试记录（含超水位、上下限位、故障报警等场景测试）、功能验收测试记录、系统连续试运行记录（试运行报告），所有测试报告须有测试人员、技术人员签字确认，确保测试数据真实有效。
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[bookmark: _Toc30213]5.1.1 概述
1、计算机监控系统应具有如下功能：1）数据采集和处理；2）监控与报警；3）控制与调节；4）系统自诊断与恢复；5）数据记录与存储；6）人机接口；7）时钟同步；8）数据通信等。
2、江都二站、三站系统功能主要由现地级和主控级协作完成。现地级的各现地控制单元负责对电气设备等进行就地测量、监控，并向监控主机发送各种测量数据，同时接受监控主机发来的控制命令和参数设置，完成控制逻辑的实施；主控级计算机实现江都二站、三站的运行监控、事件报警、数据统计和记录、与上级系统通信等功能，并向各现地控制单元发出控制、调节命令。
3、江都闸管理所（江都东闸、芒稻闸）系统功能主要由现地级和站控级协作完成。现地级的现地控制单元负责对电气设备等进行测量、监控，完成本站闸门相关的边缘计算，并向站控级和调度级的监控主机发送各种测量数据，同时接收监控主机发来的控制命令和参数设置，完成控制逻辑的实施；站控级计算机实现江都东闸、芒稻闸的运行监控、事件报警、数据统计和记录，并向现地控制单元发出控制、调节命令。
4、江都二站、三站及江都东闸、芒稻闸监控系统完成后应全部接入处集中控制系统。
5.1.2 数据采集与处理
1、系统采集的数据量包括：
1）电气量:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、用电量等；
2）非电量：温度、水位、振动等；
3）开关量：断路器合分状态、手车工作/试验位置、断路器操作机构储能状态、接地开关状态；与配电系统控制操作相关的其它状态信号；其它各类状态量性质的事故及故障信号等；
4）事件顺序记录：微机保护装置动作信号等。
2、对采集的数据进行如下处理：
1）模拟量数据处理包括进行数据滤波、合理性检查、工程单位变换、数据变化及越限检测等，并根据规定产生报警和报告；
2）状态数据处理包括光电隔离、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性和合理性判断，并根据规定产生报警和报告；
3）事件顺序记录处理记录各个重要事件的动作顺序、事件发生时间（年、月、日、时、分、秒、毫秒）、事件名称、事件性质，并根据规定产生报警和报告；
4）采集到的上、下游水位原始数据换算成水位高程数据。
5.1.3 监视与报警
1、通过监控器或大屏对江都二站、三站水泵机组、电气设备等运行工况及江都东闸、芒稻闸的闸门运行工况进行监控。
2、能对江都二站、江都三站水泵机组、电气设备及江都东闸、芒稻闸电气设备各种运行工况的转换过程、配电系统送停电过程进行监控，当发生过程受阻时给出明确的受阻原因。当出现事故或故障时，应能用准确、清晰的语言向操作人员发出报警。
3、江都二站、江都三站应在发生下列异常情况时报警：
1）保护装置告警、动作；
2）变压器温度过高信号；
3）直流系统故障；
4）机组振动过大信号；
5）各类控制流程中控制操作失败信息等。
4、江都东闸、芒稻闸应在发生下列异常情况时报警：
1）闸门运行速度异常；
2）闸门开度越限；
3）闸门卡滞；
4）闸门工作电源异常；
5）各类控制流程中控制操作失败信息等。
5、事件顺序记录：当发生保护装置动作等事件时，能将故障发生前后的相关参数和开关位置变化按发生的时间顺序记录下来，并可显示、打印和存入历史数据库。
6、报警时发出声光信息和显示信息。事故报警音响和故障报警音响应有明显区别，声音可手动或自动解除。报警信息显示窗口不应被其它窗口遮挡，报警信息应包括报警对象、发生时间、报警性质、确认时间、消除时间等。
5.1.4 控制与调节
1、控制与调节对象
江都二站、三站控制与调节对象主要为高低压电气设备等。江都东闸、芒稻闸控制与调节对象主要为闸门。
2、控制与调节内容
江都二站、三站：操作员利用鼠标或键盘，根据当前的运行情况和控制命令，对水泵机组、电气设备的运行进行控制。控制内容包括断路器分/合闸等。操作员在界面上点击所控设备图形（控键），界面上自动弹出控制模拟键和操作流程图，操作员点击控键后，系统自动实施操作流程，并在流程图上观察每一步的执行情况和流程受阻情况的部位及原因，进行开环运行指导、闭环自动控制操作。
江都东闸、芒稻闸：操作员利用鼠标或键盘，根据当前的运行情况和控制命令，对闸门运行进行控制。控制内容包括闸门开启、关闭、开度设置等。操作员在界面上点击所控设备图形（控键），界面上自动弹出控制模拟键和操作流程图，操作员点击控键后，系统自动实施操作流程，运行人员可在画面、简报窗口查看运行状态。
5.1.5 系统自诊断与恢复
1、计算机监控系统能对自身的硬件及软件进行故障自检和自诊断功能，在发生故障时保证故障不扩大，且在一定程度上实现自恢复。
2、计算机监控系统的故障不影响被控对象的安全。
3、主控级具有计算机硬件设备、软件进程异常、与现地控制单元的通信、与上级调度系统的通信、与其它系统的通信等故障的自诊断能力。当诊断出故障时采用语音、事件简报、模拟光字等方式自动报警。
4、系统自诊断的故障信息应包括故障对象、故障性质、故障时间等。
5、在线自诊断时不影响系统的正常监控功能。
6、硬件系统在失电故障恢复后能自恢复运行，软件系统在硬件及接口故障排除后能自恢复运行。
5.1.6 数据记录与存储
1、计算机监控系统对采集与处理的实时数据进行记录，包括对系统中任何一个实时模拟量数据（原始输入信号或中间计算值）进行连续记录。记录时间间隔（分辨率）可以根据需要设置，最小时间间隔可达到1s。若时间分辨率设置为1s，存储时间应不小于30min。记录数据支持实时趋势曲线显示，能够在实时趋势曲线上选择显示任何一个点的数值和时间标签。
2、计算机监控系统应建立历史数据库，能够存储系统中全部输入信号（模拟量和开关量）以及重要的中间计算数据。记录的时间间隔（分辨率）可以根据需要设置，最小时间间隔可达到1s。若以1s的采样周期存储，最少应能够存储30天的历史数据。记录的数据应支持历史趋势曲线显示。历史趋势曲线显示时，可按照需要选择以不同的时间分辨率显示，应能够选择显示历史趋势曲线上任何一个点的数值和时间标签。
3、历史数据库的数据记录与存储应满足用户对历史数据的多种检索方式，如历史趋势曲线、日报表、月报表、事件查询等。
4、计算机监控系统具有数据库自动清理、备份等维护功能，应能通过程序设置完成过期数据的自动清理。能够定期或在存储介质空间占用率大于一定值，以一定的方式提醒运行人员将数据转存至外部存储介质，或可自动转存到外部存储介质上。
5.1.7 人机接口
1、计算机监控系统应提供主控级和现地级人机接口。
2、主控级人机接口作为操作人员监视、控制和调节运行的主要手段，同时也应为维护人员提供系统故障诊断、系统运行参数设定或修改、数据库建立和维护、监控画面编辑和修改、报表定义或修改等管理和维护工作的接口。
3、现地级人机接口为操作人员提供在现场对被控对象进行运行监视、控制或者调节的接口。现地级人机接口应具有远程控制和现地控制两种方式的切换功能，在处于现地控制方式时，远程控制操作不起作用，但不影响数据采集与上传。
4、江都二站、三站系统提供以下监控画面：
1）工程全貌图；
2）工程平面图、剖面图；
3）电气主接线图；
4）直流系统图；
5）机组运行监控图；
6）配电系统运行监控图；
7）计算机监控系统网络结构图；
8）PLC运行状态监控图；
9）操作指导画面；
10）工程简介画面；
11）巡视线路图等。
5、江都东闸、芒稻闸系统提供以下监控画面：
1）工程全貌图；
2）闸门运行监控图；
3）系统网络结构图；
4）低压主接线图；
5）PLC运行状态监控图；
6、画面显示
画面显示是计算机监控系统的主要功能，画面调用将允许自动及召唤方式实现。自动方式指当有事故发生时或进行某些操作时有关画面的自动推出，召唤方式指操作某些功能键或以菜单方式调用所需画面。画面种类包括动态显示图、单线图、立面图、曲线、各种语句、表格等。要求画面显示清晰稳定，画面结构合理，刷新速度快且操作简单。
◆单线系统种类
主要包括电气主接线图、低压系统图等。在这类画面上能实时动态显示出运行设备的实时状态及某些重要参数的实时值，同时可通过窗口显示其它有关信息。
◆立面图
在画面上能实时显示电流、电压、功率、功率因数、变压器温度、上下游水位等参数，形象直观；并能点动弹出配电设备等设备的控制画面。
◆表格类
包括参数及参数给定值、特性表、定值变更统计表、各类报警信息统计表，操作统计表、各类运行报表、运行日志、水文特征值等。
◆运行指导类
系统安装“帮助”栏，给出详尽的运行指导，包括系统操作指导、配电系统操作指导画面、其它系统操作指导等，以及种类提示信息等。以上各类画面可以按操作人员要求组合在一起显示，也可以单独显示。
◆设备状态维修的指导
除了正常地监视各类设备的运行状态外还应具备设备的维修指导，达到指定的参数时给出提示，使设备的维护更科学。
7、画面图符及显示颜色定义如下：
1）电气接线图中各电气设备图符应符合《水利水电工程制图标准》（SL73.5-2013）；
2）电气接线图中各电压等级颜色应采用如下标准：
交流220V：深灰     交流380V：黄褐
交流3kV：深绿      交流6kV：深蓝
交流10kV：绛红     交流35kV：鲜黄
交流110kV：米红    直流：褐
3）电气图中机组、断路器、手车、隔离开关、接地开关图符动态刷新颜色应采用如下标准：
机组运行态：红色
机组停止态：绿色
机组检修态：白色
机组不定态：深灰色
断路器、隔离开关、接地开关合闸状态：红色
断路器、隔离开关、接地开关分闸状态：绿色
手车工作位：红色
手车试验位：绿色
4）事件信息显示颜色应采用如下标准：
事故信息：红色
故障信息：黄色
变位信息：蓝色
复归信息：白色
操作信息：绿色
5）参数显示动态刷新颜色应采用如下标准：
参数正常：绿色
参数越限：红色
8、系统提供下列记录信息的查询（不限于）：
1）事故及故障报警记录；
2）状态量变位记录；
3）配电设备操作记录；
4）定值变更记录；
5）参数越复限信息；
6）系统自诊断与恢复信息；
7）运行日志。
9、系统提供下列打印功能：
1）计算机监控系统的各类监控画面、各类曲线、运行报表、事件一览表、操作票等均应能通过打印机设备打印至A4 幅面（或A3 幅面及其它规格）的纸张上；打印时具有编辑功能。
2）运行报表的打印应支持“定时打印”、“事件触发自动打印”以及“召唤打印”等方式。
5.1.8 时钟同步
1、通过新增时钟同步设备，实现主控级计算机设备、微机保护等设备的时钟同步。
2、主控级计算机设备采用与时钟同步设备进行数据通信（串行口或网络接口）的方式获取秒级精度的时钟信号。
5.1.9 数据通信
1、计算机监控系统的数据通信分为三类：1）主控级监控主机与现地控制单元之间的通信，以及现地控制单元与其它智能设备之间的通信，一般采用MODBUSTCP协议；2）现地控制单元与其它智能设备之间的通信，包括开度测控、电量智能仪表设备等，通信接口采用以太网或RS-485通信方式，通信规约采用常用标准规约，如MODBUS RTU、MODBUSTCP等；3）计算机监控系统与上级系统之间的通信。
2、监控主机与现地控制单元之间的通信数据量大，可靠性要求高，采用高速、基于TCP/IP协议的网络通信方式。
3、与现地控制单元通信的智能设备包括微机保护装置、直流系统、仪表交流采样设备等，通信接口采用以太网或RS-485通信方式，通信规约采用常用标准规约，如IEC61850、MODBUS RTU、MODBUSTCP等。
5.1.10 边缘计算（江都东闸）
[bookmark: _Toc94272729]配备专门用于边缘计算功能模件，CPU模件和边缘计算模件基于背板以太网总线进行数据交互。边缘计算总体架构及数据流程如下图所示，CPU模件和边缘计算模件之间基于背板总线上的网口进行交互，CPU模件将边缘计算所需的原始数据（如闸门开度、电参数等运行状态）传送给边缘计算模件，而边缘计算模件负责按照特定的算法计算特征值数据，并将特征值数据和报警信息推送给CPU模件，CPU推送给上位机软件。

边缘计算功能能够对被监测设备重要数据进行长时间存储、计算与分析，进而对设备进行预警，实现现地设备的本地化数据分析、预警等高级功能。主要包括以下类似场景的边缘计算分析：
（1） 启闭过程及稳态判断
记录所有测点在启闭机运行时段内的测值。
特征值过滤与计算。当达到特征值计算所需的启闭次数后（可设置，默认为20次），统计每个时刻的最大值和最小值作为该时刻的特征高限和低限，形成一个启闭过程包络线，在特征值统计过程中使用中值滤波算法过滤异常值。
启闭速度的告警信息推送。当启闭速度超过对应时刻的特征值一个特定值（可设）时，边缘计算模件应主动送出报警信息，报警内容包括当前数值，相关的断面数据以及对应启闭后的时刻以及该测值的特征值曲线。
（2） 电气参数边缘计算
启闭过程中电流电压梯度的特征值计算；
电流及有功功率合理运行区间的特征计算；
基于特征值告警信息推送。
（3） 过闸流量计算
支持通过以下两种方法计算过闸流量；
流量-开度曲线法：录入符合实际运行情况的流量-开度曲线和安全始流曲线，作为后续计算的依据，曲线支持后期修改；
闸孔出流公式法：录入闸门通用闸孔出流公式，其中淹没系数、流量系数等经验系数通过查表、公式计算等方式确定，且支持人工修改。
（4） 自动感潮引水计算
支持通过上下游水位和设定的启闭参数，计算闸门启闭条件是否满足。PLC根据计算结果，自动启闭闸门。
能根据设定流量、上下流水位差，计算闸门开度。PLC根据计算结果，自动调节闸门开度。
6.设备选型
供应商所提供的设备的技术参数、资料须详细说明设备的技术特性、性能指标，并提供相应的技术说明书或产品技术特性证明资料。若所提供的技术特性、性能指标与本采购文件技术规范有异，须清楚地说明缘由，应得到采购人的确认。系统性能必须达到或高于本采购文件技术规范的相关指标。
系统硬件设备及软件均应选用国内知名品牌产品，并在水利行业有广泛的应用，其技术性能应不低于以下技术性能与参数指标。（详见6.1.1-6.1.13章节）
监控主机、数据库、操作系统等应采用国产化产品，其中，中央处理器（CPU）、操作系统（含服务器操作系统）、数据库须通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评。
6.1.1 控制台
尺寸为6000*1000*780mm；柜体主框架采用冷轧钢材质，焊接组装结构，冷轧钢厚度为1.2mm-1.5mm；台面、侧边、脚边采用高分子聚酯材料，厚度35mm以上；主体风格与处集控中心一致。                    
6.1.2 监控主机（浪潮、曙光、H3C）
▲配置1颗国产自主可控X86架构CPU（不低于海光5000系列5380），CPU基础主频≥2.5GHz，CPU物理核心数≥16核，CPU三级缓存≥32MB，支持超线程技术，线程数量≥32；机架式；内存配置≥32G DDR4；硬盘配置（固态硬盘）≥2T；内置国产操作系统；显卡：PCI-E 2G显卡 ；声卡：独立声卡。100/1000M以太网口≥2个；配一台27寸显示器；监控主机能适配组态软件运行。
6.1.3 组态软件（南瑞、亚控、力控）
监控软件选用国内知名品牌的通用组态软件产品，同时应满足与集控系统兼容的功能，软件本身及相关文档均须为中文版，须提供正版软件授权。同时支持多语言组态，能够在各种语言版本上开发和运行。中标后提供全部软件许可证书和序列号，软件最终用户授权信息为江苏省江都水利工程管理处。
具备完全自主知识产权，支持目前市场上主流服务器的硬件架构，适配 X86 、ARM 、龙芯等架构的 CPU 芯片；支持部署在主流 Linux 操作系统中，包括麒麟、统信 UOS、凝思等 Linux 桌面版、服务器版操作系统，▲软件具有第三方检测机构出具的“自主可控评估报告”。
6.1.4 江都二站、三站PLC控制柜（南瑞、浙大中控、傲拓）
江都二站：PLC控制柜3台尺寸均为2200mm*800mm*600mm（H*W*D），柜体颜色应与现场其他控制柜一致，柜体布置需进行二次深化设计。
江都三站：PLC控制柜1台尺寸为2200mm*800mm*600mm（H*W*D），1台尺寸为2000mm*800mm*600mm（H*W*D），柜体颜色应与现场其他控制柜一致，柜体布置需进行二次深化设计。
PLC的选型包括电源模块，CPU,I/O模块单元等，所有模块均为同一家产品。
▲PLC采用100%国产自主可控产品，提供元器件选用分析报告；
系统全部模块应承受本工程温湿度环境条件，工作温度达到-40℃-70℃，▲满足G3防腐要求，提供权威机构出具的型式试验报告及防腐测试报告；
▲同时支持Modbus、IEC61850等多种协议，提供权威机构出具的DL/T860协议测试报告；
▲采用防静电及抗腐蚀的工业级强塑料壳体的控制器、IO模块，防静电等级：3级，提供电磁兼容测试报告；
▲CPU主频：1GHZ，内存：512M，提供相应的测试报告；
▲CPU与远程IO之间可直接相连，不通过接口模件，远程IO最大连接数：64，提供产品说明书；
▲PLC编程组态软件代码要求自主率为100%，提供产品源代码朔源测评证书和报告；
▲通过网络关键设备安全认证，提供权威部门出具的《网络关键设备安全检测报告》、《信息安全测试报告》；
产品质量可靠，通过CE认证，提供国际权威机构的认证证书和检测报告。
PLC配置见下表所示：
	江都二站PLC配置表

	序 号
	名   称
	设备参数
	单位
	数量

	一、主站PLC控制柜

	1
	6槽双机底板
	背板支持以太网模件
	块
	2

	2
	电源模块
	电源模块，24VDC
	块
	2

	3
	双机双网CPU模件
	高性能双网国产CPU，主频不小于1GHz，内存不小于512M，支持Modbus TCP、OPC等协议 ；
DL/T 860（IEC61850）  
	块
	2

	4
	以太网模件
	不少于2个独立通道RJ45接口，百兆/千兆自适应；
支持Modbus TCP、OPC等协议 ；
DL/T 860（IEC61850）  
	块
	2

	5
	交换机
	2×DC24V，8口，百兆
	块
	3

	6
	触摸屏
	15.6寸液晶屏，LED背光，分辨率1920*1080，四线电阻式，2GB内存，8GB闪存，8GB数据存储
	台
	1

	7
	空槽模块
	
	个
	6

	8
	辅材
	柜内电缆、开关电源、线槽、空气开关、继电器等
	项
	1

	9
	柜体
	尺寸为2200mm*800mm*600mm（H*W*D）
	台
	1

	二、从站1#PLC控制柜

	1
	I/O组网交换机
	2×DC24V，8口，百兆
	块
	1

	2
	16槽扩展底板
	背板支持以太网模件
	块
	1

	3
	扩展机架电源模块
	电源模块，24VDC
	块
	1

	4
	扩展机架远程通讯模块
	通讯模块，以太网接口，通讯速率100M
	块
	1

	5
	数字量输入模块
	数字量输入模块，32*24VDC
	个
	6

	6
	数字量输出模块
	数字量输出模块，32*24VDC
	个
	3

	7
	模拟量输入模块
	模拟量输入模块 8点
	个
	2

	8
	通讯模块
	通讯模块，8*RS485
	个
	1

	9
	温度量输入模块
	温度量输入模块，8点
	个
	1

	10 
	数字量输入模块端配板
	与模块配套
	块
	6

	11
	模拟量输入模块端配板
	与模块配套
	块
	2

	12
	通讯模块端配板
	与模块配套
	块
	1

	13
	温度量模块端配板
	与模块配套
	块
	1

	14
	通用信号连接电缆
	与模块配套
	根
	12

	15
	空槽模块
	
	个
	1

	16
	辅材
	柜内电缆、开关电源、线槽、空气开关、继电器等
	项
	1

	17
	柜体
	尺寸为2200mm*800mm*600mm（H*W*D）
	台
	1

	三、从站2#PLC控制柜

	1
	I/O组网交换机
	2×DC24V，8口，百兆
	块
	1

	2
	16槽扩展底板
	背板支持以太网模件
	块
	1

	3
	扩展机架电源模块
	电源模块，24VDC
	块
	1

	4
	扩展机架远程通讯模块
	通讯模块，以太网接口，通讯速率100M
	块
	1

	5
	数字量输入模块
	数字量输入模块，32*24VDC
	个
	6

	6
	数字量输出模块
	数字量输出模块，32*24VDC
	个
	3

	7
	通讯模块
	通讯模块，8*RS485
	个
	1

	8
	数字量输入模块端配板
	与模块配套
	块
	6

	9
	通讯模块端配板
	与模块配套
	块
	1

	10 
	通用信号连接电缆
	与模块配套
	根
	10

	11
	空槽模块
	
	个
	4

	12
	辅材
	柜内电缆、开关电源、线槽、空气开关、继电器等
	项
	1

	13
	柜体
	尺寸为2200mm*800mm*600mm（H*W*D）
	台
	1


	江都三站PLC配置表

	序 号
	名   称
	设备参数
	单位
	数量

	一、PLC柜（辅机设备）

	1
	16槽底板
	背板支持以太网模件
	块
	1

	2
	电源模块
	电源模块，24VDC
	块
	1

	3
	单机双网CPU模件
	高性能双网国产CPU，主频不小于1GHz，内存不小于512M，支持Modbus TCP、OPC等协议 ；
DL/T 860（IEC61850）  
	块
	1

	4
	交换机
	2×DC24V，8口，百兆
	块
	2

	5
	数字量输入模块
	数字量输入模块，32*24VDC
	个
	4

	6
	数字量输出模块
	数字量输出模块，32*24VDC
	个
	2

	7
	模拟量输入模块
	模拟量输入模块 8点
	个
	7

	8
	通讯模块
	通讯模块，8*RS485
	个
	1

	9
	数字量输入模块端配板
	与模块配套
	块
	4

	10
	模拟量输入模块端配板
	与模块配套
	块
	7

	11
	通讯模块端配板
	与模块配套
	块
	1

	12 
	通用信号连接电缆
	与模块配套
	根
	14

	13 
	触摸屏
	15.6寸液晶屏，LED背光，分辨率1920*1080，四线电阻式，2GB内存，8GB闪存，8GB数据存储
	台
	1

	14
	辅材
	柜内电缆、开关电源、线槽、空气开关、继电器等
	项
	1

	15
	柜体
	尺寸为2000mm*800mm*600mm（H*W*D）
	台
	1

	二、PLC柜（低压配电）

	1
	16槽底板
	背板支持以太网模件
	块
	1

	2
	电源模块
	电源模块，24VDC
	块
	1

	3
	单机双网CPU模件
	高性能双网国产CPU，主频不小于1GHz，内存不小于512M，支持Modbus TCP、OPC等协议 ；
DL/T 860（IEC61850）  
	块
	1

	4
	交换机
	2×DC24V，8口，百兆
	块
	2

	5
	数字量输入模块
	数字量输入模块，32*24VDC
	个
	4

	6
	数字量输出模块
	数字量输出模块，32*24VDC
	个
	2

	7
	温度量输入模块
	温度量输入模块，8点
	个
	1

	8
	通讯模块
	通讯模块，8*RS485
	个
	1

	9
	数字量输入模块端配板
	与模块配套
	块
	4

	10 
	通讯模块端配板
	与模块配套
	块
	1

	11
	温度量模块端配板
	与模块配套
	块
	1

	12
	通用信号连接电缆
	与模块配套
	根
	8

	13
	空槽模块
	
	个
	6

	14
	触摸屏
	15.6寸液晶屏，LED背光，分辨率1920*1080，四线电阻式，2GB内存，8GB闪存，8GB数据存储
	台
	1

	15
	辅材
	柜内电缆、开关电源、线槽、空气开关、继电器等
	项
	1

	16
	柜体
	尺寸为2200mm*800mm*600mm（H*W*D）
	台
	1


6.1.6 江都东闸、芒稻闸PLC控制柜内设备更新
现场PLC控制柜尺寸为2200mm*800mm*600mm（H*W*D），本次利用原有柜体，更换其中的PLC，开关电源，柜内电缆、线槽、空气开关、继电器等，柜体布置需进行二次深化设计。
PLC的选型包括电源模块，CPU,I/O模块单元等，所有模块均为同一家产品，PLC采用100%国产自主可控产品，提供元器件选用分析报告；系统全部模块应承受本工程温湿度环境条件，工作温度达到-40℃-70℃，满足G3防腐要求，提供权威机构出具的型式试验报告及防腐测试报告；支持Modbus、IEC61850等多种协议，提供权威机构出具的DL/T860协议测试报告；采用防静电及抗腐蚀的工业级强塑料壳体的控制器、IO模块，防静电等级达到4级，提供电磁兼容测试报告； CPU主频不低于1GHZ，内存不小于512M，提供相应的测试报告；产品质量可靠，通过CE认证，提供国际权威机构的认证证书和检测报告。通过过网络关键设备安全认证，提供权威部门出具的《网络关键设备安全检测报告》、信息安全测试报告。
PLC配置见下表所示：
	
江都东闸PLC柜配置表

	序 号
	名   称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	单机双网CPU模件
	高性能双网国产CPU，主频不小于1GHz，内存不小于512M，支持Modbus TCP、OPC等协议 ；
DL/T 860（IEC61850）  
	块
	1

	3
	电源模块
	电源模块，24VDC
	块
	1

	4
	开关量输入模块
	32点开关量输入
	块
	4

	5
	开关量输出模块
	32点开关量输出
	块
	2

	6
	模拟量输入模块
	8点电流型模拟量输入模块
	块
	2

	7
	边缘计算模块
	国产CPU，主频不小于1GHz，内存不小于512M，对外具有不少于两个千兆网口
	块
	1

	8
	通信量模块
	8通道串口通讯模块（RS485）
	块
	1

	9
	16槽位底板
	支持背板以太网通讯
	块
	1

	10
	交换机
	2×DC24V，16口，千兆
	块
	1

	11
	触摸屏
	15.6寸液晶屏，LED背光，分辨率1920*1080，四线电阻式，2GB内存，8GB闪存，8GB数据存储
	台
	1

	12
	空槽模块
	
	个
	3

	13
	辅材
	柜内电缆、开关电源、线槽、空气开关、继电器等
	项
	1

	芒稻闸PLC柜配置表

	序 号
	名   称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	单机双网CPU模件
	高性能双网国产CPU，主频不小于1GHz，内存不小于512M，支持Modbus TCP、OPC等协议 ；
DL/T 860（IEC61850） 
	块
	1

	2
	电源模块
	电源模块，24VDC
	块
	1

	3
	开关量输入模块
	32点开关量输入
	块
	2

	4
	开关量输出模块
	32点开关量输出
	块
	2

	5
	模拟量输入模块
	8点电流型模拟量输入模块
	块
	1

	6
	边缘计算模块
	国产CPU，主频不小于1GHz，内存不小于512M，对外具有不少于两个千兆网口
	块
	1

	7
	通信量模块
	8通道串口通讯模块（RS485）
	块
	1

	8
	16槽位底板
	支持背板以太网通讯
	块
	1

	9
	交换机
	2×DC24V，16口，千兆
	块
	1

	10
	触摸屏
	15.6寸液晶屏，LED背光，分辨率1920*1080，四线电阻式，2GB内存，8GB闪存，8GB数据存储
	台
	1

	11
	空槽模块
	
	个
	6

	12
	辅材
	柜内电缆、开关电源、线槽、空气开关、继电器等
	项
	1



6.1.7 数据库软件（人大金仓、海量数据、达梦）
	项目
	指标要求

	产品
标准
	国产数据库，要求软件自主可控，从底层保证系统的安全性。

	基本要求
	产品适配鲲鹏、飞腾、海光等国产芯片服务器。
产品适配麒麟、统信等国产安全操作系统。

	
	产品应符合国家标准字符集，支持信息系统中文字符要求，数据库需要支持UNICODE、GBK和GB18030字符集。

	
	SQL标准支持：支持ANSI/ISO SQL 92、ANSI/ISO SQL 99、ANSI/ISO SQL 2003标准。

	
	支持20个以上【实际35个（array_agg、avg、bit_and、bit_or、count、every、json_agg、 jsonb_agg、son_object_agg、max、min、string_agg、sum、corr、covar_pop、covar_samp、regr_avgx、regr_avgy、regr_count、 regr_r2、regr_sxx、regr_syy、regr_slope、stddev、stddev_pop、variance、var_pop、var_samp、wm_concat、jsonb_object_agg、bool_or、bool_and、regr_sxy、regr_intercept、 stddev_samp）窗】窗口函数可以支持distinct用法。

	
	支持一个语句内同时更新多个表语法功能；支持更新和删除语句通过 LIMIT 子句和 ORDER BY 子句的同时使用，限定操作影响的行数。

	
	提供多种开发接口及技术框架，包括：NET(Ef6、EFCORE)、OTL、Golang、JAVA(JDBC、Hibernate、Mybatis-plus)、ESQL、NODEJS、OCI、OCCI、ODBC、PHP、Python(Python2、Python3、SQLAlchemy、Django)、QT、Ruby。

	高可用性
	支持物理备份及恢复，包括全量、增量和差异备份及恢复功能；支持恢复到指定时间点；支持归档备份；支持逻辑备份及还原，支持按照全库、用户（模式）和数据表多级的备份和恢复方式；支持跨平台备份还原。

	
	支持数据库繁忙应用按策略限流、手动限流；支持数据库故障应用自动或者手动切机，避免业务中断。

	性能指标
	TPC-C吞吐量（tpmC），单机：在3000仓3000并发下持续运行60分钟，tpmC值达240万个/分钟。

	
	单机单实例 TPC-E 性能测试，在64 核，256G 内存，操作系统麒麟 V10 测试环境下，测试 5 分钟，数据规模 scale factor 为 500 情况下，测试数据库性能指标达到 4700 trtps。

	迁移性
	提供配套迁移工具，支持多模式并行迁移，按模式生成日志和报告；
支持表对象（主键、索引、外键、检查约束、唯一约束）和表数据，以及视图、序列、函数、存储过程、程序包、同义词、触发器数据库对象的迁移，可配置迁移对象的包含（只迁移）/排除（不迁移），配置项可通过文件导入。

	安全性
	主要功能包括数据存储、访问控制、身份认证、安全审计、数据备份与恢复、数据存储保密性、数据传输保密性等功能。

	
	数据库系统支持数据库管理员(SYSTEM)，数据库安全员(SSO)，数据库审计员 (SAO)和数据库对象操作员 (SOO)“多权分立”的安全设计架构，在行级访问控制具备安全员为用户授予READ、FULL 、WRITEUP 、WRITEDOWN、WRITEACROSS策略特权的能力。

	
	对任意用户表、database对象做逻辑保护，不会被逻辑删除；支持操作系统级数据保护功能，可以防止在操作系统层面使用rm命令误删除数据表空间目录或数据文件。

	可维护性
	支持基于客户端和浏览器的调试功能，支持存储过程，函数，程序包，匿名块的调试，可以在存储过程，函数，程序包，设置断点，进行调试跟踪，查看堆栈、变量和断点信息。

	
	支持自动工具完成集群安装、部署与版本升级，支持图形化集中管理运维工具（提供功能丰富可视化、界面化的数据库的运维监控管理能力，实现灵活配置管理），支持在线扩缩容，版本升级，备份与恢复系统，可管理数据库集群的物理资源、实例管理、日志管理，智能可视化的性能分析与监控告警，慢SQL分析、SQL执行计划展示与分析，支持对数据库实例的全部关键指标进行监控（包括底层的节点监控、集群模块监控；包括数据库层面的访问监控、负载监控、查询缓存监控等），支持集中式部署形态和分布式部署形态可在同一套管控平台进行管理，提供数据库客户端工具，实现 sql 基本开发功能，支持对于数据库基本对象(包括表、存储过程、视图、索引等)的常见操作。

	
	支持类Oracle ADDM报告，支持不少于5个大项，细分建议项不少于20个，包括数据库时间分解、TOP SQL建议、使用扩展SQL协议建议、CPU负载高建议、优化回滚事务建议、优化堆页面裁剪建议、TOP等待事件建议、日志缓存写锁冲突建议、日志文件写锁冲突建议、存储IO分解。

	
	对集群日志、数据库日志，可以按照需求，进行正则匹配的方式对多个数据库节点一键收集汇总，并进行系统时间矫正后，反馈收集分析结果。



6.1.8 同步时钟
采用双天线，支持NTP直接对时。
其中GPS 接收器：
接收频率：1575.42MHz（L1 信号）；接收灵敏度：捕获〈-160dBW，跟踪〈-163dBW；
同时跟踪：正常状态下可同时跟踪 1～12 颗 GPS 卫星；装置冷启动时不小于 4 颗卫星；装置热启动时不小于 1 颗卫星；捕获时间：装置冷启动时，〈3min，装置热启动时，〈1min；内部电池：电池类型：锂电池。
[bookmark: bookmark5]北斗接收器：
接收频率： 1561.098MHz（B1 信号）；同时跟踪：正常状态下可同时跟踪 1～12 颗北斗卫星；接收机灵敏度： -157.6dBW；冷启动首捕时间：≤5 分；失锁重捕时间：≤45  秒；定位精度：优于 100 m(1σ)(输入高程误差 10m)  ；授时 1PPS 精度：优于 100nS(静态，初始化精确位置信息， 1σ)。
6.1.9  服务器（浪潮、曙光、H3C）
CPU：双路，不低于海光3350（8C,3.0GHZ）性能；内置国产操作系统；内存不低于64G;机械硬盘：2*4T SATA接口、RAID阵列卡；网卡：双口千兆，4个USB口，4G显卡，鼠标键盘；冗余电源;适配数据库软件。 
6.1.10  服务器机柜柜体
江都二站：定制黑色机柜；外形尺寸2200mm*800mm*1000mm（H*W*D）；内含PDU 2只。                                        
江都三站：定制黑色机柜；外形尺寸2200mm*800mm*1000mm（H*W*D）；内含PDU 2只。           
江都闸管理所芒稻闸：定制黑色机柜；外形尺寸为2000mm*600mm*800mm（H*W*D）;内含PDU 2只。
机柜采用优质冷轧钢板材质，表面经过防腐喷涂处理，用以承载并安装监控主机、网络设备及电源模块等关键设备。其结构强度需满足承重标准，确保在满载设备时框架稳固、无变形，抗震性能等指标均需合格。机柜设计注重通风散热，确保气流循环通畅、散热良好。
6.1.11 工业通讯管理机
江都二站、江都三站：国产芯片，内存：16GB，硬盘512HDD，网卡6×10/100/1000M,８个隔离串口,2DO,1组IRIG-B对时,110V,-220V交直流。
6.1.12 视频网络柜柜体、网络柜柜体、UPS电源柜柜体
江都二站视频网络柜柜体：外形尺寸2200mm*800mm*1000mm（H*W*D）；内含PDU 2只。    
江都三站视频网络柜柜体：外形尺寸2000mm*800mm*800mm（H*W*D），内含PDU 2只。
芒稻闸网络柜柜体、UPS电源柜柜体：外形尺寸均为2000mm*600mm*800mm（H*W*D）;内含PDU 2只。
柜体颜色应与现场其他控制柜一致，机柜采用优质冷轧钢板材质，表面经过防腐喷涂处理，视频交换机、控制交换机等各类通讯设备统一归集布置于该机柜内。其结构强度需满足承重标准，确保在满载设备时框架稳固、无变形，抗震性能等指标均需合格。机柜设计注重通风散热，确保气流循环通畅、散热良好。
6.1.13 高清分屏器
江都三站监控主机和视频主机高清分屏器，监控分屏配置一台内置音响的显示屏：24寸，支持4K@60Hz分辨率，HDMI接口，支持4/6/8/9/16多画面分割，兼容H.265/H.264解码，配套工程级HDMI2.0线缆、电源线及安装辅材。
7.验收要求
2026年11月30日前完成项目验收。
系统在出厂前应按本技术要求进行试验，试验的费用包括在投标报价中。采购人有权拒绝接收有缺陷的产品，由此引起的一切费用由供应商负责。所有测试、试验、检查及其结果和结论，都应详细记录并由供应商的有关当事人正式签字(手签)。单个设备的型式试验和性能试验由供应商负责完成并提供试验条件和结果的全部资料。
7.1 试验。包括但不限于以下部分：设备的检查和启动；电源试验，包括电压和频率的运行范围，失电后设备自动再启动；执行系统的检查和诊断程序；检查并核实每一个应用程序的功能；核实屏幕显示和记录；测量响应时间，包括：操作员要求的显示、操作员要求的记录、报警、报告、控制执行、数据库更新、数据采用周期、数据传输速率；CPU负载率的核实；带电插拔插件和模块；自诊断的核实；绝缘强度、绝缘阻抗及抗干扰性能；冲击试验。
7.2 现场验收。在设备到场、具备安装条件后，供应商应派员到场安装，并对整个系统进行联调和测试，以证明整个系统达到本技术规范的要求。
7.3 试运行验收。包括下列内容：
（1）安装检查，核实内部接线、外部接线、系统设备和外围设备；
（2）系统的起动、运行检查，硬件诊断程序运行；
（3）操作试验，其中包括：系统显示、报警记录和显示事件记录和显示、定期记录、各种设备操作的自动控制、主机和备用计算机的切换、带电插拔插件或模块、自诊断的核实；
（4）冲击试验；
（5）干扰试验；
（6）与相邻网络的通讯、数据传输；
（7）系统的稳定性试验。
7.4 技术文件验收。
（1）装置外形图，供应商应提供合同设备的外形图、重量、基础图和总体尺寸。
（2）屏面布置图，屏面布置图应有安装在屏上设备的详细布置情况，并有比例标记。
（3）端子接线图，该图应展示系统与设备点对点的相互连接，端子排一侧应清楚地表明外部导线的连接。并附电缆清册，标明起点终点位置，电缆芯数，备用芯数。
（4）外部电源，系统各设备外接电源型式及系统配电图。
（5）防雷与接地，系统的防雷保护图纸和各设备接地方式和要求。
7.5 出厂资料验收
（1）供应商为制造本系统而购置的硬件设备的维护使用说明书、合格证。
（2）系统的技术特性、维护使用说明书。
（3）系统内各屏、柜的内部接线图。
7.6 软件资料验收
供应商应提供下列软件资料：
（1）系统软件光盘版和使用手册，并保证软件正版。
（2）应用软件清单和使用手册、端子接线图。
（3）各种应用程序的源程序及编译后的程序的光盘备份文件(恢复文件)。
（4）系统的密码，登陆密码、维护密码等。
（5）数据库管理系统的设计文件，包括数据表名、数据字典、设计说明等。
（6）源程序的注释说明，PLC I/O点表，每个寄存器作用说明等。
（7）程序逻辑框图和设计说明文件。
（8）报表制作的设计说明。
（9）维护说明书
8服务要求
8.1 工程的项目负责人和技术负责人须具有丰富的工程项目集成经验，熟悉货物工艺要求。
8.2 供应商应提供不少于2年质量保证，即工程验收后2年内系统发生非人为因素的故障（本次项目涉及的各类部件，包括软件），皆应由卖方负责免费的维护、维修。
8.3 要求供应商售后服务范围广泛、故障修复响应及时（4小时内赶到现场），且售后服务的措施落实、维护人员稳定。
（须提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件，做否决投标处理）
9培训要求
供应商应负责提供两次免费培训和技术服务工作(一次厂内、一次现场),每次10人、每次时间不少于2天。此外供应商应对采购人参加应用软件开发提出积极、详细的建议和安排。投标时，供应商应详细说明培训方案和培训内容。培训应达到这样的目的：使受训的工程技术人员能够了解和熟悉整个系统的硬件和软件，掌握维护和排除故障的基本技术和技巧。软件培训的内容包括：
（1）组态软件画面编辑修改
（2）系统的联合运行控制
（3）闸门升降停程序
（4）事故停机程序
（5）简单故障的判断排除
供应商应邀请采购人人员参与上述软件的开发，供应商应对采购人参与应用软件开发的人员进行指导，供应商应对所开发的全部软件负责。
10.合同周期
（一）付款方式：
9.1 该项目为江都二站、三站自动化系统改造及江都闸管理所自动化系统改造合并项目，合同签订主体为江苏省江都水利工程管理处。
9.2★双方签订合同前，乙方需缴纳履约保证金或履约保函（合同金额的10%）；签订合同后，甲方向乙方预付合同总价的30%；货到现场且完成安装支付至合同总价的70%；完成软件部署、验收合格后，经审计甲方向乙方支付剩余款项。
9.3 结合本项目各部分实施内容，乙方需分别向江苏省江都水利工程管理处处本级、江都闸管理所开具合法有效的增值税发票，发票开具内容、金额应与对应实施内容匹配，甲方凭合规有效发票办理付款。乙方未按要求开具发票的，甲方有权顺延付款，不承担逾期付款责任。
（二）工期：
[bookmark: OLE_LINK1]（1）成交供应商签订合同之日起7天内提交项目实施方案；
（2）2026年11月10日前完成硬件设备进场；
（3）2026年11月25日前完成系统调试及试运行，11月底前完成工程验收。
合同履行期限：2026年11月30号前完成。
（三）质保期及售后服务要求
★免费服务期限二年（含硬件和软件服务）。
免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换。
服务提供者应配合网络安全审查,包括承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备,无正当理由不中断产品供应或者必要的技术支持服务等。
（提供承诺函，格式自拟）
11.工程量清单报价表
11.1投标人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价的综合单价中。除合同另有规定外，投标人所报的综合单价一概不予调整。工程量清单中明示的所有项目的费用，以及其他一切为实现本招标工程目标所需的各项费用均应包含在投标报价中。
11.2投标人应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、人身保险、第三者责任险、设备材料运输险、包装物的保险及其他相关险种，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标清单各项的综合单价中，发包人不再单独支付。
11.3根据国家相关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后的各种手续）均由投标人自行调查并办理，并承担一切费用。
11.4清单报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。
（1）投标报价清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。
（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。
11.5除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方性法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。
11.6为实现采购文件中要求的所有系统所具有的功能而需要的其它硬件、软件以及采购文件未提及的其它设备、元器件的选择配置等均由供应商自己一并考虑，其费用包含在总报价中，不得要求采购人另外增加费用。
11.7本工程投标时所选各种设备（包括硬件和软件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品）,在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。
11.8 中标人须配合采购人开展网络安全审查相关工作。若审查结果不通过，中标人应按要求更换相关设备，更换产生的费用由采购人承担；如经整改后审查仍无法通过的，合同终止。

（投标总报价不得高于项目总预算和最高限价，否则做否决投标处理）（该项目为江都二站、三站自动化系统改造及江都闸管理所自动化系统改造合并项目，江都二站、三站自动化系统改造最高限价132万元、江都闸管理所自动化系统改造最高限价56万元）

江都二站、三站及江都闸管理所自动化系统改造报价汇总表
	序号
	名称
	单位
	数量
	报价
	备注

	一
	江都二站、三站自动化系统改造
	
	
	XXXXXX
	

	1.1
	江都二站自动化系统改造
	项
	1
	XXXXXX
	详见报价明细表1

	1.2
	江都三站自动化系统改造
	项
	1
	XXXXXX
	详见报价明细表2

	二
	江都闸管理所自动化系统改造
	
	
	XXXXXX
	

	2.1
	江都东闸自动化系统改造
	项
	1
	XXXXXX
	详见报价明细表3

	2.2
	芒稻闸自动化系统改造
	项
	1
	XXXXXX
	详见报价明细表4

	
	合计
	
	
	XXXXXX
	




报价明细表1（江都二站自动化系统改造）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	江都二站自动化系统改造
	 
	 
	

	（一）
	控制台改造
	套
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（二）
	监控系统升级
	
	
	
	
	

	1
	监控主机
	台
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	组态软件
	套
	4
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	软件程序研发
	项
	1
	
	
	包含PLC、触摸屏、组态软件、数据库等软件开发

	（三）
	主站PLC控制柜
	套
	1
	
	
	

	1
	6槽双机底板
	块
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	电源模块
	块
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	双机双网CPU模件
	块
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	4
	以太网模件
	块
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	5
	交换机
	块
	3
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	6
	触摸屏
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	7
	空槽模块
	个
	6
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	8
	辅材
	项
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	9
	柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（四）
	从站1#PLC控制柜
	套
	1
	
	
	

	1
	I/O组网交换机
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	16槽扩展底板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	扩展机架电源模块
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	4
	扩展机架远程通讯模块
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	5
	数字量输入模块
	个
	6
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	6
	数字量输出模块
	个
	3
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	7
	模拟量输入模块
	个
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	8
	通讯模块
	个
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	9
	温度量输入模块
	个
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	10 
	数字量输入模块端配板
	块
	6
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	11
	模拟量输入模块端配板
	块
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	12
	通讯模块端配板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	13
	温度量模块端配板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	14
	通用信号连接电缆
	根
	12
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	15
	空槽模块
	个
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	16
	辅材
	项
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	17
	柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（五）
	从站2#PLC控制柜
	套
	1
	
	
	

	1
	I/O组网交换机
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	16槽扩展底板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	扩展机架电源模块
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	4
	扩展机架远程通讯模块
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	5
	数字量输入模块
	个
	6
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	6
	数字量输出模块
	个
	3
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	7
	通讯模块
	个
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	8
	数字量输入模块端配板
	块
	6
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	9
	通讯模块端配板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	10 
	通用信号连接电缆
	根
	10
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	11
	空槽模块
	个
	4
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	12
	辅材
	项
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	13
	柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（六）
	数据库
	套
	1
	
	
	详见采购需求

	（七）
	服务器
	套
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（八）
	同步时钟
	套
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（九）
	工业通讯管理机
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（十）
	服务器机柜柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（十一）
	视频网络柜柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（十二）
	现场安装及调试
	项
	1
	
	
	含辅材、设备拆旧、设备安装更新、调试并接入系统

	
	合计
	
	
	
	
	



报价明细表2（江都三站自动化系统改造）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	单价

	
	江都三站自动化系统改造
	
	
	

	（一）
	监控系统升级
	
	
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	1
	监控主机
	台
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	组态软件
	套
	4
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	软件程序研发
	项
	1
	
	
	包含PLC、触摸屏、组态软件、数据库等软件开发

	（二）
	PLC柜（辅机设备）
	套
	1
	
	
	

	1
	16槽底板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	电源模块
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	单机双网CPU模件
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	4
	交换机
	块
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	5
	数字量输入模块
	个
	4
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	6
	数字量输出模块
	个
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	7
	模拟量输入模块
	个
	7
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	8
	通讯模块
	个
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	9
	数字量输入模块端配板
	块
	4
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	10 
	模拟量输入模块端配板
	块
	7
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	11 
	通讯模块端配板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	12 
	通用信号连接电缆
	根
	14
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	13 
	触摸屏
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	14 
	辅材
	项
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	15 
	柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（三）
	PLC柜（低压配电）
	套
	1
	
	
	

	1
	16槽底板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	电源模块
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	单机双网CPU模件
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	4
	交换机
	块
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	5
	数字量输入模块
	个
	4
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	6
	数字量输出模块
	个
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	7
	温度量输入模块
	个
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	8
	通讯模块
	个
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	9
	数字量输入模块端配板
	块
	4
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	10 
	通讯模块端配板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	11
	温度量模块端配板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	12
	通用信号连接电缆
	根
	8
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	13
	空槽模块
	个
	6
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	14
	触摸屏
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	15
	辅材
	项
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	16
	柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（四）
	数据库
	套
	1
	
	
	详见采购需求

	（五）
	服务器
	套
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（六）
	同步时钟
	套
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（七）
	工业通讯管理机
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（八）
	服务器机柜柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（九）
	视频网络柜柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（十）
	高清分屏器（含显示屏）
	套
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（十一）
	现场安装及调试
	项
	1
	
	
	含辅材、设备拆旧、安装更新、调试并接入系统

	
	合计
	
	
	
	
	




报价明细表3（江都东闸自动化系统改造）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	单价

	
	江都东闸自动化系统改造
	
	
	含设备拆旧、安装更新、调试并接入系统

	（一）
	监控系统升级
	
	
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	1
	监控主机
	台
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	组态软件
	套
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	软件程序研发
	项
	1
	
	
	包含PLC、触摸屏、组态软件、数据库等软件开发

	（二）
	控制柜改造
	套
	1
	
	
	

	1
	单机双网CPU模件
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	电源模块
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	开关量输入模块
	块
	4
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	4
	开关量输出模块
	块　
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	5
	模拟量输入模块
	块　
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	6
	边缘计算模块
	块　
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	7
	通信量模块
	块　
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	8
	16槽位底板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	9
	交换机
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	10
	触摸屏
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	11
	空槽模块
	个
	3
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	12
	辅材
	项
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（三）
	数据库
	套
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（四）
	现场安装及调试
	项
	1
	
	
	含设备拆旧、安装更新、调试并接入系统

	
	合计
	
	
	
	
	



报价明细表4（芒稻闸自动化系统改造）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	单价

	
	芒稻闸自动化系统改造
	
	
	

	（一）
	监控系统升级
	
	
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	1
	监控主机
	台
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	组态软件
	套
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	软件程序研发
	项
	1
	
	
	包含PLC、触摸屏、组态软件、数据库等软件开发

	（二）
	控制柜改造
	套
	1
	
	
	

	1
	单机双网CPU模件
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	2
	电源模块
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	3
	开关量输入模块
	块　
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	4
	开关量输出模块
	块　
	2
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	5
	模拟量输入模块
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	6
	边缘计算模块
	块　
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	7
	通信量模块
	块　
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	8
	16槽位底板
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	9
	交换机
	块
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	10
	触摸屏
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	11
	空槽模块
	个
	6
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	12
	辅材
	项
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（三）
	数据库
	套
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（四）
	视频网络柜柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（五）
	UPS电源柜柜体
	台
	1
	
	
	详见采购需求，报价时必须注明品牌、型号

	（六）
	现场安装及调试
	项
	1
	
	
	含设备拆旧、安装更新、调试并接入系统

	
	合计
	
	
	
	
	




注：
1、所有价格用人民币表示。
2、工程量清单报价表中辅材部分，投标人应根据自身所选用的材料，详细列出型号、规格、数量、单价以及合价。结算以工程量清单报价表中单价为准。未报价辅材视同包含在投标总价中。
3、工程量清单报价表中单价为全费用单价；招标清单中所有设备均需按招标方要求发送到指定位置，投标总价中应包括设备购置费、运输、保险、现场安装、软件编程及系统集成、调试费、现场配合费、测试部门的检定费、培训费，以及质保期运行维护费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。
4、采购需求中所提相关品牌或型号均仅供参考，主要参数、性能、稳定性不低于所提供品牌或型号即可。
12.注意事项
12.1 施工通信
乙方必须在现场设置当地的有线或无线通信设施，并保证畅通。
12.2 现场协调 
工程位于管理所内，乙方必须无条件服从甲方（指发包人，以下同）的管理协调，做好相关配合工作，在报价时考虑相应的配合费。
12.3 临时设施
乙方施工所需要的临时设施（包括施工用房），进场后提出修筑方案，经甲方同意后实施，并负责完工时清除；生活、办公用房可在当地租用，甲方不提供任何用房。
12.4 施工安全保护
（一） 承包人的安全保护责任
（1）承包人必须按本合同规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后5天内编制一份工程施工安全措施文件报送甲方审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火（工地禁止使用燃气，如需要须报业主同意）、防毒、防噪声、救护、警报、治安管理等的安全措施.
（2）承包人应加强对职工进行施工安全教育，服从甲方的监督检查。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核合格者才准上岗。
（3）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后24h内向发包人提交事故情况的书面报告。
（4）承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。
（5）承包人应加强安全防护并设立施工安全标志。
（二） 劳动保护
 承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。
（三）照明安全
（1）承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施设置足够的照明。
（2）在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于36V。
（四）有害气体的控制
在工程施工中，承包人应配备对有害气体的监测和报警装置以及工人使用的防护面具。一旦发现有毒气体，承包人应立即停止施工和疏散人员，并及时报告甲方。承包人应在经过慎重处理，确认不存在危险，并取得甲方同意后，方可复工。
（五） 消防
（1）承包人应在自己管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
（2）承包人应对职工进行消防安全训练，并对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。
（六） 信号
（1）承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括（但不限于）：
 1）标准道路警示信号、标牌；
 2）报警警示信号、标牌；
 3）危险警示信号、标牌；
 4）控制警示信号、标牌；
 5）安全警示信号、标牌；
 6）指示警示信号、标牌。
（2）承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置（包括发包人现场监控装置），并按甲方的指示，经常补充或更换失效的信号装置。
12.5  环境保护
（一） 遵守环境保护的法律、法规和规章
承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。
（二） 环境保护措施计划
承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区的环境保护措施计划，报送甲方审批。其内容应包括：
（1）施工弃渣的堆放；
（2）防止饮用水污染措施；
（3）施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；
（4）施工区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；
（5）完工后的场地清理。
（三） 施工弃渣的治理
承包人应按本合同技术条款的规定和甲方的指示做好施工弃渣的治理措施。
（四） 环境污染的治理
（1）承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。
（2）承包人应保护施工区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。
（五） 场地清理
除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的28天内，拆除施工临时设施，清除施工区及其附近的施工废弃物，并按甲方批准的环境保护措施计划完成环境恢复。
（六） 文明工地
承包人应按文明工地建设有关要求，加强精神文明建设，提高工程建设管理水平。
质量管理：质量保证体系健全，工程质量得到有效控制，工程内在、外在质量优良，质量缺陷处理及时，质量档案资料真实，归档及时，管理规范。
安全管理：安全生产责任制及规章制度完善，制定针对性和操作性强的事故或紧急情况应急预案，实行定期安全生产检查制度，无重大安全事故。
施工区环境：现场材料堆放、施工机械停放有序、整齐，施工道路布置合理，路面平整、通畅。施工现场做到工完场清，施工现场安全设施及警示提示齐全。
12.6 保险
投保险种符合相关政策要求。
在合同实施期间，除根据采购文件合同条款规定必须保险的险种外，其他由承包人自主确定投保与否，并承担其相应责任。
12.7 承包人提供的材料
 （一）材料的采购计划
承包人应按合同进度计划和本技术条款的要求制定材料的采购计划报送甲方审批。并应在每批材料采购前7天通知甲方，对有季节性要求的品种需规定采购的具体期限。若施工中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送甲方审批。
（二）材料的交货验收
承包人提供的材料应进行检查和验收，其检查和验收的内容包括：
（1）查验材料的品种和规格是否与工程量清单、设计图纸（如有）规定的品种规格相吻合；查验材料的合格证书、检测报告，并按有关规范规定进行材料的抽样检验。
（2）承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将检验结果报送甲方复查。甲方应对承包人报送的检验结果进行抽样检验。
（三）不合格材料的处理
工程使用的所有材料，均应满足本技术条款和施工图纸规定的等级和品种规格，严禁将不合格的材料运往现场，经甲方发现不合格的材料，应严禁使用。承包人违约使用了不合格的材料，甲方可以随时发出指示，要求承包人立即改正，并严禁继续使用这些不合格的材料。
由于承包人使用了这些不合格的材料造成工程损坏，甲方可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格材料，由此增加的费用和工期的延误责任由承包人承担。
（四）材料品种的代用
承包人申请代用材料、规格，应向甲方报告并和发包人协商同意后，才能采用代用品种和材料。
12.8 工程质量的检查和检验
（一）.1承包人的质量自检
（1）承包人应建立完善的质量管理体制，配备专职的质量检查人员，严格履行合同规定的质量自检职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和规格、品种及其施工工艺过程进行全面检查和随即抽样检验的权利。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员应有责任及时纠正。
（2）承包人应遵守本合同《技术条款》的规定和甲方的指示，对工程使用的材料以及工程所有部位及其工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，定期提交甲方审查。
（二）甲方的质量检查
（1）甲方有权对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料进行检查和检验。
（2）甲方检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按规范规定的数量，提供试验和检验材料的样品。
12.9 监督检查和验收
（一）分项分部工程验收
（1）分项分部工程完工后，承包人应认真按本技术条款的有关规定进行检查和评定，并报请甲方复检和确认。
（2） 经甲方复检认为质量不合格的分项分部工程，承包人应按甲方的指示进行返修，直至工程质量各项指标满足要求。由此引起的工期延误和增加费用均由承包人负责。
（二）完工验收
工程全部完成后，承包人应按本技术条款的要求整理全部工程质检资料、试验资料、竣工图纸、图片资料，作为整个工程完工验收的档案资料，报请甲方验收。
（三）质量监督
承包人应无条件服从和配合相关质量监督部门的检查、监督。
12.10 计量和支付
（1） 工程的计量应按施工图纸（如有）所示部位，承包人实际完成并经甲方批准的量测计算的工程量，以《工程量清单》所列单位为单位计量，按《工程量清单》所列项目的综合单价进行支付。
（2） 除合同另有规定外，完成该项目工程所需的全部材料设备的采购、运输、贮存、保管、试验检验与验收，以及材料的加工及其损耗等全部费用均已包括在综合单价中，发包人不再另行支付。
（3） 完成该项目工程的全部施工作业以及质量检查、检验和验收等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施、管理费、利润等全部费用均已包括在综合单价中，甲方不再另行支付。
（4） 除《报价清单》所列项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其费用均应分摊在各项报价中，甲方不再另行支付。


第四章  合同主要条款及格式
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目采购需求和响应文件签订。
[bookmark: _Toc22589][bookmark: _Toc497387421][bookmark: _Toc497396658][bookmark: _Toc497381617][bookmark: _Toc28318][bookmark: _Toc497384756][bookmark: _Toc497385034][bookmark: _Toc2413][bookmark: _Toc497396425][bookmark: _Toc497384862]第1节通用合同条款
[bookmark: _Toc497384863][bookmark: _Toc497396659][bookmark: _Toc497385035][bookmark: _Toc497387422][bookmark: _Toc6694][bookmark: _Toc30005][bookmark: _Toc497381618][bookmark: _Toc18483][bookmark: _Toc497396426]1.一般约定
[bookmark: _Toc30903][bookmark: _Toc1068][bookmark: _Toc497387423][bookmark: _Toc497396660][bookmark: _Toc493082624][bookmark: _Toc497396427][bookmark: _Toc6616]1.1词语定义
除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。
1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。
1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。
1.1.1.7中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。
1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。
1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。
1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2合同当事人
1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。
1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.3合同价格
1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。
1.1.4合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。
1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。
1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。
1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。
1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。
1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。
1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。
1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。
1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。
1.1.13工程
1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。
1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。
1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc497396428][bookmark: _Toc497387424][bookmark: _Toc493082625][bookmark: _Toc8874][bookmark: _Toc28746][bookmark: _Toc8149][bookmark: _Toc497396661]1.2语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc28455][bookmark: _Toc16654][bookmark: _Toc493082627][bookmark: _Toc497396430][bookmark: _Toc497387426][bookmark: _Toc22513][bookmark: _Toc497396663]1.3合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）商务和技术偏差表；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）供货要求；
（8）分项报价表；
（9）中标设备技术性能指标的详细描述；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）其他合同文件。
[bookmark: _Toc497396431][bookmark: _Toc493082628][bookmark: _Toc497387427][bookmark: _Toc497396664][bookmark: _Toc27929][bookmark: _Toc5211][bookmark: _Toc10015]1.4合同的生效及变更
1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。
[bookmark: _Toc497396433][bookmark: _Toc31446][bookmark: _Toc497387429][bookmark: _Toc25112][bookmark: _Toc497396666][bookmark: _Toc493082630][bookmark: _Toc29092]1.5联络
1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。
1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。
1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。
[bookmark: _Toc20025][bookmark: _Toc21172][bookmark: _Toc11113]1.6联合体
1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。
1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。
1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。
[bookmark: _Toc497396434][bookmark: _Toc493082631][bookmark: _Toc497396667][bookmark: _Toc2489][bookmark: _Toc25564][bookmark: _Toc17786][bookmark: _Toc497387430]1.7转让
[bookmark: _Toc497396435][bookmark: _Toc493082632][bookmark: _Toc497387431][bookmark: _Toc497396668]未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。
[bookmark: _Toc497384864][bookmark: _Toc497381619][bookmark: _Toc497396672][bookmark: _Toc497387435][bookmark: _Toc497396439][bookmark: _Toc497385036][bookmark: _Toc493082636][bookmark: _Toc4716][bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc30219]2.合同范围
卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。
[bookmark: _Toc497396679][bookmark: _Toc497381620][bookmark: _Toc497387442][bookmark: _Toc493082643][bookmark: _Toc497384865][bookmark: _Toc497396446][bookmark: _Toc497385037][bookmark: _Toc29326][bookmark: _Toc31212][bookmark: _Toc32443]3.合同价格与支付
[bookmark: _Toc497396447][bookmark: _Toc493082644][bookmark: _Toc497396680][bookmark: _Toc497387443][bookmark: _Toc13924][bookmark: _Toc10219][bookmark: _Toc25880]3.1合同价格
3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。
3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。
[bookmark: _Toc497396448][bookmark: _Toc497396681][bookmark: _Toc493082645][bookmark: _Toc497387444][bookmark: _Toc2881][bookmark: _Toc11247][bookmark: _Toc18057]3.2合同价款的支付
除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：
3.2.1预付款
合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。
3.2.2交货款
卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的60%：
（1） 卖方出具的交货清单正本一份；
（2） 买方签署的收货清单正本一份；
（3） 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
（4） 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
3.2.3验收款
买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的27%。
3.2.4结清款
买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的3%。
如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。
除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格3%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。
[bookmark: _Toc493082646][bookmark: _Toc497396449][bookmark: _Toc497387445][bookmark: _Toc497396682][bookmark: _Toc15276][bookmark: _Toc172][bookmark: _Toc8380]3.3买方扣款的权利
[bookmark: _Toc497396450][bookmark: _Toc497396683][bookmark: _Toc493082647][bookmark: _Toc497387446]当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。
[bookmark: _Toc497387447][bookmark: _Toc497385038][bookmark: _Toc497396451][bookmark: _Toc497396684][bookmark: _Toc497384866][bookmark: _Toc497381621][bookmark: _Toc493082648][bookmark: _Toc29669][bookmark: _Toc22896][bookmark: _Toc393]4. 监造及交货前检验
[bookmark: _Toc497387448][bookmark: _Toc497396452][bookmark: _Toc493082649][bookmark: _Toc497396685][bookmark: _Toc25633][bookmark: _Toc6200][bookmark: _Toc23838]4.1监造
专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.1.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。
4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。
4.1.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。
4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.1.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
[bookmark: _Toc497396686][bookmark: _Toc493082650][bookmark: _Toc497396453][bookmark: _Toc497387449][bookmark: _Toc9598][bookmark: _Toc32170][bookmark: _Toc2041]4.2交货前检验
[bookmark: _Toc497396687][bookmark: _Toc493082651][bookmark: _Toc497387450][bookmark: _Toc497396454]专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.2.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。
4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
[bookmark: _Toc497396694][bookmark: _Toc497385039][bookmark: _Toc497381622][bookmark: _Toc493082658][bookmark: _Toc497396461][bookmark: _Toc497387457][bookmark: _Toc497384867][bookmark: _Toc14961][bookmark: _Toc7147][bookmark: _Toc6012]5.包装、标记、运输和支付
[bookmark: _Toc497396462][bookmark: _Toc493082659][bookmark: _Toc497387458][bookmark: _Toc497396695][bookmark: _Toc1352][bookmark: _Toc11726][bookmark: _Toc26446]5.1包装
5.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。
5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无须将包装物退还给卖方。
[bookmark: _Toc19442][bookmark: _Toc14515][bookmark: _Toc101830][bookmark: _Toc7828]5.2标记
5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。
5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。
[bookmark: _Toc31778][bookmark: _Toc101831][bookmark: _Toc16983][bookmark: _Toc6436]5.3运输
5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。
5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。
5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。
[bookmark: _Toc49][bookmark: _Toc10826][bookmark: _Toc29796][bookmark: _Toc101832]5.4交付
5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
5.4.2合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。
[bookmark: _Toc6283][bookmark: _Toc11547][bookmark: _Toc101833][bookmark: _Toc8952]6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
[bookmark: _Toc15367][bookmark: _Toc10068][bookmark: _Toc101834][bookmark: _Toc8955]6.1开箱检验
6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：
（1）合同设备交付时；
（2）合同设备交付后的一定期限内。
如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。
6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。
6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。
6.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。
6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。
6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。
[bookmark: _Toc3865][bookmark: _Toc8958][bookmark: _Toc101835][bookmark: _Toc15754]6.2安装、调试
6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：
（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；
（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。
除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。
6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
[bookmark: _Toc4366][bookmark: _Toc2157][bookmark: _Toc30975][bookmark: _Toc101836]6.3考核
6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。
[bookmark: _Hlk11681760]6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。
6.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。
6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。
[bookmark: _Toc31371][bookmark: _Toc101837][bookmark: _Toc17422][bookmark: _Toc7419]6.4验收
6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
6.4.2如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。
在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无须因此向卖方支付费用。
在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。
    6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。
[bookmark: _Toc26208][bookmark: _Toc3436][bookmark: _Toc19996][bookmark: _Toc101838]7.技术服务
7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。
7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。
7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。施工期间，承包人应服从发包人或监理人的统一调度。
7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
7.5承包人应配合发包人全面落实全节点把关督导机制，以及做好三联单等工作。
[bookmark: _Toc14067][bookmark: _Toc101839][bookmark: _Toc6896][bookmark: _Toc13425]8.质量保证期
8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。
8.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。
8.3质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。
8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。
[bookmark: _Toc30552][bookmark: _Toc101840][bookmark: _Toc6455][bookmark: _Toc19804]9.质保期服务
9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
9.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
[bookmark: _Hlk20661741]9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。
[bookmark: _Toc16882][bookmark: _Toc9607][bookmark: _Toc8175][bookmark: _Toc101841]10.履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
[bookmark: _Toc101842][bookmark: _Toc13985][bookmark: _Toc24641][bookmark: _Toc18130]11.保证
11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
11.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
11.3卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。
11.4卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。
11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。
11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。
11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：
（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。
（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。
11.8卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。
[bookmark: _Toc101843][bookmark: _Toc26127][bookmark: _Toc28621][bookmark: _Toc8693]12.知识产权
12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。
12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
12.3如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，
应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。
[bookmark: _Toc29603][bookmark: _Toc24148][bookmark: _Toc101844][bookmark: _Toc146]13.保密
合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。
合同当事人的保密义务不适用于下列信息：
（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
（3）法律或法律的执行要求披露的信息。
[bookmark: _Toc18512][bookmark: _Toc21401][bookmark: _Toc101845][bookmark: _Toc27421]14.违约责任
14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。
在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。
迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。
14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：
（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；
（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；
（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。
在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。
[bookmark: _Toc101846][bookmark: _Toc21438][bookmark: _Toc27770][bookmark: _Toc19017]15.合同的解除
除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；
（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；
（3）买方迟延付款超过3个月；
（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其他义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；
（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
[bookmark: _Toc101847][bookmark: _Toc1548][bookmark: _Toc6070][bookmark: _Toc8510]16.不可抗力
16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
[bookmark: _Toc5116][bookmark: _Toc17811][bookmark: _Toc101848][bookmark: _Toc10137]17.争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: _Toc497384911][bookmark: _Toc237013245][bookmark: _Toc497396513][bookmark: _Toc497381666][bookmark: _Toc497387509][bookmark: _Toc497384767][bookmark: _Toc222303358][bookmark: _Toc497385083][bookmark: _Toc497396746][bookmark: _Toc237078375][bookmark: _Toc237153202][bookmark: _Toc222303359][bookmark: _Toc237153203][bookmark: _Toc237013246][bookmark: _Toc222290318][bookmark: _Toc237078376]（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。


[bookmark: _Toc23943][bookmark: _Toc16749][bookmark: _Toc18656]第2节专用合同条款

[bookmark: _Toc15804][bookmark: _Toc2562][bookmark: _Toc1526]1.一般约定
1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额，不含暂列金额（备用金），当暂列金额发生以及合同变更时相应调整合同价格。
1.1.13.1 本合同工程名称：江都二站、三站及江都闸管理所自动化系统改造
1.1.13.2 施工场地为：具体以买方指定地点为准 。
在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，虽然在清单中并未列入，但为满足合同对系统功能、合同设备的性能保证值要求所必需的，均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，其费用包括在合同总价中。
[bookmark: _Toc30046][bookmark: _Toc5095][bookmark: _Toc14485]1.3合同文件的优先顺序
解释合同文件的优先顺序：按照通用合同条款执行。
1.4合同的生效及变更
[bookmark: _Hlk18070093]1.4.1 要求提供履约担保的，履约担保作为合同生效的前置条件。
合同的生效及变更的特殊约定：按照通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc25254][bookmark: _Toc15907][bookmark: _Toc16300]1.5联络
1.5.1 买卖双方指定的联系人和联系方式和联系方为：
买方联系人姓名：           ，职务：        ，联系方式：      。
卖方联系人姓名：           ，职务：        ，联系方式：      。
[bookmark: _Toc29728][bookmark: _Toc18424][bookmark: _Toc11954]1.6联合体
联合体牵头人履行合同时的特殊约定：     /         。
[bookmark: _Toc20541][bookmark: _Toc12285][bookmark: _Toc21290]3.合同价格与支付
[bookmark: _Toc4495][bookmark: _Toc11571][bookmark: _Toc21976]3.1合同价格
3.1.2合同价格形式选用以下第种。（1）
（1）单价合同
除下列约定外，分项报价表清单数量及项目的变化单价均不调整，因市场价格波动引起的设备和材料原价波动对分项报价的单价亦不调整，按最终结算货物数量和货物清单中的单价进行结算。
本合同项目价格调整的具体约定为：不调整。
（2）总价合同
本合同项目价格调整的具体约定为：不调整。
（3）其他价格方式：  。
除下列约定外，按最终结算数量和分项报价清单中的单价进行结算，单价不予调整。
本合同项目价格调整的具体约定为：  。
新增：
对不合理报价的控制。（1）如果投标报价中的个别或部分项目单价或总价(含措施费项目)明显低于或高于清单或概算所列单价的，发包人有权在合同谈判时，要求投标人在投标报价总价不变的前提下对该项报价进行调整，并经签字确认后作为合同文件的组成部分。（2）在合同执行过程中，当新增工程量未超过清单工程量15%时，如工程清单对应投标报价高于招标控制价计价文件对应单价(或概算所列单价)A的15%时，增加工程量的价款，按如下方式计算：新增工程量*A*(剔除不可竞争费用的投标总报价÷剔除不可竞争费用的招标控制价);新增工程量超过清单工程量15%时，如投标报价明显高于清单或概算所列单价的，所有增加的工程量计价按重新组价计算。(3)在合同执行过程中，发生减少工程量，如投标报价明显低于招标控制价计价文件对应单价(或概算所列单价)A (按照低于15%)，减少工程量的价款，按如下方式计算：减少工程量的价款=减少的工程量*A*(剔除不可竞争费用的投标总报价÷剔除不可竞争费用的招标控制价)。以上计算的“减少工程量的价款”与投标报价的差额在已结算的其他工程价款中扣回。
[bookmark: _Toc24934][bookmark: _Toc6559][bookmark: _Toc28545]3.2合同价款的支付
3.2.1预付款
合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务票据和经买方认可的预付款担保并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的30%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款，在设备交付后，支付时预付款转为进度款，同时退还预付款担保。
3.2.2交货款
买方在收到卖方提交的本批次产品单据并经审核无误后，向卖方支付至该批次产品合同价格的70%：
（1）卖方出具的交货清单正本一份；
（2）开箱验货单正本一份；
（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
（4）付款金额的增值税发票正本一份；
（5）买方要求的其他证明材料。
3.2.3验收款
完成软件部署、验收合格后，经审计甲方向乙方支付剩余款项。
4.监造及交货前检验
[bookmark: _Toc4080][bookmark: _Toc10135][bookmark: _Toc1255]4.1监造
买方对合同设备：    /   。
4.1.1监造的范围为： / 。
4.1.3卖方向买方送达监造事项通知的时间另有约定：  /  。
[bookmark: _Toc16921][bookmark: _Toc30486][bookmark: _Toc29074]4.2交货前检验
买方参与从卖方出厂装运的主要设备出厂验收，以及施工现场的交货前检验。
出厂验收根据供货计划分批次组织，费用由卖方承担。
[bookmark: _Toc6996][bookmark: _Toc17029][bookmark: _Toc30877]5.包装、标记、运输和交付
5.1包装
[bookmark: _Hlk11679955][bookmark: _Hlk48229768]5.1.3包装物的处理：由卖方自行处理。
5.2标记
5.2.1标记的另有约定：无特别约定。
5.2.2超大超重件的约定：无特别约定。
[bookmark: _Toc4611][bookmark: _Toc16753][bookmark: _Toc29538]5.3运输
5.3.2运输的特殊约定：无特别约定。
[bookmark: _Toc26185][bookmark: _Toc12509][bookmark: _Toc15717]5.4交付
 5.4.1卖方应按本合同条款第 6.4 款签署合同设备验收证书后将合同设备交付给买方。
卖方提供的本项目采购设备运输到项目现场指定位置后，无论卸货承担方是安装单位还是卖方，大型设备卸货均由卖方提供卸货安全操作指导书，由监理工程师审核卸货方完整的卸货实施方案后执行。卖方承担卸货的，买方应当向卖方提供相应的现场卸货便利条件。
约定的卸货承担方：由卖方承担。
成交供应商签订合同之日起7天内提交项目实施方案；2026年11月10日前完成硬件设备进场；2026年11月25日前完成系统调试及试运行，11月底前完成工程验收。
设备散件运输需现场拼装的，有关事项约定：卖方自行承担，拼装计划及方案经买方同意。
5.4.3卖方技术资料因卖方存在短缺和（或）损坏以及买方丢失和（或）损坏时，卖方向买方补齐的费用约定：由卖方承担。
[bookmark: _Toc12419][bookmark: _Toc28219][bookmark: _Toc1088]6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
[bookmark: _Toc21929][bookmark: _Toc12918][bookmark: _Toc19626]6.1开箱检验
  6.1.1合同设备由卖方及买方进行开箱检验。
6.1.2合同设备的开箱检验应在工程现场进行。
6.1.3合同设备不在交付时开箱检验的，增加买方承担风险的约定：买方不承担风险，由卖方在合同项目竣工（完工）验收后交付于买方。
[bookmark: _Toc14718][bookmark: _Toc7397][bookmark: _Toc17958]6.2安装、调试
6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下（1）方式进行：
（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；
（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。
6.2.2安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。
[bookmark: _Toc14287][bookmark: _Toc28303][bookmark: _Toc10702]6.3考核
6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，考核中合同设备运行需要的用水、用电由买方承担，其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。
[bookmark: _Hlk11684008]6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按相应设备价款的60%进行减价或向买方支付补偿金。
[bookmark: _Toc30110][bookmark: _Toc24877][bookmark: _Toc5854]6.4验收
增加：
（1） 按照DL/T 578-2023、SL 588-2013、GB/T13384-2008等技术标准，设备出厂验收和到货验收保管均需满足上述标准要求。
（2））合同完工验收及工程竣工验收
卖方取得买方同意后进行合同项目完工验收，确保卖方承担的项目已符合有关标准、文档齐备、需修改项目已完成。在验收过程中，如发现质量、数量、种类、性能或功能不符合合同要求或存在剩余工作，卖方应按买方规定时间完成全部工作。
本工程整体竣工时，买方将组织工程竣工验收会，本系统卖方需准备相关材料并参加竣工验收会，所需费用卖方自理。
（3）第五章供货要求有相关验收的其他要求的，按其要求执行。
[bookmark: _Toc1649][bookmark: _Toc29958][bookmark: _Toc9562]7.技术服务
7.2卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。
[bookmark: _Toc17283][bookmark: _Toc14517][bookmark: _Toc2525]8.质量保证期
8.1合同设备整体质量保证期为验收合格之日起     个月。
质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换。
服务提供者应配合网络安全审查,包括承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备,无正当理由不中断产品供应或者必要的技术支持服务等。
[bookmark: _Toc10400][bookmark: _Toc22818][bookmark: _Toc13214]9.质保期服务
9.1卖方应在收到买方通知后（按招标文件要求和卖方承诺的最短时间）小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后（按招标文件要求和卖方承诺的最短时间）小时内到达。
9.2卖方在施工现场进行质保期服务的情况进行记录的约定：需有运行管理单位人员参加。
[bookmark: _Toc26090][bookmark: _Toc23282][bookmark: _Toc30578]10.履约保证金
[bookmark: _Hlk11740753]履约保证金的形式：保函或保证金。
履约保证金的金额：中标合同金额× 10% 。
履约保证金生效、失效日期：合同生效之日生效，本合同项目完工验收证书颁发之日起28天失效，同时退还履约保证金。
[bookmark: _Toc28133][bookmark: _Toc3353][bookmark: _Toc14301]11.保证
    11.1卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定：未成功使用的试制、试验产品不得应用于本项目，经买方及监理人书面同意的新材料、新技术、新工艺除外。
    11.2 备品备件范围为：（按招标文件要求和卖方承诺）。
[bookmark: _Toc9814][bookmark: _Toc10197][bookmark: _Toc2451]12.知识产权
12.2另有约定：知识产权由买方、卖方共同所有。
12.4另有约定：任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，费用由卖方承担。
[bookmark: _Toc16151][bookmark: _Toc8165][bookmark: _Toc4456]17.争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列（2）种方式解决：
（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc82435845][bookmark: _Toc1254][bookmark: _Toc11661][bookmark: _Toc6700][bookmark: _Hlk48635864]18.其他约定
18.1检查、稽察、审计
卖方应配合、接受甲方或甲方上级部门的检查、稽察、审计。卖方应当遵守国家、省有关检查、稽察、审计的建设管理规定，对在检查、稽察、审计等活动中发现问题的不同情形，相应处理方法如下：
①未能及时整改或整改不到位的，作为一般失信行为向项目主管部门报告备案；
②不配合或不按整改意见整改的，作为较重失信行为向项目主管部门报告备案；
③阻挠、妨碍检查、稽察、审计等活动正常开展的，或者检查未通过的，或者拒不执行整改意见的，作为严重失信行为向项目主管部门报告备案。
稽查、稽察、审计有关文件有：
《国家重大建设项目稽查办法》
《水利基本建设项目稽查暂行办法》
《水利建设项目稽察办法》
《水利基本建设项目竣工决算审计暂行办法》
《水利建设项目招标投标审计办法》
《江苏省水利基本建设项目审计申报制度》
其他现行的规章、规定和文件

[bookmark: _Toc497387510][bookmark: _Toc497384768][bookmark: _Toc497396514][bookmark: _Toc30810][bookmark: _Toc497396747][bookmark: _Toc497385084][bookmark: _Toc497384912][bookmark: _Toc10559][bookmark: _Toc497381667][bookmark: _Toc9966][bookmark: _Toc133206203][bookmark: _Toc133206041][bookmark: _Toc94001965][bookmark: _Toc122250054][bookmark: _Toc122313822][bookmark: _Toc174784348][bookmark: _Toc122316334]第3节合同附件格式
[bookmark: _Toc497385085][bookmark: _Toc434833914][bookmark: _Toc222303360][bookmark: _Toc497396748][bookmark: _Toc237153204][bookmark: _Toc497387511][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc497384913][bookmark: _Toc497384769][bookmark: _Toc168475884][bookmark: _Toc168476287][bookmark: _Toc12078][bookmark: _Toc497381668][bookmark: _Toc8245][bookmark: _Toc497396515][bookmark: _Toc4406]附件一：合同协议书
合同协议书
（买方名称，以下简称“买方”）为获得（工程项目名称）（标段名称）合同设备、技术服务和质保期服务，已接受（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备、技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函；
（3）商务偏离表、技术偏差表；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）供货要求；
（7）分项报价表；
（8）中标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术服务和质保期服务计划；
（10）其他合同文件。
2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）（¥）  。
4.项目负责人：                   ，技术负责人：               。
5.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
6.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
7.本合同协议书一式肆份，合同双方各执贰份。
8.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：（盖单位章）                          卖方：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）           法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日                                    年  月  日

[bookmark: _Toc16848]第五章  响应文件格式
注：供应商所提交的磋商响应文件资料文件的完整与否，将直接影响对供应商是否实质性响应磋商采购文件要求的评判或评分。
[bookmark: _Toc514856788][bookmark: _Toc6385490]

磋 商 响 应 文 件









项 目 名 称：                    
采 购 编 号：               
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               




评审要素索引表

	序号
	评审内容
	响应文件
页码范围

	一
	商务

	1
	…
	P   ~P   

	2
	…
	P   ~P   

	3
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	二
	技术

	1
	…
	P   ~P   

	2
	…
	P   ~P   

	3
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   



注：1. 磋商响应人应对提交的响应文件逐页标注页码。
2. 评审要素索引表的位置应布置在响应文件前面（顺序：磋商响应文件封面后、磋商响应文件目录前）。
3. 供应商应按上表的格式，对照竞争性磋商文件中评审办法的评审内容，建立起磋商响应文件相关评审内容与页码之间的索引。


格式1：磋商响应函
磋商响应函
  采购人  ：
我方收到贵方                          竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商，并向贵公司承诺：
1.愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。
2.如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3.我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后    天。
4.我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5.我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。
6.我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
7.我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
8.我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的成交资格。
9.与本磋商有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   
供应商名称：（加盖CA电子公章）
               
年     月     日



格式2：磋商响应报价表
                            磋商响应报价表
报价项目名称：                                 采购编号：              
供应商（盖章）：

	序号
	项目名称
	报价（元）
	服务期限
（工期）
	项目负责人
	是否中小微企业（注：填入中型/小型/微型或否）

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	总报价
	
	
	
	

	报价（人民币大写）：                    ￥：


供应商名称：（加盖CA电子公章）         日期：


注：
1、上述报价包含一切由服务方承担的费用（包含人、材、机、规费、税金等在内的一切费用）。
2、供应商需附详细报价表。（依据“第三章采购需求及其工程量清单和报价明细表”自行编制详细报价表，否则视为不实质性响应采购文件）。
3、供应商需对应第二章“供应商须知”中“28.政策功能”中要求，相关报价一一对应列出，并提供详细证明文件。如未提供，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除或加分。


[bookmark: _Toc6385492][bookmark: _Toc514856790][bookmark: _Toc469305419]

格式3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书


致（采购人或代理机构）：
    本授权书宣告：
委托人：                                            
地    址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式：                    
兹委托受托人               代表我参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（采购编号为：         ）                采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署报价函和报价文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
	


法定代表人及授权代表身份证正反面复印件





附件：（授权代表须为本单位正式员工，提供近半年内任一个月本单位为其缴纳的社会保险缴费证明材料，否则视为不实质性响应。）

委托单位： 加盖CA电子公章
授权代表： （签字）      
      年     月     日



格式4：供应商关于资格的声明函

供应商关于资格的声明函

采购编号：
日    期：
             ：
我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。
                                


供应商（加盖CA电子公章）：
日期：

格式5：服务质量承诺书

服务质量承诺书
                          ：
首先衷心感谢贵方对我单位的信任，我们将以积极热情的态度、认真负责的精神，急用户所急、想用户所想，与贵方共同努力，为项目的早日完成奉献全部力量。
对总体规划服务质量我单位谨此郑重承诺：
1.我单位将组织以               （项目负责人）为核心的类似项目经验丰富的项目组，负责本项目的实施。拟派项目班子具体成员名单及工作简历详见附件。
2.如由我单位中标（成交），我们将派项目组人员认真对项目组织实施，按照采购人的意见、结合本工作项目的具体情况，精心布置、总体规划。





                        供应商：（加盖CA电子公章）

                              日期：     年    月    日


格式6：竞争性磋商文件磋商公告中供应商资格条件全部证明材料
（一）应具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
6、法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；
7、拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供书面声明）；
8、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp. gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供材料）。
（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；企业主要负责人、项目经理、专职安全员均应具有与其行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核合格证（分别为A、B、C类）；拟任的项目经理具有机电工程二级及以上建造师注册证书（须提供供应商自2026年6月及以来任意一个月为其缴纳的社保证明），在本单位注册，无在建工程（供应商须出具承诺书并加盖公章，时间为采购公告发布后，通过完工验收视为符合本项目项目经理无在建工程要求）。
（三）联合体协议（如有，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任）

注：以上资质条件要求请逐一提供相关证明文件，否则视为不实质性响应。
其中： 
I.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明
致：
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（加盖CA电子公章）：
日   期  ：        年      月      日











II.无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
致： 
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位参加此次政府采购活动前3年内在经营活动中             （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


供应商（加盖CA电子公章）：
日   期  ：        年      月      日




Ⅲ.法律、行政法规规定的其他条件格式

法律、行政法规规定的其他条件声明
致： 
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，             （在下划线上如实填写：有或没有）违反法律、行政法规规定的其他条件。
注：如为事业单位须说明其公益类型（未明确的提供说明）。


供应商（加盖CA电子公章）：
日   期  ：        年      月      日






IV.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动格式

拒绝下述供应商参加本次采购活动声明
致： 
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，            （在下划线上如实填写：有或没有）存在（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的情况。
供应商（加盖CA电子公章）：
日   期  ：        年      月      日


（其他材料自行编辑并逐一提供，未提供格式的自拟）

格式7：拟分包情况表及委托承担意向合同；（如有）

（1）拟分包情况表
	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级（如有）
	

	拟分包的项目
	主 要 内 容
	预计金额（万元）
	已经做过的类似项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：每项分包单独填写。主体工程项目不允许分包。

（2）委托承担意向合同（如有）

格 式7：供应商情况表
供应商情况表
供应商：（公章）
	单位名称
	
	单位性质
	

	注册时间
	
	注册资金
	
	法人代表
	

	地址
	
	邮政编码
	

	电话
	
	传真
	
	E-Mail
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	营业执照
号码
	
	发证单位
	

	开户行名称
	
	账户名称
	

	账号
	

	资质
	
	证书编号
	
	发证单位
	

	下属单位、
机构名称
	

	组织机构框图

	



格 式8：项目组人员一览表

1.              项目组人员一览表
采购编号：                       
	专业分工
	姓名
	专业
	职称
	备注

	项目负责人
	
	
	
	

	项目组成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	上述表格填写均已核对，确信没有疏漏或差错。
 磋商供应商：                     （加盖CA电子公章）
日期：               年    月   日


注：1.“项目组人员”指供应商针对该项目所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。
2.附各专业人员简历及相关证明材料复印件，如主要人员姓名及履历简介包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。
3.供应商可参照上述格式自行设计表格。
4.如有分包，分包单位项目参与人员也一并填入。


[bookmark: _Toc348784828][bookmark: _Toc377652978][bookmark: _Toc348785014]


2.项目负责人的法人授权书
采购编号：
日    期：
         ：
我单位                      系中华人民共和国合法企事业单位，具有承接本项目服务的能力，公司法定地址：                     ，现特授权             （身份证号：      ）为本次采购编号：           号                    项目的项目组负责人，全面负责本项目执行中的有关管理咨询服务、进度、质量、结算与支付等方面工作，本授权书自授权之日开始至合同全部履行完毕止。

项目组负责人（签字或签章）：                       
职务：                 
联系电话：                                    供应商公章：（加盖CA电子公章）



3.项目负责人情况表
采购编号： 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	毕业院校
	
	专业
	

	执业资格
	
	
	

	已完成同类项目情况

	业主单位
	同类项目名称
	规模
	金额
	完成时间
	证明人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




4.拟投入本项目的相关人员简历表
采购编号：     
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	    年   月   日

	毕业院校
	
	毕业时间
	    年   月   日

	专业
	
	从事本专业时间
	

	职务
	
	职称
	

	执业资格
	

	                          主  要  经  历

	时   间
	    参加过的项目名称及规模
	 该项目中任职

	
	
	




格 式9：组织实施工作方案（施工组织设计或设计方案或实施方案）
（格式自拟）
格 式10：商务条款偏离表与技术条款偏离表；
商务条款偏离表
	项目名称：            
	项目编号：                 

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                        （加盖CA电子公章）
1.说明：如果行数不够，请自行增加。
2.响应人应对照磋商文件的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

技术条款偏离表
	项目名称：           
	项目编号：                 

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的技术条款
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                     （加盖CA电子公章）
说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.响应人应对照磋商文件“第三章 采购需求”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。


格 式11：磋商供应商针对本项目提供的后续服务承诺及服务条款，针对本项目提供的日常技术服务支持、服务沟通、项目工作进度保障措施等具体内容及方案；
（格式自拟）
格 式12：评审标准中所涉及的其他材料，以及供应商认为有必要的其他证明资料；
注：供应商所提交的其他资料文件的完整与否，将直接影响对供应商是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

（格式自拟）


格式13：政策功能声明格式（请务必谨慎如实填报，如享受相关评审政策，需在报价函详细清单中一一对应，否则不予认可。）
企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（工程）
  本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加  (采购人/采购代理机构)  组织的（单位名称）采购编号为* * *，（项目名称）的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 [标的名称] ，属于（需填入采购文件明确的所属行业） 行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    (中型企业/小型企业/微型企业)    ；
2、 [标的名称] ，属于（需填入采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    (中型企业/小型企业/微型企业)    ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”包括：拟承接本项目全部服务的中小企业、联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标（成交）供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标（成交）结果同时公告，接受社会监督；
                          企业名称（加盖CA电子公章）：         日 期：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖CA电子公章）：
日  期：



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）



 节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


  环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）

[bookmark: _Toc715]
第六章  评审方法
1、综合说明
1.1报价包括：完成本项目的全部费用不限于包含人、材、机费、管理费、利润、税金等。在合同期内不做任何调整。
1.2供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时（其中加★条款为实质性条款不得负偏离），应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
1.3磋商说明：
1.3.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；
1.3.2参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人（负责人）为磋商代表的可不提供）；
1.3.3响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；
1.3.4最后报价超过采购预算的，不能成交；
1.3.5不实质性响应磋商文件的不能成交；
1.3.6实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算和最高限价内不满三家的，采购人（或采购代理机构）应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动（其中满足财库 〔2015〕124号文规定，2家即可继续进行）。
1.3.7最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。（磋商过程中特殊说明除外）
2、磋商成交原则及评审方法、标准
2.1 评审方法采用综合评分法。
即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。
评审时，磋商小组分别对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分并汇总；所有评审专家打分的算术平均值为供应商的最终评审得分，评审得分最高者为第一成交候选人。（四舍五入，保留小数点后2位）
 如出现评审得分最高的供应商有两个或两个以上的，以磋商最后报价低者优先作为成交候选人。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如果磋商最后报价、技术指标得分仍相同，则由磋商小组投票表决方式（少数服从多数）确定成交候选人。
[bookmark: _Hlk170897029]2.2 综合评分标准
本次采购的评审方法采用综合评分法，总分值为100分，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项，特别说明：如果某供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交价不能调整，即漏项部分的价格需该供应商自行消化（如构成未实质性响应竞争性磋商文件要求的，将不得成交）。
A.价格部分（20分）
[bookmark: _Toc15851][bookmark: _Toc8349]磋商报价不高于采购预算和最高限价的，为有效磋商报价。高于采购预算和最高限价的磋商报价为无效报价，无效报价的响应文件不参与评审，也不得成交。以满足采购文件实质性要求且最后磋商价格最低的有效报价为磋商基准价，该供应商报价得分为满分，即20分。其他供应商有效磋商报价得分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100（小数点保留2位）	
B.技术及资信等部分（80分）
	序号
	赋分项目
	赋 分 依 据
	赋分值

	一
	技术能力
	42

	1.1
	工程施工重点、难点分析及针对性合理化建议
	制定项目实施方案，针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议(措施)的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性强的得4分；针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议(措施)的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性较强的得2分；针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议(措施)的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性一般的得1分；针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议(措施)的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性较弱的或未提供方案得0分。
	4

	1.2
	设备性能
	投标设备包括控制台、监控主机、组态软件、数据库、PLC及配套模块、同步时钟、通讯管理机等，设备的配置、技术性能指标全部符合采购文件要求得20分，带“▲”的核心指标，有1项不满足，扣2分；其它指标有1项不满足，扣1分，扣完为止。带“▲”的核心指标技术性能指标优于采购文件要求的，有1项加1分，最高加5分。
注：需按照要求提供相关证明资料，证明资料须提供列有相应技术参数的（采购文件有明确要求的须提供明确的证明材料，采购文件无明确证明材料要求的可提供技术（或商务）偏离表或产品彩页或产品说明书或检测报告能够证明其所投产品能满足或达到招标要求），不能提供的将视为不满足，并按照规定扣分，扣完为止。
	25

	1.3
	项目进度及保证措施
	施工进度计划安排周密合理（应附有施工进度表），工期保证措施可行，关键工期节点明确，满足采购文件要求得2分；施工进度安排基本合理，关键工期节点明确，工期无保证措施得1分；施工进度仅满足采购文件要求，关键节点不明确或不满足采购文件要求不得分。
	2

	1.4
	质量保证措施
	（1）明确质量目标、质保保障措施、质量管理机构、人员职责，完全符合采购文件要求的，得4分；基本符合的，得2分；不符合的，得0分。
（2）投标人具备PLC研发能力，能够提供相关佐证材料。研发能力强、佐证材料权威得得2分；研发能力一般、佐证资料不足的得1分，未提供不得分。
（3）投标人具备上位机组态软件研发能力，能够提供相关佐证材料。研发能力强、佐证材料权威得得2分；研发能力一般、佐证资料不足的得1分，未提供不得分。
	8

	1.5
	技术培训
	技术培训方案详细包含内容合理、完整得3分；一般的得1分，不合理不得分。
	3

	二
	单位综合实力
	32

	2.1
	综合实力
	投标人具备有效的质量管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系认证证书，每1个得1分，最多得3分。
	3

	2.2
	类似项目业绩
	投标人自2023年9月1日以来（以合同签订时间为准），具有（泵站、水闸）工程自动化系统设备供货与安装业绩，每提供1项得2分，最多得8分。
注：提供合同等证明材料，业绩证明材料应提供合同协议书及完（竣）工验收证明材料，合同无法体现上述评审要求的另附业主盖章的证明材料。
	8

	2.3
	软件开发能力
	（1）投标人具有可编程控制器编程软件类软件著作权证书得3分。
（2）投标人具有监控系统类软件著作权证书得3分。
如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。
	6

	2.4
	人员投入
	（1）项目经理具有工程类副高级及以上职称证书得3分，具有工程师职称证书得1分；具有信息系统项目管理师证书得3分，最多得6分。
（2）技术负责人具有副高级及以上工程师职称证书得2分，具有注册信息安全管理人员（CISP）证书得2分，具有软件性能测试高级工程师证书得2分，最多得6分。
（3）项目团队成员（不含项目经理和技术负责人）具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、软件设计师等证书，每类证书得1分，最多得3分。（一人同时具有多证不兼得）
注：上述人员须提供①职称证书等相关证明文件（专业认定以职称证或毕业证为准）②社保机构出具的2026年6月及以来任一个月供应商为其缴纳的社会保险缴费证明材料。
	15

	三
	服务及保障
	6

	3.1
	售后服务
	（1）售后服务方案评价：售后服务范围广泛、故障修复响应及时（4小时内赶到现场），且售后服务的措施落实、维护人员稳定得2分；其他不得分。
（2）质保期承诺：质保期为2年的，不得分；每增加一年加2分，最高得4分。（需在投标文件中明确承诺）。
以上须提供服务承诺书，没有不得分。
	6

	赋分合计
	80


*供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。
注： 1.以上评分标准中的各评分要点，各响应供应商均应提供相关的证明材料并做出相应的对比（列表）供评委评判。（提供得分索引表）
2.所需所有证明材料、资质材料等只需复印件加盖公章即可。
3.按中小企业划分标准本项目采购标的物属于建筑业。
18
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