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第一部分  招标公告
受[南通大学附属医院]的委托，江苏大成工程咨询有限公司就[南通大学附属医院东院区安防平台改造项目]([项目编号：JSZC-320000-DCZX-G2026-0036）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: OLE_LINK1]项目概况
南通大学附属医院东院区安防平台改造项目的潜在投标人应在网上注册登记成功后在系统内免费下载招标文件，并于2026年9月24日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
 一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-DCZX-G2026-0036；
2.项目名称：南通大学附属医院东院区安防平台改造项目；
3.预算金额：210万元；
4.最高限价：200万元，具体内容详见第三章项目需求。投标报价超过最高限价的为无效投标文件。
5.采购需求：详见采购文件第三部分，请仔细研究。
6.合同履行期限：签订合同后60个日历天内完成设备的安装、调试、联动测试等。
7.项目类型：货物类。
8.所属行业：工业。
9.本项目不接受联合体投标。
10.本项目不接受分包。
11.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）或参加采购活动前三个月（2026年6月-2026年8月）中任意一个月的银行资信证明；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供参加采购活动前三个月内（2026年6月-2026年8月）的任一时间依法纳税的凭据，如完税凭证或税务机关开具的完税证明（个人所得税除外）和提供参加采购活动前三个月内（2026年6月-2026年8月）的任一时间缴纳社会保险的凭据，如专用收据或社会保险缴纳清单】。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件：如果供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应的证明文件，以说明其免税或无需缴纳的依据和情况。
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无
4.投标人须提供供应商信用承诺书（格式参见附件）。
5.投标人法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明（格式见附件）；非法定代表人参加的，必须提供①法定代表人身份证明（格式见附件）、②法定代表人的授权委托书（格式见附件）。
6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）。
7.拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的政府采购活动。
三、获取招标文件
1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日；
2.地点：网上注册登记成功后在苏采云系统内免费下载；
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式：
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
投标人需办理“CA 数字证书”http://jszfcg.jsczt.cn，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jsczt.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件提交截止及开标时间：2026年9月24日14时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
[bookmark: _GoBack]2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：本项目涉及项目演示，具体详见招标文件第四部分 评标方法与评标标准 三、商务技术分。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.“苏采云”系统使用相关提醒
6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
6.3开标当天投标人应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：南通大学附属医院
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]地址：南通市西寺路20号；
联系人：施老师、张老师 ；
联系方式：0513-85052089；
2.江苏大成工程咨询有限公司信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]地址：南通市工农路358号11层；
联系人：范学林、童艳；
联系电话：17887341194、18662908181；
3.项目联系方式
招标文件制作人：范学林17887341194


第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK9]4.2本项目采购代理服务费由中标供应商支付，报价时应综合考虑（不单列）。中标供应商在领取中标通知书前向采购代理人支付，招标代理服务费参照国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的38.33%收取，单个项目代理服务费不足1500元的按1500元收取。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]（二）招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）评标方法与评标标准
（5）合同格式
（6）投标文件组成
（7）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购人对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]（三）投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录及相关材料、资格条件证明材料，符合条件证明材料、综合评审评分项证明材料等。供应商按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.投标分项报价表
4.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846]4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
6.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）
6.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
6.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]6.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
7.投标函和开标一览表
7.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
7.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
8.投标有效期
8.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
9.投标有效期的延长
9.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
10.电子响应文件其他要求
10.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
10.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
10.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
10.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
11.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
2.投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》，可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]（五）开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]1.开标
1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2开标仪式由采购代理机构组织，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]2.评标委员会
 2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
 2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
 2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.4 采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]4.投标的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]6.1无效投标条款
6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章。
6.1.13不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
7.投标文件线上格式要求
7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
7.3 本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
[bookmark: _Toc120614219]（六）定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定中标供应商
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.中标通知书
3.1中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3.3中标供应商须提供三份纸质版投标文件至采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220]（七）授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]1.签订合同
1.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
3.1履约保证金
3.1.1本项目中标后的履约保证金为合同价款的10%。允许中标供应商自主选择以数字人民币、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.1.2中标供应商在中标通知书发出之日起30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
3.1.3中标供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，中标供应商提交相应的申请材料，经采购人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金，采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向供应商支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。
3.1.4签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权单方面终止本合同，要求中标人承担因此给采购人造成的全部损失并承担违约责任。
中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人应在三个工作日内补齐；且中标人存在违约行为的，采购人有权选择是否解除本合同，若采购人选择解除本合同的，则中标人仍应赔偿因此给采购人造成的各种损失。
3.1.5以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)
3.2 政府采购合同信用融资扶持政策
3.2.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下： 
3.2.1.1确定融资意向。中标供应商取得中标通知书后，联系意向金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。
3.2.1.2签订采购合同。中标供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”
3.2.1.3提交融资申请。中标供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。
3.2.1.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。
（八）采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六部分 投标文件组成”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


第三部分  项目需求
项目属性：货物类项目。
（一）技术要求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
本项目为南通大学附属医院东院区安防平台整体升级优化，覆盖院区门诊、急诊、公共通道、停车场等区域，建设包含400万双光变焦枪型结构化摄像机、400万红外变焦半球结构化摄像机、双光双摄-400万结构化网络摄像机、800万智能双拼结构化网络摄像机、800万180°全景网络摄像机、3200万720°VR全景网络摄像机、大模型智能分析一体机、视频压缩存储服务器、16TB企业级硬盘、消防传输服务器、定位测温光纤主机、测温光缆、配电柜卡片机（测温热像仪）、动火作业监管便携设备、智慧医疗安消综合管理平台、视频综合平台主机、数智孪生可视化引擎服务、人工建模建筑立面、人工建模室内L3、视频孪生引擎一体机、视频融合点位处理、综合布线、接入交换机和系统集成服务，共计 150 多路结构化摄像机为主要采集点位，配套各类全景、双光、800 万全景摄像机，实现人脸抓拍、消防联动、3D 实景可视化、视频智能融合解析一体化智慧安防系统，并结合东院区安全生产“六化”需求进行盲区监测补充建设、实现风险隐患预警管理闭环。
通过对主要入院口及进入大楼主要出入口摄像机进行更新升级，增加行为分析、人脸检测抓拍、视频结构化分析、人数统计等智能功能；增加大模型智能分析服务器、安消报警联动服务器及三维场景建模和数智孪生系统，实现重点区域实景监控画面与AR实景地图的融合统一浏览，实现视频监控和火灾报警信号联动并实时弹窗在大屏、人员布控、以文搜图、轨迹追踪、VR全景漫游、智能巡检、风险分级管控、应急预案管理等功能，满足东院区安全生产“六化”应用。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.按照安装点位表、设备清单参数需求、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准GB51348-2019 《民用建筑电气设计标准》；GB 50348-2018 《安全防范工程技术标准》；《公共安全视频图像信息系统管理条例》；江苏省卫健委2025年12月发布《关于推进全省卫生健康系统安全生产“六化”建设的实施方案(试行)》；医院安全防范新国标GB/T 31458-2026。
2.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本文件规定实施；如本文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由投标人自行考虑并承担。
3.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。
4.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
5.中标供应商所供产品必须为原厂正品。中标供应商服务期间如提供假冒伪劣产品一经发现直接终止合同，未付款项不予支付，如给招标人造成损失的承担相关责任。
三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
4、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间地点：
    1.采购清单
	序号
	项目名称
	规格参数要求
	数量
	单位

	1
	400万双光变焦枪型结构化摄像机
	1、主码流不小于2688 × 1520；
2、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx；
3、具有不小于1/1.8"英寸传感器；
4、支持电动/手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.4°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7°
补光灯类型：反射式补光，双光 (红外+白光)；
5、支持多种智能模式：大模型全结构化、人脸抓拍、目标比对、道路监控等多种智能模式可按需切换；
6、内置GPU芯片，基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS
7、★支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
8、内置2个麦克风、1个扬声器，具有2个音频输入接口、1个音频输出接口、3路报警输入、2路报警输出；
9、支持IP67防尘防水，支持在-30 °C~60 °C范围内正常工作，支持POE供电；
10、★支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
	8
	个

	2
	400万红外变焦半球结构化摄像机（核心产品及主要标的）
	1、支持输出图像分辨率不低于2560×1440；
2、最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx，宽动态能力不小于120dB；
3、具有不小于1/1.8"靶面尺寸；
4、内置GPU芯片；
5、红外补光距离不小于30米；
6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%；
7、具有不少于1个RJ45网络接口，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出；
8、采用金属外壳，支持IP67防护等级，支持IK10防暴等级。
9、支持智能资源模式：全结构化，人脸比对，人脸抓拍，热度图，人数统计，道路监控，普通监控；
10、焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角视场角：141.3°~48.1°；
11、补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m；
12、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；
13、支持POE供电。
	150
	个

	3
	双光双摄-400万结构化网络摄像机
	1、设备支持2路独立的视频采集通道，可同时采集2路不同场景的音视频码流，通道1、通道2支持主码流最大为2688×1520；
2、设备内置2颗靶面尺寸不小于 1/1.8英寸、内置1颗GPU芯片；
3、最低照度2路图像采集通道均满足彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx；
4、支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示；
5、内置不少于2个麦克风，1个扬声器；
6、设备可将人脸抓拍图片与人脸库中的图片进行比对，将相似度达到阈值的人脸数量进行统计并通过浏览器显示统计结果。
7、★设备具备6颗混合补光灯(每颗由白光和红外灯珠组合而成)，其中2颗近光灯、4颗远光灯;补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
8、★设备支持智能或手动除冰/除雾功能，当环境温度和湿度达到阈值时，可自动开启镜头前盖玻璃加热功能，去除玻璃上的冰状和水状附着物;（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
9、支持POE供电，防护：IP67
	3
	个

	4
	800万智能双拼结构化网络摄像机
	1、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头；
2、全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯；
3、细节镜头靶面不小于1/1.8英寸，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像进行融合输出；
4、细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm；
5、全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调；
6、支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍；
7、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。
	1
	个

	5
	800万180°全景网络摄像机
	1、最高分辨率不低于800万像素；
2、水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°；
3、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；
4、红外距离不小于30米；
5、水平中心分辨力不小于1100TVL；
6、信噪比不小于55dB；
7、摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
8、支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式
9、供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at
	1
	个

	6
	3200万720°VR全景网络摄像机
	1、设备靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，具有4个镜头；
2、内置1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片；
3、设备具有1个RJ45网络接口、1个光纤接口，1个麦克风，1个状态指示灯；
4、设备照度适应范围不小于140dB；
5、主码流支持7680x3840、25fps，要求水平360° + 垂直360°，呈现三维立体的实景720°度全方位实时视频图像；
6、★在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差不高于1像素；（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
7、★拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球型场景画面，支持自动播放360°视频和VR全景预览模式，可通过鼠标拖动预览任意位置的画面；（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
7、支持IP66防尘防水；
8、设备支持DC12V或AC24V两种供电方式。
	3
	台

	7
	大模型智能分析一体机
	1、处理器：64位多核处理器
2、系统内存：128GB DDR4，共32个内存槽位
3、系统盘：2块240GB SSD
4、数据盘：不小于480GB SSD，1块 4TB SATA盘，4块 8TB SATA盘
5、网络接口：2个千兆电口
6、整机共搭载3张智能卡，支持3000W条目标抓拍图片、结构化属性、模型存储（人脸+结构化）
7、集成聚类算法，实现二级人员聚类方案，提供更优的人员目标聚类效果
8、支持大模型以文搜图算法、人脸算法、结构化算法
9、其它接口：2×VGA接口，4×USB接口
10、整机电源：1200W ，1+1冗余电源
11、系统风扇：支持4个可插拔风扇，支持调速
12、支持导入视频文件或从现有的NVR/CVR/云存储等存储设备拉取历史视频流，对视频中的目标进行多模态大模型建模。
13、★单台设备最高支持192路视频流接入分析，且每路均可同时识别出人脸、人体、机动车、非机动车。并可对识别出的目标同时进行人脸建模比对分析、人体建模分析、车辆建模分析、文搜建模，建模后的结果可通过以文搜图进行检索。（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
	1
	台

	8
	视频压缩存储服务器
	1. 8U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；系统内存：16GB（可扩展至64GB）
2. 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔
网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口
以文搜图：支持350路文搜功能摄像机
检索数量：150W/天，视频性能：最大支持接入350路（最大接入带宽875Mbps），图片性能：最大支持30张/S（单张图片500KB），回放性能：最大支持35路2Mbps
3. 要求支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式
4. 可接入硬盘容量2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/25TB/26TB；支持SATA或SAS接口硬盘；支持硬盘交错/分时启动
5. 要求对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常
6. ★要求设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品；支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
7. ★要求以文搜图支持秒级检索，500w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%；要支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本不低于30个文字；要支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设； （要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
8. ★支持搜索结果相似度自定义设置展示；界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的包括抽烟、轮椅、打电话等；要求支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
	1
	个

	9
	16TB企业级硬盘
	1. 接口类型：SATA3.0
2. 尺寸：3.5英寸
3. 转速：7200RPM
4. 平均读写功率（W）：6.4W
5. 缓存：512MB
6. 标称容量：16TB
7. 刻录技术：CMR
8. 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
9. MTBF：2,500,000
	8
	块

	10
	消防传输服务器
	 需对接医院现有消防报警主机（品牌为：能美），实现消防报警联动附近视频并在消控室电视墙实现弹窗。可自动获取能美消防报警主机编码。全院消防报警点位约26000个点位。与能美厂家对接费用及配套设备由成交单位综合考虑，实施过程中产生的全部费用均由成交单位自行承担。
1、要求支持接入市场上主流火灾报警控制系统。
 2、产品执行标准：GB 26875.1-2011《城市消防远程监控系统 第1部分：用户信息传输装置》。
 3、采用128x64点阵液晶屏，便于信息查询和参数配置。屏幕显示：显示接收的火灾报警系统的状态信息、信号强度、设备状态等。
 4、密码分级维护，安全性高。
 5、支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000条。
 6、输出信号：2路常开输出，报警接口：1路开关量输入；通讯接口：2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口、1路CAN 通讯接口、1路RJ45网络通讯口
 7、供电电压：AC 220 V±15%。
	1
	台
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	定位测温光纤主机
	1、支持3km/6km/12km多模式切换，具有4个FC/APC光纤接口，2个AC220V电源接口，1个RJ45 1000M网口，2个USB 3.0接口，1个RS232接口，2个RS485接口，具备 32路继电器输出；
2、具有不低于4个测温通道，单通道探测距离最大不低于12km；
3、支持测温范围: -200°C~800°C，测温精度不差于±1°C（3km：±0.5℃；6km：±1°C；12km：±1°C），空间分辨率不差于1m；
4、支持同时监测多点温度报警，支持定温、温升、温降及温差报警；
5、支持上传报警类型、温度等信息，支持对事件进行处理；
6、电源: 220V~0.5A  50Hz ；
7、激光防护等级: Class1；
8、工作温度: -15°C~55°C，工作湿度: 0~95%（±2%）。
	1
	台
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	测温光缆
	1、温度敏感型探测光缆，采用62.5/125μm渐变折射率多模光纤；
2、支持铠装金属螺旋管、芳纶、金属编织网、低烟无卤材料护套；
3、支持前端无源、柔性特点，支持无网无电环境条件；
4、支持随地形安装，适配各类复杂、不规则场景，支持抗拉伸、抗压扁、抗冲击、耐磨损、抗鼠咬，支持反复弯曲、扭转、曲绕、弯折等；
5、支持IP68防护等级，支持-40 至 +85°C长期工作温度，支持恶劣环境，不受潮湿、高低温环境干扰，可耐氨气、氯气、盐雾、酸雨等。
	1000
	米
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	配电柜卡片机（测温热像仪）
	1、支持1路DC 0~3.3 V报警输入，支持1路开关量输出，具有1路RS485控制接口，具有1路RJ45接口10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
2、热成像分辨率不低于256 × 192，热成像焦距不低于2.1 mm，热成像最大光圈值不低于F1.0，最小成像距离不大于0.1m
3、可见光传感器不小于1/5”CMOS，可见光分辨率不低于2688 × 1520，可见光焦距不小于1.4 mm
4、采用白光补光，补光距离最远不低于3.5 m 
5、测温范围-20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃ 
6、支持点、线、框测温，支持精确测温，测温精度：±2℃或者读数的±2%，取最大值
7、支持热像与可见光融合比例连续可调（0-100%），提升融合图像平滑度，增强高低温区域成像对比度区分。 
8、支持自主训练定制化红外测温模型并导入系统，部署后对目标物体实现非接触式精准测温 
9、支持POE供电、DC12V供电
10、外壳防护等级不低于IP67
	1
	台
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	动火作业监管便携设备
	1、传感器尺寸不小于1/2.8"
2、最低照度彩色：0.001Lux   @(F1.6，AGC ON)，黑白：0.0001Lux  @(F1.6，AGC ON) 
3、镜头支持变焦，镜头焦距：4.5-135mm，镜头光圈：F1.6-F4.4
4、支持30倍光学变倍，水平视场角：65.1°-2.34°
5、主码流分辨率不小于1920*1080
6、支持图像宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪、透雾、防抖
7、可通过设备自身附带小屏显示当前电池电量、定位状态、网络状态、录像状态、剩余存储时间、蓝牙状态、平台连接状态、Wi-Fi状态
8、配置可拆卸电池，单电池可支持9~10小时连续工作
9、支持作业场景自动寻人，支持作业模式、车辆监拍、目标检测、区域入侵等算法，支持岗位无人值守检测、安全帽、吸烟、打电话、工作服等
10、支持定时任务，当设备待机时间达到设定值时，可自动运行调预置位、巡航扫描、花样扫描等功能，预置位数目不少于255个
	1
	台
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	智慧医疗安消综合管理平台
	一、硬件规格
1.	CPU：配置1颗 C86架构HYGON 3350处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64，热设计功耗≥65W；
2.	内存：配置128G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至256GB
3.	硬盘：配置2块600GB 10K 2.5英寸 SAS盘，最高支持前置3块3.5寸（兼容2.5寸）+后置4块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
4.	阵列卡：配置1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)
5.	PCIE扩展：支持4个PCIE插槽
6.	网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
7.	其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，7个USB 3.0接口，6个位于机箱前部，1个位于机箱内部，2个VGA口，位于机箱前部
二、平台升级
基于医院现有综合安防系统平台内容，如视频监控、巡更系统、高空抛物监测应用、院区巡查、AI模型管理等应用做升级，满足安全生产“六化”及新国标要求，集成VR应用系统、三维数智孪生可视化管理系统、消防管理系统等。
三、工作台
投标人应建设千人千面工作台，支持基于用户角色、岗位职责及权限配置个性化工作界面，为不同类型用户提供差异化工作台展示，实现应用、数据和待办事项的按需呈现，提高业务办理效率。平台应统一集成智慧安防、智慧消防、安全巡检、设备管理、风险管控、应急管理等业务系统，实现各业务系统统一登录、统一入口、统一展示。平台应提供应用导航、快捷入口、待办中心、通知公告等功能，支持应用分类导航、常用应用快捷访问、待办事项审核流转及通知公告统一发布，为医院各级管理人员提供统一、高效的智慧管理门户。
四、安全责任体系
投标人应建设安全责任体系管理应用，支持医院组织架构、岗位职责及人员台账统一管理，建立院级、科室级、岗位级三级责任体系，实现人员信息、岗位角色、责任区域及履职信息关联，为安全责任落实、责任追溯和考核评价提供数据支撑。
五、风险分级管控
投标人应建设风险分级管控应用，围绕医院安全风险辨识与分级管控要求，实现风险部位、风险清单及管控措施数字化管理。支持按区域、部位建立风险管控单元，统一维护风险清单，支持危险有害因素、风险事件、管控措施、排查内容及周期等配置管理，并关联隐患排查任务，实现风险识别、分级管控、隐患治理闭环管理，提升医院安全风险预防和管控能力。
六、隐患排查治理
投标人应建设隐患排查治理应用，实现医院隐患排查、问题上报、整改治理、验收销号全过程闭环管理。系统支持隐患排查清单配置，可关联风险点、重点设备和重点区域，支持二维码、NFC、门禁、人脸等多种巡检签到方式。
巡检人员可通过移动端完成任务执行，支持拍照、视频、语音、文字等方式采集隐患信息，并生成整改工单，实现隐患整改全过程跟踪和责任追溯。
★支持自动同步风险管控清单里的排查内容，配置计划后周期性下发排查任务，通过移动端APP去执行。（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
七、智能场景应用
1) 安消一体应用
安消联动：消防业务系统通过全面接入、管理消防烟、用传、视频AI等前端物联感知设备，统计分析前端物联感知设备采集数据，为用户提供从预警、报警推送、警情处理到报警记录存档的完整业务，实现安消融合、报警联动。安消联动：支持报警事件实时弹窗，视频远程复核，提高报警事件处置效率；综合数据墙：全方位展示消防系统运行状态，直观展示报警统计、报警分布、报警处置、设备运行状态；支持报警设备地图闪烁提醒、重点部位视频展示、报警事件实时弹窗等。
盲区监测预警-测温光纤：投标人应建设光纤光栅测温监测应用，实现测温设备统一接入、实时数据采集、状态监测及智能预警。系统支持接入光纤光栅测温主机，实时接收并展示温度数据，可根据业务需求配置温度告警规则，实现温度数据采集、可视化展示、异常预警、事件处置的闭环管理。支持历史报警记录查询，并提供标准化API接口满足数据共享需求。
盲区监测预警-红外测温：投标人应建设红外测温监控应用，实现设备温度实时监测与智能预警。系统支持实时视频测温、录像测温及测温数据趋势分析，可对测温目标设置预警、报警阈值，当温度达到设定阈值时自动触发事件提醒。
特殊作业监管：
投标人应建设动火作业监管应用，实现医院特殊作业智能化监管。系统支持融合视频监控、AI识别及物联感知技术，对作业现场进行实时监测，识别违规动火、无人监护、人员离岗、烟火异常等风险并及时预警。
★支持关联作业地点周边固定式或移动式监控点、气体监测报警仪等设备，实时接收视频、气体浓度等数据。支持作业视频查询回放。（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
2) 追踪应用
投标人应建设地图追踪应用可视化，系统支持监控点、门禁点地图展示、资源聚合管理及设备状态查看，支持基于地图点选、区域框选等方式开展快速检索；支持人员、车辆、图片等多维融合查询，通过姓名、证件号、目标图片等信息快速定位关联资源，并关联门禁、访客、通行记录等数据形成统一档案。
★支持图上事件发起网格追踪，支持自动计算坐标，打开事件点位周边位置点位，并以事件时间为基准，打开周边录像画面；支持切换中心点位发起持续追踪；网格追踪范围支持在地图上拖动调整。（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
3) 医护一键报警
投标人应建设一键报警客户端应用，实现院区紧急事件快速上报与联动处置。
★支持整个院区的一键报警客户端的管理，包括客户端的入网注册，在线状态管理等；一键报警客户端支持报警快捷键、浮窗尺寸、楼栋、楼层、诊室等字段配置；（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
★支持客户端点击SOS报警按钮实现一键报警，并支持报警是否成功状态显示；支持通过电脑快捷方式上报一键报警，并支持报警是否成功状态显示。（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
支持能够将医生，护士所在的楼栋，楼层，诊室等信息上报到中心处理，协助安保人员快速定位报警诊室；支持在一键报警客户端上设置诊室的楼栋，楼层，诊室等信息；支持在平台查看一键报警客户端是否在线状态。
4) 文本预警应用
投标人应建设AI文本智能预警应用，支持基于自然语言描述配置智能预警任务，实现医院重点场景风险事件主动识别。
★支持创建文本预警任务，包括设置模型预警任务名称、提示语组，提示语组支持设置语组名称、正向提示语、负向提示语；支持将已有模型作为“快捷提示词标签”；支持设置预警时段和范围并开启任务。（要求提供公安部检测报告扫描件并加盖厂商公章）
系统支持统一查看和管理已创建预警任务，包括任务创建人、创建时间、识别规则、预警范围及有效时段等信息，实现风险事件智能发现、精准预警和闭环管理，提升医院安全风险主动防控能力。
5) 以文搜图应用
投标人应建设AI多模态以文搜图应用，基于人工智能大模型及多模态分析技术，实现医院视频、图片、文本等多源信息融合检索。系统支持通过时间、区域范围、相似度、文本描述及图片等多种方式开展目标检索，支持场景热词配置、关键词联想、错别字纠正及搜索模板管理，提高检索效率。支持对人员、车辆等目标进行智能查询，可查看抓拍图片、录像信息、地图定位及关联档案，并支持图片二次检索、属性标签检索等功能，实现重点目标快速发现与精准定位。系统支持检索结果收藏、轨迹分析及智能研判，同时支持基于样本标注开展模型优化训练，不断提升复杂医院场景下目标识别、事件分析和安全风险发现能力。
八、运营中心
1) 监测预警中心
投标人应建设监测预警中心应用，统一汇聚消防、设备、环境、视频AI及物联网等多源监测数据，实现医院安全风险集中监测、智能预警和协同处置。系统支持对报警事件、设备异常、环境异常及AI识别事件进行实时监测，可配置预警规则、等级及处置流程，并通过平台、移动端等方式及时推送预警信息，联动相关业务开展处置。系统支持预警事件统一管理、过程跟踪、闭环归档及统计分析，实现风险态势可视化，为医院安全管理和风险防控提供数据支撑。
2) 应急预案管理
投标人应围绕医院应急管理体系建设要求，建立统一的应急预案库，实现应急预案数字化管理、快速调用、智能启动及全过程留痕。系统支持消防火灾、医疗救援、治安事件、危化品泄漏、停电停水、电梯故障、网络安全、公共卫生事件、自然灾害等多场景预案管理，可按照事件类型、风险等级、适用区域等进行分类维护，支持预案在线编制、版本管理、审批发布、更新维护及历史追溯，为医院突发事件处置、应急演练及安全生产管理提供标准化支撑，提升医院应急响应和指挥保障能力。
3) VR全景应用
投标人应基于720°全景影像技术，构建医院重点区域、重点建筑及重要场所的全景可视化平台，实现医院场景数字化展示。平台支持720°全景浏览、历史回放、全景漫游及多视角切换，可满足医院巡检、应急指挥、宣传展示、业务导览等应用需求。支持全景场景热点标注、图文音视频展示及视频监控、门禁、消防设备等资源上图，实现全景场景与业务资源联动展示。支持自定义导览路线、语音讲解、全景巡游及全景与球机、平面图、视频监控联动，具备资源搜索、多终端访问等能力，为医院重点区域可视化管理和现场业务应用提供支撑。
4) 三维管理
室外、室内一体化的三维地图可视化应用，实现基于空间位置的调用和交互；支持通过掀顶或抽屉模式，对建筑内部的各楼层数据进行便捷操作和查看。
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	视频综合平台主机
	1. 4U标准机架式运营级ATCA机箱系统，要求具有16路HDMI输入+32路HDMI输出，支持2K/4K的输入/输出板卡；插拔式模块化设计，业务模块要求支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠
2. 要求支持H.264、H.265、MJPEG等主流的编码格式，默认采用H.265，支持最大16路视频编码能力；整机需支持576个解码通道，支持288路1080P@30Hz或576路720@30Hz同时解码
3. 要求支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260W
4. 单输出口要求支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持MxN任意分割，要求支持常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备的视频流解码，兼容主流第三方厂家安防系统设备；支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备
5. 支持电视墙预览，要求最大可支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局
6. 支持虚拟LED功能，最多添加字幕12个，单墙4个
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	数智孪生可视化引擎服务
	1、实现与综合安防平台的接口对接，实现与综合安防平台中标准设备类的3D可视化管理与应用；
2、实现综合安防平台中标准类设备的上图与同步工作；
3、基础功能描述：
（1）平台采用B/S系统架构，支持基于浏览器端(IE系列、Chrome、360浏览器等)的轻量级访问，无需安装任何插件或客户端软件；
（2）支持基于服务器端/云端的渲染服务方式；
（3）支持4K高清画面的输出，并且保证流畅运行；
（4）提供完整的后台服务管理，包含：服务管理、工程管理、配置管理、并发管理、日志管理、系统接口等；
（4）支持多种类的数据融合与发布，包含影像/高程数据、三维模型数据、倾斜摄影数据、矢量图层数据及业务图层数据的融合与发布；
（5）具备三维浏览、漫游、飞行、放大、缩小、改变相机视角等三维应用基础操作功能；支持量算、可视域分析等三维应用基本分析功能；
（6）支持室外、室内一体化的三维地图可视化应用，实现基于空间位置的调用和交互；支持通过掀顶或抽屉模式，对建筑内部的各楼层数据进行便捷操作和查看； 
（7）支持多种类地图场景特效，如雨雾雪、白天黑夜、光影变化渲染等的模拟；支持模型动效，含动画模拟，如巡逻人员、车辆及作战指挥动态图标等；
（8）提供完整基于对象化的细颗粒度的二次开发接口能力，满足二次开发要求；
性能参数：
1、地图支持高于100,000个物联网设备的点位上图管理；
2、满足地图查看的响应时间在3秒以内；
4、应用功能描述：
（1）三维安防可视化
投标人应建设数字孪生安防可视化应用，实现安防告警、设备状态及视频资源在三维场景中的融合展示。系统支持安防告警统计分析，可展示告警数量、等级分布、处理状态及趋势变化；支持安防设备运行状态统计，实现设备在线、离线及分类管理。支持在三维场景中关联视频监控资源，实现实时视频查看、录像回放及点位联动；支持配置三维漫游巡检路线，实现自动巡检、视频联动和重点区域可视化巡查，提升医院安全管理和运维效率。
（2）风险安全管控可视化
投标人应建设风险管控驾驶舱，以医院三维可视化地图为核心展示载体，融合安全责任体系、风险分级管控、隐患排查治理、智能巡检、监测预警、应急管理、安全教育及物联感知等业务应用，实现全院安全生产数据统一汇聚、统一分析、统一展示和统一管理。平台应支持按照医院建筑、楼栋、楼层、科室等空间维度建立风险管控网格，结合风险辨识评估模型，对各网格单元进行风险等级评定，形成重大风险、较大风险、一般风险、低风险四级风险分布，并展示风险区域、责任单位、责任人员及管控措施等信息。平台应支持将视频监控、消防设施、安防设备、用电监测、用水监测、烟感报警等物联设备与风险区域进行关联展示，对门诊大厅、急诊区域、住院病区、药房、配电室、消防控制室、地下停车场等重点区域开展智能分析，实现人员异常聚集、区域入侵、消防通道占用、违规吸烟、烟火识别、违规动火作业、电动车违规停放、电气设备异常等安全风险的实时识别与预警。平台应支持依据风险等级自动生成巡检策略和隐患排查计划，实现隐患发现、整改、复查、验收、销号全过程闭环管理，并实时展示隐患整改、风险分布、设备运行、报警信息等关键数据。平台应支持对消防、安防、视频监控、用电、用水、烟感等物联设备运行状态进行实时监测，统一接入各类报警信息，支持视频联动、消防联动等安消联动处置，实现医院安全生产态势一屏统览、风险一图展示、事件一体联动、业务闭环管理，为医院安全生产风险防控和应急指挥提供决策支撑。
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	人工建模建筑立面
	建筑结构外立面三维场景建模定制服务，呈现建筑的外观，根据建筑物的真实外观完成3D建模，展示建筑的基本规格信息；东院区（I期）占地面积160亩，建筑面积43万平方米。
1、纹理采集：全要素采集，像素不低于1200万像素，采集成果照片无漏、无模糊等；
2、数据精度：表面凸 凹结构边长大于0.2m（含0.2m）-0.5m（含0.5m）应细化建模；
3、纹理处理：采用真实照片作为纹理素材基础，修饰后的纹理无移动物体遮挡，效果美观符合实际状况；对固有纹理进行贴图，非固有纹理采用纹理库纹理进行表现，整个场景相似度达到90%；镂空部分采用纹理表现；
4、模型建立：对于地形图（CAD图纸）上的轮廓进行全要素建模；建筑主体和附属结构大于20cm-50cm的模型表现；地形：地形结构、地形样式，纹理采用纹理库相似表现；交通：道路主体、马路牙、路面标识等；水系：水体、岸、堤水中装饰等；植被：采用多片树模拟树种、低矮灌木等；其他附属物：路灯、指示牌、大型雕塑、其他造型结构等；
5、模型整理：模型命名按照标准顺序命名；不对纹理进行手动展UV，不对整个场景中的纹理进行唯一整合；
6、项目周边表达：项目范围之外200米以内建筑采用体块建模，不表现具体结构细节；地形只表现基本地块；道路只表现基本路面和大体行驶线；其他附属设施不表达。"
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	人工建模室内L3
	1、纹理采集：像素不低于1200万像素，采集成果照片无漏、无模糊等；
2、数据精度：平面套合误差＜5cm；结构精度＞10cm需要模型表现；
3、纹理处理：采用真实照片作为纹理素材基础，修饰后的纹理无移动物体遮挡，效果美观符合实际状况；对固有纹理进行贴图，非固有纹理采用纹理库纹理进行相似表现；镂空部分采用模型结构和适当纹理表现；针对的把公共空间、走廊、墙面等进行合理化贴图，以达到仿真效果；
4、模型结构：准确地反映物体的各部位几何特征、样式、高度、分布、位置、质地、色彩及纹理等；
5、模型对象：对房间内表达墙、门、窗、固定家具摆设等空间构筑物对象；对公共区域进行高度还原。
	15000
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	视频孪生引擎一体机
	服务器参数
1、具有2个1GB RJ45网口、2个前置USB3.0、4个后置USB3.0、3个后置DP1.4、1个HDMI2.1 、1个后置标准3.5㎜音频接口，可适配现有显控系统，实现画面上墙；
2、具有8核心16线程5.3GHz英特尔至强W-1390P系列处理器，32GB内存容量，2TB SSD硬盘；
3、具有NDIDIA GeForce RTX5090D v2显卡，24G显存，可搭配三维引擎与人工建模系统流畅运行三维模型；
4、搭载Windows 11专业版操作系统，支持流媒体、PPT、多网页动态播放、可执行程序播放、文件夹简易播放；
5、内置模拟高分KVM控屏程序，支持低分辨率的显示器可用复制模式操控高分大屏。
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	视频融合点位处理
	项目设计10路视频通过融合算法、视频点位标定等对视频进行点位治理；
（1）三维投影融合：支持将融合画面投影在幕布上，且具备对幕布进行新增、删除、选中、旋转、裁切的能力，可以贴片的方式进行视频融合，视频流可直接投影至贴片；
（2）三维贴片融合：支持在视频画面和三维画面绘制四个点，合围成贴片，形成融合画面以投影的方式进行三维视频融合；
（3）融合画面裁剪：支持视频自定义裁剪，根据实际场景和三维场景的对比情况，将视频画面无效区域进行自定义裁剪，并根据融合情况进行边缘模糊度处理；
（4）畸变矫正处理：支持视频畸变矫正，将枪机、球机、鱼眼、全景等设备视频画面中因为广角球面等造成的曲率自动化还原成常规视频画面的矫正处理；
（5）历史视频融合：支持暂停播放、开始播放、倍率播放（0.5倍和1倍）、拖拽进度条播放、固定时间、固定日期播放能力；
（6）视频融合拼接：支持将多个相机朝向基本一致的多个视频融合点位配置成一个区域，实现多路融合拼接效果，通过配置最佳视角以实现观测区域内所有点位的视频融合拼接画面；
（7）视频轮询播放：支持将多个实时预览的视频融合画面进行轮询播放，具备暂停播放、开始播放、 以及点位播放时长选取能力。
	10
	路

	22
	综合布线
	前端相机综合布线，含六类网线、电源线、配管配件等及安装调试
	166
	套

	23
	接入交换机
	1. 千兆POE交换机：提供16个千兆PoE电口和2个千兆光口，支持6 KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率230 W，支持PoE看门狗。
2. 交换容量：56 Gbps；包转发率：41.66Mpps
3. 支持IEEE 802.3at/af标准，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。
4. 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。
5. 流量控制：支持流量控制；风暴控制：支持风暴控制
6. 端口限速：支持所有端口收、发方向限速；端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计；端口镜像：支持端口镜像；端口隔离：支持端口隔离
7. 终端安全防护：支持终端安全防护；Web管理：支持web管理
8. 存储温度：–40 °C～85 °C，存储湿度：5%～95%（无凝露）
9. 供电方式：100-240 V AC,50/60 Hz
10. 提供CQC证书，工信部进网许可证，进网检测报告证明
需接入医院现有设备网进行统一管理。
	11
	台

	24
	系统集成服务
	包括但不限于各系统设备安装、调试、集成、培训等
	1
	项


 
2.项目实施地点：南通大学附属医院东院区。
3.投标人须承诺：（1）在供货验收前，供应商提交采购清单内要求的所有证明材料（包括但不限于检测报告、相关证书等）并加盖厂商公章；（2）所有软硬件产品在供货前提供原厂三年质保、原厂本地化技术服务承诺函并加盖原厂公章。
如中标供应商不能提供上述资料或提供的资料不满足要求，则视为其无履行合同的能力，采购人有权终止合同。造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1.系统兼容性要求
整体平台兼容对接现有院区原有监控、消防等系统，支持 ONVIF、GB/T28181 国标协议，新老设备平台API对接，不替换原有合规在用终端；支持 Web、客户端双端访问。
2.施工交付要求
中标方负责设备供货、运输、安装调试、管线敷设、点位校准、三维实景建模、系统联调、人员培训、竣工验收、质保运维全流程；为竣工提供完整竣工图纸、点位台账、3D 数智孪生源文件、操作手册、检测报告全套资料。
3.性能稳定性要求
系统 7×24 小时不间断运行，前端设备 IP67 防护适配医院室内外潮湿、低温、强光环境；服务器支持冗余备份、RAID 磁盘阵列，录像存储满足 90 天高清存储需求，平台故障自动告警、断网续传。
4.性能指标要求
不可有闪退、卡顿、崩溃、黑白屏等异常现象。要求最大支持不小于10万个用户管理，500个用户并发登录请求以及2000个用户同时在线。
5.安全指标要求
应具备双机热备的容灾要求，不得随意更改、删除、破坏任何形式的数据。
6.知识产权要求
确保系统运行所必须的系统或软件不侵犯第三方知识产权，如果需要单独购买的应事先申明，可根据南通大学附属医院项目申请定制开发功能项的相关知识产权。
7.易用性、扩展性和接口对接要求
易用性应具备界面人性化，操作方便简单, 易维护性应具备日常维护、更新、备份、恢复等功能，系统可自动地、定期地对所有信息进行备份，充分保证数据的完整性与真实性；扩展性系统的设计与实施应充分考虑到未来扩展的需要，可根据业务的变化随之做出调整，从而适应院方后续的持续变化发展；接口对接要求开放性，快速满足业务开发、三方集成等开发场景。
五、采购标的验收标准
1.采购文件、响应文件、主要产品检测报告、采购合同及产品说明书等。
2.所有成品必须附带原厂证明文件(包括但不限于发货单、检测报告、保修卡等相关资料)，若所供产品生产渠道不明确、检测不合格。采购人有权拒绝收货，并根据合同及相关政策法规进行处理。
3.项目交付时需提供配套竣工资料、培训材料及运维服务方案。
4.管理平台须具备三级等保认证，中标供应商需提供相关证明材料并承诺无条件配合采购人进行管理平台网络安全等级保护第三级定级备案。
5.本项目管理平台需充分考虑国产化改造需求，须适配国产化操作系统、国产化数据库、国产化中间件。
六、采购标的其他技术、服务等要求
1.质保期内提供长期技术支持和维修服务，应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，8小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在48小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证采购人正常运行。
2.投标人在中标后充分响应招标文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向招标人提供优质服务。质量按国家现行规范，达到合格标准。
3.投标人应充分考虑货物生产（运输）、原材料价格等因素，在合同期内如因上述原因不能履行投标承诺，招标人按违约处理并立即终止合同。如因不可抗力导致无法履约的，投标人应以书面形式向招标人作出说明并征得招标人认可，否则作违约处理；
4.投标人在合同期内无条件配合招标人在数量、质量、服务等方面的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，投标人须接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。
5.质保要求：硬件设备提供原厂3年质保。
七、核心产品和主要标的
400万红外变焦半球结构化摄像机。
（二）商务要求
一、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购数量：以采购清单为准。
2.供货期限：签订合同后60个日历天内完成设备的安装、调试、联动测试等。
二、付款方式
1.经验收合格后付至合同金额的95%，余款待验收通过之日起满三年后一次性付清。
因中标供应商发票错误、迟延等问题而导致招标人无法付款的，招标人不承担责任。
三、履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为合同价款的10%，中标单位的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标单位凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
2.服务期满后，中标人全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，中标人提交相应的申请材料，经采购人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金（扣除相关违约费用的剩余部分，不计息）。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还： 
a.签订合同后，中标单位不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标单位在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标单位缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标单位另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
5.甲方无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向乙方支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。
（三）采购需求中必须满足的实质性要求
[bookmark: _Hlk191397051]3.1技术部分实质性要求
3.1.1投标人须承诺：（1）在供货验收前，供应商提交采购清单内要求的所有证明材料（包括但不限于检测报告、相关证书等）并加盖厂商公章；（2）所有软硬件产品在供货前提供原厂三年质保、原厂本地化技术服务承诺函并加盖原厂公章。
3.1.2管理平台须具备三级等保认证，中标供应商需提供相关证明材料并承诺无条件配合采购人进行管理平台网络安全等级保护第三级定级备案。
3.1.3本项目管理平台需充分考虑国产化改造需求，须适配国产化操作系统、国产化数据库、国产化中间件，投标人投标时须提供适配性的承诺函。
3.2商务部分实质性要求
投标人必须不低于本采购文件所提出的商务要求进行响应，提供实质性商务要求响应及偏离表。投标人照搬或者响应内容不全或响应内容不明确或不满足要求的，均视为未实质性响应。


第四部分  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc27492730]采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。本项目推荐三名中标候选人，得分且投标报价相同的由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
一、采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
二、评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
三、商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
备注：上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准
	主/客观分

	1
	投标人资质
	5
	具有与本项目采购标的相关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书。每提供一个得1分，最多得5分，未提供不得分；
注：以上均须提供证书复印件或扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。
	客观分

	2
	项目管理团队
	6
	1.拟投入项目负责人具备信息系统项目管理师证书得1分；具备机电工程专业二级注册建造师证书的得0.5分，具备机电工程专业一级注册建造师证书的得1分；本项最多得2分。 
2.拟投入本项目服务团队（不含项目负责人）的专业技术工程师具备建筑智能化、建筑电气、机电、电子信息等相关专业中级及以上职称的，每人得 1分，最多得2 分。 
3.拟投入本项目服务团队（不含项目负责人）的专业技术服务人员具备网络工程师、电工证书的，每人得1分，最多得2分。 
注：须提供人员证书扫描件及投标企业为上述人员缴纳近半年（2026年3月-2026年8月）任意一个月社保证明材料并加盖公章。同一人员不同证书不重复计分。
	客观分

	3
	技术参数响应
	16
	根据项目及技术参数要求所明确的产品性能、技术参数与招标文件的适合性打分，投标产品技术参数和配置完全满足招标文件要求的得16分。
标★技术参数未响应或负偏离的每一项扣1分，扣完为止。
	客观分

	
	
	10
	供应商指派的产品演示人员须携带授权委托书及本人有效身份证，于2026年9月24日14：30分(投标文件提交截止时间)前抵达南通市工农路358号11层江苏大成开标室进行签到，并进行现场产品演示。供应商指派的产品演示人员未按照以上要求提交身份证明材料或未按上述规定时间、地点及参加现场产品演示的，本项不得分。
现场产品演示顺序按照产品演示人员签到顺序逐一进行。
	客观分

	
	
	
	供应商需提供15分钟以内的现场产品演示（供应商自带笔记本，对系统相关核心功能进行现场演示，需采用软件平台实际操作的方式进行现场演示，满15分钟停止演示）。 演示所需网络环境或设备由供应商自行搭建或准备，现场仅提供电源和投影显示。为确保系统功能的真实可靠性，演示必须是真实环境，不得使用DEMO、静态网站形式或PPT等形式的平台功能演示，未提供现场在线演示或未按照要求进行演示的不得分。每提供一项得相应的分值，演示功能要求的明细如下： 
1. 演示条目一：风险安全管控图集中展示安全责任、风险管控、巡检任务、隐患整改、应急预案等业务数据，并在地图上展示物联设备、报警信息及风险区域分布。支持点击风险部位查看风险四色图、风险责任清单及告警联动处置，实现医院安全风险一张图可视化管理。现场演示且满足要求得2分，演示内容有缺项不得分。 
2. 演示条目二：支持在电脑端安装一键报警客户端，并支持打开配置界面配置快捷键、楼栋、楼层等信息；双击SOS一键报警图标后，需弹出确定或者取消的信息，点击确定，平台自动弹出和播报报警事件，并联动周边视频资源，支持事件研判和提交。展示SOS报警和紧急报警事件合并的功能，可将指定时间内的报警事件合并为一种事件类型。现场演示且满足要求得3分，演示内容有缺项不得分。 
3. 演示条目三：支持风险管控清单录入、导入管理，支持风险部位风险等级评估，内置评估模型并支持自定义配置。风险管控清单更新后，可同步在风险安全管控图中展示，如风险等级颜色。现场演示且满足要求得2分，演示内容有缺项不得分。 
4. 演示条目四：支持按照当前搜索条件发起人员同行检索：支持网状展示目标，以及目标标签（陌生人、内部人员等）、目标的同行频次、性别、所在组织，点击可切换不同人员的通行记录；可以点击目标查看与其相关的其他目标，持续滚动搜索；可以调整检索区域、时段、同行时间间隔时段，便于根据应用场景调整同行查询精度。现场演示且满足要求得2分，演示内容有缺项不得分。 
5.演示条目五：本次所提供的管理平台以文搜图检索界面支持在搜索框内输入文字描述，如“轮椅”“打电话”“骑电瓶车未戴头盔”等，即可搜索出相关目标。以文搜图检索界面也支持车牌号检索，车牌检索具备独立的输入界面，支持通过快速点选的方式，实现车牌检索；车牌检索方式支持三种类型，输入精准车牌检索、输入模糊车牌检索、输入模糊车牌号和车辆属性组合检索（如部分车牌号+白色大众等）。现场演示且满足要求得1分，演示内容有缺项不得分。
	

	4
	技术能力
	5
	1.供应商或厂家提供人像视频智能分析系统相关的软件著作权得2.5分，没有不得分；
2.供应商或厂家提供音视频接口信息采集平台相关的软件著作权得2.5分，没有不得分。
	客观分

	5
	企业业绩
	9
	供应商2023年8月1日以来承接过（以合同签订时间为准）类似安防项目业绩，每个得3分，最高得9分。
每个业绩需同时提供：1.合同（需双方签字盖章）复印件；2.竣工验收证明；3.项目款30%以上的发票（不含30%）；4.中标（成交）公告截图。业绩证明材料需加盖供应商公章。
须确保发票信息清晰，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
	客观分

	6
	项目实施方案
	8
	评审委员会根据投标人提供的项目实施方案，是否结合现场实际情况及现有系统资源情况，进行系统性配置，针对方案系统性、实施可行性；是否充分考虑到本次新建设备与已建成设备的融合。按以下内容（包含但不限于）和标准进行评审。
①安装调试方案（安装调试、安装顺序、安装阶段划分、安装方法、各类系统无缝对接等）；
②质量保证措施（产品检验检测方案、质量指标、运输方案、验收方案等）；
③进度计划方案（备货及运输计划、安装进度计划）；
④安全文明施工方案（文明施工措施、安全管理规定、职责分工、现场用电安全措施、噪声治理方案、施工固体废弃物的处置措施等）。
每个方面2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得8分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	主观分

	7
	应急预案
	3
	投标人需根据医院实际情况提供应急预案，包括但不限于（①用电应急措施、②事故应急措施、③不可抗力应急措施等）。每个方面1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得3分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	主观分

	8
	培训方案
	4
	投标人根据项目需求提供培训方案，包括但不限于（①日常操作培训内容、②长效售后培训保障等）每个方面2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得4分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	主观分

	9
	售后方案
	4
	根据项目需求提供售后维护方案，包括但不限于①售后服务方案及故障处理保障措施（维修及响应时间；后期运维保障措施等）；②售后服务人员配置等方面进行综合评审。每个方面2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得4分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	主观分


四、价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 
五、出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
六、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
七、中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。本项目推荐三名中标候选人，得分且投标报价相同的由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
八、评标争议
评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
九、落标原因
评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

第五部分  合同格式
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江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据南通大学附属医院         项目公开招标采购的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：南通大学附属医院东院区安防平台改造项目
1.2 标的质量：乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合公开招标文件及本合同规定的质量、规格和性能参数的要求。产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在公开招标文件中有特别要求的，按公开招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
1.3 标的数量（规模）：详见附件清单。
1.4 履行时间（期限）：签订合同后60个日历天内完成设备的安装、调试、联动测试等。
1.5 履行地点：产品送至甲方指定的地点并负责全部产品设备的供货、安装、调试。
1.6 履行方式：。
1.7 包装方式：符合国家相关标准。
二、合同金额
2.1本合同为固定单价合同，结算时综合单价不作调整，采购量按买卖双方在合同中约定应予计量且实际完成的供货量确定，按实结算。 
合同价款为大写            元，小写          元。单价详见附件清单。
三、技术资料及要求
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1乙方在按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，甲方一次性无息退还该合同项目的履约保证金。
6.2.2由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还需承担相应的法律赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
1.经验收合格后付至合同金额的95%，余款待验收通过之日起满三年后一次性付清。
2.因中标供应商发票错误、迟延等问题而导致招标人无法付款的，招标人不承担责任。
乙方项目负责人姓名：       ，电话：       ，
单位名称：       ，
汇款账号：      ，
统一社会信用代码：       。
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际供货量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述货物免费保修期为原厂质保     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
 十一、验收、交付标准和方法、
11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.3 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
12.4乙方运送人员必须经验丰富、责任心强，对项目不熟悉的人员，禁止进入需方区域；
12.5乙方运送人员必须严格遵守安全规定，不准吸烟，不准携带易燃易爆、有毒有害物品进入院区无条件服从配合现场管理人员要求；
12.6乙方按时按量送货、安全保运、瓶体合格、气体合格等（另：西院区卸货点卸货时应尽可能考虑周边住户因素采取相应措施减小搬运产生的声音）；
12.7乙方工作期间需佩戴工作证、穿有乙方公司标志的工作服，文明、安全采样，自觉遵守甲方的规章制度，服从甲方统一管理；乙方应做好服务期间的相关安全管理，其间发生的任何安全问题及造成的相关损失，均由乙方负责。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的     违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货物款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日        向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期      个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为       。
十六、其他
16.1 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
16.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
16.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十七、合同生效
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式 肆 份，甲方叁份，乙方壹份。
	甲方：南通大学附属医院
	乙方：

	单位名称（公章或合同章）：
	单位名称（公章或合同章）：

	法定代表人
或其委托代理人：
	法定代表人
或其委托代理人：

	联 系 人：
	联 系 人：

	联系电话：
	联系电话：

	通信地址：南通市西寺路20号
	通信地址：

	邮政编码：226000
	邮政编码：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	统一社会信用代码：12320000466002649L
	统一社会信用代码：

	开户名称：南通大学附属医院
	开户名称：

	开户银行：中国建设银行南通崇川支行
	开户银行：

	银行账号：32001642736052505622
	银行账号：

	日期：
	日期：






廉洁协议
协议单位：                                        （甲方）
                                                  （乙方）
为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议： 
第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。
第二条  甲方责任
（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。
（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。
（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。
（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。
第三条  乙方责任
（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。
（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。
（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
第四条  违约责任
（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪检监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。
（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2～3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。
第五条  本协议一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。
第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：
年   月   日                       年   月   日
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南通大学附属医院
医药购销领域合作单位廉洁承诺书

为促进医药购销领域行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，有效防范商业贿赂，规范购销领域行为，营造公平公正、诚实守信的购销环境，构建和谐稳定的就医秩序和环境，维护广大人民群众的利益，现做出如下承诺：
一、本单位和个人必须具备规定的资质、依照相关的市场规则进行购销领域交易活动，严格遵守国家法律法规和有关廉政规定。
二、在购销领域过程中自觉遵循以下原则：
（一）公开、公平、公正，诚实信用；
（二）坚持质量第一、安全第一，依照质量价格比优化；
（三）依法购销经营，严格执行纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关规定和文件精神；
（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。
三、出现下列行为之一的，我方承诺承担一切责任，服从医院做出的延迟付款、限制我方在一定时期、一定范围内的销售活动，取消投标或销售资格，同意将违反廉洁行为纳入合同违约条款，并向市社会信用管理部门提供失信记录，提请相关部门吊销经营资格，直至追究其刑事责任的处理。
（一）以任何理由向医院相应的采购、管理、使用部门科室和人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡、购物卡等各种形式的“回扣”；为医院相关科室及人员安排宴请、免费旅游、赞助活动、报销个人费用或其它任何形式的商业贿赂。
（二）私下通过医院工作人员销售，未经医院相关职能部门集体采购的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、物资设备、建材等。
（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害医院利益。
（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售。  
（五）不按照规定要求与医院签订购销合同，或者不履行合同义务。
（六）不履行对参与购销领域的关联人（个体医药供应商、医药代表、物资供应代表等）廉洁诚信约束义务。
（七）违反《南通大学附属医院加强医药代表管理办法（试行）》开展工作。
四、本承诺书一式肆份，医院执叁份，承诺单位执壹份。自签字、盖章之日起生效。

承诺单位（盖章）：
承诺人：
20    年   月   日

采购人保留对本合同调整的权利。项目需求是本合同的重要组成部分。




第六部分  投标文件组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件）；
2.分项报价明细表（格式见附件）；
3.商务部分正负偏离表（格式见附件）；
4.技术部分正负偏离表（格式见附件）。
二、资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）或参加采购活动前三个月（2026年6月-2026年8月）中任意一个月的银行资信证明；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供参加采购活动前三个月内（2026年6月-2026年8月）的任一时间依法纳税的凭据，如完税凭证或税务机关开具的完税证明（个人所得税除外）和提供参加采购活动前三个月内（2026年6月-2026年8月）的任一时间缴纳社会保险的凭据，如专用收据或社会保险缴纳清单】。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件：如果供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应的证明文件，以说明其免税或无需缴纳的依据和情况。
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。
1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（格式见附件）。
2.法定代表人身份证明书、法定代表人身份证扫描件（格式见附件）；
3.法定代表人授权委托书，被授权人身份证扫描件（格式见附件）；（若有授权则须提供）；
4.投标及履约承诺书（格式见附件）；
三、符合性审查内容
1.实质性技术要求响应及偏离表（格式见附件）；
2.投标人须承诺：（1）在供货验收前，供应商提交采购清单内要求的所有证明材料（包括但不限于检测报告、相关证书等）并加盖厂商公章；（2）所有软硬件产品在供货前提供原厂三年质保、原厂本地化技术服务承诺函并加盖原厂公章。
3.管理平台须具备三级等保认证，中标供应商需提供相关证明材料并承诺无条件配合采购人进行管理平台网络安全等级保护第三级定级备案。
4.本项目管理平台需充分考虑国产化改造需求，须适配国产化操作系统、国产化数据库、国产化中间件，投标人投标时须提供适配性的承诺函。
5.实质性商务要求响应及偏离表（格式见附件）；
投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。
四、商务技术标文件
1.项目需求及评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
2.招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
五、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（如有涉及，则提供）  
2.残疾人福利性单位声明函 （如有涉及，则提供）
3.监狱和戒毒企业证明材料（如有涉及，则提供）
4.关于符合本国产品标准的声明函（如有涉及，则提供）


附件1：
开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：     
        
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）




填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。


附件2：   
投标分项报价表

项目名称：
项目编号：
	序号
	项目名称
	品牌/型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	400万双光变焦枪型结构化摄像机
	
	8
	个
	
	

	2
	400万红外变焦半球结构化摄像机（核心产品及主要标的）
	
	150
	个
	
	

	3
	双光双摄-400万结构化网络摄像机
	
	3
	个
	
	

	4
	800万智能双拼结构化网络摄像机
	
	1
	个
	
	

	5
	800万180°全景网络摄像机
	
	1
	个
	
	

	6
	3200万720°VR全景网络摄像机
	
	3
	台
	
	

	7
	大模型智能分析一体机
	
	1
	台
	
	

	8
	视频压缩存储服务器
	
	1
	个
	
	

	9
	16TB企业级硬盘
	
	8
	块
	
	

	10
	消防传输服务器
	
	1
	台
	
	

	11
	定位测温光纤主机
	
	1
	台
	
	

	12
	测温光缆
	
	1000
	米
	
	

	13
	配电柜卡片机（测温热像仪）
	
	1
	台
	
	

	14
	动火作业监管便携设备
	
	1
	台
	
	

	15
	智慧医疗安消综合管理平台
	
	1
	个
	
	

	16
	视频综合平台主机
	
	1
	套
	
	

	17
	数智孪生可视化引擎服务
	
	1
	套
	
	

	18
	人工建模建筑立面
	
	1
	套
	
	

	19
	人工建模室内L3
	
	15000
	平方米
	
	

	20
	视频孪生引擎一体机
	
	1
	台
	
	

	21
	视频融合点位处理
	
	10
	路
	
	

	22
	综合布线
	
	166
	套
	
	

	23
	接入交换机
	
	11
	台
	
	

	24
	系统集成服务
	
	1
	项
	
	

	合计
	元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。
核心产品和主要标的：400万红外变焦半球结构化摄像机。




投标人（盖法人章）：               
法定代表人（签字或盖章）：         
日 期：               








附件3：
商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


投标人全称（盖章）：
  日期：

注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将取消其响应或投标资格，并按有关规定进行处罚。
4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。





附件4
技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


投标人全称（盖章）：
  日期：

注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将取消其响应或投标资格，并按有关规定进行处罚。4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。











附件5：        
履行合同能力及无重大违法记录声明函

南通大学附属医院：
我单位（供应商名称）郑重声明：
1.我公司   （在下划线上如实填写：具备或不具备） 履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）   重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
3.截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。


声明人：（公章）
年月日

附件6：


具备法律、行政法规规定的其他资格条件的声明函

南通大学附属医院：
我公司郑重声明：我公司具有             项目法律、行政法规规定的其他资格条件。
特此声明！

供应商：                  （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日

附件7：

法定代表人身份证明

[bookmark: _Hlk49178957]南通大学附属医院：
（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：
供应商（盖章）
年 月 日


注：提供法定代表人的身份证扫描件（正、反面）












附件8：

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):------
授权单位名称（盖章）：-----
授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日


注：提供被委托授权人的身份证扫描件（正、反面）



















附件9：
中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料
（一）中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通大学附属医院组织的采购编号为      ，    （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查。
3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。


（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）




                        供应商全称（盖章）：
              日  期：



（三）监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。


附件10：
投标及履约承诺书

南通大学附属医院：
我单位（供应商名称）郑重承诺：
1.在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；
2.我单位在中标后充分响应招标文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；
3.在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；
4.在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。



承诺人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）


附件11：
实质性技术要求响应及偏离表

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


供应商：（加盖CA电子公章）
 
   年	 月 	日

附件11-1 证明材料1,证明材料2, ……
备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。


附件12：
实质性商务要求响应及偏离表

	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


 供应商：（加盖CA电子公章）
 
   年	 月 	日

附件12-1  证明材料1,证明材料2, ……
备注：
1.投标人必须对商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。



附件13：
《关于符合本国产品标准的声明函》

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
                 公司（单位）名称（盖章）：　
                   日期：　   年　  月　  日 　     　
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

















中小企业划型标准规定
本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



73

image1.png




