昆山市政府采购

招标文件

招标人：昆山高新技术产业开发区管理委员会

（昆山高新区规划建设局）

项目名称：2026年昆山高新区水务设施运行、维护保养

项目编号：JSZC-320583-KSPZ-G2026-0014

昆山品正建设顾问有限公司

二〇二六年九月

目   录

第一章：投标邀请函

第二章：投标供应商须知

第三章：投标文件格式

第四章：采购需求

第五章：合同文本

第六章：评标方法、评标标准

第一章  投标邀请函

项目概况

2026年昆山高新区水务设施运行、维护保养项目JSZC-320583-KSPZ-G2026-0014招标项目的潜在投标供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年10月23日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSPZ-G2026-0014

2.项目名称：2026年昆山高新区水务设施运行、维护保养项目

3.预算金额：938.1230万元

4.最高限价：同预算金额

5.采购需求：详见招标文件。

6.合同履行期限：一年。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

8.履约保证金：无。

9.本项目分为以下2个采购包：

| 包号 | 采购包名称 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 昆山高新区水务设施维保 | 6382730 |
| 采购包2 | 昆山高新区水处理设备运维 | 2998500 |
| 注： ①评标按照采购包1、采购包2的顺序依次进行。 ②投标供应商可自行选择对其中一个或两个采购包进行投标，但最多只能在一个采购包中标，已中标的投标供应商不再计入其他采购包的供应商数量且不参与其他采购包评审，每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的投标供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包招标失败。 ③投标供应商的报价不得超过每个采购包的预算金额，否则为无效投标。 |  |  |

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：上网之日起5个工作日内；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：“苏采云”系统下载

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年10月23日13:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该政府采购项目活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件上传不成功的供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

6.为加强对政府采购供应商的监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

7.昆山市政府采购监督电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新区规划建设局）

单位地址：昆山市前进西路1899号

联系人：葛工

联系电话：0512-55170762

2.采购代理机构信息

单位名称：昆山品正建设顾问有限公司

单位地址：昆山市登云路388号7号楼

联系人：闵晓艳、范晨阳

联系电话：0512-55191895

3.项目联系方式

项目联系人：闵晓艳、范晨阳

电话：0512-55191895

第二章  投标供应商须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于昆山品正建设顾问有限公司组织的本次招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于昆山品正建设顾问有限公司。

2.词语释义

2.1招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标供应商：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标供应商根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、招标文件的澄清和修改

1.招标文件

1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标供应商同时应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担，且根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

1.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2.招标文件的澄清和修改

2.1招标人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标供应商提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3对于补充通知（包括更正公告），投标供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

2.5投标供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

三、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

1.投标文件按招标文件规定的格式制作，需加盖公章或法人签章处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.招标文件要求提交的相关证明材料，投标供应商应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

3.勘察现场（如有需要）

3.1投标供应商可根据自身投标需要对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标供应商自行承担。

3.2招标人或采购代理机构向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人或采购代理机构现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。招标人或采购代理机构对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

3.3经招标人允许，投标供应商可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘查现场的责任和风险。

3.4投标供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由向招标人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此招标人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（三）投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1.投标供应商对本项目的报价应包括服务所需的各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标供应商不得再要求追加任何费用。

2.投标供应商应按《公开分项报价》中的采购项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人（或经营者等）或被授权人签署。

3.投标供应商应对本项目采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定为未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分采购包投标的，则投标供应商可以根据招标文件要求及自身经营许可范围，选择对部分或者全部采购包进行投标，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

4.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

（五）投标文件的组成

1.基本目录

1.1封面+目录；（格式自拟，至少标明项目名称、项目编号、投标供应商名称）

1.2开标一览表；（格式见第三章，必须提供，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.3资格审查文件（必须提供以下材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 1.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.3.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）

1.3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供相关证明材料或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供相关证明材料或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关证明材料或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供资格条件承诺函，格式见第三章）

- 1.3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（以下三项至少提供一项）

1.3.2.1中小企业声明函；（格式见第三章）

1.3.2.2残疾人福利性单位声明函；（格式见第三章）

1.3.2.3监狱企业证明文件；（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关政策：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号））

- 1.3.3本项目的特定资格要求：

- 1.3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、采购严重违法失信行为记录名单。（信用报告）

1.3.3.2其他有关资格证明的文件；（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

以上“1.3” 为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。

1.4符合性审查文件（必须提供以下1.4.1-1.4.4对应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.4.1公开分项报价；（格式见第三章）

1.4.2投标承诺函；（格式见第三章）

1.4.3投标供应商情况表；（格式见第三章）

1.4.4偏离表；（格式见第三章）

1.4.5拟投入项目组人员一览表；（格式见第三章）

1.4.6拟投入设施设备一览表；（格式见第三章）

1.4.7授权委托书、双方身份证、投标供应商近期（近三个月内任一期）为被授权人缴纳社保的证明；（如有授权，必须提供，格式见第三章）

1.4.8其他有关符合性证明的文件。（如招标文件有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.5技术及其他部分证明文件：

1.5.1评分标准中要求提供的技术方案、材料等。

- 1.6价格折扣文件格式证明

- 1.6.1小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位声明函；

- 1.6.2关于符合本国产品标准的声明函。

- 2.绿色采购

2.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 3.注意事项

3.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

3.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则评委有权认定相关材料无效。

3.4投标供应商所提交的资料完整与否，将直接影响投标供应商的评分。

3.5开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通信畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

3.6如项目分为多个采购包的，投标文件分包制作，并在封面上注明所投标采购包号。

（六）在招标文件允许的情况下，投标供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

四、投标文件的制作、提交、撤回和修改

1.投标文件的制作、提交

1.1本项目采用电子招投标形式，投标供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》制作电子投标文件，并在投标截止时间前提交电子投标文件。

1.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标供应商电子签章、签字。

1.3 投标供应商提交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

1.4投标供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成电子投标文件提交不成功的作无效投标处理。

1.5招标人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标人、采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.投标文件的撤回和修改

2.1 投标供应商在提交投标文件截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在提交投标文件截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

2.2投标供应商在提交投标文件截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

五、质疑

1.投标供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑（接收信息详见第一章采购代理机构联系事项）。投标供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml）。

投标供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

招标人、采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他相关投标供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明资料：

2.1投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑采购内容、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章；同时应附上营业执照、相关人员身份证明、《投标供应商确认函》等。未按要求递交资料的不予受理。

2.8投标供应商委托被授权人进行质疑，应当提交投标供应商签署的授权委托书及近期社保证明，其授权书应当载明被授权人的姓名或者名称、授权事项、具体权限、期限和相关事项；如委托被授权人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师执业资格证书。投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）签字或者盖章，并加盖公章。未按要求递交资料的不予受理。

3.投标供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明资料等方式提出质疑，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标仪式由采购代理机构主持。

2.投标供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3.开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

4.投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

5.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

6.投标供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

（二）资格审查、符合性审查

1.采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标供应商的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知其未通过资格审查和符合性审查的原因。

（三）评标委员会或评标小组、评标内容的保密

1.评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律法规规定的职责。

2.公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（四）对投标供应商及投标文件的审核

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标供应商进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.评标委员会应当对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购人或采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

4.1查询时间：进入评审环节前。

4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

8.评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

9.下列投标文件为无效投标：

9.1与招标文件有重大偏离；

9.2投标供应商的报价是选择性的；

9.3投标报价超过采购包预算金额；

9.4 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

9.5不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求；

9.6投标供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

9.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

9.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

9.9评标委员会认定的其他为无效投标的事项。

（五）投标的澄清

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.投标供应商的澄清、说明或者补正采用线上方式： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

（六）投标文件的评价和比较

1.评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

2.评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所作的实质性响应内容进行比较。

3.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评审过程和结果。

七、废标

1.在采购过程中，采购包出现下列情况之一的，该采购包应予废标：

1.1通过资格审查且无不良信用记录的投标供应商不足三家；

1.2对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家；

1.3出现影响采购公正的违法、违规行为；

1.4投标供应商的报价均超过了采购预算；

1.5因重大变故，采购任务取消；

1.6评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

1.7因苏采云系统故障原因造成开标不成功。

2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标供应商。

八、中标结果

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据投标供应商资格审查、符合性审查情况，对投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果；

1.2评标委员会根据评审后得分推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托直接确定中标人。

1.3采购代理机构在评标结束后两个工作日内在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标供应商如有质疑，应于中标公告公示期结束之日起七个工作日内按相关法规规定要求向采购代理机构提出。

2.中标通知书

2.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.合同的签订

3.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同；

3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

3.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

3.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.履约保证金

4.1中标人应根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需交纳），在中标后交纳履约保证金。

4.2缴纳方式：以支票、汇票、本票、保函、银行转账等非现金形式缴纳或提交，履约保证金在项目履约完成后一个月内无息退回，逾期退回的，按中国人民银行同期存款利率支付利息。

九、其他事项

1.中标服务费：

1.1本项目中标服务费包含在投标报价中，投标单位在报价时应考虑相关费用。中标单位在领取中标通知书后十天内向招标代理机构支付。中标单位如果未按规定交纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

1.2中标服务费收费标准：根据各采购包中标金额按差额定率累进法计算：100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）-500万元部分收取1.1%；500万元（含）-1000万元部分收取0.8%；1000万元（含）～5000万元部分收取0.5%，5000万元（含）以上部分收取0.25%，不足叁仟元按叁仟元整收取）。

1.3中标服务费缴纳账户：

昆山品正建设顾问有限公司  账号：3225 0198 6483 0000 1098 开户行：中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行。

2.监督和公证：政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3.项目未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规等规定执行。

4.中标后中标人须向采购代理机构提供书面投标文件，用于项目归档使用。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |
| 二 | 资格条件承诺函 |
| 三 | 公开分项报价 |
| 四 | 投标承诺函 |
| 五 | 投标供应商情况表 |
| 六 | 偏离表 |
| 七 | 拟投入项目组人员一览表 |
| 八 | 拟投入设施设备一览表 |
| 九 | 类似业绩一览表 |
| 十 | 授权委托书 |
| 十一 | 中小企业声明函 |
| 十二 | 残疾人福利性单位声明函 |
| 十三 | 关于符合本国产品标准的声明函 |

一、开标一览表

开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）： 供应商名称

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：   年   月  日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标供应商公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标供应商投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

二、资格条件承诺函

资格条件承诺函

昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新区规划建设局）、昆山品正建设顾问有限公司：

我方自愿参加________（项目名称、项目编号）本采购包的投标，承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

三、公开分项报价

公开分项报价（采购包1）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站水泵维保 | 1项 |  | 分项报价表附后 |
| 2 | 启闭机维保 | 1项 |  | 分项报价表附后 |
| 3 | 应急发电机组、柴油机水泵维保 | 1项 |  | 分项报价表附后 |
| 4 | 站闸配电设备维保 | 1项 |  | 分项报价表附后 |
| 5 | 排涝机器人维保 | 1项 |  | 分项报价表附后 |
| 6 | 亭林办事处防汛设施维保 | 1项 |  | 分项报价表附后 |
| 7 | 柏庐办事处防汛设施维保 | 1项 |  | 分项报价表附后 |
| 投标总报价 |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和（ 元）占该采购包提供的全部产品成本之和（ 元）的比例为 %。 |  |  |  |  |

注：

1.投标总报价金额与开标一览表须保持一致；

2.表格内容可根据实际情况进行修改，但不得低于文件基本要求且包含全部服务内容。

3.投标总报价应包括服务所需的人员费用（包括人员工资、加班费、保险、社保、公积金等）、设备（含租赁）、配件、耗材费用、检测检修、机械费、技术服务、措施费、培训、交通食宿费用、运费、管理费用、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标供应商不得再要求追加任何费用。

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

公开分项报价（采购包2）

| 序号 | 河道名称 | 数量 | 单价（元/吨） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密友河设备运维 | 200000T/年 |  |  |
| 2 | 支家庄设备运维 | 200000T/年 |  |  |
| 3 | 杜桥河设备运维 | 140000T/年 |  |  |
| 4 | 十号河设备运维 | 200000T/年 |  |  |
| 5 | 八号河设备运维 | 250000T/年 |  |  |
| 6 | 六里江设备运维 | 250000T/年 |  |  |
| 7 | 其他河道临时设备 租赁及运维（包含临时设备租赁、服务期临时调运及安拆，由中标单位提供设备） | 3000T/年 |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |

注：

1.投标总报价金额与开标一览表须保持一致；

2.表格内容可根据实际情况进行修改，但不得低于文件基本要求且包含全部服务内容。

3.投标总报价应包括服务所需的人员费用（包括人员工资、加班费、保险、社保、公积金等）、设备（含租赁）、配件、耗材费用、检测检修、污泥外运、营养剂、技术服务、措施费、培训、交通食宿费用、运费、管理费用、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标供应商不得再要求追加任何费用。

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

四、投标承诺函

投标承诺函

昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新区规划建设局）、昆山品正建设顾问有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件的各条款要求，自愿参加________（项目名称、项目编号）对应采购包的投标，并作出如下承诺：

1.我方已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；

2.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3.我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致未在系统规定时间内与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受任何处理结果；

4.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目对应采购包的全部实质性内容；

5.我方同意按招标人确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；

6.我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7.我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为招标人要求我方履行违约赔偿义务的依据；

8.我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任；

9.我方愿意按招标文件要求在中标后支付中标服务费。

10.投标文件有效期：自开标日起90天。

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

五、投标供应商情况表

投标供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（或经营者等） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 营业收入 | 2025年 万元 |  |
| 企业规模 | 大型£ 中型£ 小型£ 微型£ 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填写 |  |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

六、偏离表

偏离表

| 序号 |  | 招标文件的商务技术条款 | 投标文件的商务技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |

注：投标供应商的投标文件与招标文件对应采购包规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

- 七、拟投入项目组人员一览表

拟投入项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

- 八、拟投入设施设备一览表

拟投入设施设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

九、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

十、授权委托书

授权委托书

昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新区规划建设局）、昆山品正建设顾问有限公司：

本授权委托书声明：我         （姓名）         （身份证号）系        （投标供应商名称）的法定代表人，现委托        （单位名称）的       （姓名）        （身份证号）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山品正建设顾问有限公司组织实施的编号                 的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权，特此委托。

（如投标供应商为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示。）

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于           行业（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于          行业（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- 2.本项目所属行业为 其他未列明行业 ；

- 3.中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标供应商提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（公章）

日期：    年  月  日

十三、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第四章  采购需求

受昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新区规划建设局）委托，昆山品正建设顾问有限公司对其拟采购的2026年昆山高新区水务设施运行、维护保养项目在国内组织公开招标。欢迎符合资格条件的各供应商前来参加投标。

一、项目名称：2026年昆山高新区水务设施运行、维护保养

- 二、服务要求

- 采购包1：

（一）项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站水泵维保 | 1 | 项 |
| 2 | 启闭机维保 | 1 | 项 |
| 3 | 应急发电机组、柴油机水泵维保 | 1 | 项 |
| 4 | 站闸配电设备维保 | 1 | 项 |
| 5 | 排涝机器人维保 | 1 | 项 |
| 6 | 亭林办事处防汛设施维保 | 1 | 项 |
| 7 | 柏庐办事处防汛设施维保 | 1 | 项 |
| 注：详细清单详见分项报价表 |  |  |  |

注：若采购文件、清单中有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，仅供参考，供应商可以采用不低于推荐产品功能要求的货物进行投标。

（二）服务期：一年，具体在合同签订时明确。

（三）工作要求

1.对于水泵设备维修保养及控制拒更换项目，投标人应当按照水泵设备维持其应有的功能和使用要求，提出维修保养服务计划和方案。在维修保养过程中，接受招标人或其委托的监理单位的监督，做好保养工作记录。投标人用于更换的配电柜其功率/性能、质量标准不得低于被更换的设备。在更换时，应当提前向招标人或其委托的监理单位申报，招标人有权对有关更换予以取消或变更，投标人应做好更换工作记录，更换过程应进行拍照或视频录像，更换涉及的费用在不超过中标价格的范围内按实结算。其他应急需要采购或更换的设备或配件，应向招标人提出申请，经招标人同意后，才能进行采购或更换。采购或更换涉及的费用按实结算，安装或更换过程应进行拍照或视频录像。

2.对于闸门启闭机保养项目，投标人应当按照闸门启闭机维持其应有的功能和使用要求，在投标文件中提出保养服务计划和方案。在保养过程中，接受招标人或其委托的监理单位的监督，做好保养工作记录。对于保养过程中发现需要实施的配件更换，应向招标人提出申请，经招标人同意后，才能进行更换，更换涉及的费用，按实结算。更换过程应进行拍照或视频录像。

3.对于应急发电机组、柴油机水泵维护保养服务项目，投标人应当在按照所涉设备维持其应有功能和使用要求，在投标文件中提出维护和保养服务计划和方案。在维护保养过程中，接受招标人或其委托的监理单位的监督，做好维护和保养工作记录。

4.对于水利设施配电设备维保项目，投标人应当按照配电设备维持其应有的功能和使用要求，在投标文件中提出维护服务计划和方案。在维护过程中，接受招标人或其委托的监理单位的监督，做好维护工作记录。对于其拟提供的在维护过程中更换的令克、塑壳断路器、电力电缆、电力电缆头等，其质量标准不得低于被更换的配件和材料。在更换时，应当提前向招标人或其委托的监理单位申报，招标人有权对有关更换予以取消或变更，投标人应做好更换工作记录，更换过程应进行拍照或视频录像，更换涉及的费用在不超过中标价格的范围内按实结算。其他需要采购或更换的配件，应向招标人提出申请，经招标人同意后，才能进行更换，更换涉及的费用按实结算，更换过程应进行拍照或视频录像。

5.对于排涝机器人维保项目，其中更换设备质量标准不得低于被更换的设备。在更换时，应当提前向招标人或其委托的监理单位申报，招标人有权对有关更换予以取消或变更，投标人应做好更换工作记录，更换过程应进行拍照或视频录像，更换涉及的费用在不超过中标价格的范围内按实结算。

6.对于办事处防汛设施维保项目，其中更换设备质量标准不得低于被更换的设备。在更换时，应当提前向招标人或其委托的监理单位申报，招标人有权对有关更换予以取消或变更，投标人应做好更换工作记录，更换过程应进行拍照或视频录像，更换涉及的费用在不超过中标价格的范围内按实结算。

7.中标人保证设备的正常运行，中标后在高新区范围内需设立专门维修服务网点并设置24小时专人接听电话服务。系统运行过程中发生一般性故障，投标人接报后须半小时内响应，2小时内赶到指定地点解决处理；灾害性天气时要求有专人值守，出现故障后2小时内解决处理。

8.清单中涉及的备用金为不可竞争费用，投标不得下浮，最终按实结算，否则作无效标处理。

9.中标人需按照服务清单中的要求进行服务，维护保养过程中所产生的垃圾不得随便丢弃，中标人须按照环保标准进行规范化处置，处置所产的费用包含在投标报价中。

10.中标人按采购人要求对提供的维保服务做好台账记录，包括巡查记录、维保保养记录等。

- 采购包2：

- 服务内容

服务单位负责水处理设备的日常巡查、维修（含零配件、设备更换）和保养，确保设备正常运转，出水水质达标（设备出水达到地表IV类水标准，考核指标为CODcr、NH3-N及TP）。

（二）项目清单

| 序号 | 河道名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密友河设备运维 | 200000T/年 |  |
| 2 | 支家庄设备运维 | 200000T/年 |  |
| 3 | 杜桥河设备运维 | 140000T/年 |  |
| 4 | 十号河设备运维 | 200000T/年 |  |
| 5 | 八号河设备运维 | 250000T/年 |  |
| 6 | 六里江设备运维 | 250000T/年 |  |
| 7 | 其他河道临时设备 租赁及运维 | 3000T/年 | 包含临时设备租赁、服务期临时调运及安拆(由中标单位提供设备) |

注：设备运维费用包含设备检测检修、配件、运杂、保险（包括维护服务人员的人身意外险、公众及产品责任险（第三者责任险）等）、税金、调试、人工、培训、技术服务、日常养护、辅材、专用工具、污泥外运、营养剂等相关费用。

（二）服务期：一年，具体在合同签订时明确。

（三）工作要求

### 1.人员情况

1.1承运方现场运行工作人员需安排项目负责人1人，运行人员4人，维修技工1人、安全员1人，总计7人来完成现场运行服务工作。

1.2.项目经理应有大专及以上学历，并从事专业运行工作2年以上经验，对设备设施情况有较高了解，有很高的安全环保意识。运行人员应有初中及以上学历，吃苦耐劳，对设备设施有基础了解，有足够的安全环保意识。维修人员应有中专及以上学历，对设备设施有充分理解，有足够安全环保意识，并持专业证书上岗。安全员需应有大专及以上学历，对设备有基础了解，有较高的安全环保意识，并持专业证书上岗。

### 2.现场运行工作及管理

2.1每天检测进出水数据，数据出现异常立即处理，及时调整加药量，确保系统出水指标正常。

2.2每天记录来水水量绘制成表，并定期拍摄系统进水流量计存底。

2.3按药剂特性等相关要求，将药剂定点定量存放与药剂仓库，运维方根据各个运维点位的实际情况，设置仓库，并实时记录药剂出入库情况。

2.4现场使用药剂需提供药剂的合格证明（每批），药剂投加做好相应记录。

2.5记录上报报废药剂，并按指定要求对报废药剂进行无害化处理，并记录清楚，严禁污染周边环境。

2.6设备运行产生污泥按相关要求进行无害化处理，并记录清楚，严禁污染周边环境。

2.7现场所有记录、数据、点检、资料等归档整理，每月向采购人汇报。

2.8完成采购人提出的合理运行要求，出现问题及时核采购人沟通，定期反馈运行情况。

2.9运行中应协助采购人及采购人指派的检测人员等，在工作、交通和通讯等方面提供方便。

2.10针对各个运维点位的设备取电，运维单位需自行寻找适合取电点位，上报业主，经业主同意后，自行敷设电缆及线管至对应设备电柜。

### （三）服务与安全

1.运营在昆山当地应设有售后服务网点，需全天候响应，发生问题在1h内到可达现场，2h内解决问题。

2.现场设备点检发现异常情况，维修人员后应于2h内确认问题，排除故障。故障排除后记录故障原因与维修结果。

### 3.制订相关操作规程，对现场技术员定期持续培训。定期对所有人员进行安全培训及应急演练培训。

### 4.质保期：因满足出水水质要求而对设备进行的改造，对改造的工艺正确性及设备寿命进行质保，免费质保期为三年。

### 5.运维方需为运维队伍购买社保及意外保险，运维方权全负责团队成员安全问题。

### （四）考核

1.采购人对设备出水进行检测，每月不少于4次，若水质未达到采购文件要求，则扣除检测当天前一个星期的运维费用。

2.运维期间，若水处理设备出现故障停止运行，需及时通知采购人，并于1周内恢复正常运行；若因维修不及时影响河道水质，造成严重影响，采购人有权扣除当月运维费用。

3.运维方工作人员需每天9:00-17:00到岗，采购人将对运维方工作人员的出勤情况进行随机抽查，若发现工作时间人员不到岗，则扣除当月运维费用。

4.10当原水水质变化达到50%时，运维方必须保证水质合格，设备如需整改，由运维方免费且必须在10天内完成。超出期限，水质仍不达标，则扣除改季度运维费用，造成的水质污染等损失，由运维方承担。

五、其他

1.中标人所聘人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由中标人负责处理并承担全部责任，招标人不承担任何责任。

2.人员用工须符合国家相关规定，并为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品、安全用品。

3.根据招标文件要求、投标文件中的承诺、采购人实际要求及相关部门的要求对中标人提供的服务进行验收。

4.中标人须无条件接受采购方的监管，服从采购人的统一管理。

5.服务期内，采购人根据工作需要召开会议，中标人的负责人必须准时参加。

6.投标供应商应根据每个采购包的服务内容制定相应的服务方案。每个采购包的投标供应商必须响应本章节对应采购包内容及对应采购包合同文本的全部要求，否则为无效标，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

7.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网上发布的公告为准。

第五章  合同文本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）和服务单位（乙方）在合同履约过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、项目名称：

二、项目内容：

1.服务内容：乙方负责      ，具体要求详见招标文件及乙方投标文件。

2.服务时间：一年，自202 年  月  日至202 年  月  日（具体在合同签订时明确）。如因甲方上级部门要求或相关政策要求甲方须提前终止合同的，乙方须无条件服从，且甲方不承担相应赔偿责任。

三、合同金额、结算方式及付款

1.合同金额：                ，包括    。合同金额在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2.付款及考核：

采购包1：

（1）合同签订后甲方支付合同总价的10%，汛前考核完成后付至合同金额的30%，维保服务期满后付至合同金额的50%，验收合格后付至合同金额的60%，审计完成后付至审计金额的70%，余款按审定金额在在审计完成后二年内付清。具体以财政拨付情况为准。

（2）甲方对乙方提供的维保服务进行考核，并结合考核结果进行付款，扣款金额甲方有权在应付账款中扣除。

（3）上述验收合格指维保服务期届满后，根据乙方的申请，由甲方组织进行现场验收，验收确定服务范围内的设备设施运行维护良好即视为验收通过，由甲方签发验收报告。验收不合格的，由甲方委托第三方对不合格项目进行维修，所发生的费用从应付乙方的服务费用中直接扣除。

（4）乙方应当在维保服务期届满后的六个月内，根据甲方要求提供证明其履行本合同的文件和材料，以方便项目结算。如因乙方无法提供有关合同履行的文件和材料，导致项目结算无法顺利开展的，则因此造成的不利后果由乙方承担。

采购包2：

（1）合同签订后甲方支付合同总价的10%，运维服务期间支付完成服务量对应合同价款的40%，运维服务期满后付至合同金额的50%，验收合格后付至合同金额的60%，结算完成后付至结算金额的70%，余款在结算完成后二年内付清。具体以财政拨付情况为准。

（2）甲方对乙方提供的运维服务进行考核，并结合考核结果进行付款，扣款金额甲方有权在应付账款中扣除。

（3）乙方每三个月向甲方提供实际处理水量数据，最终根据实际处理水量结合中标单价按实结算。

3.乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请单位更正，发生的费用在服务费中扣除。

4.甲方每次付款前，乙方需提供相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任。

四、甲方权利与义务

1.甲方有权要求并监督乙方提供合格服务。

2.因乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

3.甲方应按时支付服务费用。

4.甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行合同。

5.定期组织对乙方服务质量的考核、收集意见和建议，根据考核结果对乙方进行扣款，并将结果通报乙方。

五、乙方的权利与义务

1.乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，提供符合甲方要求的服务。

2.乙方应指定项目负责人对本项目进行统一管理，与甲方进行沟通，并根据甲方要求随时调整服务标准。

3.如甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的工作人员，须征得甲方同意。

4.乙方应定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

5.乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

6.乙方在服务过程中应当做到安全文明工作，为工作人员提供必要的劳动保护条件，为工作人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。

7.乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬、缴纳社保等。

8.乙方应具备处理各类突发事件的能力，建立各类应急预案，产生的费用由乙方承担。

六、违约责任

1.工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

2.合同生效后，乙方无故拒绝提供服务或未按合同规定的要求提供服务，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金。

3.合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。

4.合同生效后，乙方无故拒绝提供服务的，甲方有权终止合同。

七、不可抗力

1.因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.乙方出现如下情况，甲方有权解除合同：

（1）因乙方服务不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被上级部门通报批评的；

（2）因乙方服务不善、措施不力造成负面影响的；

（3）发生重大安全生产责任事故，导致人员重伤或死亡的；

（4）未经甲方同意，擅自分包或转让的；

（5）拖欠员工工资的；

（6）其他重大违规行为。

3.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

4.未经甲方同意，乙方擅自分包或转让合同。

5.需提前解除合同的，解除合同的一方应提前不少于一个月通知对方，合同自书面通知送达对方时解除，乙方应在二十日内办理交接，在办理交接期间，乙方仍应提供服务。

（二）合同的转让

未经甲方同意，合同的全部或部分不得分包或转让。

九、合同生效及其他

1.合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2.本合同一式四份，甲方两份、乙方和招标代理机构各执一份。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标单位在招标过程中的澄清和承诺等、合同附件、补充协议（如有）均为本合同不可缺少的组成部分。

5.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规等规定之解释。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

# 签约日期：                             签约日期：

附件：考核办法（甲方可根据项目具体情况调整）（采购包1）

1、检查与考核

（1）甲方对乙方的服务工作进行考核，乙方应做好配合。

（2）甲方在考核中发现的问题及时通知乙方，乙方及时整改，在每月抽查检查考核得分表上签字确认。

（3）如对考核得分存在异议，乙方应在3个工作日内与甲方共同核实确认。

2、考核办法

| 1.《泵站水泵维保考核表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 具体内容 | 标准分值 | 赋分标准 | 赋分原因 | 考核得分 |
| 组织管理（14分） | 内部管理制度完善 | 2 | 制度不完善1处扣0.5分 |  |  |
|  | 高新区内设有项目部，车辆、人员数量符合要求，到岗到位 | 4 | 数量不符合要求不得分，发现不在岗1次扣1分 |  |  |
|  | 项目部人员具备优良的业务能力，沟通能力 | 4 | 根据工作实际情况打分 |  |  |
|  | 依法与工作人员签署劳动合同，人员动态及时备案（3个工作日内），包括人员辞职、解雇、新聘情况 | 2 | 未签订劳动合同不得分，未及时备案1次扣0.5分 |  |  |
|  | 落实人身意外保险的投保，投保率100%；为人员提供必要的劳动必需品、劳动条件、技能培训 | 2 | 未达到要求不得分 |  |  |
| 服务效果（32分） | 4月20日前完成全部计划内的维修、保养工作 | 8 | 推迟1天扣2分 |  |  |
|  | 11月10日前上报下一年度维修保养计划 | 2 | 推迟1天扣1分 |  |  |
|  | 现场各类机泵在运行使用过程中出现的各种问题得到高效的解决 | 8 | 根据响应速度、处理情况打分 |  |  |
|  | 按时参加发包单位召集的会议 | 2 | 缺席不得分、迟到1次扣1分 |  |  |
|  | 配合水事中心高新区管理站开展精细化管理工作（机泵管理员、操作员授课培训；安全生产培训；机泵基础资料、数据校对整理、标识标牌设置等） | 4 | 根据配合情况打分 |  |  |
|  | 每月对范围内所有排涝站、街道、社区抢排泵站全覆盖巡检一次，主动发现问题、处理问题 | 4 | 未覆盖不得分，未发现或处理问题1处扣1分 |  |  |
|  | 巡查、维修、养护记录填写准确详实、存档及时规范，分类清晰，整理成册并扫描存档 | 4 | 根据台账情况打分 |  |  |
| 常规养护（16分） | 电机外观整洁，除锈油漆、铭牌无缺损，各部件紧固，防护罩无损坏 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电机接电线良好 | 2 | 1处接线不良扣1分 |  |  |
|  | 电机轴承润滑良好 | 2 | 1处润滑不良扣1分 |  |  |
|  | 泵体外观无损坏、油漆无缺损 | 2 | 1处缺损扣1分 |  |  |
|  | 泵体无渗漏情况 | 2 | 1处渗漏扣1分 |  |  |
|  | 补充润滑油、机油等 | 3 | 未补充1处扣1分 |  |  |
|  | 泵体各部件螺丝紧固 | 2 | 发现1处未紧固扣1分 |  |  |
|  | 进行试运行以确保设备能正常运转 | 1 | 发现未进行试运行不得分 |  |  |
| 吊装大修（23分） | 电机外观整洁、除锈油漆，铭牌无缺损，各部件紧固，防护罩无损坏 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电机绕组与相、相对地间的绝缘电阻值不低于0.5兆欧 | 1 | 发现低于0.5兆欧不得分 |  |  |
|  | 三相导线连接紧密牢靠，无发热变色迹象，外连接线无异动或者妨碍操作 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电机轴承润滑良好 | 2 | 1处润滑不良扣1分 |  |  |
|  | 泵体外观无损坏、油漆无缺损 | 2 | 1处缺损扣1分 |  |  |
|  | 泵体无渗漏情况 | 2 | 1处渗漏扣1分 |  |  |
|  | 对水泵整体起吊、拆卸各部件 | 2 | 发现1处未起吊拆卸不得分 |  |  |
|  | 轴承无损坏或磨损，补充润滑油和机油 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 橡胶轴承与轴套无磨损 | 2 | 1处磨损扣1分 |  |  |
|  | 叶轮及叶片无损坏 | 2 | 1处损坏扣1分 |  |  |
|  | 对各部件连接的螺丝进行更换，并重新组装水泵，并校核水泵垂直同心度与水平线 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 进行试运行以确保设备能正常运转 | 1 | 发现未进行试运行不得分 |  |  |
| 操作柜及线路部分(11分) | 检查线路是否老化 | 3 | 1处老化扣1分 |  |  |
|  | 检测各元件能否正常操作 | 3 | 1处不能正常操作扣0.5分 |  |  |
|  | 检测设备是否绝缘与干燥 | 2 | 1处未绝缘干燥扣1分 |  |  |
|  | 对设备除锈油漆 | 3 | 1处未除锈油漆扣1分 |  |  |
| 配件及辅料质量（4分） | 所有维修养护更换使用配件、辅料质量合格、符合标准 | 4 | 发现一次不符合要求不得分 |  |  |
| 考核组签字： 得分： |  |  |  |  |  |
| 备注：汛前、汛后各考核一次，汛前考核占总经费60%，汛后考核占总经费40%，每次考核90分以上拨付对应经费的100%，90分以下每分扣除对应经费的1%。 |  |  |  |  |  |

| 2.《启闭机维保考核表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 具体内容 | 标准分值 | 赋分标准 | 赋分原因 | 考核得分 |
| 组织管理（14分） | 内部管理制度完善 | 2 | 制度不完善1处扣0.5分 |  |  |
|  | 高新区内设有项目部，车辆、人员到岗到位 | 4 | 不符合要求不得分，发现不在岗1次扣1分 |  |  |
|  | 项目部人员具备优良的业务能力，沟通能力 | 4 | 根据工作实际情况打分 |  |  |
|  | 依法与工作人员签署劳动合同，人员动态及时备案（3个工作日内），包括人员辞职、解雇、新聘情况 | 2 | 未签订劳动合同不得分，未及时备案1次扣0.5分 |  |  |
|  | 落实人身意外保险的投保，投保率100%；为人员提供必要的劳动必需品、劳动条件、技能培训 | 2 | 未达到要求不得分 |  |  |
| 服务效果（34分） | 4月20日前完成全部计划内的维修、保养工作 | 10 | 推迟1天扣2分 |  |  |
|  | 11月10日前上报下一年度维修保养计划 | 2 | 推迟1天扣1分 |  |  |
|  | 保现场各类闸门、启闭机在运行使用过程中出现的各种问题得到高效的解决,紧急指令下2小时内到达现场进行闸门启闭工作，确保闸门正常安全的启闭。 | 8 | 根据响应速度、处理情况打分 |  |  |
|  | 按时参加发包单位召集的会议 | 2 | 缺席不得分、迟到1次扣1分 |  |  |
|  | 配合水事中心高新区管理站开展精细化管理工作（管理员、操作员授课培训；安全生产培训；三闸设备基础资料、数据校对整理、标识标牌设置等） | 4 | 根据配合情况打分 |  |  |
|  | 每月对范围内所有水闸全覆盖巡检一次，主动发现问题、处理问题 | 4 | 未覆盖不得分，未发现或处理问题1处扣1分 |  |  |
|  | 巡查、维修、养护记录填写准确详实、存档及时规范，分类清晰，整理成册并扫描存档 | 4 | 根据台账情况打分 |  |  |
| 启闭机维修养护（18分） | 金属结构表面清洁，漆面保持原貌，接地电阻符合规定要求 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 传动部位润滑和油量符合规定要求。齿轮箱表面清洁、密封、润滑、油量符合规定要求。各部位连接件和紧固部件完好、紧固。运行过程中无卡阻、跳动、杂音等现象 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 制动装置整洁紧固、灵活可靠。制动轮制动带磨损量、磨损面积、间隙、轴向移动量、径向跳动量等参数符合规定要求 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 限位装置运行可靠、动作反应准确 | 3 | 1处失灵扣2分 |  |  |
|  | 钢丝绳顺滑、无锈蚀、断丝、硬弯、松股、缠绕等缺陷 | 3 | 1处问题扣1分 |  |  |
|  | 滑动轴承的轴瓦、轴颈无划痕或拉毛，轴与轴瓦配合间隙符合规定要求。滚动轴承的滚子及配件无损伤、变形或严重磨损。滑轮组转动灵活，轴承工作无噪声、发热等现象。滑轴磨损量不超过规定标准值 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
| 电动机维修养护（14分） | 外壳清洁，无尘土、污渍和锈蚀 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电动机运转灵活、润滑良好、工作时无异常响声 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电动机接线盒防潮剂有效，压线螺栓紧固 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 轴承无松动和规定磨损量以上磨损，轴承内的油脂符合规定要求 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电机的绝缘电阻阻值符合规定要求 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
| 操作柜及线路部分(12分) | 检查线路是否老化 | 3 | 1处老化扣1分 |  |  |
|  | 检测各元件能否正常操作 | 3 | 1处不能正常操作扣0.5分 |  |  |
|  | 检测设备是否绝缘与干燥 | 3 | 1处未绝缘干燥扣1分 |  |  |
|  | 对设备除锈油漆 | 3 | 1处未除锈油漆扣1分 |  |  |
| 闸门闸身（4分） | 闸门闸身止水良好 | 4 | 发现止水不良不得分 |  |  |
| 配件及辅料质量（4分） | 所有维修养护更换使用配件、辅料质量合格、符合标准 | 4 | 发现一次不符合要求不得分 |  |  |
| 考核组签字： |  |  |  | 得分： |  |
| 备注：汛前、汛后各考核一次，汛前考核占总经费60%，汛后考核占总经费40%，每次考核90分以上拨付对应经费的100%，90分以下每分扣除对应经费的1%。 |  |  |  |  |  |

| 3.《应急发电机组、柴油机水泵维保考核表》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 具体内容 | 标准分值 | 赋分标准 | 赋分原因 | 考核得分 |
| 组织管理（14分） | 内部管理制度完善 | 2 | 制度不完善1处扣0.5分 |  |  |
|  | 高新区内设有项目部，车辆、人员数量符合要求，到岗到位 | 4 | 数量不符合要求不得分，发现不在岗1次扣1分 |  |  |
|  | 项目部人员具备优良的业务能力，沟通能力 | 4 | 根据工作实际情况打分 |  |  |
|  | 依法与工作人员签署劳动合同，人员动态及时备案（3个工作日内），包括人员辞职、解雇、新聘情况 | 2 | 未签订劳动合同不得分，未及时备案1次扣0.5分 |  |  |
|  | 落实人身意外保险的投保，投保率100%；为人员提供必要的劳动必需品、劳动条件、技能培训 | 2 | 未达到要求不得分 |  |  |
| 服务效果（32分） | 4月20日前完成全部计划内的维修、保养工作 | 8 | 推迟1天扣2分 |  |  |
|  | 11月10日前上报下一年度维修保养计划 | 2 | 推迟1天扣1分 |  |  |
|  | 现场各类发电机组、移动水泵在运行使用过程中出现问题，0.5小时内到达现场处理。 | 8 | 根据响应速度、处理情况打分 |  |  |
|  | 按时参加发包单位召集的会议 | 2 | 缺席不得分、迟到1次扣1分 |  |  |
|  | 配合水事中心高新区管理站开展精细化管理工作（发电机组操作人员培训；安全培训；发电机组基础资料、数据校对整理、标识标牌设置等） | 4 | 根据配合情况打分 |  |  |
|  | 每2个月对范围内所有排涝站的发电机组全覆盖巡检一次，主动发现问题、处理问题 | 4 | 未覆盖不得分，未发现或处理问题1处扣1分 |  |  |
|  | 巡查、维修、养护记录填写准确详实、存档及时规范，分类清晰，整理成册并扫描存档 | 4 | 根据台账情况打分 |  |  |
| 常规养护（16分） | 机组外观整洁，除锈油漆、铭牌无缺损。确保排烟及进风排风顺畅 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 机组接电线良好 | 2 | 1处接线不良扣1分 |  |  |
|  | 蓄电池保持电池电量充足 | 1 | 不充足扣1分 |  |  |
|  | 机组外观无损坏、油漆无缺损 | 2 | 1处缺损扣1分 |  |  |
|  | 机组无渗漏（机油、防冻液、柴油）情况 | 3 | 1处渗漏扣1分 |  |  |
|  | 补充防冻液、机油等 | 3 | 未补充1处扣1分 |  |  |
|  | 机组各部件螺丝紧固 | 2 | 发现1处未紧固扣1分 |  |  |
|  | 进行试运行30分钟以上，以确保设备能正常运转 | 1 | 发现试运时长不满30分钟不得分 |  |  |
| 年度维修保养（32分） | 检查控制部分、线路连接、空开合闸、分闸等，是否有松动接触不良，如有问题应及时修理更换 | 5 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 检查电池电压，若有不足，及时加以补充更换 | 1 | 不充足扣1分 |  |  |
|  | 更换燃油滤、机油滤、空气滤芯、油水分离器 | 4 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 更换机油、防冻液，达到标准液位 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 检查并调整气门间隙 | 1 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 检查风扇皮带，调整皮带松紧度，若皮带老化，应及时更换 | 1 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 检查并清洁增压器部件 | 1 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 检查电压、频率、转速、水温、油压、指示灯等是否正常，如有偏差，调整AVR及电调模块 | 7 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 检查发电机绝缘阻值，电机绕组与相、相对地间的绝缘电阻值不低于0.5兆欧 | 1 | 发现低于0.5兆欧不得分 |  |  |
|  | 检查发电机对地耐压，1500V时间1分钟，耐压测试 | 1 | 不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 机组无渗漏（机油、防冻液、柴油）情况 | 3 | 1处渗漏扣1分 |  |  |
|  | 电机外观整洁、除锈油漆，铭牌无缺损，各部件紧固，防护罩无损坏 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 带负载运行30分钟以上，以确保设备能正常运转 | 2 | 发现未进行试运行不得分 |  |  |
| 配件及辅料质量（6分） | 所有维修养护更换使用配件、辅料质量合格、符合标准 | 6 | 发现一次不符合要求不得分 |  |  |
| 考核组签字： 得分： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：汛前、汛后各考核一次，汛前考核占总经费60%，汛后考核占总经费40%，每次考核90分以上拨付对应经费的100%，90分以下每分扣除对应经费的1%。 |  |  |  |  |  |  |

| 4.《站闸配电设备维保考核表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 具体内容 | 标准分值 | 赋分标准 | 赋分原因 | 考核得分 |
| 组织管理（14分） | 内部管理制度完善 | 2 | 制度不完善1处扣0.5分 |  |  |
|  | 维保服务，车辆、人员到岗到位 | 4 | 不符合要求不得分，发现不在岗1次扣1分 |  |  |
|  | 项目部人员具备优良的业务能力，沟通能力 | 4 | 根据工作实际情况打分 |  |  |
|  | 依法与工作人员签署劳动合同，人员动态及时备案（3个工作日内），包括人员辞职、解雇、新聘情况 | 2 | 未签订劳动合同不得分，未及时备案1次扣0.5分 |  |  |
|  | 落实人身意外保险的投保，投保率100%；为人员提供必要的劳动必需品、劳动条件、技能培训 | 2 | 未达到要求不得分 |  |  |
| 服务效果（34分） | 合同前电力设备查勘、维保工作 | 10 | 推迟1天扣2分 |  |  |
|  | 合同到期2个月前上报下一年度电力维保工作计划 | 2 | 推迟1天扣1分 |  |  |
|  | 保障现场各类电力设备在运行使用过程中出现的各种问题得到高效的解决，紧急指令下2小时内到达现场开展电力应急处置工作，确保电力设备正常安全运行 | 8 | 根据响应速度、处理情况打分 |  |  |
|  | 按时参加发包单位召集的会议 | 2 | 缺席不得分、迟到1次扣1分 |  |  |
|  | 配合电力运维管理部门开展精细化管理工作（管理员、操作员授课培训；安全生产培训；电力设备基础资料、数据校对整理、标识标牌设置等） | 4 | 根据配合情况打分 |  |  |
|  | 汛期前所有电力设备全覆盖巡检一次，主动发现问题、处理问题 | 4 | 未覆盖不得分，未发现或处理问题1处扣1分 |  |  |
|  | 巡查、维修、养护记录填写准确详实、存档及时规范，分类清晰，整理成册并扫描存档 | 4 | 根据台账情况打分 |  |  |
| 电力设备维保（18分） | 电力变压器系统运行状态平稳，各项运行参数符合规定要求 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 配电柜内元器件固定完好，运行状态无异常 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 高压令克、避雷器外观完好，无锈蚀、破损问题 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 接地装置、接地网连接牢固，接地电阻符合规定要求 | 3 | 1处失灵扣2分 |  |  |
|  | 电力电缆外观完好无破损，故障点测试、泄漏测试结果符合标准要求 | 3 | 1处问题扣1分 |  |  |
|  | 母线外观无变形、积尘，连接部位紧固牢靠，各类母线系统运行参数符合对应电压等级的规定标准 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
| 送配电系统维保（14分） | 10kV以下、1kV以下交流供电的送配电装置系统整体运行平稳，无异常告警信号 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 送配电系统内传动、操作部件灵活顺畅，润滑状态符合规定要求 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 系统内各类保护装置动作准确、响应及时，接线部位紧固无松动 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 设备各部位轴承无松动和超标准磨损，轴承内的油脂符合规定要求 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 所有电力设备的绝缘电阻阻值符合规定要求 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
| 操作柜及线路部分(12分) | 检查线路是否老化 | 3 | 1处老化扣1分 |  |  |
|  | 检测各元件能否正常操作 | 3 | 1处不能正常操作扣0.5分 |  |  |
|  | 检测设备是否绝缘与干燥 | 3 | 1处未绝缘干燥扣1分 |  |  |
|  | 对设备查看 | 3 | 1处未除锈油漆扣1分 |  |  |
| 盘柜清理（4分） | 盘柜清理 | 4 | 发现未清理不得分 |  |  |
| 配件及辅料质量（4分） | 所有维修养护更换使用配件、辅料质量合格、符合电力相关标准 | 4 | 发现一次不符合要求不得分 |  |  |
| 考核组签字： 得分： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：汛前、汛后各考核一次，汛前考核占总经费60%，汛后考核占总经费40%，每次考核90分以上拨付对应经费的100%，90分以下每分扣除对应经费的1%。 |  |  |  |  |  |  |

| 5.《排涝机器人维保考核表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 具体内容 | 标准分值 | 赋分标准 | 赋分原因 | 考核得分 |
| 组织管理（14分） | 内部管理制度完善 | 2 | 制度不完善1处扣0.5分 |  |  |
|  | 高新区内设有项目部，车辆、人员数量符合要求，到岗到位 | 4 | 数量不符合要求不得分，发现不在岗1次扣1分 |  |  |
|  | 项目部人员具备优良的业务能力，沟通能力 | 4 | 根据工作实际情况打分 |  |  |
|  | 依法与工作人员签署用工合同，人员动态及时备案（7个工作日内），包括人员辞职、解雇、新聘情况 | 2 | 未签订员工合同不得分，未及时备案1次扣0.5分 |  |  |
|  | 落实人身意外保险的投保，投保率100%；为人员提供必要的劳动必需品、劳动条件、技能培训 | 2 | 未达到要求不得分 |  |  |
| 服务效果（32分） | 根据甲方规定时间完成全部计划内的保养工作 | 10 | 推迟1天扣2分 |  |  |
|  | 11月10日前上报下一年度维修保养计划 | 2 | 推迟1天扣1分 |  |  |
|  | 现场排涝机器人在运行使用过程中出现问题，2小时内到达现场处理。 | 10 | 根据响应速度、处理情况打分 |  |  |
|  | 按时参加发包单位召集的会议 | 2 | 缺席不得分、迟到1次扣1分 |  |  |
|  | 配合水事中心高新区管理站开展精细化管理工作（排涝机器人操作人员培训；安全培训；排涝机器人基础资料、数据校对整理、标识标牌设置等） | 4 | 根据配合情况打分 |  |  |
|  | 维修、保养记录填写准确详实、存档及时规范，分类清晰，整理成册并扫描存档。 | 4 | 根据台账情况打分 |  |  |
| 小保养 （22分） | 排涝机器人外观整洁，除锈油漆、铭牌无缺损。确保排烟及进风排风顺畅 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 更换机油、机油滤芯、油水分离器滤芯、柴油精滤滤芯、 | 8 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 检查确认、油缸、阀锁、多路阀等是否漏油 | 2 | 发现1处漏油扣1分 |  |  |
|  | 检査固定螺栓及其他紧固件是否松动 | 2 | 发现1处未紧固扣1分 |  |  |
|  | 关节点的润滑（关节点以及滑块的油杯必须定期润滑，将润滑油以一定压力注入，直到洞滑油从两连接件间溢出） | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 清理空滤滤清器滤芯 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 检查牵引系统与刹车系统 | 2 | 1处不符合要求扣0.5分 |  |  |
|  | 遥控器与接收器检查 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
| 大保养（32分） | 排涝机器人外观整洁，除锈油漆、铭牌无缺损。确保排烟及进风排风顺畅 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 更换机油、机油滤芯、油水分离器滤芯、柴油精滤滤芯、空滤滤清器滤芯、吸油滤器滤芯、回油滤器滤芯、冷冻液、刹车油、抗磨液压油 | 18 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 检查确认、油缸、阀锁、多路阀等是否漏油 | 2 | 发现1处漏油扣1分 |  |  |
|  | 检査固定螺栓及其他紧固件是否松动 | 3 | 发现1处未紧固扣1分 |  |  |
|  | 关节点的润滑（关节点以及滑块的油杯必须定期润滑，将润滑油以一定压力注入，直到洞滑油从两连接件间溢出） | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 检查牵引系统与刹车系统 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 遥控器与接收器检查 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
| 考核组签字： 得分： |  |  |  |  |  |
| 备注：半年一次小保养、一年一次大保养，大保养考核占总经费60%，小保养考核占总经费40%，每次考核90分以上拨付对应经费的100%，90分以下每分扣除对应经费的1%。 |  |  |  |  |  |

| 6.《亭林办事处防汛设施维保》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 具体内容 | 标准分值 | 赋分标准 | 赋分原因 | 考核得分 |
| 组织管理（14分） | 内部管理制度完善 | 2 | 制度不完善1处扣0.5分 |  |  |
|  | 高新区内设有项目部，车辆、人员数量符合要求，到岗到位 | 4 | 数量不符合要求不得分，发现不在岗1次扣1分 |  |  |
|  | 项目部人员具备优良的业务能力，沟通能力 | 4 | 根据工作实际情况打分 |  |  |
|  | 依法与工作人员签署劳动合同，人员动态及时备案（3个工作日内），包括人员辞职、解雇、新聘情况 | 2 | 未签订劳动合同不得分，未及时备案1次扣0.5分 |  |  |
|  | 落实人身意外保险的投保，投保率100%；为人员提供必要的劳动必需品、劳动条件、技能培训 | 2 | 未达到要求不得分 |  |  |
| 服务效果（32分） | 4月20日前完成全部计划内的维修、保养工作 | 8 | 推迟1天扣2分 |  |  |
|  | 11月10日前上报下一年度维修保养计划 | 2 | 推迟1天扣1分 |  |  |
|  | 现场各类机泵在运行使用过程中出现的各种问题得到高效的解决 | 8 | 根据响应速度、处理情况打分 |  |  |
|  | 按时参加发包单位召集的会议 | 2 | 缺席不得分、迟到1次扣1分 |  |  |
|  | 配合水事中心高新区管理站开展精细化管理工作（机泵管理员、操作员授课培训；安全生产培训；机泵基础资料、数据校对整理、标识标牌设置等） | 4 | 根据配合情况打分 |  |  |
|  | 每月对范围内所有排涝站、街道、社区抢排泵站全覆盖巡检一次，主动发现问题、处理问题 | 4 | 未覆盖不得分，未发现或处理问题1处扣1分 |  |  |
|  | 巡查、维修、养护记录填写准确详实、存档及时规范，分类清晰，整理成册并扫描存档 | 4 | 根据台账情况打分 |  |  |
| 常规养护（16分） | 电机外观整洁，除锈油漆、铭牌无缺损，各部件紧固，防护罩无损坏 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电机接电线良好 | 2 | 1处接线不良扣1分 |  |  |
|  | 电机轴承润滑良好 | 2 | 1处润滑不良扣1分 |  |  |
|  | 泵体外观无损坏、油漆无缺损 | 2 | 1处缺损扣1分 |  |  |
|  | 泵体无渗漏情况 | 2 | 1处渗漏扣1分 |  |  |
|  | 补充润滑油、机油等 | 3 | 未补充1处扣1分 |  |  |
|  | 泵体各部件螺丝紧固 | 2 | 发现1处未紧固扣1分 |  |  |
|  | 进行试运行以确保设备能正常运转 | 1 | 发现未进行试运行不得分 |  |  |
| 吊装大修（23分） | 电机外观整洁、除锈油漆，铭牌无缺损，各部件紧固，防护罩无损坏 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电机绕组与相、相对地间的绝缘电阻值不低于0.5兆欧 | 1 | 发现低于0.5兆欧不得分 |  |  |
|  | 三相导线连接紧密牢靠，无发热变色迹象，外连接线无异动或者妨碍操作 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电机轴承润滑良好 | 2 | 1处润滑不良扣1分 |  |  |
|  | 泵体外观无损坏、油漆无缺损 | 2 | 1处缺损扣1分 |  |  |
|  | 泵体无渗漏情况 | 2 | 1处渗漏扣1分 |  |  |
|  | 对水泵整体起吊、拆卸各部件 | 2 | 发现1处未起吊拆卸不得分 |  |  |
|  | 轴承无损坏或磨损，补充润滑油和机油 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 橡胶轴承与轴套无磨损 | 2 | 1处磨损扣1分 |  |  |
|  | 叶轮及叶片无损坏 | 2 | 1处损坏扣1分 |  |  |
|  | 对各部件连接的螺丝进行更换，并重新组装水泵，并校核水泵垂直同心度与水平线 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 进行试运行以确保设备能正常运转 | 1 | 发现未进行试运行不得分 |  |  |
| 操作柜及线路部分(11分) | 检查线路是否老化 | 3 | 1处老化扣1分 |  |  |
|  | 检测各元件能否正常操作 | 3 | 1处不能正常操作扣0.5分 |  |  |
|  | 检测设备是否绝缘与干燥 | 2 | 1处未绝缘干燥扣1分 |  |  |
|  | 对设备除锈油漆 | 3 | 1处未除锈油漆扣1分 |  |  |
| 配件及辅料质量（4分） | 所有维修养护更换使用配件、辅料质量合格、符合标准 | 4 | 发现一次不符合要求不得分 |  |  |
| 考核组签字： 得分： |  |  |  |  |  |
| 备注：汛前、汛后各考核一次，汛前考核占总经费60%，汛后考核占总经费40%，每次考核90分以上拨付对应经费的100%，90分以下每分扣除对应经费的1%。 |  |  |  |  |  |

| 7.《柏庐办事处防汛设施维保》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 具体内容 | 标准分值 | 赋分标准 | 赋分原因 | 考核得分 |
| 组织管理（14分） | 内部管理制度完善 | 2 | 制度不完善1处扣0.5分 |  |  |
|  | 高新区内设有项目部，车辆、人员数量符合要求，到岗到位 | 4 | 数量不符合要求不得分，发现不在岗1次扣1分 |  |  |
|  | 项目部人员具备优良的业务能力，沟通能力 | 4 | 根据工作实际情况打分 |  |  |
|  | 依法与工作人员签署劳动合同，人员动态及时备案（3个工作日内），包括人员辞职、解雇、新聘情况 | 2 | 未签订劳动合同不得分，未及时备案1次扣0.5分 |  |  |
|  | 落实人身意外保险的投保，投保率100%；为人员提供必要的劳动必需品、劳动条件、技能培训 | 2 | 未达到要求不得分 |  |  |
| 服务效果（32分） | 4月20日前完成全部计划内的维修、保养工作 | 8 | 推迟1天扣2分 |  |  |
|  | 11月10日前上报下一年度维修保养计划 | 2 | 推迟1天扣1分 |  |  |
|  | 现场各类机泵在运行使用过程中出现的各种问题得到高效的解决 | 8 | 根据响应速度、处理情况打分 |  |  |
|  | 按时参加发包单位召集的会议 | 2 | 缺席不得分、迟到1次扣1分 |  |  |
|  | 配合水事中心高新区管理站开展精细化管理工作（机泵管理员、操作员授课培训；安全生产培训；机泵基础资料、数据校对整理、标识标牌设置等） | 4 | 根据配合情况打分 |  |  |
|  | 每月对范围内所有排涝站、街道、社区抢排泵站全覆盖巡检一次，主动发现问题、处理问题 | 4 | 未覆盖不得分，未发现或处理问题1处扣1分 |  |  |
|  | 巡查、维修、养护记录填写准确详实、存档及时规范，分类清晰，整理成册并扫描存档 | 4 | 根据台账情况打分 |  |  |
| 常规养护（16分） | 电机外观整洁，除锈油漆、铭牌无缺损，各部件紧固，防护罩无损坏 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电机接电线良好 | 2 | 1处接线不良扣1分 |  |  |
|  | 电机轴承润滑良好 | 2 | 1处润滑不良扣1分 |  |  |
|  | 泵体外观无损坏、油漆无缺损 | 2 | 1处缺损扣1分 |  |  |
|  | 泵体无渗漏情况 | 2 | 1处渗漏扣1分 |  |  |
|  | 补充润滑油、机油等 | 3 | 未补充1处扣1分 |  |  |
|  | 泵体各部件螺丝紧固 | 2 | 发现1处未紧固扣1分 |  |  |
|  | 进行试运行以确保设备能正常运转 | 1 | 发现未进行试运行不得分 |  |  |
| 吊装大修（23分） | 电机外观整洁、除锈油漆，铭牌无缺损，各部件紧固，防护罩无损坏 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电机绕组与相、相对地间的绝缘电阻值不低于0.5兆欧 | 1 | 发现低于0.5兆欧不得分 |  |  |
|  | 三相导线连接紧密牢靠，无发热变色迹象，外连接线无异动或者妨碍操作 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 电机轴承润滑良好 | 2 | 1处润滑不良扣1分 |  |  |
|  | 泵体外观无损坏、油漆无缺损 | 2 | 1处缺损扣1分 |  |  |
|  | 泵体无渗漏情况 | 2 | 1处渗漏扣1分 |  |  |
|  | 对水泵整体起吊、拆卸各部件 | 2 | 发现1处未起吊拆卸不得分 |  |  |
|  | 轴承无损坏或磨损，补充润滑油和机油 | 3 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 橡胶轴承与轴套无磨损 | 2 | 1处磨损扣1分 |  |  |
|  | 叶轮及叶片无损坏 | 2 | 1处损坏扣1分 |  |  |
|  | 对各部件连接的螺丝进行更换，并重新组装水泵，并校核水泵垂直同心度与水平线 | 2 | 1处不符合要求扣1分 |  |  |
|  | 进行试运行以确保设备能正常运转 | 1 | 发现未进行试运行不得分 |  |  |
| 操作柜及线路部分(11分) | 检查线路是否老化 | 3 | 1处老化扣1分 |  |  |
|  | 检测各元件能否正常操作 | 3 | 1处不能正常操作扣0.5分 |  |  |
|  | 检测设备是否绝缘与干燥 | 2 | 1处未绝缘干燥扣1分 |  |  |
|  | 对设备除锈油漆 | 3 | 1处未除锈油漆扣1分 |  |  |
| 配件及辅料质量（4分） | 所有维修养护更换使用配件、辅料质量合格、符合标准 | 4 | 发现一次不符合要求不得分 |  |  |
| 考核组签字： 得分： |  |  |  |  |  |
| 备注：汛前、汛后各考核一次，汛前考核占总经费60%，汛后考核占总经费40%，每次考核90分以上拨付对应经费的100%，90分以下每分扣除对应经费的1%。 |  |  |  |  |  |

附件：考核办法（甲方可根据项目具体情况调整）（采购包2）

（1）乙方工作人员负责水处理设备的日常巡查、维修和保养，确保设备正常运转，出水水质达标（设备出水达到地表IV类水标准，考核指标为CODcr、NH3-N及TP）。

（2）由甲方对设备出水进行检测，每月不少于4次，若水质不达标，则扣除检测当天前一个星期的运维费用。

（3）在运维期间，若水处理设备出现故障停止运行，需及时通知甲方，并于1周内恢复正常运行；若因维修不及时而影响河道水质，造成严重影响，则扣除当月运维费用。

（4）乙方工作人员需每天9:00-17:00到岗，甲方对乙方出勤进行随机抽查，若发现工作时间人员不到岗，则扣除当月运维费用。

（5）当原水水质变化达到50%时，运维方必须保证水质合格，设备如需整改，由运维方免费且必须在10天内完成。超出期限，水质仍不达标，则扣除改季度运维费用，造成的水质污染等损失，由运维方承担。

第六章  评标方法、评标标准

一、评标办法

1.本次采购评标方法为综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

2.综合评分的主要因素与投标供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或服务水平、履约能力、售后服务等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术及其他部分分值占总分值的比重为90%（权重）。

3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标供应商的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法计算出每个投标供应商的技术及其他部分得分；报价得分通过计算直接取得，二者相加为投标供应商的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高排列；综合得分相同，且投标报价和技术及其他部分评分均相同的，招标人自行确定中标人。

4.评标按照采购包1、采购包2的顺序依次进行。

5.投标供应商最多只能在一个采购包中标，已中标的投标供应商不再计入其他采购包的供应商数量且不参与其他采购包评审，每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的投标供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包招标失败。

二、采购政策

（一）中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标供应商认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）对本国产品的支持政策（如有）

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

（五）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交，否则为无效标。

- （六）若供应商提供的《中小企业声明函》 《关于符合本国产品标准的声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、异常低价响应审查：

1.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

四、评标标准

（一）价格部分（10分）

1.投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如某投标供应商的投标报价中有清单漏项等构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。

3.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 10% * 100。

- （二）技术及其他部分（90分）：详见复审评审指标

- 初审评审指标

| 指标 | 评审规则 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 详见招标文件 |
| 符合性检查 | 详见招标文件 |

- 复审评审指标（采购包1）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格评审指标 | （评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后两位） | 10 |
| 技术及其他部分 | 对项目的了解与分析 | 投标人对项目的了解情况与分析，包括： ①项目实际情况分析； ②重难点分析； ③重难点解决应对措施。 注：上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，切合实际，每小项得4分，共12分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 12 |
|  | 服务方案 | 根据招标文件要求及项目特点制定详细的服务方案，包括： ①针对泵站水泵维修保养，提出的维护和保养服务计划和方案； ②针对启闭机保养，提出保养服务计划和方案； ③针对应急发电机组、柴油机水泵维护保养，提出维护服务计划和方案； ④针对站闸配电设备、运行维护，提出的维护保养服务计划和方案； ⑤针对排涝机器人保养，提出的保养服务计划和方案； ⑥办事处防汛设施维保计划和方案； ⑦安全生产及文明施工保证措施； ⑧进度计划安排及进度保障措施； ⑨人员及设备工具安排方案。 注：上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，切合实际，每小项得3分，共27分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 27 |
|  | 质量控制 | 根据招标项目特点制定详细的质量控制措施，包括： ①质量控制方针； ②质量控制目标； ③质量控制措施。 注：上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，切合实际，每小项得3分，共9分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 9 |
|  | 管理制度 | 根据招标项目特点制定详细的管理制度，包括： ①人员管理制度； ②设备工具管理制度； ③质量管理制度； ④安全管理制度； ⑤奖惩考核制度。 注：上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，切合实际，每小项得2分，共10分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 10 |
|  | 应急预案 | 投标人根据维保服务过程中遇到的各种情况制定应急预案，包括： ①重大安全事故处理应急预案，3分； ②恶劣天气应急预案，3分； ③承诺半小时内响应，2小时内赶到指定地点解决处理，提供承诺函，3分。 注：①②逐条叙述，内容完整，条理清晰，切合实际，每小项得3分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 9 |
|  | 售后服务 | 提供针对本项目的售后服务方案，售后服务体系完善，且具有稳定的售后服务人员及售后服务地点。内容完整，条理清晰，切合实际得2分；叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 2 |
|  | 合理化建议 | 投标人在满足招标文件要求的基础上，能根据业主需求提出合理化建议，能合理展现投标人的专业管理特色和经验的，3分。 | 3 |
|  | 项目组成员 | 投标人拟投入本项目人员中具有： ①具有有效期内的高压或低压电工作业特种作业操作证的，每有一人得2分，最高4分； ②潜水员证（经中国潜水救捞行业协会出具的（市政工类）潜水员证书），2分。 注：以上人员不得重复，提供上述人员有效证书扫描件、投标人近三个月内任意一月为其缴纳社保的证明扫描件。 | 6 |
|  | 体系认证 | 投标人具有有效期内的： ①质量管理体系认证证书，得1分； ②环境管理体系认证证书，得1分； ③职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 注：认证范围需包含与此次项目招标内容相关的认证内容，提供有效体系认证证书扫描件。 | 3 |
|  | 类似业绩 | 投标人2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份业绩得3分，最高得9分。 注：提供有效的项目业绩合同、对应项目部分发票、对应项目部分业主付款凭证（如银行转账记录）扫描件。 | 9 |

- 复审评审指标（采购包2）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格评审指标 | （评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后两位） | 10 |
| 技术及其他部分 | 对项目的了解与分析 | 投标人对项目的了解情况与分析，包括： ①项目实际情况分析； ②重难点分析； ③重难点解决应对措施。 注：上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，切合实际，每小项得4分，共12分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 12 |
|  | 服务方案 | 根据招标文件要求及项目特点制定详细的服务方案，包括： ①结合设备工艺、设备使用工况、水质情况提供整体运维管理方案； ②安全生产及环保保障措施； ③进度计划安排及进度保障措施； ④人员及设备工具安排方案。 注：上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，切合实际，每小项得6分，共24分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 24 |
|  | 质量控制 | 根据招标项目特点制定详细的质量控制措施，包括： ①质量控制方针； ②质量控制目标； ③质量控制措施。 注：上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，切合实际，每小项得4分，共12分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 12 |
|  | 管理制度 | 根据招标项目特点制定详细的管理制度，包括： ①人员管理制度； ②设备工具管理制度； ③质量管理制度； ④安全管理制度； ⑤奖惩考核制度。 注：上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，切合实际，每小项得2分，共10分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 10 |
|  | 应急预案 | 投标人根据维保服务过程中遇到的各种情况制定应急预案，包括： ①重大安全事故处理应急预案； ②水质恶化应急预案，包括新增设备的设计、制造、安装及运维等。 注：上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，切合实际，每小项得4分，共8分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 8 |
|  | 售后服务 | 提供针对本项目的售后服务方案，售后服务体系完善，且具有稳定的售后服务人员及售后服务地点。内容完整，条理清晰，切合实际得3分；叙述内容与采购需求偏差较大、未作完整叙述的，不得分。 | 3 |
|  | 合理化建议 | 投标人在满足招标文件要求的基础上，能根据业主需求提出合理化建议，能合理展现投标人的专业管理特色和经验的，4分。 | 4 |
|  | 项目组成员 | 投标人拟投入本项目人员中具有： ①具有有限空间作业证书，1分； ②具有机械或环保类中级及以上工程师职称每有一人得2分，最高4分。 注：以上人员不得重复，提供上述人员有效证书扫描件、投标人近三个月内任意一月为其缴纳社保的证明扫描件。 | 5 |
|  | 体系认证 | 投标人具有有效期内的： ①质量管理体系认证证书，得1分； ②环境管理体系认证证书，得1分； ③职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 注：认证范围需包含与此次项目招标内容相关的认证内容，提供有效体系认证证书扫描件。 | 3 |
|  | 类似业绩 | 投标人2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份业绩得3分，最高得9分。 注：提供有效的项目业绩合同、对应项目部分发票、对应项目部分业主付款凭证（如银行转账记录）扫描件。 | 9 |

备注：

- 针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 为确保项目质量，投标供应商技术及其他部分分值低于75%（67.5分）的作无效投标处理。

3.项目涉及评审的资料均需以电子文件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标供应商提供的电子投标文件为准。

4.招标人有权对中标人提供相关证明材料的原件进行核查，中标人须无条件配合。