## 表C.2.1 最高投标限价扉页【蒋垛镇果蔬深加工厂房二1.1
表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： | 蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目
标段名称：
最 高 投 标 限 价
最高投标限价（小写） ： |  | 1797646.39
（大写） ： |  | 壹佰柒拾玖万柒仟陆佰肆拾陆元叁角玖分
编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【蒋垛镇果蔬深加工厂房1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目 | 1797646.39 |  | 35570.10
合 计 |  | 1797646.39 |  | 35570.10
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【蒋垛镇果蔬深加工厂房2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 | 1735243.51 |  | 33611.60
2 | 蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—土建 | 62402.88 |  | 1958.50
合 计 |  | 1797646.39 |  | 35570.10
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【蒋垛镇果蔬深加工厂房3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 1461349.89
1.1 | 屋面光伏部分 | 833589.84
1.2 | 并网部分 | 427180.09
1.3 | 并网部分 | 144379.64
1.4 | 防雷及接地装置 | 56200.32
2 | 措施项目 | 60616.63
2.1 | 其中：安全生产 | 33611.60
3 | 其他项目 | 70000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 70000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 143276.99
合 计 |  | 1735243.51
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【蒋垛镇果蔬深3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 屋面光伏部分 |  |  |  |  | 833589.84
1 | 031005005001 | 太阳能集热装置 | 1.类型：710Wp单晶硅光伏组件 2.型号：2384*1303*33（710W） 3.规格：组件功率710Wp、转换效率≥22.5%、组件尺寸182mm半片切片、首年衰减率≤1.0%、后续年衰减率≤0.4%、工作温度-40℃～+85℃ | 组 | 984 | 552.17 | 543335.28
2 | 031005005002 | 太阳能集热装置 | 1.类型：支架及夹具 2.规格：支架材质：铝合金6063-T5，轻量化、高强度、耐腐蚀；固定方式：彩钢瓦专用直立锁边夹具，纯机械咬合，无任何钻孔、穿透；紧固件：全部采用304不锈钢材质，杜绝电化学腐蚀；抗风等级：按地区50年一遇基本风压0.55kN/㎡设计，安全系数≥1.4。 | 组 | 984 | 78.96 | 77696.64
本页小计 | [6 empty] | 621031.92
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030405017001 | 其他电器 | 1.名称：逆变器 2.型号：50kW组串式逆变器 3.规格：最大转换效率≥98.5%， MPPT效率≥99.0%，多路MPPT设计，适配屋面不同区域排布，具备防孤岛、过压、过流、漏电、防雷保护功能，支持远程监控、故障告警、数据上传 | 台 | 1 | 9550.42 | 9550.42
4 | 030405017002 | 其他电器 | 1.名称：逆变器 2.型号：100kW组串式逆变器 3.规格：最大转换效率≥98.5%， MPPT效率≥99.0%，多路MPPT设计，适配屋面不同区域排布，具备防孤岛、过压、过流、漏电、防雷保护功能，支持远程监控、故障告警、数据上传 | 台 | 2 | 17424.84 | 34849.68
本页小计 | [6 empty] | 44400.10
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030405017003 | 其他电器 | 1.名称：逆变器 2.型号：150kW组串式逆变器 3.规格：最大转换效率≥98.5%， MPPT效率≥99.0%，多路MPPT设计，适配屋面不同区域排布，具备防孤岛、过压、过流、漏电、防雷保护功能，支持远程监控、故障告警、数据上传 | 台 | 3 | 19839.58 | 59518.74
6 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：钢制槽式桥架 2.规格：(宽+高)400*100mm*1.5mm | m | 130 | 136.50 | 17745.00
7 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称：钢制槽式桥架 2.规格：(宽+高)200*100mm*1.2mm | m | 60 | 86.49 | 5189.40
8 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称：钢制槽式桥架 2.规格：(宽+高)100*100mm*1.2mm | m | 700 | 56.05 | 39235.00
9 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称：钢桥架支撑架 | t | 0.45 | 15941.50 | 7173.68
10 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：直流电线 PV1-F 4MM2[含MC接头】 | m | 6400 | 6.14 | 39296.00
|  | 并网部分 |  |  |  |  | 427180.09
11 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1.名称：并网柜 2.基础10#槽钢制作、安装 | 台 | 3 | 28944.53 | 86833.59
本页小计 | [6 empty] | 254991.41
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*240+2*120mm2 | m | 36 | 942.66 | 33935.76
13 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*120+1*70mm2 | m | 450 | 432.98 | 194841.00
14 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*95+1*50mm2 | m | 242 | 343.58 | 83146.36
15 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：铜芯电力电缆ZR-YJV-3*50+1*25mm2 | m | 70 | 180.56 | 12639.20
16 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV以下户内热缩电缆终端头制安120mm2 | 个 | 6 | 424.68 | 2548.08
17 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV以下户内热缩电缆终端头制安95mm2 | 个 | 6 | 406.58 | 2439.48
18 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV以下户内热缩电缆终端头制安50mm2 | 个 | 2 | 330.74 | 661.48
19 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV以下户内热缩电缆终端头制安240mm2(铜芯) | 个 | 6 | 556.69 | 3340.14
20 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内 | m | 30 | 95.02 | 2850.60
本页小计 | [6 empty] | 336402.10
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管埋地敷设管径200mm以内 | m | 20 | 197.22 | 3944.40
|  | 并网部分 |  |  |  |  | 144379.64
22 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称：干式变压器安装500kVA，SCB14-500kVA/10 10/0.4KV,Dyn11 2.基础10#槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 56190.53 | 56190.53
23 | 030402009002 | 高压开关柜 | 1.名称：新增出线柜2，AH5，KYN28A-12型 2.基础10#槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 26579.91 | 26579.91
24 | 030402009003 | 高压开关柜 | 1.名称：改造计量柜2，AH1，KYN28A-12型 2.规格：电压互感器局供100/5 0.2S，电流互感器局供10/0.1KV0.2 | 台 | 1 | 1314.68 | 1314.68
25 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称：总柜2L1，GGD型低压柜，容量1000kVA，主开关1250A3P，电流互感器BH-0.66 1500/5 6只，宽*深*高800*800*2200mm 2.基础10#槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 12708.56 | 12708.56
本页小计 | [6 empty] | 100738.08
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称：电容柜2L2，GGD型低压柜，容量200kVA，主开关400A，电流互感器BH-0.66 1500/5 0.5级 3只，宽*深*高800*800*2200mm 2.基础10#槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 11891.77 | 11891.77
27 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称：出线柜2 2L3，GGD型低压柜，2QS:HD13BX-1000/31，630A*1 400A*3，2TA:BH-0.66 1000/5 0.5级 3只，宽*深*高1000*800*2200mm 2.基础10#槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 12264.95 | 12264.95
28 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称：出线柜2 2L4，GGD型低压柜，2QS:HD13BX-1000/31，400A*1 250A*3，2TA:BH-0.66 1000/5 0.5级 3只，宽*深*高1000*800*2200mm 2.基础10#槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 11821.34 | 11821.34
本页小计 | [6 empty] | 35978.06
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-22/10-3*70mm2 | m | 35 | 218.20 | 7637.00
30 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV以下户内热缩电缆终端头制安70mm2 | 个 | 2 | 383.59 | 767.18
31 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1.名称：电力变压器系统调试500kVA | 系统 | 1 | 2360.75 | 2360.75
32 | 030402006001 | 电容器 | 1.名称：电容器装置调试1kV | 组 | 1 | 842.97 | 842.97
|  | 防雷及接地装置 |  |  |  |  | 56200.32
33 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：L50*50*6*2500mm | 根(块、套) | 6 | 89.08 | 534.48
34 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*6 4.安装部位：基础接地 5.焊接连接,所有焊接点涂沥青防腐 | m | 38.29 | 69.20 | 2649.67
本页小计 | [6 empty] | 14792.05
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：室外明敷 5.焊接连接,所有焊接点涂沥青防腐 | m | 760 | 64.75 | 49210.00
36 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*5 4.安装部位：室内明敷 5.焊接连接,所有焊接点涂沥青防腐 | m | 66.72 | 30.03 | 2003.60
37 | 040806003001 | 避雷引下线 | 1.安装形式：避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | m | 48 | 3.71 | 178.08
38 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位联结端子箱 | 台 | 1 | 32.91 | 32.91
39 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称：接地网调试 | 系统、组 | 1 | 1591.58 | 1591.58
本页小计 | [6 empty] | 53016.17
合计 | [6 empty] | 1461349.89

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【蒋垛镇果蔬深加工厂房3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 33611.60
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 6954.12
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 3477.06
4 | 031401012001 | 临时设施 |  | 12749.23
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  | 347.71
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架 |  | 3476.91
本页小计 |  |  |  | 60616.63 | -
合 计 |  |  |  | 60616.63 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【蒋垛镇果蔬深加工厂房3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 70000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 70000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【蒋垛镇果蔬深加工厂房二期3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 30000.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 40000.00
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 70000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 70000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 1591966.52 | 9 | 143276.99
合计 |  |  |  |  | 143276.99

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【蒋垛镇果蔬深加工厂房4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 51539.51
1.1 | 砌筑工程 | 51539.51
2 | 措施项目 | 3710.84
2.1 | 其中：安全生产 | 1958.50
3 | 其他项目 | 2000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 2000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 5152.53
合 计 |  | 62402.88
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【蒋垛镇果蔬深4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 51539.51
1 | 01B001 | 施工缝 | 1.名称：锯缝机锯缝 | m | 70.6 | 26.61 | 1878.67
2 | 01B002 | 拆除混凝土地坪 | 1.名称：拆除混凝土地坪 | m2 | 65.74 | 20.06 | 1318.74
3 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.修复地坪 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：50厚碎石垫层 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：150mm厚C25细石砼，20mm厚1：3防水砂浆 | m2 | 22.84 | 121.42 | 2773.23
4 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5m以内 | m3 | 58.76 | 38.36 | 2254.03
5 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：夯填 | m3 | 15.86 | 33.79 | 535.91
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：多余土方 2.投标人自行考虑 | m3 | 56.05 | 23.82 | 1335.11
7 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式：100厚碎石垫层 | m3 | 5.36 | 335.71 | 1799.41
8 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.厚度：100厚C15混凝土垫层 | m3 | 5.36 | 437.86 | 2346.93
9 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位：基础垫层模板 | m2 | 6.61 | 85.01 | 561.92
10 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：砖地沟，M5混合砂浆砌筑 | m3 | 13.01 | 668.48 | 8696.92
11 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：C25混凝土 | m3 | 3.86 | 511.71 | 1975.20
本页小计 | [6 empty] | 25476.07
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1、圈梁模板 | m2 | 32.13 | 74.75 | 2401.72
13 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢 | t | 0.528 | 5105.89 | 2695.91
14 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：电缆沟内壁 2.各层厚度、材料种类及强度等级：井、池壁抹防水砂浆1:2 | m2 | 128.51 | 49.31 | 6336.83
15 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称：4厚花纹钢板 | t | 0.944 | 7448.73 | 7031.60
16 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：预埋铁件，热镀锌角钢制作、安装 | t | 0.555 | 7780.89 | 4318.39
17 | 010607010002 | 零星钢构件 | 1.构件名称：L63*6热镀锌角钢电缆支架@600 | t | 0.32 | 9714.61 | 3108.68
18 | 01B003 | 挡鼠板 | 挡鼠板 | 块 | 1 | 170.31 | 170.31
本页小计 | [6 empty] | 26063.44
合计 | [6 empty] | 51539.51

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【蒋垛镇果蔬深加工厂房4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 1958.50
2 | 011601007001 | 文明施工 |  | 618.47
3 | 011601008001 | 环境保护 |  | 231.93
4 | 011601006001 | 临时设施 |  | 876.17
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  | 25.77
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 3710.84 | -
合 计 |  |  |  | 3710.84 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【蒋垛镇果蔬深加工厂房4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 2000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【蒋垛镇果蔬深加工厂房二期4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 1000.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 1000.00
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 2000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 2000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光4.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房二期光伏项目—土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 57250.35 | 9 | 5152.53
合计 |  |  |  |  | 5152.53