南通市海门区政府采购

招标文件

项目名称：南通市海门区包场镇人民政府采购2026年污水处理设施运维服务项目

项目编号： JSZC-320614-JDGS-G2026-0052

采　购人：南通市海门区包场镇人民政府

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

二○二六年九月

第一部分 招标公告

项目概况

南通市海门区包场镇人民政府采购2026年污水处理设施运维服务项目（JSZC-320614-JDGS-G2026-0052）的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年09月30日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320614-JDGS-G2026-0052

2.项目名称：南通市海门区包场镇人民政府采购2026年污水处理设施运维服务项目

3.预算金额：125万元

4.最高限价：125万元，投标报价高于最高限价的报价文件视为无效报价文件

5.采购需求：详见项目需求

6.合同履行期限：详见项目需求

7.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3. 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

4.诚信承诺函；

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

6.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年09月10 日00点00分至2026年09月16 日23点59分（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

获取方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年 09 月 30 日09点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、项目采购方式：公开招标

2、项目采购类型：服务

3、项目所属行业：其他未列明行业

4、投标保证金：免收

5、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

6、“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

7、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

8、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

9、请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

10、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

11、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

12、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

13、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806

14、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

15、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市海门区包场镇人民政府

地    址：南通市海门区海门港新区发展大道88号

联系方式：施先生    15051291595

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地　　址：南通市海门区光华大厦A座1008室

联系方式：　陈女士　　18362162108

3.技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；0513-59001950。

第二部分 投标人须知

# （一）总则

# 1.采购方式

# 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

# 2.合格的投标人

# 2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

# 2.2 满足本文件实质性条款的规定。

# 3.适用法律

# 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

# 4.投标费用

# 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

# 5.招标文件的约束力

# 5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 6.招标文件的解释

# 6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理解释。

# （二）招标文件

# 1.招标文件构成

# 1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）投标文件组成

（6）附件

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理联系解决。

# 1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

# 2.招标文件的澄清

# 2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或政府采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

# 2.2采购人视情组织答疑会

# 3.招标文件的修改

# 3.1 在投标文件提交截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。

# 3.2 采购代理有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和投标日期。

# 3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

# 5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

# （三）投标文件的编制

# 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

# 1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

# 2.投标文件构成

# 2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

# 3.投标有效期

# 3.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

# 4. 投标有效期的延长

# 4.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 5.电子投标文件其他要求

# 5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

# 5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

# 5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

# 5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

# 5.5招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

# 6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

# （四）投标文件的提交

#### 1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标投标文件。

2.投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购代理可以按照规定，通过修改投标文件延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购代理拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# （五）开标与评标

1.开标

1.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，现场告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

6.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

6.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

6.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

6.1.10.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第6.1.10.1项至第6.1.10.4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3．中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标投标人如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）其他说明：

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

2.本项目招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（[2002]1980号文收费标准的50%计取，当实际计算的招标代理费小于3000元时，以3000元结算。

第三部分 采购项目需求

第一章采购项目内容与技术要求

一、招标内容概况：

1、项目名称：南通市海门区包场镇人民政府采购2026年污水处理设施运维服务项目

2、项目地点：南通市海门区包场镇区域范围

3、服务项目内容及规模：对海门区包场镇区域内各村的污水处理设施及范围内的管道，进行日常运营管理、维护；

4、承包方式：维护服务外包；

5、质量标准：满足合同规定要求；

6、维护服务期限：合同签订之日起满1年。如在合同履行期间，根据上级部门要求，运维主体发生改变，如由区级部门统一负责运维工作的，则采购人可终止本合同。

# 具体设备明细如下：

| # 序号 | # 名称 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 小型农村污水处理设施 | # 台 | # 342 |  |
| # 2 | # 无动力设施 | # 套 | # 1473 |  |
| # 3 | # 提升泵站 | # 套 | # 4 |  |

# 注：2026年以前已建成累计342台小型农村污水处理设施、4套提升泵站以及1473套无动力设施进行日常运营管理、维护及保养，对所属设施的配套管网进行全线疏通、运行管理。

二、明确事项：

1、中标供应商中标后需对污水设施所在村庄的每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，由采购人负责在双方协商的规定时间内将设施维修调整至正常使用后，交付中标供应商开展运行维护管理工作，并按时间扣除维修期内的运行维护养护费用。

2、在整个委托运营期限内，供应商应始终谨慎运营和维护所有的项目设施，使其处于良好的运营状态，因供应商在污水处理设施管理中运行不当，未及时发现存在问题等管理失职，所产生的一切经济损失由供应商负责。

3、因片区地理环境复杂，各投标单位在投标前需自行到现场对处理设施、管网、接入户数等相关要求认真勘察现场。若不现场勘察的投标供应商，须对文件中无法完全写明确的内容、偏差及损失自行承担相应责任。

4、供应商报价包括服务期内完成该项目工作所需的所有费用，包括人工费（包括人员工资、保险等）、水费、药剂费、处理设施范围内绿化、围栏、公示牌、环境卫生、管道、窨井及井盖标识等、工具、车辆、机械设备、设备零件费、设施污泥规范处置费及设施运行的相关维护、维修费用（包括电控元器件、水泵、风机、填料等设备维修及更换），如遇不可抗力因素除外。

三、维护事项：

污水处理设施运营期间的药剂投放、菌群补充更换及污泥清理处置由中标人负责。运营期出水水质满足江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB32/ 3462-2020 相关规定。

污水处理设施管理办法

（一）目的和范围

1、实施目的：为规范农村污水处理设施运行管理工作、明确管理职责和管理标准，实现设施正常运行，提高设施运行效率，特制定本办法。

2、适用范围：经验收合格移交运行管理的农村污水处理设施及配套管网。

（二）污水处理设施范围内的管网设施

1.管道通畅，无淤积、破损、堵塞。

2.管道回填面无下陷、开裂、接口无脱落，管道无破损。

3.检查井井盖、井圈、井口无破损、倾斜、沉降、塌陷。

4.井盖能正常打开。

5.井内壁防渗层无破损、渗漏。

6.井内无杂物堆积、堵塞，流槽无淤积。

（三）污水处理设施

1）设施出水水质需达到一级B标准。

2）格栅完好、齐全，过水通畅。

3）各池体无垃圾、无堵塞，水位正常，填料完好，挂膜良好。

4）出水井出水正常，排水通畅。

5）如有流量计的确保运行和数据显示正常。

6）水泵、液位计运行正常，接口无脱落，管道无破损。

7）风机或气泵曝气系统运行正常，曝气均匀，运行参数符合要求。

8）污泥、污水回流系统运行正常，运行参数符合要求。

9）废弃物妥善处置。

10）护栏、围挡和爬梯等完整牢固，无破损。

11）设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁。

12）大标识牌内容完整、表述正确，安装牢固。

13）工艺流程小标牌数量齐全、内容明晰、安装牢固。

14）现场整洁、美观，与村庄环境协调。

四、责任分工

1、南通市海门区包场镇人民政府为农村污水处理设施运行管理的监督部门，负责对设施运行管理情况进行监督、检查。

2、设施运行管理单位，具体负责设施的日常运行、巡查养护、维修管理等工作。

五、运行管理标准

1、台账管理

设施日常巡检、养护、水质检测应做好台账记录，5T及以上形成一站一档，每周至少记录一次；5T以下（包含无动力）做好巡查日志记录，并每月做好数据整理。

2、日常管理

（1）环境卫生：包括设施范围内垃圾、杂草清理、池体漂浮物清理、围栏修补等。

（2）收集系统：包括提升泵井、隔油池、化粪池、窨井、污水管网等污水收集和预处理设施，应定期巡查，菌群的补充更换及时清理垃圾及沉积物等，确保收集系统无堵塞、无漫溢、无渗漏，隔油池定期清掏，防止管道堵塞及反臭。

（3）处理系统：包括格栅、调节池、生化（处理）池等，定期开展巡查，检查池体完好情况、生化系统功况、植物生长情况，井盖字样缺失的及时喷涂，确保设施各处理单元效能正常发挥作用。

（4）设备管理养护：包括水泵、风机、电控设备、流量计等设备，应定期检查、维修更换养护，确保正常运行。

（5）标识管理：实行公示牌制度，应按照要求标识设施信息、警示等。

（6）出水标准：定期开展水质自检和抽检，出水水质满足江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB32/ 3462-2020 相关规定，20吨及以上设施站点每季度检测水质并出具CMA资质认证（含八项指标）水质检测报告，20T以下设施站点每年抽检比例不小于20%（无动力除外）并出具CMA资质认证（含八项指标）水质检测报告。如上级部门要求出具更多水质报告，需无条件配合，如第三方水质检测不合格，导致业主考核扣分的，业主有权终止项目运行。

（7）安全管理：包括用电设施日常管理，确保无私接用电等现象；设施场地日常监管，防止游客进入设施危险区域。根据安全管理的相关规定，做好相应的警示标志，以及安全保障措施，防止事故的发生。

3、应急管理

运维期间，在汛期或突发故障情况时，须在接到采购人通知后1小时内赶到现场进行处置，及时反馈并解决故障报警及水质不合格预警信息，及时处理、修复。

六、设施巡视事项要求

1）中标范围内的污水处理设施及管道的日常运营管理。

2）各村污水处理设施日常运营管理和维护，5吨及以上每周不少于1次的日常巡查，并做好巡查记录（其中要求20吨及以上每季度不少于1次对污水处理设施的进出水进行第三方水质检测，并提供检测报告）。5吨以下有动力设施每月巡查一次，无动力设施每月巡查总数的25%（确保每个设施一年不少于3次）。20吨以下的设施每年不少于1次对污水处理设施的进出水进行第三方水质检测(检测数量按总数的20%抽查)，并提供检测报告。所有设施如出现水质超标必须立刻汇报业主查明原因，2小时内查明，12小时内排除问题，并保留水样时间不少于2天(水质排放标准安当时设计要求)。

七、项目人员配备要求

1、为保证向采购人提供及时、快捷、有效的服务，投标人应根据采购人设备的具体情况，须有人员常驻现场便于及时对污水泵站、污水处理设施的设备的巡查、水质的检测及设施的故障维修。

2、运行值班操作人员及投标人派出的维修服务人员，专业工龄在1年以上，均应需熟悉项目服务内所有设备的设计参数、技术性能和工作特性，具有设备检查、润滑、保养、维护、维修、故障抢修、技术改造方案实施的能力和服务质量控制能力，并具有丰富的现场维护经验。

3、投标人须组建不少于5人的固定日常运维班组，岗位为：技术总负责(具有高压电工操作证)1名、水处理工程师（具有水处理工程师证书）1名、污水处理工（具有污水处理工证书）1名、污水化验监测工（具有污水化验监测工证书）1名、设备维修工（市政排水管道有限空间（有毒有害）作业安全培训证）1名。该5名人员须为不同自然人，合同期内每日于公司打卡上班。

4、中标后，凡进入有限空间、高压电作业等特种操作现场的实操作业人员，必须与投标文件中列明的持证人员一致，否则招标人有权按违约处理并处以罚款。

5、投标供应商须提供以上5名人员的相关证书、用工合同及5名人员缴纳的近三个月的社保缴费证明材料，并按要求填报《人员配置表》，如不能提供或提供不全的，则视为符合性审查不通过。

(注1：招标文件中涉及要求提交基本养老保险证明的，若公司成立至今或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录，注册不到一个月的新公司可不提供社保缴费证明）。

（注2：投标人应如实安排项目组成员，一旦中标不得擅自变更。如因特殊原因需人员变动，应及时书面通知招标人，将变动相关人员资料交由招标人审核，并经招标人同意，所有变更后的人员资格不得低于变更前人员资格要求。）

6、日常运维配备本项目专用工程车2辆、巡查车辆2辆，可以自有，也可以租赁。自有车辆提供在投标企业名下的有效的车辆行驶证或登记证，租赁车辆的提供供租赁协议、付款证明及有效的车辆行驶证且租赁合同在服务项目的服务期内，如不能提供或提供不全的，则视为符合性审查不通过。

八、项目运管相关工器具配备要求

1、配备至少一台一体化便携式多参数水质测定仪、至少一台智能多参数水质测定仪、至少一台多功能消解仪。（提供检测设备照片及投标企业购买该设备的发票）

注：以上设备需提供的证明材料需体现在本次投标资料中，否则符合性审查不予通过。

九、其他要求

为满足本项目人员办公要求，投标人中标后在海门港新区内须设有专门的办公用房（不少于100㎡）。【中标后须提供房屋产权证明或有效租赁协议（租赁协议附产权证明）】。

十、考核机制

（一）服务质量考核标准

1、服务考核标准详见附件：《污水泵站托管考核评分标准》

（二）考核方式

1、考核组织机构：由招标人有关部门组成考核组，考核以定期检查和随机抽查的形式开展，每月不少于一次定期检查和随机抽查专项考核。

# 2、考核方法：考核采取百分制。（具体详见附件泵站委托管理考核表）

第二章采购项目内容与技术要求

一、项目服务时间及地点：

1、服务地点：南通市海门区海门港新区

2、服务期限：自合同签订日期起一年

二、承包方式：维护服务外包

三、质量标准：满足合同规定要求，并且符合国家、省市相关规范、技术标准要求。

四、付款方式：甲方每月对乙方履行协议情况进行考核，结合考核决定最终支付金额（考核标准详见附件）。支付时间为：维护服务期满，根据每月维护服务的考核结果且在移交资料手续齐全并经甲方认可后两个月内一次性付清费用（均不计息）。每次付款乙方须开具等额增值税发票交甲方财务入账为必要条件。

五、其它相关说明：

1、本项目投标有效期为开标后60天。

2、投标人应自行踏勘现场，对现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本项目施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。根据现场情况考虑相应的投标报价，任何忽视、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，中标后和签订合同时及实施过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目造价的要求。

3、供应商的投标响应报价应当包括人工费（包括人员工资、保险等）、水费、药剂费、处理设施范围内绿化、围栏、公示牌、环境卫生、管道、窨井及井盖标识等、工具、车辆、机械设备、设备零件费、设施污泥规范处置费及设施运行的相关维护、维修费用（包括电控元器件、水泵、风机、填料等设备维修及更换）及设施运行的相关维护费用等在服务过程中发生的一切费用税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

运维期间，污水处理设施的药剂投放、菌群补充更换等与设施运行相关的基本耗材费用及污泥清理处置均由中标供应商承担。

六、履约保证金：

1、本项目履约保证金为中标金额的5%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户（帐户名：南通市海门区海门港新区管理委员会财政局预算外资金 ，开户行：农行东灶港分理处，帐号：10721401040000695），并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，项目验收合格后无息退还。

2、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

南通市海门区包场镇人民政府采购2026年污水处理设施运维服务项目

服务协议

甲方： 南通市海门区包场镇人民政府

乙方：

为保证南通市海门区包场镇区域污水处理设施及配套管网进行日常运营管理和维护的正常运行，甲方将包场镇区域内2026年度村庄污水处理设施运行维护服务发包给乙方负责运行、维护和管理。经双方协商，达成如下协议：

- 服务内容：

| # 序号 | # 名称 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 小型农村污水处理设施 | # 台 | # 342 |  |
| # 2 | # 无动力设施 | # 套 | # 1473 |  |
| # 3 | # 提升泵站 | # 台 | # 4 |  |

# 注：2026年以前已建成累计342台小型农村污水处理设施、4套提升泵站以及1473套无动力设施进行日常运营管理、维护及保养，对所属设施的配套管网进行全线疏通、运行管理。

；

二、维护事项：

本合同维护费用包括服务期内完成该项目工作所需的所有费用，包括人工费（包括人员工资、保险等）、水费、药剂费、处理设施范围内绿化、围栏、公示牌、环境卫生、管道、窨井及井盖标识等、工具、车辆、机械设备、设备零件费、设施污泥规范处置费及设施运行的相关维护、维修费用（包括电控元器件、水泵、风机、填料等设备维修及更换）

污水处理设施运营期间的药剂投放、菌群补充更换及污泥清理处置由乙方负责。运营期出水水质满足江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB32/ 3462-2020 相关规定。

（一）污水处理设施。

管理办法

一、目的和范围

1、实施目的：为规范农村污水处理设施运行管理工作、明确管理职责和管理标准，实现设施正常运行，提高设施运行效率，特制定本办法。

2、适用范围：经验收合格移交运行管理的农村污水处理设施及配套管网。

（一）污水处理设施范围内的管网设施

1.管道通畅，无淤积、破损、堵塞。

2.管道回填面无下陷、开裂、接口无脱落，管道无破损。

3.检查井井盖、井圈、井口无破损、倾斜、沉降、塌陷。

4.井盖能正常打开。

5.井内壁防渗层无破损、渗漏。

6.井内无杂物堆积、堵塞，流槽无淤积。

（二）污水处理设施

1）设施出水水质需达到一级B标准。

2）格栅完好、齐全，过水通畅。

3）各池体无垃圾、无堵塞，水位正常，填料完好，挂膜良好。

4）出水井出水正常，排水通畅。

5）如有流量计的确保运行和数据显示正常。

6）水泵、液位计运行正常，接口无脱落，管道无破损。

7）风机或气泵曝气系统运行正常，曝气均匀，运行参数符合要求。

8）污泥、污水回流系统运行正常，运行参数符合要求。

9）废弃物妥善处置。

10）护栏、围挡和爬梯等完整牢固，无破损。

11）设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁。

12）大标识牌内容完整、表述正确，安装牢固。

13）工艺流程小标牌数量齐全、内容明晰、安装牢固。

14）现场整洁、美观，与村庄环境协调。

三、责任分工

1、南通市海门区包场镇人民政府为农村污水处理设施运行管理的监督部门，负责对设施运行管理情况进行监督、检查。

2、各设施运行管理单位，具体负责设施的日常运行、巡查养护、维修管理等工作。

四、运行管理标准

1、台账管理

设施日常巡检、养护、水质检测应做好台账记录，5T及以上形成一站一档；每周至少记录一次；5T以下（包含无动力）做好巡查日志记录，并每月做好数据整理。

2、日常管理

（1）环境卫生：包括设施范围内垃圾、杂草清理、池体漂浮物清理、围栏修补等。

（2）收集系统：包括提升泵井、隔油池、化粪池、窨井、污水管网等污水收集和预处理设施，应定期巡查，菌群的补充更换及时清理垃圾及沉积物等，确保收集系统无堵塞、无漫溢、无渗漏。

（3）处理系统：包括格栅、调节池、生化（处理）池等，定期开展巡查，检查池体完好情况、生化系统功况、植物生长情况，井盖字样缺失的及时喷涂，确保设施各处理单元效能正常发挥作用。

（4）设备管理养护：包括水泵、风机、电控设备、流量计等设备，应定期检查、维修养护，确保正常运行。

（5）标识管理：实行公示牌制度，应按照要求标识设施信息、警示等。

（6）出水标准：定期开展水质自检和抽检，出水水质满足江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB32/ 3462-2020 相关规定，20吨及以上设施站点每季度检测水质并出具CMA资质认证（含八项指标）水质检测报告，20T以下设施站点每年抽检比例不小于20%（无动力除外）并出具CMA资质认证（含八项指标）水质检测报告。如上级部门要求出具更多水质报告，需无条件配合。

（7）安全管理：包括用电设施日常管理，确保无私接用电等现象；设施场地日常监管，防止游客进入设施危险区域。根据安全管理的相关规定，做好相应的警示标志，以及安全保障措施，防止事故的发生。

3、应急管理

及时反馈并解决故障报警及水质不合格预警信息，及时处理、修复。

4、设施巡视事项要求

1）中标范围内的污水处理设施及管道的日常运营管理。

2）各村污水处理设施日常运营管理和维护，5吨及以上每周不少于1次的日常巡查，并做好巡查记录（其中要求20吨及以上每季度不少于1次对污水处理设施的进出水进行第三方水质检测，并提供检测报告）。5吨以下有动力设施每月巡查一次，无动力设施每月巡查总数的25%（确保每个设施一年不少于3次）。20吨以下的设施每年不少于1次对污水处理设施的进出水进行第三方水质检测(检测数量按总数的20%抽查)，并提供检测报告。所有设施如出现水质超标必须立刻汇报业主查明原因，2小时内查明，12小时内排除问题，并保留水样时间不少于2天(水质排放标准按当时设计要求)。

五、维护服务期限：合同签订之日起满1年。

六、维护费用和支付方法

1、维护费用为人民币大写：元(小写：¥ 元)

2、甲方每月对乙方履行协议情况进行考核，结合考核决定最终支付金额（考核标准详见附件）。支付时间为：维护服务期满，根据每月维护服务的考核结果且在移交资料手续齐全并经甲方认可后两个月内一次性付清费用（均不计息）。每次付款乙方须开具等额增值税发票交甲方财务入账为必要条件。

3.乙方指定收款账户：               ；户名：               ；

账号：                           ；开户行：             。

七、履约保证金：

本项目履约保证金为人民币大写：      元整；小写：元（中标价的5%），待履约完成后退还。

服务期间，如产生各项扣款或赔偿的，甲方有权优先在乙方的履约保证金中予以扣除，且有权要求乙方补足履约保证金。

八、甲方的权利和义务

1、甲方有权对一体化污水处理设施及配套管网运行、维护情况进行定期、不定期的检查，并作为考核依据，乙方应予以配合；甲方根据一体化污水处理设施及配套管网进水情况对一体化污水处理设施及配套管网运行和管理提出的调整要求，乙方应无条件接受。

2、甲方发现乙方不按维护内容和事项管理或超越权限时，甲方根据扣分情况予以一定的扣款，给甲方造成损失的，甲方可以要求其赔偿实际损失，并追究经济责任，直至解除维护协议，扣除履约保证金。

3、甲方应按时支付给乙方的维护费用，按时支付一体化污水处理设施正常运行的水电费。

4、因乙方运维不到位导致设备损毁或者造成第三人财产损失、人身伤害的，由乙方负责赔偿，如导致甲方承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。

九、乙方的权利和义务

1、乙方有按时取得维护费用的权利。

2、乙方在维护期限内，保证一体化污水处理设施及配套管网正常安全运行、资产完好，不得转移、抵押、租赁或以其它方式处理甲方的资产。否则一经查实，甲方有权解除本合同，并有权按合同总价的30%向乙方主张违约金。

3、乙方因情况紧急，难以和甲方取得联系的，乙方应妥善处理维护事务，但事后应当将该情况及时报告甲方；乙方发现一体化污水处理设施及配套管网进水出现异常现象时，应当及时向甲方通报。

4、维护期结束时，乙方应保证将所管理的一体化污水处理设施、管道完好交于甲方。如有损失，乙方将赔偿甲方损失。

5、一体化污水处理设施及配套管网托管期间发生的安全事故由乙方承担全部责任。

十、其它事项

1、如一体化污水处理设施需更新改造，乙方应提前7日通知甲方，由甲方决定是否实施。甲方可将此任务委托给乙方或委托给其他单位，发生的费用由甲方支付。对于一体化设备的中大型维修，甲方有权根据价格优势的原则，委托第三方单位施工，乙方不得阻挠和干扰。

2、乙方未经甲方许可不得向他人转供水电。

3、由于乙方的原因，造成设备损坏由乙方负责赔偿，因管理不善造成损坏或污水溢流引起经济损失由乙方负责。

4、乙方在经营期间产生的各种民事、经济、刑事责任和安全事故均由乙方承担，与甲方无关。如因此导致甲方遭第三方索赔的，甲方有权向乙方追偿损失，损失包括甲方因维权支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、保全保险费、差旅费等。

5、乙方应严格执行考核评分标准（详见附件），甲方将定期组织考核，如发现违约情况按考核细则各项规定处理。考核达到优90分以上（含90分），甲方全额支付托管费；考核达到良85-89分甲方支付95%托管费；考核达到合格	80-84分（含80分）甲方支付90%托管费；考核得到差80分以下，甲方不支付托管费。当季度考核直接评定为不合格并在甲方规定时间内整改完毕。如涉及考核办法中直接扣款的事项，还需在托管费中扣除直接扣款的金额，承包人季度考核超过2次得分不合格，甲方有权终止合同。

6、本协议执行期间，如遇不可抗力造成经济损失的，按相关法律、法规处理。本合同在履行过程中，发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 (二)  种方式解决：

（一）提交南通仲裁委员会仲裁。

（二）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。甲方主张权利的，乙方并需承担甲方为主张权利支出的包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等。

7、本协议一式陆份，双方各执叁份，自双方签字之日起生效。双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。

委  托  人（公章）：                      受  托  人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：    法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日                 日期：    年    月    日

附件1

污水处理设施运维管理办法

一、运维范围和目的

1、适用范围：对相关设施进行巡查、登记造册和简单维护服务。

2、实施目的：确保污水处理设施及配套管网正常安全运行，污水排放水质达到实施标准。

二、日常维护要求

（一）污水处理设施范围内的管网设施

1、管道通畅，无淤积、破损、堵塞。

2、管道回填面无下陷、开裂、接口无脱落，管道无破损。

3、检查井井盖、井圈、井口无破损、倾斜、沉降、塌陷。

4、井盖能正常打开。

5、井内壁防渗层无破损、渗漏。

6、井内无杂物堆积、堵塞，流槽无淤积。

（二）污水处理设施

1、分散处理设施（设施主体部分）

2、格栅完好、齐全，过水通畅。

3、各池体无垃圾、无堵塞，水位正常，填料完好，挂膜良好。

4、出水井出水正常，排水通畅。

5、如有流量计的确保运行和数据显示正常。

6、水泵、液位计运行正常，接口无脱落，管道无破损。

7、风机或气泵曝气系统运行正常，曝气均匀，运行参数符合要求。

8、污泥、污水回流系统运行正常，运行参数符合要求。

9、废弃物妥善处置。

10、plc系统运行正常，能采集水泵、风机、气泵等设备的运行工况，数据、图片等运维信息能上传至平台。

11、护栏、围挡和爬梯等完整牢固，无破损。

12、设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁。

13、大标识牌内容完整、表述正确，安装牢固。

14、工艺流程小标牌数量齐全、内容明晰、安装牢固。

15、现场整洁、美观，与村庄环境协调。

三、责任分工

1、南通市海门区包场镇人民政府为农村污水处理设施运行管理的监督部门，负责对设施运行管理情况进行监督、检查。

2、设施运行管理单位具体负责设施的日常运行、巡查养护、维修管理等工作。

四、运行管理标准

1、台账管理

设施日常巡检、养护、水质检测应做好台账记录。

2、日常管理

（1）环境卫生：包括设施范围内垃圾、杂草清理、池体漂浮物清理。

（2）收集系统：包括提升泵井、隔油池、化粪池、窨井、污水管网等污水收集和预处理设施，应定期巡查，菌群的补充更换及时清理垃圾及沉积物等，确保收集系统无堵塞、无漫溢、无渗漏。

（3）处理系统：包括格栅、调节池、生化（处理）池等，定期开展巡查，检查池体完好情况、生化系统功况、植物生长情况，确保设施各处理单元效能正常发挥作用。

（4）设备管理养护：包括水泵、风机、电控设备、流量计等设备，应定期检查、维修养护，确保正常运行。

（5）标识管理：实行公示牌制度，应按照要求标识设施信息、警示等。

（6）出水标准：定期开展水质自检和抽检，出水水质满足江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB32/3462-2020相关规定。

（7）安全管理：包括用电设施日常管理，确保无私接用电等现象；设施场地日常监管，防止游客进入设施危险区域。

3、应急管理

及时反馈并解决故障报警及水质不合格预警信息，及时处理、修复。

五、设施巡视事项要求

1）中标范围内的污水处理设施及管道的日常运营管理。

2）村污水处理设施日常运营管理和维护，20吨以上每周不少于1次的巡查、20吨以下每月不少于一次的巡检，并做好巡查记录，要求20吨以上每个季度不少于1次对污水处理设施的出水进行水质检测、20吨以下每半年不少于1次对污水处理设施的出水进行水质检测，并做好记录，如出现水质超标必须立刻汇报业主查明原因，2小时内查明，12小时内排除问题，并保留水样时间不少于2天(水质排放标准安当时设计要求)。

六、人员配备要求

1、为保证污水处理设施设备及配套管网的运行正常，保证水质排放达标，配备的维修服务人员须及时对泵站、污水处理设施等进行巡逻、检查，水质检测及设施故障维修。

2、运行值班操作人员及维修服务人员，专业工龄在1年以上，均应需熟悉项目服务内所有设备的设计参数、技术性能和工作特性，具有设备检查、润滑、保养、维护、维修、故障抢修、技术改造方案实施的能力和服务质量控制能力，并具有丰富的现场维护经验。

3、日常维护配备人员5名（含1个技术总负责人员、1个水处理工程师，1个污水处理工，1个污水化验监测工，1个设备维修工。人员不得随意更换，若要更换须经甲方同意，并确保更换的人员与原始配备人员具有同等的资格条件。

七、考核机制

（一）污水处理设施维护考核等级评定及支付办法：详见附件2。

（二）考核方式

1、考核机构：由甲方有关部门组成考核组，考核以定期检查和随机抽查的形式开展，每季度不少于一次定期检查和随机抽查专项考核。以每两个季度考核得分的平均值作为考核结果。

2、考核方法：考核采取百分制，详见附件2。

附件2

一体化泵站及污水处理设施维护考核评分标准

为加强泵站的管理，细化泵站维护协议内容，特制订本考核办法：

一、考核办法按客观、合理、公证原则制定。

二、考核以定期检查和随机抽查的形式开展，定期检查每月不少于1次。

三、考核结果以百分制量化，分为四个档次，具体为：

| 档次 | 分值 | 考核结果 |
| --- | --- | --- |
| 优 | 90分以上（含90分） | 全额支付托管费 |
| 良 | 85-89分 | 支付95%托管费 |
| 合格 | 80-84分（含80分） | 支付90%托管费 |
| 差 | 80分以下 | 不支付托管费 |

四、安全生产实行“一票否决”制，一旦发生人身伤亡、火灾等重大责任事故，扣除当月管理费。

五、扣除的相关费用用于泵站的经营支出。

六、根据考核办法于次月上旬核定当月托管费用（按每月考核结果计算分值），并及时支付给乙方。

附件3

一体化污水泵站及污水处理设施委托管理考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理（17 分） | 人员到岗履职 | ① 本项目配置5名核心运维人员（技术总负责1人、水处理工程师1人、污水处理工1人、污水化验监测工1人、设备维修工1人），须每日在公司打卡上班。甲方不定期抽查打卡记录，每发现一人次未打卡上班且无正当理由的，扣2分；当月累计5人次以上未打卡的，本项得0分。 ② 重要故障、汛期须在接到采购人通知后1小时内赶到现场进行处置；未落实每次扣3分。本项扣完为止 | 8分 |  |
|  |  | 操作人员稳定性 | 当月核心运维人员流动变更不得超过2人次；核心岗位（技术总负责、化验、设备维修）当月变更不得多于1人次。每超1人次扣2分；人员缺编每少1人扣2分，须在5个工作日内补齐，逾期未补加倍扣分。本项扣完为止。 | 5分 |  |
|  |  | 持证上岗 | - ① 技术总负责持有有效高压电工证，无证扣2分； ② 设备维修工持有有效低压电工证，无证扣2分； ③ 污水处理工持有有效污水处理工证书，无证扣1分； ④ 污水化验监测工持有有效化验检测工证书，无证扣1分； ⑤ 有限空间作业安全培训证书（至少1人持有），缺项扣1分； ⑥ 证件失效、人证不符每项扣1分。 本项扣完为止。 | 4分 |  |
| 2 | 基本要求（17分） | 管理制度、操作规程 | - ① 建立并执行巡检值班、交接班、设备巡检检修、水质管理、污泥处置、有限空间作业、安全应急制度，每缺失1项制度扣1分；每违反制度一次扣1分。 ② 操作规程发放至岗位班组，严格按规程作业，每违规操作一次扣1分。 本项扣完为止。 | 6分 |  |
|  |  | 工器具、检测设备、车辆配置 | - ① 投标承诺用于本项目的车辆和现场用车一致，每缺1台扣3分； ② 一体化便携式多参数水质测定仪、智能多参数水质测定仪、多功能消解仪各不少于1台，每缺1台扣4分；设备无法正常使用视同缺失。本项扣完为止。 | 11分 |  |
| 3 | 设备及设施日常维护（35 分） | 设施日常巡查 | ① 无巡查台账本项得0分； ② 巡查频次须达到招标文件要求（5T及以上每周≥1次；5T以下有动力每月≥1次；无动力每月≥总数的25%），频次不足每发现1处站点扣2分； ③ 巡查记录内容不全、应记未记、未签字或代签每处扣1分； ④ 设施缺陷、异常、管道堵塞、井盖破损发现后未及时上报，每处扣2分。 本项扣完为止. | 9分 |  |
|  |  | 污水泵站设施维护 | - ① 泵机、格栅、闸阀、电气柜、备用电源定期保养检修，未开展定期检修每座泵站扣3分，无检修记录每座扣2分； ② 围墙及围栏清洁完整，无明显破损、乱涂乱画，铸铁围栏及时除锈保养，人为损坏及时修复，每处缺陷扣1分； ③ 泵站房屋建筑每季度检查，屋面、墙体、门窗损坏未及时处置每处扣1分； ④ 构筑物裂缝、渗漏、松动未及时处置每处扣1分，每年清理井内沉淤，未按期清淤每座扣3分； ⑤ 泵站液位、报警装置定期校验，故障未及时处置每处扣2分。 本项扣完为止。 | 12分 |  |
|  |  | 污水处理设施日常维护保养 | - ① 未按要求开展定期检修保养每处扣2分，无检修保养记录每处扣1分； ② 机电设备、池体、管网、检查井存在一般缺陷无处置措施每处扣1分，较大缺陷未处置每处扣2分； ③ 格栅、填料、回流系统、曝气系统故障未及时维修每处扣2分； ④ 污泥未规范处置、栅渣乱堆放每处扣3分； ⑤ 未按合同频次清掏隔油池、化粪池、无动力设施，每个站点扣5分。 本项扣完为止。 | 9分 |  |
|  |  | 管网、附属构筑物巡查 | ① 配套污水管网、窨井、井盖每周开展巡检并记录，未按时巡查每次扣2分；井盖丢失、管网破损、渗漏、塌陷未及时上报处置每处扣2分； ② 污水处理池体、提升泵站构筑物按时巡检，隐患未及时上报每处扣2分。 本项扣完为止。. | 5分 |  |
| 4 | 安全管理（9 分） | 安全管理考核 | - ① 发生轻微设备事故或一般安全事件扣3分（重大责任事故一票否决，当月计0分）； ② 每季度开展运维人员安全教育培训，无培训档案扣2分； ③ 险情、故障预警未及时处置每次扣1分； ④ 有限空间作业未执行作业票、通风检测流程，每发现一次扣5分； ⑤ 安全防护、应急救援器材缺失失效每次扣1分； ⑥ 全部运维人员足额缴纳工伤保险，每1人未参保扣2分。 本项扣完为止。 | 9分 |  |
| 5 | 水质管控（8分） | 水质达标与检测 | ① 出水水质满足标准，每发现一个站点不达标扣5分；同一站点连续两个月不达标，该站点当月水质项得0分，且甲方有权对该站点单独追责； ② 20T及以上站点每季度出具CMA认证（八项指标）检测报告，20T以下（无动力除外）每年抽检≥20%出具CMA认证（八项指标）检测报告，每缺1份扣3分，报告内容不全或资质不符扣2分； ③ 水质超标后2小时内查明原因、12小时内排除问题，未在规定时限内完成每次扣3分；未保留水样不少于2天扣1分。 本项扣完为止。 | 8分 |  |
| 6 | 节能降耗（3 分） | 节电、节水管理 | - ① 合理调度泵站、污水处理设施机组运行，杜绝设备无故空转，每处扣1分； ② 规范办公、站点用电，无私接乱拉、无谓耗电现象，发现违规用电扣1分； ③ 树立节水意识，不得使用自来水直接冲洗设备、场地，发现一次扣1分。 本项扣完为止。 | 3分 |  |
| 7 | 站点现场管养、文明保洁绿化（11 分） | 污水处理站点、泵站现场管养保洁绿化 | - ① 设施及泵站范围内杂草及时清理，杂草丛生每处扣1分； ② 绿化枯死苗木及时补种，未补种每处扣1分；病虫害未处置每处扣1分； ③ 围栏、公示标牌损坏缺失未及时修复每处扣2分； ④ 站点、泵站现场垃圾、漂浮物、栅渣清理不及时，保洁不到位每处扣3分； ⑤ 泵站设备房脏乱、乱堆杂物每处扣2分。 本项扣完为止。 | 11分 |  |
| 8 | 直接扣款项目（涉及扣分的同时扣分） | 不服从委托人调度的 |  | 一次扣200-1000元 |  |
|  |  | 班前、班中喝酒的 |  | 一次扣200-500元 |  |
|  |  | 上班人员通讯不畅的 |  | 一次扣50-100元 |  |
|  |  | 上班人员争吵、打架斗殴的 |  | 一次扣100-500元 |  |
|  |  | 作业现场卫生脏、乱、差的 |  | 一次扣50-100元 |  |
|  |  | 没有按时准确记录设施及配套管网运行维护日志的 |  | 一次扣50-100元 |  |
|  |  | 日常维护未按规定配置人员值班的 |  | 一次扣500-1000元 |  |
|  |  | 被区级以上攻坚办检查通报的 |  | 一次扣200-500元 |  |
|  |  | 被上级部门检查到设施不正常运行、出水水质不合格、环境不整洁等问题，海门区每处扣5分，南通市级每处扣10分 |  | 一次扣1000-3000元 |  |
|  |  | 汛期未按规定配置人员或在接到采购人通知后1小时内赶到现场进行处置的 |  | 一次扣3000-5000元 |  |

第四部分  评审方法和评审标准

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

1.评审方法：采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目拟使用的工程车辆及运管安全相关器具情况 | 5 | - 投标供应商提供工程车或运维巡检车，在满足项目最低配置要求（4辆）的基础上，再增加1辆的得1分，本项最高得分为3分。 注：租赁车辆租赁期限自开标之日起不得少于12个月的服务期限，且用于本项目，纳入日常考核。 - 投标供应商自有非载货专项作业车辆（起吊车）的得2分，本项最高得2分。 要求自有车辆的提供在投标企业名下的有效的车辆行驶证或登记证复印件、车辆照片并加盖公章，否则不予计分。 |
| 2 | 人员配备 | 10 | 投标人在本项目中配备的日常维护人员在满足符合性审查中基本要求5人的基础上，有更完善配置的可以相应加分，具体加分细则如下： 1、日常维护配备人员中具有高压电工操作证并同时持有（污水处理专业）助理工程师及以上职称的得2分； 2、日常维护配备人员中持水处理工程师证书并同时持有供排水电气运行工证的，得1分。 3、日常维护配备人员中持污水处理工证书并同时持有低压电工证的，得1分。 4、日常维护配备人员中持污水化验检测工证书并同时持有低压电工证的，得1分。 5、日常维护配备人员中持有市政排水管道有限空间（有毒有害）作业安全培训证并同时持有低压电工证的，得1分； 6、投标人额外配备一名设备维修工同时持有高压、低压电工证的，得2分。 7、投标人配备持有高空作业车操作证（适用于起吊车作业）的人员，得2分。 注： （1）上述第1项至第5项为5名固定岗位人员及其对应评分项，各岗位人员不得相互兼任，同一人只能对应一个岗位计分。 （2）第6项中“额外配备的人员”为投标人自愿增加的人员，该人员不得与其他评分项人员重复。 （3）第7项人员可为上述固定岗位人员中任意一人兼持。 （4）投标人须在投标文件中提供上述人员的证书复印件（加盖公章）及投标人为其缴纳的近三个月社保缴费证明材料，若公司成立至今或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录，注册不到一个月的新公司可不提供社保缴费证明）。 |
| 3 | 企业业绩 | 10 | 投标供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同时涵盖农村生活污水设施运维和泵站运维的项目业绩，每提供一个得2分，最多得10分。 注：须提供中标通知书及合同复印件，合同须明确包含上述两类服务内容；仅含单项服务内容的合同不予计分。 |
| 4 | 投标人综合情况 | 19 | 1、投标供应商具有社会责任管理体系认证证书的，得3分； 2、投标供应商具有诚信管理体系认证证书的，得3分； 3、投标供应商具有信息安全管理体系认证证书的，得3分。 4、投标供应商具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系认证证书，有1个得2分，最多得6分。 （注：上述第1-4项，证书认证范围须包含农村生活污水处理设施及污水泵站市政设施管理服务；以上认证证书均在有效期内，提供认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台证书查询页面公示截图加盖公章，否则不得分）。 5、投标供应商主编（参编）过投标项目相关标准的主编（参编）项目的，有1个的，得2分，本项最多得4分。以主编（参编）单位目录页或相关证明材料为准。 注：以上评分标准所需认证证书均需在招标公告发布之前注册办理，否则均属无效，不得分。 |
| 5 | 对本项目熟悉情况 | 10 | 投标人对本项目自行勘察并提供现场清晰照片及污水处理设备、污水泵站概况（设备准确位置，运行情况，配套设施情况等），根据资料齐全程度进行综合打分，提供的资料完整、全面的得10分，提供的资料较完整、较全面的得6分，提供的资料不完整、有缺失的得2分，未提供的不得分。 |
| 6 | 日常维护方案 | 4 | 对村级污水处理设施及泵站运行、维护及安全技术规程进行合理打分，方案措施完整、科学、可操作性强的得4分，较强的得2分，一般的得 1分，不提供或全部不符合不得分。 |
| 7 | 日常设备检修的管理方案 | 4 | 对设备巡检的实施方案，常规检修的人员安排进行合理打分。 管理方案完整、科学、可操作性强的得 4分； 管理方案基本完整、可操作性一般的得 2分； 管理方案不够完整、可操作性欠缺的得1分，不提供或全部不符合不得分。 |
| 8 | 污水处理设施站点及污水泵站突发环境事故应急预案 | 4 | 对污水处理设施站点及污水泵站突发环境事故应急预案进行合理打分。 管理方案完整、科学、可操作性强的得 4分； 管理方案基本完整、可操作性一般的得 2分； 管理方案不够完整、可操作性欠缺的得1分，不提供或全部不符合不得分。 |
| 9 | 重难点分析及对策 | 4 | 根据投标人提供的本项目重难点分析及对策方案打分： 提供的方案分析到位、措施合理全面的得 4分； 较全面的得 2分； 一般得 1分；不提供或全部不符合不得分。 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标结果公示结束后须提供叁套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

第五部分 投标文件格式

投标文件由资格审查证明材料、符合性评审、商务技术标、价格标四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.诚信承诺函（格式见附件4）；

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

6.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料；

7.中小微企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件6）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件7）（未提供的按无效投标处理）；

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性评审（不能出现商务技术标、价格标）

1.承诺函；（格式见附件8）

2.其他招标文件要求的符合性证明材料，不提供或提供不全的按无效标处理。

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

2.投标人认为需要提交的其他价格标材料。

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通市海门区包场镇人民政府采购2026年污水处理设施运维服务项目（项目名称），JSZC-320614-JDGS-G2026-0052（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：   年   月   日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系电话：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：            ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年       月        日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)：         。联系方式：                。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供代理人(被授权人)身份证复印件盖公章。

附件4

诚信承诺函

南通市海门区包场镇人民政府：

我单位参与贵单位组织的 南通市海门区包场镇人民政府采购2026年污水处理设施运维服务项目（JSZC-320614-JDGS-G2026-0052 ）（项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公告发出之日起3日内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入本单位政府采购黑名单，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

# 附件5

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区包场镇人民政府采购2026年污水处理设施运维服务项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 污水处理设施运维服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为   （企业名称） ，从业人员     人，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

# 日期：

注：中标供应商为中小企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

根据工信部联企业[2011]300号文，关于中小企业划型标准规定：

其他未列明行业。其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件6

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门区包场镇人民政府的南通市海门区包场镇人民政府采购2026年污水处理设施运维服务项目（项目编号：JSZC-320614-JDGS-G2026-0052）的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：中标供应商为监狱企业的，此证明文件将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8

承诺函

致：南通市海门区包场镇人民政府(采购人名称)

如我单位最终中标南通市海门区包场镇人民政府采购2026年污水处理设施运维服务项目（JSZC-320614-JDGS-G2026-0052）（采购项目名称及项目编号) ，愿作出如下郑重承诺:

1、我单位在服务期间，现场服务团队人员与我单位投标文件中拟派团队人员保持一致。

2、我单位在服务期间内保证平均每周至少1人2天驻场在采购人办公地点或者陪同采购人外出考察交流，因节假日以及与采购人事前沟通确认的不在此限。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年  月   日

附件9

人 员 配 置 表

| 序号 | 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 证书 | 任职时间 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（或委托人）签字：

填写说明：

1、请提供人员证书相关资格证明复印件等。

2、人员配置表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

附件10

开标一览表

项目编号 ：JSZC-320614-JDGS-G2026-0052

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人盖章（公章）：

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。