## 表B.1.1 招标工程量清单封面【团结新村、象山花园一1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
团结新村、象山花园一区消防维修 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026-09-02

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【团结新村、象山花园一1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 团结新村、象山花园一区消防维修
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026-09-02

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【团结新村、象山花园一1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：团结新村、象山花园一区消防维修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 团结新村、象山花园一区消防维修 | 180000.00
合 计 |  | 180000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【团结新村、象山花园一2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：团结新村、象山花园一区消防维修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 团结新村消防维修工程 | 40000.00
2 | 象山花园一期室内消防维修工程 | 110000.00
3 | 象山花园一期室外消防维修工程 | 30000.00
合 计 |  | 180000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【团结新村消防维修工程3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：团结新村消防维修工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 应急照明工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 40000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 40000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【团结新村消防3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
应急照明工程
1 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷（含开补槽） | m | 850
2 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、规格：WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 1200
3 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：原应急照明穿线拆除 2、规格：WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 1200
4 | 030413002002 | 装饰灯 | 1、名称：LED集中电源应急灯及疏散指示灯具 | 套 | 61
5 | 030413002003 | 装饰灯 | 1、名称：LED集中电源应急灯拆除及疏散指示灯具拆除 | 套 | 61
暖通
6 | 030108001001 | 风机 | 1、名称：风机更换 2、型号：功率：18.5kw；风量55000m³/h；风压：600pa 3、支架安装 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030108001002 | 风机 | 1、名称：旧风机及支架拆除 2、型号：功率：18.5kw；风量55000m³/h；风压：600pa | 台 | 1
8 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、名称：排烟风机控制柜安装 2、安装方式：嵌入式 | 台 | 1
9 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1、名称：排烟风机双电源控制柜安装 2、安装方式：落地式 | 台 | 1
10 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1、名称：排烟风机控制柜拆除 | 台 | 1
11 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1、名称：排烟风机双电源控制柜拆除 | 台 | 1
12 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1500*500 3、支架形式、材质：支架安装 | 个 | 1
13 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：280度排烟防火阀 2、规格：1100*500 3、支架形式、材质：支架安装 | 个 | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称：280℃排烟防火阀拆除 2、规格：1500*500 | 个 | 1
15 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称：280度排烟防火阀拆除 2、规格：1100*500 | 个 | 12
16 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板(δ1) 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm) ≤1000 5、工程量暂定结算时按实调整 | m2 | 100
17 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板(δ1.2) 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm) ≤2000 5、工程量暂定结算时按实调整 | m2 | 50
18 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管拆除 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长(mm) ≤4000 | m2 | 150
19 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：管道支架安装 | kg | 550
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：管道支架拆除 | kg | 550
21 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1、名称：支架刷油漆 2、油漆品种：防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 550
22 | 031201002001 | 设备与矩形管道刷油 | 1、名称：排烟风管除锈刷漆，防锈漆两道、调和漆两道 | m2 | 750
23 | 03B004 | 系统调试费(第七册 通风空调工程) | 1、名称：通风工程调试费用 | 项 | 1
消火栓及喷淋工程
24 | 030109001001 | 泵 | 1.名称：消防喷淋泵（含电机） 2.型号：10.5KW | 台 | 2
25 | 030109001002 | 泵 | 1.名称：消防喷淋泵拆除 2.型号：10.5KW | 台 | 2
26 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称：喷淋泵控制柜安装 2.型号：37KW | 台 | 1
27 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1、名称：喷淋泵控制柜拆除 | 台 | 1
28 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型：法兰信号蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型：法兰信号蝶阀拆除 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 5
30 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：法兰明杆闸阀 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 5
31 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：法兰明杆闸阀拆除 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 5
32 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质：碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级：DN150 | 副 | 10
33 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 4
34 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：法兰闸阀拆除 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 4
35 | 031002009002 | 法兰 | 1.材质：碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级：DN100 | 副 | 4
36 | 031002001005 | 金属阀门 | 1、名称：螺纹阀门 2、型号DN80 | 个 | 2
37 | 031002001006 | 金属阀门 | 1、名称：螺纹阀门拆除 2、型号DN80 | 个 | 2
38 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型：法兰浮球阀 2.规格、压力等级：DN80 | 个 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型：法兰浮球阀拆除 2.规格、压力等级：DN80 | 个 | 3
40 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称：法兰水流指示器 2、型号：DN150 | 个 | 1
41 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称：法兰水流指示器拆除 2、型号：DN150 | 个 | 1
42 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格：喷头无吊顶 | 个 | 155
43 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格：喷头无吊顶拆除 | 个 | 155
44 | 030901004001 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀组 2、型号：DN150 3、说明：包含阀体、延迟器、水力警铃、压力开关、压力表及配套管路组件 | 组 | 1
45 | 030901004002 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀组拆除 2、型号：DN150 | 组 | 1
46 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、规格：末端试水装置（全套）球阀+压力表+试水接头，DN25 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1、规格：末端试水装置拆除 | 套 | 1
48 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、名称：地上式水泵接合器 2、型号：DN100 | 套 | 3
49 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1、名称：地上式水泵接合器拆除 2、型号：DN100 | 套 | 3
50 | 030801019001 | 低压金属软管 | 1、名称：法兰软接头 2、型号：DN100 | 根 | 4
51 | 030801019002 | 低压金属软管 | 1、名称：法兰软接头拆除 2、型号：DN100 | 根 | 4
52 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：管道支架安装 | kg | 450
53 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：管道支架拆除 | kg | 450
54 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1、名称：支架刷油漆 2、油漆品种：防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 450
55 | 030910001001 | 灭火器 | 1、灭火器 2、MFZ/ABC3 | 具 | 8
56 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式：室内消火栓箱外壳更换（含拆除费用） 2.型号、规格：1000*700*240 | 套 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、名称：消防水带更换（含拆除费用） 2、型号：8-65-25 | 套 | 6
58 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、名称：消防水枪（含拆除费用） 2、型号：19# | 套 | 5
59 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1、名称：消防箱玻璃更换 2、说明：含拆除费用 | 套 | 3
60 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓接口安装 2、说明：含拆除费用 | 套 | 3
61 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.安装方式：室内消火栓更管（整套）1000*700*240 2.型号、规格：铝合金消防水龙箱（普通） 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个，DN65L25m衬胶水带1条，Φ19消防水枪 含拆除费用 | 套 | 6
62 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、名称：室外地上式消火栓1.0MPa 浅150型 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
63 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1、名称：室外地上式消火栓1.0MPa 浅150型拆除 | 套 | 1
64 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：消防喷淋管安装 2.材质、规格：镀锌钢管 DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.其他：管道刷油 | m | 40
65 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、名称：消防喷淋管拆除 2、型号:DN100 | m | 40
66 | 03B001 | 喷淋管道连接件 | 1、名称：沟槽管件（综合管件,不单独考虑直接）拆除、安装 2、型号：DN65 | 个 | 20
67 | 03B009 | 喷淋管道连接件 | 1、名称：沟槽管件（综合管件,不单独考虑直接）拆除、安装 2、型号：DN80 | 个 | 10
68 | 03B008 | 喷淋管道连接件 | 1、名称：沟槽管件（综合管件,不单独考虑直接）拆除、安装 2、型号：DN100 | 个 | 60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
69 | 03B010 | 喷淋管道连接件 | 1、名称：沟槽管件（综合管件,不单独考虑直接）拆除、安装 2、型号：DN125 | 个 | 10
70 | 03B011 | 喷淋管道连接件 | 1、名称：沟槽管件（综合管件,不单独考虑直接）拆除、安装 2、型号：DN150 | 个 | 60
71 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：消火栓系统调试 2、说明：调试 | 点 | 1
72 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：喷淋系统调试 2、说明：调试 | 点 | 1
73 | 03B012 | 消防管道整体打压 | 消防管道整体打压 | 项 | 1
火灾报警系统
74 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1、名称：火灾报警主机安装 2、内容：总点位约400点；多线盘一组；总线盘一组；电话盘一组；广播盘一组；备用电池一组 | 台 | 1
75 | 030904013002 | 联动控制主机 | 1、名称：火灾报警主机拆除 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
76 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟感温探测器安装 | 个 | 35
77 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：消火栓按钮 | 个 | 5
78 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：手动报警按钮 | 个 | 8
79 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 | 个 | 8
80 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防广播 2.安装方式：吸顶 | 个 | 8
81 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称：输入输出模块 | 个 | 35
82 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称：端子箱 | 个 | 1
83 | 030904005003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1、名称：分机电话 | 个 | 2
84 | 030904005004 | 消防报警电话插孔(电话) | 1、名称：分机电话拆除 | 个 | 2
85 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：报警信号线 2.配线形式：管内穿设 3.型号：WDZN-BYJ-1.5 | m | 2400
86 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：24V电源线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 800
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
87 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：电话线 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 400
88 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：广播线 2.型号：WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 800
89 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：多线启泵线 2.规格：WDZB-KYJY-4x1.5 | m | 150
90 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：老化线管更换 2.材质：KBG 3.规格：DN20 | m | 1100
91 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：感烟感温探测器拆除 | 个 | 35
92 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：消火栓按钮拆除 | 个 | 5
93 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：手动报警按钮拆除 | 个 | 8
94 | 030904004002 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器拆除 | 个 | 8
95 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防广播拆除 2.安装方式：吸顶 | 个 | 8
96 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称：输入输出模块拆除 | 个 | 35
97 | 030412005002 | 接线箱 | 1.名称：端子箱拆除 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
98 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：报警信号线拆除 2.配线形式：管内穿设 3.型号：WDZN-BYJ-1.5 | m | 2400
99 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：24V电源线拆除 2.配线形式：管内敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 800
100 | 030412004009 | 配线 | 1.名称：电话线拆除 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 400
101 | 030412004010 | 配线 | 1.名称：广播线拆除 2.型号：WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 800
102 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称：多线启泵线拆除 2.规格：WDZB-KYJY-4x1.5 | m | 150
103 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：老化线管拆除 2.材质：KBG 3.规格：DN20 | m | 1100
104 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1、名称：特级双轨双联无机布防火卷帘门 2、尺寸：8000*3500（2樘） | m2 | 56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
105 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1、名称：特级双轨双联无机布防火卷帘门拆除 2、尺寸：8000*3500（2樘） | m2 | 56
106 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1、名称：火灾自动报警系统 调试 （500点位） | 系统 | 1
107 | 030909006001 | 防火控制装置调试 | 1、防火卷帘门调试 | 个 | 2
108 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1、名称：消防通信调试 | 系统 | 16
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【团结新村消防维修工3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：团结新村消防维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【团结新村消防维修工程3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【团结新村消防维修工程3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 40000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 40000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【团结新村消防维修工程】3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 40000.00
本页小计 |  | - | - | 40000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 40000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【团结新村消防维修工程】3.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：团结新村消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【象山花园一期室内消防4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 消防工程
1.2 | 应急照明工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 110000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 110000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【象山花园一期4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
消防工程
应急照明工程
1 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷（含开补槽） | m | 1200
2 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、规格：WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 2100
3 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：原应急照明穿线拆除 2、规格：WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 2100
4 | 030413002001 | 装饰灯 | 1、名称：LED集中电源应急及疏散指示灯具 | 套 | 159
5 | 030413002002 | 装饰灯 | 1、名称：LED集中电源应急及疏散指示灯具拆除 | 套 | 159
暖通
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030108001001 | 风机 | 1、名称：风机更换 2、型号：功率： 28kw；风量30080m³/h；风压：400pa ，N=7.5kw | 台 | 2
7 | 030108001002 | 风机 | 1、名称：旧风机拆除 2、型号：功率：28kw；风量30080m³/h；风压：400pa ，N=7.5kw | 台 | 2
8 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、名称：排烟风机控制柜安装 2、安装方式：嵌入式 | 台 | 2
9 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1、名称：排烟风机控制柜拆除 | 台 | 2
10 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：2500*500 3、支架形式、材质：支架安装 | 个 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：支架安装 | 个 | 7
12 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称：280℃排烟防火阀拆除 2、规格：2500*500 | 个 | 3
13 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀拆除 2、规格：1000*400 | 个 | 7
14 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：管道支架安装 | kg | 850
15 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：管道支架拆除 | kg | 850
16 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：支架刷油漆 2、油漆品种：防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 850
17 | 031201002001 | 设备与矩形管道刷油 | 1、名称：排烟风管除锈刷漆，防锈漆两道、调和漆两道 | m2 | 200
18 | 03B004 | 系统调试费(第七册 通风空调工程) | 1、名称：通风工程调试费用 | 项 | 1
喷淋及消火栓工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 030109001003 | 泵 | 1.名称：消火栓泵（含电机+泵头） 2.型号：流量10L/S,扬程0.7MPa，功率11KW | 台 | 2
20 | 030109001004 | 泵 | 1.名称：消防栓泵拆除 2.型号：11KW | 台 | 2
21 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称：消火栓泵双电源控制柜安装 2.型号：18.5KW | 台 | 1
22 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1、名称：消火栓泵控制柜拆除 | 台 | 1
23 | 030109001001 | 泵 | 1.名称：消防喷淋泵(含电机) 2.型号：流量35L/S,扬程0.55MPa，功率30KW | 台 | 2
24 | 030109001002 | 泵 | 1.名称：消防喷淋泵拆除 2.型号：30KW | 台 | 2
25 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称：喷淋泵双电源控制柜安装 2.型号：37KW | 台 | 1
26 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1、名称：喷淋泵控制柜拆除 | 台 | 1
27 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN200 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 031002001024 | 金属阀门 | 1.类型：Y型过滤器拆除 2.规格、压力等级：DN200 | 个 | 2
29 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 3
30 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.类型：Y型过滤器拆除 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 3
31 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：法兰信号蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 18
32 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：法兰信号蝶阀拆除 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 18
33 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 2
34 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.类型：减压阀拆除 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 2
35 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质：碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级：DN100 | 副 | 33
36 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN200 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀拆除 2.规格、压力等级：DN200 | 个 | 2
38 | 031002009002 | 法兰 | 1.材质：碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级：DN200 | 副 | 2
39 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 4
40 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀拆除 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 4
41 | 031002009003 | 法兰 | 1.材质：碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级：DN150 | 副 | 14
42 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN65 | 个 | 18
43 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.类型：蝶阀拆除 2.规格、压力等级：DN65 | 个 | 18
44 | 031002009004 | 法兰 | 1.材质：碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级：DN65 | 副 | 18
45 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：法兰闸阀拆除 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 8
47 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型：法兰信号蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 2
48 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型：法兰信号蝶阀拆除 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 2
49 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型：法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 11
50 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型：法兰闸阀拆除 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 11
51 | 031002001025 | 金属阀门 | 1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 2
52 | 031002001026 | 金属阀门 | 1.类型：减压阀拆除 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 2
53 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型：法兰浮球阀 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 1
54 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型：法兰浮球阀拆除 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格：喷头无吊顶 | 个 | 550
56 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格：喷头无吊顶拆除 | 个 | 550
57 | 030901004001 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀组 2、型号：DN150 3、说明：包含阀体、延迟器、水力警铃、压力开关、压力表及配套管路组件 | 组 | 2
58 | 030901004002 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀组拆除 2、型号：DN150 | 组 | 2
59 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、名称：地上式水泵接合器 2、型号：DN100 | 套 | 15
60 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1、名称：地上式水泵接合器拆除 2、型号：DN100 | 套 | 15
61 | 030801019001 | 低压金属软管 | 1、名称：法兰软接头 2、型号：DN100 | 根 | 3
62 | 030801019002 | 低压金属软管 | 1、名称：法兰软接头拆除 2、型号：DN100 | 根 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
63 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：管道支架安装 | kg | 1200
64 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：管道支架拆除 | kg | 1200
65 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、名称：支架刷油漆 2、油漆品种：防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 1200
66 | 030910001001 | 灭火器 | 1、灭火器 2、MFZ/ABC3 | 具 | 266
67 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、名称：消防水带更换（含拆除费用） 2、型号：8-65-25 | 套 | 128
68 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1、名称：消防箱玻璃更换 2、说明：含拆除费用 | 套 | 85
69 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓接口安装 2、说明：含拆除费用 | 套 | 56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
70 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.安装方式：室内消火栓更管（整套）1000*700*240 2.型号、规格：铝合金消防水龙箱（普通） 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个，DN65L25m衬胶水带1条，Φ19消防水枪 （含拆除费用） | 套 | 20
71 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1、名称：软管卷盘更换（JPS1.0-19/25米）含拆除费 | 套 | 133
72 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：消防喷淋管安装 2.材质、规格：镀锌钢管 DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.其他：管道刷油 | m | 150
73 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、名称：消防管拆除 2、型号:DN100 | m | 150
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
74 | 03B005 | 喷淋管道连接件 | 1、名称：沟槽管件（综合管件,不单独考虑直接）拆除、安装 2、型号：DN65 | 个 | 50
75 | 03B009 | 喷淋管道连接件 | 1、名称：沟槽管件（综合管件,不单独考虑直接）拆除、安装 2、型号：DN80 | 个 | 50
76 | 03B010 | 喷淋管道连接件 | 1、名称：沟槽管件（综合管件,不单独考虑直接）拆除、安装 2、型号：DN100 | 个 | 350
77 | 03B011 | 喷淋管道连接件 | 1、名称：沟槽管件（综合管件,不单独考虑直接）拆除、安装 2、型号：DN125 | 个 | 50
78 | 03B012 | 喷淋管道连接件 | 1、名称：沟槽管件（综合管件,不单独考虑直接）拆除、安装 2、型号：DN150 | 个 | 50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
79 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1、设备名称：箱泵一体化稳压设备 HDXBF-12-18-30 2、不锈钢成品消防水箱（室外带不锈钢板保温） 2、水箱有效容积16 3、包含：消火栓稳压泵两台,一用一备Q=18m/h3,H=30m,N=4kw 1个碳钢隔膜式气压罐直径800，调节容积300L 4、配套配电箱 | 套 | 1
80 | 031005002002 | 稳压给水设备 | 1、名称：老旧消防稳压设备拆除 2、内容：1套水箱、2台泵、1台控制箱，及相应管道 3、含吊装费用 | 项 | 1
81 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1、名称：屋面不锈钢试验消火栓850*650*240（含水带、水枪压力表、消火栓），包含拆除费用 | 套 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：消火栓系统调试 2、说明：整体打压、调试 | 点 | 1
83 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：喷淋系统调试 2、说明：整体打压、调试 | 点 | 1
84 | 03B013 | 消防管道整体打压 | 消防管道整体打压 | 项 | 1
85 | 031209003001 | 绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：DN100 | m3 | 9.1
86 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料：外包铝箔胶带缠绕保护层 2、层数：一层 | m2 | 295
火灾报警系统
87 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1、名称：报警主机安装 2、参数：总点位约800点；回路板两块；多线盘一组；总线盘一组；电话盘一组；广播盘一组；备用电池一组 | 台 | 1
88 | 030904013002 | 联动控制主机 | 1、名称：火灾报警主机拆除 | 台 | 1
89 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟感温探测器安装 | 个 | 260
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
90 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：消火栓按钮 | 个 | 110
91 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：手动报警按钮 | 个 | 20
92 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 | 个 | 20
93 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防广播 2.安装方式：吸顶 | 个 | 22
94 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称：输入输出模块 | 个 | 60
95 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称：端子箱 | 个 | 4
96 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：报警信号线 2.配线形式：管内穿设 3.型号：WDZN-BYJ-1.5 | m | 7000
97 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：24V电源线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 3200
98 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：电话线 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 1500
99 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：广播线 2.型号：WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 1200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
100 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：多线启泵线 2.规格：WDZB-KYJY-4x1.5 | m | 800
101 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：老化线管更换 2.材质：KBG 3.规格：DN20 | m | 1800
102 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：感烟感温探测器拆除 | 个 | 260
103 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：消火栓按钮拆除 | 个 | 110
104 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：手动报警按钮拆除 | 个 | 20
105 | 030904004002 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器拆除 | 个 | 20
106 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防广播拆除 2.安装方式：吸顶 | 个 | 22
107 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称：输入输出模块拆除 | 个 | 60
108 | 030412005002 | 接线箱 | 1.名称：端子箱拆除 | 个 | 4
109 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：报警信号线拆除 2.配线形式：管内穿设 3.型号：WDZN-BYJ-1.5 | m | 7000
110 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：24V电源线拆除 2.配线形式：管内敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 3200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
111 | 030412004009 | 配线 | 1.名称：电话线拆除 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 1500
112 | 030412004010 | 配线 | 1.名称：广播线拆除 2.型号：WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 1200
113 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称：多线启泵线拆除 2.规格：WDZB-KYJY-4x1.5 | m | 800
114 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：老化线管拆除 2.材质：KBG 3.规格：DN20 | m | 1800
115 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1、名称：特级双轨双联无机布防火卷帘门 2、尺寸：8000*3500（4樘）、6000*3200（4樘） | m2 | 188.8
116 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1、名称：特级双轨双联无机布防火卷帘门拆除 2、尺寸：8000*3500（4樘）、6000*3200（4樘） | m2 | 188.8
117 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1、名称：自动报警系统 调试 | 系统 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
118 | 030909006001 | 防火控制装置调试 | 1、防火卷帘门调试 | 个 | 8
119 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1、名称：消防通信调试 | 系统 | 42
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【象山花园一期室内消4.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【象山花园一期室内消防4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【象山花园一期室内消防4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 110000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 110000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【象山花园一期室内消防维修4.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 110000.00
本页小计 |  | - | - | 110000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 110000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【象山花园一期室内消防维修工4.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：象山花园一期室内消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【象山花园一期室外消防5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：象山花园一期室外消防维修工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 30000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 30000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【象山花园一期5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室外消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN150（1.6MPA） 4、连接形式：热熔套接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 | m | 530
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN100（1.6MPA） 4、连接形式：热熔套接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 | m | 350
3 | 031002001001 | 金属阀门 | 1、名称：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN150 | 个 | 15
4 | 031002001002 | 金属阀门 | 1、名称：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室外消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 031002009002 | 法兰 | 1.材质：碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级：DN150 | 副 | 15
6 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质：碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级：DN100 | 副 | 14
7 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井 2、规格：D1200mm 3、重型铸铁井盖D700mm | 座 | 29
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、机械挖土、人工辅助 3、装车 4、开挖深度：1.2米 | m3 | 1204
9 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原开挖土 | m3 | 1029
10 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1、名称：管道沟槽回填 2、填方材料品种：6%灰土 3、厚度：20CM | m3 | 26
11 | 040305001001 | 垫层 | 1、材料品种、规格：砂 2、厚度：10cm | m3 | 88
12 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：开挖土 2、运距：3km 3、含装车 | m3 | 149
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室外消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040103003002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖除弃渣装车外运 2、运距：3公里内 | m3 | 40
14 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、名称：拆除混凝土路面 2、厚度：20cm 3、工程量暂估，结算时按实调整 | m2 | 200
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、名称：C30水泥混凝土道路 2、厚度：20cm | m2 | 200
16 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1、名称：绿化恢复（铺草皮） 2、工程量暂定，结算时按实调整 | m2 | 680
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【象山花园一期室外消5.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：象山花园一期室外消防维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【象山花园一期室外消防5.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室外消防维修工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【象山花园一期室外消防5.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：象山花园一期室外消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 30000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 30000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【象山花园一期室外消防维修5.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：象山花园一期室外消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 30000.00
本页小计 |  | - | - | 30000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 30000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【象山花园一期室外消防维修工5.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：象山花园一期室外消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计