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项目名称： TSJ2600钻机泥浆不落地固控系统采购项目
项目编号： JSZC-320800-SCZD-G2026-0011
采购人名称：淮安市地质矿产勘查院     

代理机构名称：江苏诚则达工程项目管理有限公司

二〇二六年九月

第一章   投标邀请
受淮安市地质矿产勘查院的委托，江苏诚则达工程项目管理有限公司就TSJ2600钻机泥浆不落地固控系统采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
项目概况: TSJ2600钻机泥浆不落地固控系统采购项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年10月22日09点30分（北京时间）前提交投标文件。




一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320800-SCZD-G2026-0011
（二）项目名称：TSJ2600钻机泥浆不落地固控系统采购项目
（三）预算金额：1200000.00元
（四）最高限价： 1200000.00元，总价不得超过最高限价，否则作废标处理。
（五）采购需求：泥浆不落地固控系统（固控系统）1套，含振动筛、除砂器、离心机、砂泵、搅拌器、循环罐、电控系统等设备的设计、制造、供货、运输、安装调试、培训及售后服务等。详见招标文件第五章“项目采购需求”。
（六）质保期：质保期为综合验收合格之日起12个月。质保期内因产品质量问题造成的损坏，中标人免费维修或更换。
（七）交货期：合同签订后45日历天内完成供货并交付指定地点
（八）交货地点：招标人指定地点
（九）本项目（£是☑否）接受联合体投标。
（十）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 。
二、申请人的资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求：（1）投标人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。（提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件或其他证明合法身份的文件复印件并加盖投标人电子签章）
（2）财务要求：提供连续三年（2023年度、2024年度和2025年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的：提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一的投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②资产负债率高于80%（含）；③连续三年净利润为负数。
（3）信誉要求：投标人近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供网站截图加盖投标人电子签章，失信惩戒记录和严重违法失信名单（黑名单）以开标当天的查询结果为准。）
（4）其他要求：1、投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”上传。（提供承诺书加盖投标人电子签章）
2.投标人从注册成立后至参加本次投标之日止，在企业销售经营活动中，没有发生经人民法院判决生效的行贿行为。（提供承诺书加盖投标人电子签章）
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：（提供承诺书加盖投标人电子签章）
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。
3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
（一）时间：自招标公告发布之日起五个工作日。
（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2026年10月22日上午9:30
（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜
（一）本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
（一）采购人联系方式
名称：淮安市地质矿产勘查院
地址：江苏省淮安市淮阴区王家营街道北京北路516号
联系方式：何先生  18652326686
（二）采购代理机构信息
名称：江苏诚则达工程项目管理有限公司
地址：淮安市淮安区山阳大道45号
联系方式：杨工   19305236001
（三）项目联系方式
联系方式：杨工   19305236001
八、其他
（一）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
（二）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏诚则达工程项目管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
（三）本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏诚则达工程项目管理有限公司（以下简称代理公司）及招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
4.2本次采购项目由采购人委托江苏诚则达工程项目管理有限公司代理，经双方约定由中标人支付本项目代理费用，收费标准依据《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知－苏招协〔2022〕2号收费标准七五折收取 ，投标人报价时予以考虑。中标人须在中标通知书发出前向代理公司交纳以上费用，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。
二、招标文件
5.招标文件由以下部分组成：
5.1投标邀请
5.2投标人须知
5.3合同文本
5.4项目采购需求
5.5评标方法与评标标准
5.6投标文件
6.招标文件的澄清
6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知代理机构，代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间十五日前，代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。
7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分
17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18.5中标人在领取中标通知书之前，必须提供三份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（打印胶装完整）。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
5、 [bookmark: _Toc162083530]开标及评标
21.开标
21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，不得寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（电梯）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.1.14 投标人所投产品未完全满足招标文件中第五章 “二、技术参数要求”中标注“★”要求的。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
6、 [bookmark: _Toc120614219]定标
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27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.质疑处理
28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”－>“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，对未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节质疑。
28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】
28.6代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。
28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7、 [bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同	
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、政府采购政策功能落实
33.促进中小企业发展政策
33.1小微型企业价格扣除
33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2联合体及分包
33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
34. 节能、环保政策（本项目不涉及）
34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2节能产品
本项目 / 被列入“节能产品品目清单”的，实行强制采购。
34.3环保产品
本项目中 / 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35.政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36. 履约资金扶持政策
36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏省政府采购网“政采贷”专栏。
36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
37.采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式八”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
第三章  评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；技术部分得分相同并列的， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。
四、具体标准： 
1.价格：60分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×60
 注：报价得分精确到小数点后两位。
2.技术要求：27分
（一）技术响应（10分）（1）固控系统设计、制造符合相应国家及行业标准， 得 1 分，不满足不得分。须提供投标单位电子盖章的标准符合性声明，逐条列出所遵循的标准编号及对应条款.
（2）满足钻井安全规范和钻井工艺要求，符合钻井队搬迁及安装要求、适用于公路及铁路运输， 满足吊车装卸要求，得 1分，不满足不得分，提供产品外形尺寸图及吊点布置图；运输方案说明（含最大单件重量、吊装方式）。
（3）循环系统能在井场内短距离拖拉，方便运输的， 得 1 分，不满足不得分，提供罐体底座结构图（含拖拉耳/吊杠设计），拖拉操作说明。
（4）罐与罐之间连接方式简单、密封性好、便于安装及拆卸的，得 1 分，不满足不得分，提供罐间连接结构图纸（标注连接方式、密封件材质），拆装操作步骤说明书。
（5）循环罐上面安装的电子液面监控系统先进、灵敏的，得 1 分，不满足不得分，提供液位传感器技术参数表（精度、量程、输出信号等）。
（6）一号罐锥形沉砂罐设计合理，便于冲放清理的， 得 1 分，不满足不得分。提供锥形沉砂罐结构图纸，冲放清理操作说明。
（7）振动筛设计科学合理，筛布能在5 分钟内更换的，得 1分，不满足不得分。提供筛网张紧装置结构说明，更换操作步骤说明书，更换时间测试记录（厂家测试数据）。
（8）各循环罐海底阀设计合理，开关灵活，方便使用的，得 1 分，不满足不得分。提供海底阀结构图纸及材质说明，阀门操作扭矩测试数据。
（9）低位罐两台液下渣浆泵切换方便、电路系统稳定的得 1分， 不满足不得分。提供泵组切换电气控制原理图，切换操作说明，电路保护装置技术参数。
（10）循环罐内部关系设计科学合理，封闭性良好的，得 1 分。提供罐体内部结构剖面图，封闭性设计说明（如人孔密封、罐顶封闭方式）。
（二）生产制造能力（5分）：工厂拥有制造固控设备或其主要零配件的生产设备：剪板机、锯床、折弯机、数控切割机、数控车铣钻床/数控加工中心、动平衡机、封闭硼砂房、封闭喷漆房、标准配件库房、出厂试验平台。每项得 0.5 分， 最高 5 分，须提供相关证明材料，加盖公章。 
（三）产品质量保障措施（5分）：（1）循环罐主体质保 10年以上的，得2 分，不满足不得分。（2）振动筛、除砂器、离心机整体质保 1 年以上的，得 2分，不满足不得分。（3）振动筛筛布结实耐用，使用2 个月以上筛布无破损的，得 1 分，不满足不得分。 投标人提供以上内容承诺函。
（四）售后服务方案（7分）：售后服务方案完善、响应及时（4小时内响应，24小时内到场）以及对零配件报价、易损件报价、修理工时报价的性价比进行综合评价，完全满足售后服务要求得7分，较满足得5分，基本满足得3分。
商务部分13分
（一）业绩（10分）2023年以来有ZJ20及以上钻机成套固控系统供货业绩（单笔合同价格须60万元以上），每项得1分，最高8分；同类产品经用户评价良好的加2分（以上需提供合同、发票、验收证明及经用户评价良好的证明材料，加盖投标人单子签章）。
（二）体系及产品认证（3分）：通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有 1 项得 1 分，最高3分。（提供体系认证证书扫描件加盖投标人电子签章）
注：技术响应为“▲”条款为重要技术参数/核心产品，不满足不得分。

第四章  合同格式及条款
注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式
甲方： 
乙方：
甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下购销合同：
一、货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。
二、合同金额
本合同的总金额（大写）为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。
三、供货时间和地点
供货时间：合同签订后45日历天内完成供货并交付指定地点
供货地点：招标人指定地点
四、付款 
合同签订后15个工作日内付合同价的30%，付款前须开合同款全额13%增值税专用发票；设备到场验收合格后付合同价的30%；综合使用验收合格后付合同价的30%；质保期满（1年）付余款10%。
五、验收
按照招标文件技术要求、中标人投标文件及双方签订的技术协议进行验收。
如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。
六、履约保证金
1.乙方交纳人民币50000.00元作为本合同的履约保证金。
2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），本项目需电汇。
3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
 5.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理： 
1.申请仲裁：选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。 
2.提起诉讼：向甲方所在地人民法院提起诉讼。 
八、合同生效及其他
本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。
九、组成本合同的文件包括
1.合同格式及条款；
2.招标文件和乙方的投标文件； 
3.中标通知书； 
4.甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                          乙    方：
单位盖章：（电子签章）              单位盖章：（电子签章）
代表签字：                          代表签字：
签订日期：                          签订日期：


二、合同条款
1.定义
本合同中下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。
（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。
（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。
（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。
2.技术规范
2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 
3.专利权
3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。
4.包装要求
4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5.装运标志
5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： 
（1）收货人 
（2）合同号 
（3）装运标志 
（4）收货人代号 
（5）目的地 
（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
（7）毛重／净重 
（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计） 
5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等字样和其他适当的标记。 
5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。
6.付款方式
6.1本合同以人民币付款。
6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验证书等；
（3）装箱单；
（4）验收合格证；
（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。
6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。
7.伴随服务
7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
8.质量保证
8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。 
8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。 
8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。 
8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。
9.检验及安装
9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。 
9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担之外。 
9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 
9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。
9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。 
9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。
10.索赔
10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。 
10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其他必要费用。
（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。 
10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11.拖延交货
11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。 
11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。 
11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。 
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。 
13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。
14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
15.仲裁
15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。 
15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。 
15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。
15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。 
16.违约终止合同
16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。 
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）； 
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。 
16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
17.破产中止合同
    17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
18.转让
    18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
19.合同生效及其他
     19.1代理机构     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。
19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。    
    19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。
    19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
19.5本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。
第五章 项目采购需求
采购内容及技术要求（核心）
标识“★”条款为实质性强制条款，不满足作无效投标处理。“▲”条款为重要技术参数/核心产品，不满足不得分。
一、总体要求
1.▲固控系统设计、制造符合相应国家及行业标准。
2.▲满足钻井安全规范和钻井工艺要求，符合钻井队搬迁及安装要求、适用于公路及铁路运输， 满足吊车装卸要求。
3.▲循环系统能在井场内短距离拖拉，方便运输。
4.▲罐与罐之间连接方式简单、密封性好、便于安装及拆卸的。
5.▲循环罐上面安装的电子液面监控系统要先进、灵敏。
6.▲一号罐锥形沉砂罐要求设计合理，便于冲放清理。
7.▲振动筛要求设计科学合理，筛布可以在5 分钟内更换。
8.▲各循环罐海底阀要求设计合理，开关灵活，方便使用。
9.▲低位罐两台液下渣浆泵要求切换方便、电路系统稳定。
10.▲循环罐内部关系要求设计科学合理，封闭性良好。
11.★固控系统处理能力≥240m³/h，满足3000米钻井配套要求。
12.系统总容积≥80m³，循环罐数量4具（含低位罐）。
13.★所有电气设备防护等级IP55，适应野外露天作业，环境温度-20℃～+50℃。
14.★系统采用三级净化流程：振动筛→除砂器→离心机。
15.振动筛处理量≥150m³/h，筛网面积≥2.7㎡，框架式筛网。
16.除砂器处理量≥200m³/h，旋流器≥2只。
17.离心机转速≥2200rpm，分离粒度≤7μm，处理量≥40m³/h。
18.循环罐尺寸：9000×2400×2300mm（长×宽×高），低位罐：4500×2400×1800mm。
19.★罐体采用瓦楞结构，底板≥8mm，侧板≥6mm，罐面防滑花纹板。
20.★本采购为交钥匙工程，含设计、制造、运输、安装调试、培训及一口井现场技术服务。
二、设备配置清单
	序号
	名称型号
	规格型号
	数量
	单位
	

	1
	振动筛
	4张筛网结构、单筛最大处理量≥150m³/h，满足400-200目，泥浆分配槽、框架式筛网
	2
	台
	

	2
	除砂器
	除砂处理量≥200m³/h
	1
	台
	

	3
	中速离心机
	最大转速≥2200RPM；
分离粒度4～7μm；
最大处理量≥40m³/h；
	1
	台
	

	4
	液下渣浆泵
	流量≥40m³/h，功率7.5kW/50Hz
	1
	台
	

	5
	液下渣浆泵
	流量≥200m³/h，功率22kW/50Hz
	2
	台
	

	6
	除砂泵
	砂泵进口直径：8″；
砂泵出口直径：6 ″；
流量：≥240m³/h；
电机功率：55kW/50Hz
	1
	台
	

	7
	补给泵
	砂泵进口直径：4″；
砂泵出口直径：3 ″；
流量：≥40m³/h；
电机功率：11kW/50Hz
	1
	台
	

	8
	单射流混浆装置
	砂泵进口直径：8″；
砂泵出口直径：6 ″；
流量：≥200m³/h；
电机功率：45kW/50Hz
进料口直径：6 ″；
	1
	台
	

	9
	泥浆搅拌器
	叶轮转速：73RPM
功率：11kW/50Hz
	8
	台
	

	10
	泥浆枪
	工作压力：0.3MPa
	6
	具
	

	11
	泥浆罐
	泥浆罐尺寸：9000mm×2150mm×2300mm
系统总有效容积≥85m³，带液面报警器
	3
	具
	

	12
	低位罐
	低位罐尺寸：4500mm×2150mm×1800mm
有效容积≥12m³
	1
	具
	

	13
	LED防爆灯
	功率：150W
	8
	盏
	

	14
	系统管汇
	
	1
	套
	

	15
	电路系统、配电箱
	
	1
	套
	

	16
	照明系统
	
	1
	套
	

	17
	走道、护栏
	
	1
	套
	



三、执行标准
1.固控系统具有防渗漏、防腐。
2.系统采用振动筛、泥浆清洁器（除砂器）、离心机三级净化设备，能够满足钻井液的循环、加重及特殊情况下的事故处理等工艺要求；能够保证泥浆配制、加重、筛分、循环、控制和储备等工作顺利进行。
3.除指定外，主要设备应选用国内、外名牌产品。 
4.固控系统所有交流电机及控制电路符合IP55防护要求。
5.固控系统设计制造符合标准：
	SY/T5612-2018
	《石油天然气钻采设备 钻井液固相控制设备规范》

	JB/T 9022-1999
	《振动筛设计规范》

	JB/T5946-2004
	《振动筛制造通用技术条件》

	JB/T9035-1999
	《水力旋流器标准》

	SY/T 6276-2025
	《石油天然气工业健康﹑安全环保与环境管理体系》

	JB/T5994-1992
	《装配通用技术条件》

	SY∕T6223—2013
	《固控设备的安装、使用与维护》

	GB/T14048.1-2023
	《低压开关设备和控制设备总则》

	GB/T13306-2011
	《标牌标准》

	JB/T 7220-2006
	《刮刀卸料离心机》

	SY/T6871-2020
	《石油天然气钻采设备钻井液固相控制设备安装、使用、维护和保养》


四、主要配置及技术要求：
1.各泥浆罐结构和主要配置要求：
a）1号罐：2个隔仓：补给仓、沉砂仓。
（1） 罐体尺寸（长×宽×高） 9000mm×2150mm×2300mm（含底座高度）；
（2） 补给仓上安装1台MA110搅拌器、
（3） 补给仓下安装1台CP34-11砂泵；
（4） 沉砂仓上安装2台LS584振动筛；
（5） 沉砂仓下安装1台CP68-55除砂泵；
（6） 罐面两侧安装可折叠人形走道，罐端安装1个落地梯子；
（7） 2套振动筛溜泥槽、挡浆罩；
配套设备：2台LS584振动筛，1台MA110搅拌器，1台CP34-11砂泵，1台CP68-55砂泵，1支MG50T泥浆枪。
b）2号罐：3个隔仓：除砂仓、中速离心机供液泵仓、中速离心机仓
（1） 罐体尺寸（长×宽×高）9000mm×2150mm×2300mm（含底座高度）；
（2） 每个隔仓均安装有1台MA110搅拌器、1具MG50T泥浆枪；
（3） 除砂仓上安装有1台DS250-2除砂器，由1号罐的CP68-55砂泵供液；
（4） 中速离心机供液泵仓上安装有1台LSP40-10液下渣浆泵；
（5） 中速离心机仓上安装有1台DC450L中速离心机；
配套设备：1台DS250-2除砂器、1台LSP40-10液下渣浆泵、1台DC450L中速离心机、3台MA110搅拌器及3具MG50T泥浆枪
c）3号罐：无隔仓
（1） 罐体尺寸（长×宽×高）  9000mm×2150mm×2300mm（含底座高度）；
（2） 罐侧安装1个落地梯子
配套设备：3台MA110搅拌器、2具MG50T泥浆枪。
d）低位罐：无隔仓
（1）罐体尺寸（长×宽×高）  4500mm×2150mm×1800mm（含底座高度）；
（2）容积：12.6m³；
配套设备：1台MA110搅拌器，2台150YZ200-20-22液下渣浆泵。
2.设备布置
布局合理、拆卸安装方便、节约场地。
3.泥浆流程
（1）井口返出的泥浆先进入低位罐，后经低位罐上安装的液下渣浆泵及系统振动筛、罐内泥浆槽可流入系统各罐。
（2）各罐及各隔仓之间采用罐内泥浆槽和罐间连通管连接。
（3）泥浆泵吸入管线和加重泵吸入管线的控制均采用蝶阀控制。
（4）罐顶架方管设为清水管线，在 1~3号罐各装2只2″不锈钢球阀。
（5）罐内另设泥浆枪管线，由加重泵供液，除 1 号罐振动筛沉砂仓外其余罐的每个仓均安装有泥浆枪。
（6）泥浆泵的吸入管线外置（8"），可以分别联通1-3号罐，布置在这些罐的外侧。
（8）加重泵的吸入总管线及加重排出管线需均可以分别联通1-3号罐前后管线。
（13）罐间的清水管线及泥浆枪管线采用能承受相应压力的胶管，采用丝扣由壬联接。
（14）罐间的其余各种联接管线（8"、10"、12”）均采用伸缩由壬。
[bookmark: OLE_LINK61]4.制造要求
（1）罐体用料
底座采用 20号工字钢为三道主梁，其余副梁为20号槽钢及12号槽钢混合制作。
罐侧板为6mm的瓦楞板，瓦楞间距800mm，瓦楞深度不小于60mm，罐体四角用 100mm×100mm×6mm方管与瓦楞墙体焊接。罐底板为8mm的钢板，罐顶面为5mm的花纹钢板，罐面不得有未遮住的直径100mm的孔洞，罐顶四周为100mm×100mm×6mm方管。
（2）加宽台及罐间走道为钢板网，安全栏杆沿罐体外围四周用 40×40 方管制作栏杆， 栏杆高1.25m，栏杆下与罐面处加踢脚线，踢脚板用δ3mm 钢板制作，高0.15m。
（3）罐的每个仓有一个能进入仓内的人孔（700×700mm），从人孔至罐底设罐壁梯子（φ20圆钢制作）。
（4）泥浆泵的吸入总管线外置（8"），并在泥浆泵吸入管线上需根据实际情况安装相应数量的8"蝶阀，以便修泵及罐仓供液。
（5）罐的起吊为上部起吊，在罐底座上有拖拉位置，在罐体瓦楞板上适当位置横穿φ114无缝钢管制作上吊装管，12mm 钢板做吊装挡板。整体罐的设计能满足吊车装卸也可用专用搬 家车搬运，并能在井场内拖拉。
（7）罐内泥浆槽走向按罐体长度分布。
（8）固控系统所有交流电机及控制电路应符合IP55防护要求。
（9）钻井泵吸入总管线端部设计成法兰盲板结构，可拆卸清理管线内泥浆，泥浆泵吸入管线的弯头底部距离罐底不超过200mm。
（10）泥浆槽经过的每个罐、每个隔仓都要有两个进出开口安装泥浆槽插板，在两个开 口中间安装第三个泥浆槽插板。
（12）3号罐安装一台（沉砂仓除外）直读式不锈钢液位标尺，双面刻度， 在罐面加装标尺扶正装置；在系统中安装1个液位报警器。
（14）每个仓装一套清砂门。
（15）除低位罐搅拌器为单层叶片，其余搅拌器叶片均为两层，每层四个叶片，罐底上焊有搅拌器叶片轴扶正座。
5.配套电路要求
（1）该固控系统设计布局按照附图，满足主机配套尺寸要求。
（2） 钻机VFD 房到固控区的动力、照明线缆、接插件由甲方提供材料，固 控系统的电路由乙方提供。
（3）除砂泵、加重泵的电源和控制、照明灯具、坐岗房、离心机、 各设一路专线，其他用电设备采用分区供电。
（4）每个固控循环罐两端各放置一台多组合控制装置或接线箱，用来控制循环 罐上的设备。
每个固控循环罐设一路备用动力电源（60A）、一路备用照明电源（25A），1#、2# 固控循环罐之间备用四路电磁启动器（15KW，60A），以便于系统增容、应急替换或临时应急 检修。配电装置有过载、短路、断相保护功能。以上备用接口均配备与之相匹配的插头/插座。
（5）多组合配电装置的外壳为非防爆型，外壳由接线腔和主控腔组成。接线腔为非防爆结构，进出线合为一个腔，腔外设有各回路电缆引入和引出装置。主控腔内有机芯，机芯上 装有电合闸空气断路器、交流接触器、热继电器或电动机保护器等，装有电压表、电流表、 工作指示灯和断路器电合闸按钮。
（6） 接线箱内部有连接用的接线端子排和接线座，壳体下部有用来引入电缆的引入装 置，侧面有用来引出电缆的引出装置。
（7） 磁力启动器、控制按钮就近安装在电机旁边，为防止误操作，确保人身安全， 按钮可机械锁定在停止位置。
（8） 30kW及以上容量的交流电机在 SCR/MCC 房内集中控制，独立供电，两地起动（启动装置在 VFD/MCC 房内，控制装置在配电柜上及电机附近）。30kW 以下交流电机采用分区供 电，由多组合控制装置就地控制。在电机旁只设操作柱，其操作柱可进行机械锁定。
（9）每个罐采用优质抗震、150W 及以上 LED 灯 2 具。所有的灯具架空设备及安装附件都必须配备防坠落装置，以避免意外坠落事故发生。且1号罐泵仓及单射流混浆装置处均需安装1具150W 以上 LED灯。
6.表面处理
（1）钢材预处理：所有钢材施工先进行内外表面的污染物清除，清除后的表面，进行抛 丸喷砂防锈处理，内、外表面喷砂防锈应达到 SY/T0407-97 《涂装前钢材表面预处理规范》 中所规定的 Sa2.5 级，抛丸喷砂防锈处理后的钢材，应在 4 小时内喷涂第一层防腐涂料，如 果表面被再次污染，则重新抛丸喷砂防锈。
（2）油漆防腐要求：
罐外要求如下：
底漆：环氧富锌底漆             干膜厚度≥50μm
中漆：环氧树脂漆             干膜厚度≥50μm
面漆：环氧酯面漆             干膜厚度≥60μm
干膜总厚度： ≥160μm
罐内要求如下：
罐内漆：干膜厚度≥100μm
（3）油漆面漆颜色的要求：罐外表喷涂海洋蓝色油漆。梯子及走道、罐顶面、罐底座为海洋蓝色。栏杆为黄色。设备及闸门为原色。
（4）防腐涂料在使用前应充分搅拌，然后严格按照生产厂家使用说明书规定的比例及工艺要 求进行配比，并充分搅拌。每遍漆都应该等前一遍漆表干后，进行施工。施工环境应符合涂 料产品说明
五、商务要求
1.付款方式：合同签订后15个工作日内付合同价的30%，付款前须开合同款全额13%增值税专用发票；设备到场验收合格后付合同价的30%；综合使用验收合格后付合同价的30%；质保期满（1年）付余款10%。
2.质量保证：质保期为综合验收合格之日起12个月。质保期内因产品质量问题造成的损坏，中标人免费维修或更换。
3.交货期：合同签订后45日历天内完成供货并交付指定地点
4.交货地点：招标人指定地点
5.验收标准：按照招标文件技术要求、中标人投标文件及双方签订的技术协议进行验收。
6.争议解决：向甲方所在地人民法院提起诉讼。
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二〇二六年    月    日
一、投标函
江苏诚则达工程项目管理有限公司：
关于采购项目     （项目编号：    ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目    采购包名称    投标的有关事宜。
1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.我们接受招标文件的所有条款和规定。
4.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：
地址：邮编：
电话：
传真：
         日期： 年月日
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	项目名称
	

	投标报价
总计
	（小写）¥                                   
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	核心品牌
	 




三、投标分项报价表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）



备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2、 “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3、 本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4、 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

四、技术响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。


五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
[bookmark: _Toc157775454]（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）提供企业声明函（货物类）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）（2）提供残疾人福利性单位声明函（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）（3）提供监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子文件）
（三）本项目的特定资格要求：（1）投标人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。（提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件或其他证明合法身份的文件复印件并加盖投标人电子签章）
（2）财务要求：提供连续三年（2023年度、2024年度和2025年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的：提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一的投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②资产负债率高于80%（含）；③连续三年净利润为负数。
（3）信誉要求：投标人近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供网站截图加盖投标人电子签章，失信惩戒记录和严重违法失信名单（黑名单）以开标当天的查询结果为准。）
（4）其他要求：1、投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”上传。（提供承诺书加盖投标人电子签章）
2.投标人从注册成立后至参加本次投标之日止，在企业销售经营活动中，没有发生经人民法院判决生效的行贿行为。（提供承诺书加盖投标人电子签章）
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：（提供承诺书加盖投标人电子签章）
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。
3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
六、综合评分时投标人需提供的证明文件
（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）



























七、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称：
地址：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。

                 投标人：（电子签章）     
日期：年月日


注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书
致江苏诚则达工程项目管理有限公司：
本授权书宣告：
委托方：地址：
法定代表人：
受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日
所在单位：职务：
身份证：联系方式：
兹委托受托人代表我公司参加江苏诚则达工程项目管理有限公司组织的（项目名称：项目编号）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人： （电子签章）    
日期：年月日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的
声明函
致江苏诚则达工程项目管理有限公司：
我公司参加贵中心组织实施的（项目名称：项目编号）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人： （电子签章）    
日期：年月日





示范格式四

承诺书
致（采购人）：
我方参加贵方组织实施的（项目编号：    ）                 采购项目的政府采购活动，我们郑重承诺如下：
1.我方不存在“投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。”的情况。
[bookmark: OLE_LINK258][bookmark: OLE_LINK257]2.我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
3.我方未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
本单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。
特此承诺！



承诺人：      （加盖CA电子公章）       
日期：        年     月     日






示范格式五
企业声明函（货物类）
致江苏诚则达工程项目管理有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                     投标人：     （电子签章）     
法定代表人：（电子签章或电子签字）
  日期： 年月日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致江苏诚则达工程项目管理有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2.本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人：     （电子签章）     
法定代表人：（电子签章或电子签字）
  日期： 年月日
[bookmark: _GoBack]注：非残疾人福利性单位不需提供此函。
示范格式七
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：
                    日期：  年   月   日         
 
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
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