政府采购竞争性

磋 商 文 件

采购编号：JSZC-320500-SZWK-C2026-0248

采购人：西苑医院苏州医院

项目名称：暖通运维服务

采购项目类别：服务类

标的所属行业：其他未列明行业

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年九月

目录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购要求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

# 一、竞争性磋商公告

项目概况

暖通运维服务采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年9月14日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-SZWK-C2026-0248

2.项目名称：暖通运维服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额及最高限价：人民币壹佰零肆万元整（￥1040000.00）

5.采购需求：负责西苑医院苏州医院暖通系统包括且不限于：分体机、多联机、风机盘管、风机箱、除湿机、冷冻机、循环泵、冷却塔等。

6.合同履行期限：一年，具体时间以合同约定为准。

7.本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

### 3.本项目的特定资格要求：无

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

## （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

## 三、获取采购文件

1.获取时间：自采购公告发布之日起五个工作日

2.地点：苏采云系统

3.获取方式：自行下载

4.售价：无

## 四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2026年9月14日13:30

2.开标时间：2026年9月14日13:30

3.开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3.采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。

3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

7.投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

8.苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。

9.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：西苑医院苏州医院

地    址：苏州市吴中区澄湖西路318号

联 系 人：徐洪

电    话：0512-67870690

2.采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

联系方式：0512-69165625

3.项目联系方式：

项目联系人：陈璐佳、李晶晶

电　话：0512-69165615

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二、供应商须知

1.合格磋商供应商的资格条件

详见采购公告。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求

详见采购公告。

3.联合体响应：不接受。

4. 转包、分包与磋商费用

4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5. 磋商采购文件

5.1. 磋商采购文件的内容如下：

竞争性磋商公告

供应商须知

采购需求

评审方法及标准

合同主要条款

附件格式

5.2. 供应商获取磋商采购文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.响应文件计量单位和使用文字

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

8.磋商响应文件的组成：（部分格式见附件）

8.1封面

8.2开标一览表

8.3资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：

（1）企业营业执照副本复印件；授权委托书（如有），法人及代理人身份证复印件（如有授权）；

（2）响应单位经审计过的最新一期年度完整财务报告扫描件或响应单位基本开户银行出具的资信证明原件扫描件；

（3）符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；如人员信息、投入设备情况；

（4）最近一期企业依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据复印件；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）中小型企业声明函，未提供为无效投标；【如提供此函，上传的声明函必须加盖公章，否则视为未提供】

（7）残疾人福利性单位声明函（如有），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；【如提供此函，上传的声明函必须加盖公章，否则视为未提供】

（8）监狱企业的相关证明材料（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；【如提供此函，上传的证明文件必须加盖公章，否则视为未提供】

8.4符合性响应证明材料

（1）磋商报价明细分析表；

（2）商务条款偏离表；

（3）服务响应对照表；

8.5综合评审评分材料：

与本次磋商采购相关的其他资料及评标标准中要求提供的材料；包括但不限于项目实施方案及保障措施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

8.6企业报价折扣证明

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。磋商响应单位须提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

磋商响应文件由上述8.1-8.6规定的内容共同组成。磋商响应单位提交上述规定的资料，并按照“磋商响应文件的组成”将相关材料上传至相应模块。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

9.网上响应文件的制作

9.1系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

9.2将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。

9.3导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

10.报价（编制）要求的说明

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.磋商有效期

11.1.磋商响应文件的有效期为30日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

12.磋商响应截止时间

12.1.响应文件必须在磋商截止时间之前提交。截止时间以后提交的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，将以更正公告的形式，通知所有响应人。

13.磋商响应文件修改和撤回

13.1.响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2.在投标截止时间之前，投标人可以撤回投标。

14.磋商评审程序

14.1.磋商仪式

14.1.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织磋商开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加磋商开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

14.1.2开标仪式由苏采云系统自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称。

14.1.3供应商在开标过程中涉及的开标解密、评审环节等待、等待后续多次报价、答疑澄清等操作，应按照《操作手册》规定执行。

14.2.磋商小组

14.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

14.2.2.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

14.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）审查所有供应商的资格条件和符合性响应条款；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）发起最终报价；

（6）编写评审报告；

（7）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

14.3.磋商工作纪律及保密

14.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

14.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

14.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

14.4.响应文件审查

14.4.1.磋商小组对所有响应文件进行资格条件和符合性进行审查，以确定其是否满足磋商文件的要求。

14.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.5.供应商澄清

需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人在线与代理机构及磋商评审小组联系。

14.6.磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.6.1磋商程序（开标结束进入评审程序后）

磋商小组首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件、符合性条款等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。

14.6.2 磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代理人签字且加盖公章或CA电子公章。

14.6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在系统中发起最终报价流程，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。

（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，系统将作无效投标处理。如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

14.6.4异常低价审查

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

14.7.响应无效和终止磋商活动条款

14.7.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效：

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

14.7.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

14.7.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

14.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

15.确定成交、询问及质疑

15.1.确定成交供应商

15.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

15.1.2.采购代理机构在苏采云系统中告知开标结果，并向中标供应商发放《中标通知书》。

15.2.询问及质疑

15.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

15.2.2供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及投标供应商确认函与质疑函一起递交。

未依照采购公告要求实行网上获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

15.2.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.2.4.质疑联系方式

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联 系 人：季女士

联系方式：0512-69165625

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：无。

18.代理服务费：本项目申报预算时已经包含中标服务费，因此服务费由成交单位支付。成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100万元～500万元以1.1%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

19.磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商必须法定代表人或授权代理人；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（6）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

三、采购要求

受西苑医院苏州医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的暖通运维服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加磋商。

## 一、磋商编号： JSZC-320500-SZWK-C2026-0248

## 二、采购方式：竞争性磋商采购

## 三、项目名称：暖通运维服务

## 四、采购预算及最高限价：人民币壹佰零肆万元整（￥1040000.00）

## 五、采购要求：

（二）保养内容要求

1、西苑医院苏州医院暖通系统包括且不限于：分体机、多联机、风机盘管、风机箱、除湿机、冷冻机、循环泵、冷却塔等。

服务地点：西苑医院苏州医院

2、维护保养内容（注：未打*为常规工作按需作业，打*为定期工作，不少于一年两次并视实际情况增加频次）：

分体机部分：

1、清洗滤网*

2、风轮、风口、面板壳搽洗，清除任何阻碍机组空气流动的异物

3、清洗外机翅片*

4、电气盒内灰尘清理、检查机组的运转电流及电压是否正常

5、检查电气线路的连接是否牢固，接地是否正常

6、检查机组的控制器是否正常工作和显示

7、冷媒泄漏、油泄漏检查、螺丝/紧固件的确认

8、冷媒量检测/填充*

9、运转声/震动等的测定、内机运行测试*

10、检查通风软管是否破损或有异物

多联机部分：

1、清洗滤网*

2、风轮、风口、面板壳搽洗，清除任何阻碍机组空气流动的异物

3、清洗外机翅片*

4、电气盒内灰尘清理、检查机组的运转电流及电压是否正常

5、检查电气线路的连接是否牢固，接地是否正常

6、检查机组的控制器是否正常工作和显示

7、冷媒泄漏、油泄漏检查、螺丝/紧固件的确认

8、冷媒量检测/填充*

9、运转声/震动等的测定、内机运行测试*

10、检查通风软管是否破损或有异物

风机盘管部分：

1、风道/水道过滤网清洗*

2、风口搽洗、Y型过滤器清洗*

3、积水盘清理

4、冷凝水管道疏通

5、风机电机检查、控制线路检查、接线螺丝紧固确认

6、阀门及排气阀检查处理

7、保温脱胶检查

8、检测盘管温度，判断盘管性能

风机箱部分：

1、初效、中效、高效滤网清灰*（必要时更换）

2、Y型过滤器清洗*

3、接水盘清理

4、冷凝水管道疏通

5、风机电机检查、控制线路检查

6、电机皮带检查调整及更换*

7、电机加润滑油

8、蒸发器清洗*

9、接线螺丝紧固确认

10、阀门及排气阀检查处理

11、保温脱胶检查、外观清洁

12、箱内清洁*

13、轴承检查及加油

14、检测温度，判断性能

除湿机部分：

1、温湿度控制器检查校正*

2、过滤网清洗*

3、运行压力测试、压缩机运行电流测试、风机运行电流测试*

4、接水盘清理

5、冷凝水管道疏通

6、风机电机检查

7、控制线路检查、接线螺丝紧固确认

冷冻机部分：

1、蒸发器反冲洗*

2、冷凝器机械清洗*

3、冷凝风机检查*

4、水流开关校正测试*

5、油位检查、冷媒液位检查、制冷压力检查、油泵检查、各传感器检查测试*

6、Y型过滤器清洗*

7、压缩机震动噪音检查测试*

8、交流接触器触点检查、各接线端子松紧检查*

9、各冷媒阀门、油路接口泄漏检查*

10、压缩机及控制线路检查、接线螺丝紧固确认

11、安全阀及蒸发器冷凝器等压力容器向特检院年检报备

循环泵部分：

1、水泵震动检查、噪音检查*

2、轴承加润滑油、水泵水封检查、水泵校正*

3、Y型过滤器清洗*

4、各阀门检查*

5、油漆补漆处理等

冷却塔及水处理部分：

1、风扇电机检查、轴承加润滑油*

2、皮带检查调整*

3、风扇轴承检查*

4、风扇电机点检、电控柜检测*

5、进出水阀门检查*

6、塔底漏水检查*

7、填料清洗检查*

8、排污系统检查*

9、沙滤设备检查*

10、注水浮球开关检查测试*

11、冷却塔塔底、散水盘清洗，内部清洗清理

12、检查水箱进水水位开关灵敏度测试*

13、阀门开启关闭程度测试*

14、软水器控制部分测试，树脂和盐量检查*

15、补水装置检查*

16、恒压控制系统检查测试*

17、加药装置测试检查等*

18、油漆补漆处理等

3、人员要求：

（1）至少提供7名专业技术人员给予技术支持，现场维保人员应具有开展运维工作所必需的资质证书及专业能力。并确保24小时白班、中班、夜班各2人驻场值班，确保系统维保质量和服务的时效性；在国定假日或医院有重大活动期间，安排专业人员在医院值班；上述专业技术人员须均为投标人的本职员工。驻场维保人员相对固定。如需更换应双方协商一致同意。

（2）维保人员必须经验丰富、责任心强，无相关作业证书、对空调不熟悉的人员，禁止操作采购单位空调设备；

（3）维保人员进入机房，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情；

（4）维保人员只能对维保范围内的设备进行操作，不准动用其他设备；

（5）维保人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房，无条件服从配合现场采购单位管理人员要求；

（6）设备的资料、图纸要保存完好，不准乱放和随意外借；

（7）成交单位所有维护人员必须持投标要求证书上岗，因成交单位无上岗资格的维保人员引起设备、人员事故，造成的一切后果均由维保方承担。

（8）成交单位本项目服务人员工资、社保待遇不得低于本地区目前人均最低工资标准和社保缴费标准。

4、服务质量及要求：

（1）维保单位所有维保人员，必须服从采购单位合理正确的管理和指示，并对采购单位人员进行设备的正常运行使用知识进行指导。

（2）维保单位必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，常规故障处理在4小时内完成，一般部件更换在24小时内解决。

（3）维保单位在每次维保时需物业人员跟踪配合，签字确认，完成后须报需采购单位签字确认。

（4）维保单位必须对维保内容做好记录，并整理好详细规范的维保台账。保留服务记录内容为：维保原因，解决方法，耗材等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修作业报告记录等。

（5）应急抢修：维保单位应在接到报修电话应立即响应，以最快的速度到达现场进行处理。

（6）其他：

（6.1）根据季节的变换，对运行模式进行及时切换；

（6.2）如制冷剂量少，要及时进行添加制冷剂（费用另计）；

（6.3）承担全院白色家电类（分体式挂壁机、立式柜机、生活冰箱、生活洗衣机、普通医用冷藏冰箱、微波炉）的维修保养工作（含配件）；

（6.4）暖通系统设备仍在质保期间的，由运维方负责与设备厂商联系相关维修事宜；设备不在质保期内的，由运维方承担300元以下常用配件及辅材（冷媒及初中高效滤网除外）。

（7）检测服务：

（7.1）提供一年不少于2次的冷却塔清洗后第三方水质检测报告并承担检测费用；

（7.2）提供一年不少于2次的风管清洗后的第三方检测合格报告并承担检测费用。

5、安全和文明服务要求：

（1）维护人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，统一着装保证文明和安全施工、检修。

（2）维保期间不得影响采购单位正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购单位同意后方可实施。

（3）维保单位必须服从采购单位提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围，不得超出采购单位指定的区域。

（4）维保期间产生的任何垃圾、废料由成交单位负责清理至采购单位指定的区域，成交单位的设备工具自行负责整理。

（5）维保期间的高空作业，成交单位须安排有证人员并做好相应防护措施，成交单位对自身维保人员的安全负责，采购单位免责。

6、在维修完成后，维保单位须提交一份故障报告给采购单位。

7、维保过程中需更换的配件、材料应与原品牌、型号一致，若确需更换非原品牌配件，需提供通过同等性能替代品的兼容性测试证明，经采购单位相关管理人员签字确认后方可采购。各类大小的维修成交单位不得以任何理由借口拖延时间及周期，两次维修后不能解决问题的，采购单位有权扣除相关费用另请公司来维修解决。

（三）维保内容清单

1、维保设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂机 | 1.5PH~3PH | 台 | 17 | 海尔 |
| 2 | 柜机 | 3PH~5PH | 台 | 15 | 海尔 |
| 3 | 天花机 | 3HP | 台 | 5 | 海尔 |
| 4 | 多联机室外机 | 室外机-5~44HP | 台 | 62 | 麦克维尔 |
| 5 | 多联机暗藏风管机 | 暗藏风管机-2.2KW~14KW | 台(组) | 590 | 麦克维尔 |
| 6 | 多联机四面出风内机 | 四面出风内机-2.2~11.2KW | 台(组) | 122 | 麦克维尔 |
| 7 | 风机盘管 | FP-02~08 | 台 | 1125 | 美的 |
| 8 | 三维热管热回收机组 | 三维热管热回收新风机组AHX-5F-1新风量3000CHM、机外静压：300pa、排风量2500CHM、机外静压：300pa、送风机电量：0.8KW/380V、排风机电量：0.8KW/380V、热回收率≥70% | 台(组) | 38 | 北京环都（含控制柜） |
| 9 | 吊顶式空气处理机 | 吊顶式空气处理机组DBFP-2500（二管制） ：送风额定风量2500m3/h、机外压力120pa、电机容量0.55KW、水盘管供冷量15.7KW、水盘管供热量23.5KW，初效G3机组. | 台(组) | 20 | 海尔（含控制柜） |
| 10 | 空气处理机 | 组合式空气处理机组AHU-4F-2.送风量：15000CHM，机外静压：500pa，制冷量：105KW、制热量：158KW、电量：11KW，机组配初中效过滤器、AHU变频运行， | 台(组) | 2 | 海尔（含控制柜） |
| 11 | 组合式空气处理机组 | 组合式空气处理机组AHU-3F-1 送风量：15000CHM，机外静压：500pa，制冷量：152KW、制热量：228KW、电量：7.5KW，机组配初中效过滤器、AHU变频运行 | 台(组) | 14 | 海尔（含控制柜） |
| 12 | 新风预处理机 | PAU-3F-1、新风量：12000CHM，机外静压：550pa，制冷量128.7KW、制热量：105.3KW、电量：4KW/380V，机组配初中效过滤器、表段、送风段 | 台(组) | 2 | 海尔（含控制柜） |
| 13 | 全新风空调箱 | MAU-3F-1新风量：2200CHM，机外静压：350pa，制冷量142KW、制热量：19.3KW、电量：4KW/380V，机组配初中效过滤器、表段、送风段 | 台(组) | 36 | 海尔（含控制柜） |
| 14 | 新风处理机组 | 新风处理机组FAU-2F-1规格：新风量5000CHM，机外静压：300pa制冷量75.460KW、制热量：75.3KW、电量：1.1KW/380V，机组配初中效、AHU变频运行。 | 台(组) | 7 | 海尔（含控制柜） |
| 15 | 三维热管全交换器 | 三维热管全交换器-4000cmh~12000cmh | 台 | 16 | 环都拓普 |
| 16 | 直膨机 | WFA140CRA | 台 | 1 | 盾安 |
| 17 | 风冷组合式除湿空调 | 风冷组合式除湿空调机组。 除湿量、75Kg、制冷量、138Kg、风量、26000CHM、新风量9000CHM、机外静压：600pa、回风量17000CHM、 | 台(组) | 2 | 盾安（含控制柜） |
| 18 | 精密空调 | DW25HC(DFG25HCB) | 台 | 9 | 盾安 |
| 19 | 恒温恒湿精密空调组 | DWC26HC(DFG55CHCB) | 台 | 2 | 盾安 |
| 20 | 磁悬浮水冷离心式机组 | HDWA400 | 台 | 2 | 特灵 |
| 21 | 水冷离心式机组 | CVHG1100 | 台 | 2 |  |
| 22 | 风冷螺杆式热泵机组 |  | 台 | 4 |  |
| 23 | 热水循环泵 | 3 50/305-7.5/4 | 台 | 3 | 威乐 |
| 24 | 热水循环泵 | B 125/295-30/4 | 台 | 4 |  |
| 25 | 卧式端吸离心泵 | NLG2007390-90/4 | 台 | 3 |  |
| 26 | 卧式端吸离心泵 | B 125/305-37/4 | 台 | 3 |  |
| 27 | 冷却水循环泵 | NLG200/390-90/4 | 台 | 3 |  |
| 28 | 冷却水循环泵 | B 150/315-55/4 | 台 | 3 |  |
| 29 | 空调热水循环泵 | B125/295-30/4 | 台(组) | 3 |  |
| 30 | 立式变频离心泵 | I100/315-22/4 | 台(组) | 5 |  |
| 31 | 冷却塔 | NX1025QAN1 | 台(组) | 16 | 金日 |
| 32 | 不锈钢水箱 | 2.5T | 个 | 1 |  |
| 33 | 不锈钢水箱 | 1T | 个 | 2 |  |
| 34 | 全自动软水器 | ECH-RS-4 | 套 | 2 | 上海洗霸 |
| 35 | 定压补水真空脱气装置 | ECH-DY-3000 | 套 | 2 | 上海洗霸 |
| 36 | 全自动化学加药装置 | 处理循环水流量：2000m³/h | 台 | 4 | 上海洗霸 |
| 37 | 定压补水装置 | BCH-DY-1500 | 台(组) | 2 | 上海洗霸 |

2、2026-2027 年度常用备品备件采购及更换服务清单，由投标单位自主填报单项单价，确保满足医院更换使用需求；投标单位须根据医院实际需求，上报备品备件单项单价及清单合计总价，不包含在本次维保费用中。

| 序号 | 配件型号名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P压缩机 | 套 |
| 2 | 2P压缩机 | 套 |
| 3 | 3P压缩机 | 套 |
| 4 | 5P压缩机 | 套 |
| 5 | 分体机热敏电阻 | 套 |
| 6 | 分体机室内风机电容 | 套 |
| 7 | 分体机压缩机电容 | 套 |
| 8 | 分体机导风电机 | 套 |
| 9 | 2P及以下室外机控制板 | 套 |
| 10 | 3P室外机控制板 | 套 |
| 11 | 5P室外机控制板 | 套 |
| 12 | 2P及以下室外电机 | 套 |
| 13 | 3P室外电机 | 套 |
| 14 | 5P室外电机 | 套 |
| 15 | 分体机室外机风叶 | 套 |
| 16 | 2P及以下四通阀 | 套 |
| 17 | 3P室外机四通阀 | 套 |
| 18 | 5P室外机四通阀 | 套 |
| 19 | 2P及以下内机主板 | 套 |
| 20 | 3P内机主板 | 套 |
| 21 | 5P内机主板 | 套 |
| 22 | 麦克维尔多联机外机变频压缩机 | 套 |
| 23 | 麦克维尔多联机外机定频压缩机 | 套 |
| 24 | 麦克维尔多联机外机风扇变频P板 | 套 |
| 25 | 麦克维尔多联机外机压缩机变频P板 | 套 |
| 26 | 麦克维尔多联机外机控制P板 | 套 |
| 27 | 麦克维尔多联机外机滤波P板 | 套 |
| 28 | 麦克维尔多联机外机变压器 | 套 |
| 29 | 麦克维尔多联机外机风扇马达 | 套 |
| 30 | 麦克维尔多联机外机室外风叶 | 套 |
| 31 | 麦克维尔多联机外机高压传感器 | 套 |
| 32 | 麦克维尔多联机外机低压传感器 | 套 |
| 33 | 麦克维尔多联机外机电子膨胀阀 | 套 |
| 34 | 麦克维尔多联机外机温度传感器 | 套 |
| 35 | 麦克维尔多联机内机风扇风机 | 套 |
| 36 | 麦克维尔多联机内机风扇叶轮 | 套 |
| 37 | 麦克维尔多联机内机电脑板 | 套 |
| 38 | 麦克维尔多联机内机排水泵 | 套 |
| 39 | 麦克维尔多联机内机水位开关 | 套 |
| 40 | 麦克维尔多联机内机温度传感器 | 套 |
| 41 | 麦克维尔多联机内机导风板及马达 | 套 |
| 42 | 麦克维尔多联机内机接水盘 | 套 |
| 43 | 麦克维尔多联机内机电子膨胀阀阀体 | 套 |
| 44 | 麦克维尔多联机内机电子膨胀阀线圈 | 套 |
| 45 | 麦克维尔多联机内机内机面板 | 套 |
| 46 | 麦克维尔多联机内机线控器 | 套 |
| 47 | 美的风机盘管内机电脑板 | 套 |
| 48 | 美的风机盘管内机风扇风机 | 套 |
| 49 | 美的风机盘管内机接水盘 | 套 |
| 50 | 风机箱初效过滤 | 套 |
| 51 | 风机箱中效过滤 | 套 |
| 52 | 风机箱高效过滤 | 套 |
| 53 | 风机箱内机风扇电机 | 套 |
| 54 | 风机箱内机闸阀 | 套 |
| 55 | 风机箱电动两通阀 | 套 |
| 56 | 风机箱皮带 | 套 |
| 57 | 风机箱风压开关 | 套 |
| 58 | 风机箱电动比例阀 | 套 |
| 59 | 风机箱闸阀 | 套 |
| 60 | 风机箱软连接 | 套 |
| 61 | 除湿机控制板 | 套 |
| 62 | 除湿机接水盘 | 套 |
| 63 | 除湿机风扇电机 | 套 |
| 64 | 冷媒R410A | 瓶 |
| 65 | 冷媒R404A | 瓶 |
| 66 | 冷媒R134a | 瓶 |
| 67 | 冷媒R32 | 瓶 |
| 68 | 冷媒R22 | 瓶 |

（四）考核要求：医院对服务方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。

西苑医院苏州医院社会化部门月度考核表

| 序号 | 扣分项 | 分值 | 说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否按合同约定配备足够数量的具有资质的驻场运维人员 | 10 | 经抽查发现配备不足或资质不符的，每一次每一人扣2分 |  |
| 2 | 是否按合同约定开展运维、保养工作 | 20 | 经抽查发现维修、保养不到位或记录不全的，每次扣2分；因运维工作不到位被投诉，经核实属实的，每次扣2分。 |  |
| 3 | 是否按合同约定做好应急处置工作 | 10 | 发生紧急情况未按合同约定及时处置的，每次扣2分 |  |
| 4 | 工具及备品备件管理 | 10 | 经抽查发现工具、备品备件不足的每次扣2分；使用不合格产品的，每次扣10分 |  |
| 5 | 是否落实安全生产责任 | 20 | 经抽查发现未按规范操作、工作中存在安全生产隐患的，每次扣2分；发生安全生产责任事故的，扣10分 |  |
| 6 | 是否按合同约定落实制度建设 | 10 | 经抽查发现管理制度、维保制度、培训制度、应急预案制度不全或落实不到位的，每次扣2分 |  |
| 7 | 场地及设备管理 | 10 | 经抽查发现运维范围内的设备机房卫生环境差、设备损坏、标识不清或缺失的每次扣2分 |  |
| 8 | 其他 | 10 | 在上级主管部门、行业主管部门检查中发现问题，被列为负面典型案例，受到通报批评、行政处罚的，每次扣10分；因运维工作不到位，导致发生全院性暖通系统故障，造成不良后果或负面舆情的，每次扣10分。 |  |
| 序号 | 加分项 |  |  |  |
| 1 | 医院收到有关暖通运维人员的表扬信、锦旗，或暖通运维人员发生拾金不昧、见义勇为、助人为乐等行为 |  | 经核实属实的，当月每收到一次加2分，月底合计得分 |  |
| 2 | 推出创新举措 |  | 受到广泛好评并连续推行3个月以上的，每一项加5分 |  |
|  | 当月合计得分 | 100 |  |  |

注：

1.医院后勤保障部、运营保障中心每月对服务单位进行抽查，并提出整改意见。

2.扣分项、加分项由后勤保障部、运营保障中心进行相应记录。

3.本表一式两份，每月底统计分值后，由考核部门、被考核单位双方签字确认后留存。

4.被考核单位与医院结算相关费用时，以该考核分为依据。该考核分≥90分，则结算每月服务费用的100%;85≤考核分<90分，每低1分，则结算每月服务费用扣除1%。80≤考核分<85分，每低1分，则结算每月服务费用扣除2%。该考核分<80分，视为不合格，则结算每月服务费用扣除5%。

5.累计三次考核不合格，采购人有权无条件单方面解除合同。

六、综合说明

1、投标总价一次报定，合同总价包括完成本次服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

2、响应单位应对所投项目的全部服务内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

3、服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由中标人负责，采购人不再给予中标人相应调整。

4、成交单位不得将服务业务转包第三方。

5、在后勤服务工作中造成采购方财产损坏或遗失，由成交单位负责赔偿。

6、成交单位应严格按照政府部门相关规定给员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育保险、失业保险等）。服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由成交单位负责，采购人不再给予成交单位相应调整。

7、成交单位自行负责其招聘员工的一切工资、福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由成交单位全部负责。负责因工作开展所需的各类办公用品、服装、设施设备的采购。成交单位有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必需的材料。

8、采购人向成交单位按月支付服务费用。采购人有权对成交单位进行月度考核，考核结果与当月费用结算挂钩。具体考核方法和标准按医院要求执行，详见附件。除合同约定外，采购人不再向成交单位额外支付其他费用。

9、成交单位应严格遵守国家有关的法律法规及行业标准，应严格按当地标准给付员工加班薪资。

10、履行后勤服务任务中发生差错造成第三者的意外伤亡事故及所引发的责任、经济由成交单位承担（可购买公共责任险）。

11、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网发布的补充通知为准。

七、政府采购政策

（一）节能产品和环境标志产品：本项目不适用。

（二）小微企业的政府采购政策：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

1、本项目属于专门面向中小企业的采购。 所属行业：其他未列明行业。

2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、在本服务采购项目中，服务由中小企业承接的，才可享受中小企业扶持政策。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

四、评审方法及评分标准

## 一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。评审因素及各比重如下评分标准（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评审小组各评委分别对每个有效响应单位的磋商响应文件（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

## 二、评分标准

## （一）价格分：10分

## 第一步：投标报价低于或等于预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

## 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

## 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100

## （二）实施方案、服务承诺、售后方案（72分）

## 1、综合暖通维保方案（32分）

## （1）对暖通设施维护保养方案（8分）

## 维护保养内容针对性强、满足本项目要求，具有较高可行性的得8分；

## 维护保养内容较为合理、基本满足本项目要求，具有一定可行性的得5分；

## 维护保养内容逻辑性较差或存在缺陷，可行性较差的得2分。

## 未提供不得分。

## （2）维保作业方法流程（8分）

## 方法流程针对性强、满足本项目要求，具有较高可行性的得8分；

## 方法流程较为合理、基本满足本项目要求，具有一定可行性的得5分；

## 方法流程逻辑性较差或存在缺陷，可行性较差的得2分。

## 未提供不得分。

## （3）维保期间与其他单位、部门的综合协调方案（8分）

## 综合协调方案针对性强、满足本项目要求，具有较高可行性的得8分；

## 综合协调方案较为合理、基本满足本项目要求，具有一定可行性的得5分；

## 综合协调方案逻辑性较差或存在缺陷，可行性较差的得2分。

## 未提供不得分。

## （4）项目保养进度计划及保证措施比较（8分）：

## 方案清晰完整、科学合理、考虑周全、可行性强的得8分；

## 方案较清晰完整、科学合理、考虑较为周全、可行性较强的得5分；

## 方案简单粗略、科学合理性一般、考虑基本周全、可行性一般的得2分；

## 未提供不得分。

## 2、安全生产责任制度及应急预案方案（40分）

## （1）安全生产责任制度建设（8分）

## 安全生产责任制度建设完善规范、针对性较强，具有较高可行性的得8分；

## 安全生产责任制度建设基本合理，具有一定可行性的得5分；

## 安全生产责任制度建设较差或存在缺陷，可行性较差的得2分。

## 未提供不得分。

## （2）应急预案编制（8分）

## 应急预案完善规范、预防措施针对性较强，具有较高可行性的得8分；

## 应急预案完善基本合理，具有一定可行性的得5分；

## 应急预案较差或存在缺陷，可行性较差的得2分。

## 未提供不得分。

## （3）本项目的内部管理方案（8分）

## 提供本项目的内部管理方案，主要包括企业内部各项制度（接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、财务管理、备件管理、考核奖惩管理等制度等）的完善性和可操作性强。

## 方案内容科学合理、全面、针对性强，满足采购需求得8分；

## 方案内容合理、片面、具有针对性，部分满足采购需求得5分；

## 方案内容不合理、缺乏针对性，得2分；不提供不得分。

## 未提供不得分。

## （4）质量保障承诺（8分）

## 结合维保情况编制维保质量承诺。

## 承诺方案内容科学合理、全面，优于采购需求得8分；

## 承诺方案内容合理、片面，满足采购需求得5分；

## 承诺方案内容不合理、缺乏针对性，部分满足采购需求得2分；

## 未提供不得分。

（5）售后服务体系（8分）

本方案中须明确响应时间、一般故障处理时间及重大故障处理时间，响应单位能为采购方提供完善的售后服务体系（包括但不限于保障制度、人员配置、质量管理等）。

方案内容科学合理、全面、针对性强，优于采购需求得8分；

方案内容合理、片面、具有针对性，满足采购需求得5分；

方案内容不合理、缺乏针对性，部分满足采购需求得2分；

未提供不得分。

## （三）投标人履约能力（18分）

## 1、服务能力比较（9分）

## 提供针对本项目安排的服务人员同时具有应急管理部门颁发的电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调设备安装修理作业证书的，每有一人得3分，最高得9分，未提供不得分。

## 2、服务项目经验（9分）：

## 响应单位自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来具有的类似空调维保项目业绩，有一份得3分，最高9分。（响应文件中须提供完整的合同复印件，否则不得分。）。

## 说明：针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

五、合同主要条款

根据采购编号为                的采购文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责甲方的                                   。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②响应文件；

③乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④采购文件及其附件。

3、服务内容：详见采购文件。

4、运维保养期限

维保服务将于  年  月  日起至  年  月  日止（前三个月为试用期），地点为西苑医院苏州医院。试用期间，如乙方达不到本合同内规定的任何一项条款，甲方有权下发整改通知书限期整改；整改后仍不达标，甲方可单方终止合同，无需承担任何补偿，乙方须赔偿甲方临时维保、重新招标产生的全部损失。试用期届满前【】个工作日，双方完成转正验收，验收合格书面确认后方正式进入维保期，未完成验收视为试用期不合格。

二、合同价格与支付

1、合同总金额：人民币大写_________元整，小写（¥________元），包含本次服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

2、费用支付：经甲方依据考核细则考核后按月支付，具体如下:甲方每月出具考核评分表，乙方需在收到考核表3个工作日内书面提出异议，逾期未提出视为认可考核结果。乙方在甲方出具考核结果后5个工作日内向甲方开具合法、合规、足额增值税发票，若乙方逾期开票、发票开具不合规、虚开发票，甲方有权顺延付款目不承担任何逾期付款责任。甲方收到合格发票且确认无扣款情形后30个工作日内支付服务费。

三、甲方权利和义务

1、根据甲方管理要求及乙方的相关承诺，对乙方履行本合同情况实行验收考核。具体考核方法和标准见招标文件。

2、甲方有权对乙方履行合同义务提出合理建议包括但不限于更换不称职人员等，且乙方应当服从。

四、乙方权利和义务

1、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及招标规定的质量标准和有关要求完成工作。乙方的工作应当严谨、准确，确保符合中国相关法律法规以及社会主义核心价值观。乙方及其工作人员须具有相关安装资质（如需）或委托具有相关安装资质的单位负责相关安装工作（如需），安装费用由乙方承担。

2、接受并主动配合甲方及主管部门的检查。

3、因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责在三日内完成修复，逾期未修复，甲方可委托第三方维修，费用由乙方承担，无法修复的乙方应照价赔偿，相关费用甲方直接从月度服务费扣除。

4、乙方应做好详细的管理台账，保管好有关设备资料，建立管理档案，并按双方约定将项目情况汇总和有关资料移送甲方。

5、乙方进入服务地点应当服从甲方以及项目地点的相关管理制度。乙方人员在甲方以及项目地点工作产生的食宿费等费用由乙方自理。

6、未经甲方书面同意，乙方不得将甲方商标、图形等标识用于本项目以外的其他活动中。

7、乙方应对乙方人员（包括但不限于与乙方建立劳动关系、劳务关系或其他关系的人员）进行安全培训，提供必要的劳动保护条件和安全措施，并购买保险（保险种类由乙方自行选择）。乙方人员在服务过程中出现任何人身伤害事故，由乙方承担工伤责任或雇主责任，甲方不承担责任。在服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方人员操作不当或管理不善而造成甲方、乙方或其他第三方人员的人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任，与甲方无关。前述人身和财产责任，乙方应当妥善协调处理，即使任何第三方或机构向甲方主张索赔的，亦应当由乙方承担；若甲方代为承担的，亦有权向乙方全额追偿（包括但不限于代为承担的款项和以本合同签订时LPR为利率的利息，甲方主张权利产生的诉讼费、保全费、担保费、鉴定费和律师费等）。

8、合同到期或提前解除，乙方须在7日内完成暖通设备盘点、维保台账、设备图纸、备件清单完整移交甲方，配合甲方完成现场验收；乙方逾期不配合交接，每日按合同总价款千分之一支付违约金，甲方有权扣留剩余服务费及履约保证金。

五、管理基本要求

1、为确保质量，乙方须安排管理人员进行监督管理，加强安全教育管理和质量监控。

2、对于乙方工作不能及时完成，甲方有权要求乙方承担相关违约责任。

六、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方无正当理由单方面解除合同、无故逾期付款超过30日且无正当扣款依据的，甲方承担相应违约责任；因乙方违约、整改不合格、转包分包、试用期不达标导致甲方终止合同、暂缓付款的，不属于甲方违约，甲方无需承担任何违约金。

2、乙方不能交付（逾期超过三天视为不能交付），或因乙方责任造成首次验收未能通过的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方偿付合同总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。此外，甲方选择解除合同的，有权自行委托第三方进行补救整改，因委托第三方发生的所有费用从应付乙方的费用当中扣除。

3、乙方逾期交付的，按照逾期交付部分价款金额的每天万分之四支付逾期交付违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4、乙方提供的服务不符合本合同或采购文件约定的，甲方有权要求乙方在指定时间内整改，如乙方未整改或整改后仍不符合约定，乙方需按照500元/次的标准向甲方支付违约金，该项违约金甲方有权在未付款中直接扣除。

5、履行合同过程中，因乙方过错导致甲方被相关部门问责，或者造成负面社会影响的，甲方有权终止合同，要求乙方退还所有已付费用，并要求乙方承担甲方所有损失。

6、因乙方原因导致甲方被第三方索赔，乙方应当积极参与索赔事件的处理，并承担所需的费用（包含但不限于索赔金额以及利息；甲方支出的律师费、诉讼费、差旅费等费用）。

7、本合同所指甲方损失，包括但不限于直接损失、间接损失、第三方索赔金额和以前述损失金额为基准，合同签订时一年期LPR为利率的利息以及甲方因实现本合同权利，救济而产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费与担保费用、鉴定费、评估费、差旅费等费用均由乙方承担。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。本条所述的不可抗力包括：战争、地震、台风、洪水、战争、武装冲突、政府征收征用、禁止令以及大规模疫情。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当十五日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供书面证明。此外，遭受不可抗力的一方还应当采取合理措施避免损失的扩大，否则，就扩大部分的损失不予免除其责任。

八、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因乙方违约导致合同不能履行，甲方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在知道或者应当知道违约事实或不可抗力发生之日起30天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让，未经甲方书面同意乙方亦不得擅自分包合同项下的义务，否则视为乙方根本违约。转让、转包、分包、挂靠、委托第三方运维，或未经甲方书面同意擅自分包 / 转包视为根本违约：甲方可立即解除合同，乙方支付合同总价款5% 违约金，并全额赔偿甲方重新招标、临时维保、工期延误产生的全部损失。

九、合同的生效

本合同在双方签字并盖章后生效。

十、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、其他附则

1、合同份数：本合同一式四份，甲方执二份、乙方执一份，采购代理机构执一份。

2、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规之规定解释，执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

（以下无正文）

甲方：（公章或合同专用章）              乙方：（公章或合同专用章）

法定代表人或授权人（签字）：            法定代表人或授权人（签字）：

签订日期：    年    月    日            签订日期：    年    月    日

六、附件格式

格式1：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           （采购项目编号）号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见《磋商采购响应报价表》等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我公司本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起30天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿意承担一切责任。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我们已审阅全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解磋商文件并对磋商文件不存在任何异议。

6、我们愿意遵守招标公告及磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

开户银行及银行账号：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式2：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人：

法定代表人：

代理人：

日 期：

格式3：开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：

格式4：拟投入人员配备情况表

拟投入本项目的服务人员情况一览表

采购编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业工作年限 | 拟在本合同段中担任工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式5：投入本项目人员配备一览表

投入本项目人员配备一览表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 证书情况 | 职称 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

格式6：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同期限 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 运维期限 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

格式7：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

响应单位名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格:8：相关业绩一览表

相关业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 业主单位名称 | 合同名称 | 合同金额 | 项目时间 | 与项目所需服务内容的相关性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式9：

中小企业声明函（服务类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于其他未列明行业；

承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于           （中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、 若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

3、 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、需上传加盖公章的原件彩色(扫描）件或电子盖章至电子投标（响应）文件中，否则视为无效投标。

附：中小企业划型标准规定

（十五）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式10：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：