无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号： JSZC-320205-WXCJ-G2026-0030

采 购 项 目 名 称：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所废气处理项目

采      购     人：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所

招 标 代 理 机 构：江苏成建项目管理有限公司

二〇二六年八月

目  录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	7

三、采购需求和技术有关要求	23

四、合同书（格式文本）	34

五、附件	50

附件一：评分标准	50

附件二：投标文件格式	53

一、投标邀请函

江苏成建项目管理有限公司受无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所的委托，就无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所废气处理项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所废气处理项目

2.项目编号：JSZC-320205-WXCJ-G2026-0030

3.项目预算： 投标最高限价为126万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.供货期：合同签订后55日历天内完成全部设备到场并且完成安装调试通过验收，交付采购人使用。

5.质量标准：达到国家（含推荐性标准、强制性标准）、行业合格标准及投标人承诺标准，且必须满足本次招标的要求。

6.设备质保期：质保期5年（若原厂质保期超过5年的，以原厂质保期为准），质保期自项目整体验收合格之日起计算。

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所

9.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

10.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的投标供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取招标文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”-“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”-“参与投标”-“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（jscjzbb2108@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年09月07日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所废气处理项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（jscjzbb2108@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年09月21日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年09月21日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：投标文件接收截止之日起90天

（十）其他

1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

（十一）联系方式

1、采购人：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所

采购人地址：无锡市锡山区安镇街道东安路88号5楼

联 系 人：周工

联系方式：0510-88998992

2、采购代理机构： 江苏成建项目管理有限公司

联系地址：无锡市梁溪区人民东路311号崇文大厦21楼

联系人：张怀平、华佳静

联系电话：13621516995

邮编：214100

二、供应商须知

(一)遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

(三)招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

(四)招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至江苏成建项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：jscjzbb2108@163.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。招标代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标代理机构对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面, 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（7）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（8）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业〔2011〕300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

3.供应商情况表（格式见附件）

4.开标一览表（格式见附件）

5.明细报价表（格式见附件）

6.商务偏离表（格式见附件）

7.技术规格偏离表（格式见附件）

8.供应商近年已完成类似业绩一览表（格式见附件）

9.服务承诺（格式见附件）

10.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）

11.技术方案（详见评分标准）

12.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

13.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-11项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（9）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理，本项目投标报价中包含代理服务费，投标供应商应自行考虑将代理服务费纳入所报投标价中。

(七) 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标费用自理。

7.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

(八)无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.未通过符合性审查的，采购清单技术参数存在负偏离的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

23.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.不同供应商IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码出现一致的情形；

25.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章 | 投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖公章 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面, 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之3中要求）； |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | （详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之5中要求）； |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B.符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 供应商情况表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 商务偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 技术规格偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 服务承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 供应商近年已完成类似业绩一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 9 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

（1）投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标候选人。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

（3）采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

①本国产品价格扣除政策

1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

②注意事项

1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

6．评标标准：详见附件。

（十）定标

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏成建项目管理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏成建项目管理有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏成建项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

- 在发布中标公告的同时，江苏成建项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。

2. 本项目履约保证金：合同价的10%。

3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4条的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十五）服务费：

招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（货物类）：中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.125%，中标金额100万～500万元（含）费率为中标金额的0.825%。根据委托代理协议签订内容，本项目招标代理服务费由中标供应商支付，本项目投标报价中包含代理服务费，投标供应商应自行考虑将代理服务费纳入所报投标价中。

（十六）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十七）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求

本项目为无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所废气处理项目，本项目中的核心产品为废气设备（4）。

一、项目基本情况

1、项目地址：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所。

2、采购范围：清单范围内的无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所废气处理设备。

3、供货期：合同签订后55日历天内完成全部设备到场并且完成安装调试通过验收，交付采购人使用。

4、质量标准：达到国家（含推荐性标准、强制性标准）、行业合格标准及投标人承诺标准，且必须满足本次招标的要求。

5、设备质保期：质保期5年（若原厂质保期超过5年的，以原厂质保期为准），质保期自项目整体验收合格之日起计算。

6、付款方式：合同签订后，采购人向中标供应商支付合同总价的30%作为预付款；设备完成安装调试并经采购人初步验收合格后，采购人支付至合同总价的70%；设备完成IQ、OQ、PQ全项验证并正常运行后，采购人支付至合同总价的90%；项目全部完工并通过最终联合验收后，采购人支付剩余10%尾款。每次付款前中标人需提交相应的付款发票。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

二、采购清单及要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 风量（m³/h） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气设备（1） | 12500-15000 | 1 | 台 |
| 2 | 废气设备（2） | 18800-25000 | 1 | 台 |
| 3 | 废气设备（3） | 9600-15000 | 1 | 台 |
| 4 | 废气设备（4） | 11200-30000 | 1 | 台 |
| 5 | 废气设备（5） | 11500-15000 | 1 | 台 |
| 6 | 废气设备（6） | 7800-15000 | 1 | 台 |
| 7 | 二级活性炭吸附设备 | 16600-20000 | 1 | 台 |
| 8 | 二级活性炭吸附设备 | 2000-3000 | 1 | 台 |
| 9 | 离心风机箱（变频1） | 3000 | 2 | 台 |
| 10 | 离心风机箱（变频2） | 15000 | 8 | 台 |
| 11 | 离心风机箱（变频3） | 20000 | 2 | 台 |
| 12 | 离心风机箱（变频4） | 25000 | 2 | 台 |
| 13 | 离心风机箱（变频5） | 30000 | 2 | 台 |
| 14 | 碳钢通风管道 |  | 65.15 | ㎡ |
| 15 | 碳钢通风管道（烟囱风管1） |  | 25.12 | ㎡ |
| 16 | 碳钢通风管道（烟囱风管2） |  | 31.4 | ㎡ |
| 17 | 通风管道绝热 |  | 6.08 | m³ |
| 18 | 防潮层、保护层 |  | 121.67 | ㎡ |

（二）设备参数指标

| 废气设备具体参数（表1） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量（m³/h） | 功率kw | 尺寸（mm）L*W*H | 重量kg | 阻力pa | 光离子发生器（组） | 离子场（组） | 耗水量 （t/d） |
| 12500-15000 | ≤4.65 | ≥6300*1600*3000 | ≤2240 | ≤1000 | ≥50 | ≥3 | ≤0.35 |
| 18800-25000 | ≤7.89 | ≥6900*2000*3000 | ≤3240 | ≤1000 | ≥84 | ≥6 | ≤0.45 |
| 9600-15000 | ≤4.65 | ≥6300*1600*3000 | ≤2240 | ≤1000 | ≥50 | ≥3 | ≤0.35 |
| 11200-30000 | ≤9.15 | ≥7300*2240*3000 | ≤3840 | ≤1000 | ≥100 | ≥9 | ≤0.45 |
| 11500-15000 | ≤4.65 | ≥6300*1600*3000 | ≤2240 | ≤1000 | ≥50 | ≥3 | ≤0.35 |
| 7800-15000 | ≤4.65 | ≥6300*1600*3000 | ≤2240 | ≤1000 | ≥50 | ≥3 | ≤0.35 |
| 备注 | 设备补水阀DN20mm,排水阀DN40mm，电压380V/台 |  |  |  |  |  |  |

| 二级活性炭吸附除臭设备具体参数（表2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量（m³/h） | 尺寸（mm）L*W*H | 活性炭类型 | 碘值 | 填充量（吨） |  | 阻力（pa） |
| 16600-20000 | ≥8000*1350*1500 | 蜂窝状 | ≥800 | ≥1.2 |  | ≤1000 |
| 2000-3000 | ≥2400*800*800 | 蜂窝状 | ≥800 | ≥0.24 |  | ≤1000 |
| 离心风机箱（变频）设备具体参数（表3） |  |  |  |  |  |  |
| 处理风量（m³/h） | 余压（pa） | 风压（pa） | 功率（kw） |  | 型号 |  |
| 3000 | 1000 | 1300 | 15 |  | 箱式 |  |
| 15000 | 1200 | 1300 | 15 |  | 箱式 |  |
| 20000 | 1200 | 1300 | 18.5 |  | 箱式 |  |
| 25000 | 1200 | 1300 | 18.5 |  | 箱式 |  |
| 30000 | 1200 | 1300 | 22 |  | 箱式 |  |

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光催化+水喷淋除臭设备（废气设备） | 1.1工作条件：供电电压AC380V/50Hz，电气需预留与设备功率相匹配的电缆，电缆为三相五线制，电源线引至设备电控柜，并预留3m冗余，线缆负荷必须满足设计要求；安装于室外屋面、排风主管道末端，预留DN20mm自来水给水点一个，管口余压≥0.2Mpa，预留DN40mm排水点位一个。 |
|  |  | 1.2用于实验动物设施外排气体污染物的净化，该装置可有效处理设施排风中所产生的氨气、硫化氢、二氧化硫、甲烷、VOCs等多种臭味气体，对动物实验室的外排气体进行除臭处理，可有效改善所排放气体对周围环境的污染。处理后的氨气、硫化氢应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；处理后的VOCs应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）；排放口及周边区域无恶臭、氨味，满足生物安全及环保验收标准。 |
|  |  | 1.3技术原理：采用高低压脉冲多离子除臭工艺和多功能吸附与喷淋技术相结合的综合处理工艺，满足废气排放要求。 |
|  |  | 1.4功能段位（处理流程）：进风段→均流段→高压窄脉冲多离子催化段Ⅰ→低压窄脉冲多离子催化段Ⅱ→吸附段→雾化喷淋段→除雾段→出风段。进风段前与出风段后均设有检测口，用于检测设备除臭效果。 |
|  |  | 1.5动物房除臭设备技术参数须严格满足表1和表2规定数值，运行过程中处理效果稳定无波动。 |
|  |  | 1.6装置采用一体式结构，设备箱体及金属配件均采用SUS304不锈钢材质，板厚大于1.5mm，运行环境可在-30℃-50℃环境下正常工作。箱体的框架结构和箱体壁板等冬季应无冷桥现象；整个箱体及检修门应具有良好的气密性。壳体寿命期不少于10年，壳体强度不得有明显弱化。 |
|  |  | 1.7离子段采用汞齐与辅助汞齐等设计，保持灯管始终处于最高UVC发射状态，同时利用γ-AI2O3粉体，阻止汞向玻璃渗透，减少了玻璃黑化，使得灯管透射率高，光衰5000小时<5%。 |
|  |  | 1.8设备的低压窄脉冲多离子段要求采用172nm灯管，10000h连续点亮老化试验紫外线辐照强度维持率≥73%。 |
|  |  | 1.9在提高去除率的同时具有去除臭氧的功能，使设备排放臭氧满足环境空气功能区质量要求一类区适用一级浓度限值。 |
|  |  | 1.10每一组高低压脉冲多离子段均配置独立启停控制单元，各功能模块可独立拆解检修，不影响其他单元正常运行；支持单段、双段、三段差异化启用模式，可基于现场实际运行负荷与工况需求，完成参数的个性化设定与动态适配调节。 |
|  |  | 1.11其中高低压脉冲多离子除臭部分，处理后的排风口和周界恶臭污染物浓度均应满 足以下规定限值，即：排风口臭气浓度≤1000，氨≤30mg/m³， 硫化氢≤5mg/m³，氨、硫化氢、臭气浓度臭气净化率≥90%；周界臭气浓度≤10，氨≤0.3mg/m³，硫化氢 ≤0.03mg/m³。 |
|  |  | 1.12吸附段采用纳米MOFS定向吸附活性成分为锰系氧化物材料，吸附臭氧分解催化剂，分解效率≥99%（按实际工况），可有效吸附臭氧、氢气等有害气体，满足臭氧零排出的目的。 |
|  |  | 1.13水喷淋处理段设备采用耐酸碱腐蚀生物填料，能保证在3年内有氧化性物质腐蚀的情况下不受影响，采用耐腐蚀水泵。 |
|  |  | 1.14设备内部有生物球的孔隙率：≥90%比表面积:≥380m³/㎡，堆积重量：100Kg/m³(挂膜后300～400Kg/m³)。 |
|  |  | 1.15生物球的填充厚度不小于400mm,除雾层采用耐腐蚀纳米防水材料，排风通过系统的阻力小于550Pa。 |
|  |  | 1.16设备截面风速小于1.5m/s,设备不少于1个观察窗，易于观察设备运行状态。 |
|  |  | 1.17喷淋管喷嘴设计采用旋流结构，不允许有喷洒不均匀或死角现象。 |
|  |  | 1.18水泵进口有格栅，有效阻止大颗粒物质进入水泵和喷淋头，防止水泵和喷淋头堵塞。 |
|  |  | 1.19设备侧面或上面有检修人孔，便于后期运行时出现故障，可随时打开检修维护。 |
|  |  | 1.20设备的液位控制位于设备内部水泵旁边，随时可检查上下液位的情况，不得做在设备的循环水箱内部。 |
|  |  | 1.21设备有双重自动控制进水措施，可以采用液位浮球自动控制，也可以采用电动阀门开启的方式控制，以保证处理效果的稳定性。 |
|  |  | 1.22控制系统要求：采用智能 PLC 控制系统，每台设备自带一套控制系统；控制须设有一级密码保护，操控页面须有耗材提醒功能、须显示水箱液位、电磁阀启停状态、实时显示出风口氨浓度等重要参数。具备液位传感器故障显示与报警功能，具备高低压脉冲多离子光催化段高温断电保护。 |
|  |  | 1.23在配电箱内预留远程控制模块，需与排风机联动，可根据需要将数据远程传输至中控电脑，便于集中管理。 |
|  |  | 1.24所投设备提供配套具备实时监测与数据分析功能的专用软件，此软件可实时监测与预警：可实时采集废气浓度（NH₃等）、设备运行状态、耗材寿命等数据，支持自定义异常阈值，触发时自动推送报警信息；具备数据统计、趋势可视化展示功能。 |
|  |  | 1.25投标产品需具备实验动物设施除臭相关专利，或具备同等技术效果的其他专利，且投标方需为该专利的专利权人。 |
| 2 | 二级活性炭吸附设备 | 2.1工艺要求：采用活性炭处理方式；满足实验室有机废气及无机废气的处理需求；满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）。 |
|  |  | 2.2废气处理设备前端具有纳米纤维过滤器，可有效防止粉尘在活性炭表面堆积。 |
|  |  | 2.3采用蜂窝活性炭要求碘值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g。 |
|  |  | 2.4活性炭箱对臭气的去除率达90%以上。废气经设备处理后，氨的浓度≤0.9mg/m³，硫化氢的浓度≤0.05 mg/m³，VOCS的浓度≤1 mg/m³，苯的浓度≤0.01 mg/m³、甲苯的浓度为≤0.1mg/m³、二甲苯的浓度为≤0.01mg/m³，甲醛≤0.1mg/m³，满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》和GB16297-1996《大气污染物综合排放指标》。 |
|  |  | 2.5箱体采用厚度≥2.0mm的SUS304不锈钢，表面光洁不得有锈蚀、毛刺、凹凸不平等缺陷。 |
|  |  | 2.6活性炭废气处理部分采用抽屉式，打开方便及方便更换活性炭。 |
|  |  | 2.7箱体内部气体流通顺畅、无短路、无死角。 |
|  |  | 2.8活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固。 |
| 3 | 离心式通风机 | 3.1离心风机箱需采用无蜗壳直连式风机。风机箱体采用25mm厚高密度聚氨酯发泡板，面板外侧彩钢板，内侧镀锌板，叶轮采用碳钢，碳钢需喷漆板或者粉末喷涂等工艺处理 。 |
|  |  | 3.2风机能效等级二级能效，风机所配用的电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级。电机能效应满足国家标准GB18613-2020电机能效要求。 |
|  |  | 3.3离心风机箱整机动平衡不低于G2.5。 |
|  |  | 3.4机械运转实验，运转平稳，转动件应无擦碰，无异常响声，电流无明显波动。 |
|  |  | 3.5检验依据须包含GB/T 1236、JB/T 10281、XF 211等现行标准，且报告须体现并满足以下指标：风机效率≥81%，280℃高温下连续运行≥30min，振动速度≤4.6mm/s，噪声（比A声级）≤24dB，所有检测项目结论均为合格。 |
| 4 | 碳钢通风管道 | 4.1镀锌钢板通风管道（矩形） 材质与厚度：采用优质镀锌钢板制作，板材厚度≥1.0mm。 规格要求：周长控制在4000mm以下。 连接方式：法兰连接，法兰厚度及螺栓孔距须符合设计及现行国家标准要求。 配件要求：管件、法兰等附件及支架设计要求须包含法兰连接含吊架。 |
|  |  | 4.2镀锌钢板通风管道（圆形/烟囱风管） 材质与厚度：采用优质镀锌钢板制作，板材厚度≥1.0mm。 规格要求： 小口径：直径≤800mm； 大口径：直径≤1000mm。 烟囱高度：2.5米 |
|  |  | 4.3通风管道绝热 材料品种：采用岩棉保温板作为绝热材料。 绝热厚度：设计厚度≥50mm。 |
|  |  | 4.4防潮层、保护层 材料要求：采用铝箔材料作为防潮及保护层。 |
|  |  | 风管材质：采用热镀锌碳钢材质，板材厚度 1.0mm；风管结构为矩形，整体采用折方设备折弯 90° 直角成型。折角线型顺直、板面平整，两端端面相互平行，风管整体表面凹凸偏差≤5mm，整体成型工艺全部采用机械咬口方式。 法兰材质：采用热镀锌角钢分体组焊成型，法兰内圈尺寸大于风管外圈外形尺寸，装配过程严禁强行挤压、敲击强行装配，防止风管本体发生形变；法兰配套连接紧固件统一采用热镀锌碳钢螺栓，防腐等级。 风管支吊架：采用碳素结构角钢制作，整体经切割下料、焊接拼装成型；成型后整体做除锈、防腐处理，排布间距符合规范要求，有效承载风管及附属介质重量。 |

（三）培训要求

中标单位必须提供满足以下要求的培训服务：

（1）对采购人主要技术人员提供使用及维护培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障、掌握应急处理。

（2）中标单位应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。软件系统的培训工作要在设备试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。

（3）培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。

（4）中标单位在采购人现场的培训，中标单位必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。

（5）培训计划要有时间、地点、学时、培训大纲、培训对象等内容。

（6）中标单位应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出含在本次投标总价内。

（四）售后服务要求

（1）伴随服务：免费质量保证期限按招标文件要求。

（2）维修服务响应时间：投标人负责所投产品在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知12小时内响应，1日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间所有的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

（3）技术文件：提供全套完整的书面技术资料，包括设备说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。

三、其他有关说明

1.	投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。本项目投标报价中包含代理服务费，投标供应商应自行考虑将代理服务费纳入所报投标价中。

2.	通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

3.	本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

4.	投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

5.中标供应商需负责安装验收时对有必要计量的系统设备进行计量校准（有资质的第三方认证机构），校准结果需符合相关标准要求，费用由中标人承担。

6.本项目合同履行地点：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所，具体地点以合同书约定为准。中标人必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并实施安装调试。

7.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。

8.质量及验收：

（1）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（2）投标人在中标后，采购人有权要求中标人提供投标文件内全部产品报告、证书等证明材料复印件并加盖原厂公章原件给采购人，如不能满足，采购人有权终止合同，并依法追究其责任。

9. 履约保证金：本项目收取履约保证金，详见合同条款。

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.本项目中如有被列入《强制性产品认证目录》的强制性产品，应当按照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》等法律、行政法规以及国家有关规定，由市场监管总局指定的认证机构对其生产、销售或者进口的产品进行认证合格后，方可出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

4.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

6.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

7.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

8.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

10.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

11.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

13.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

14.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“二、供应商须知 (九)开标、评标5.评标方法”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

四、政府采购货物买卖合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交。

收取履约保证金金额：合同价款的10%

履约担保期限：货物安装、调试、验收合格后10个工作日内退还。

履约保证金的缴纳时间： 乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同。

履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；设备完成安装调试并经甲方初步验收合格后，甲方支付至合同总价的70%；设备完成IQ、OQ、PQ全项验证并正常运行后甲方支付至合同总价的90%；项目全部完工并通过最终联合验收后，甲方支付剩余10%尾款。每次付款前乙方需提交相应的付款发票。若乙方未能按期开具发票，甲方可顺延付款。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 20个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 乙方应对任何由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，并实施安装调试。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 自项目整体验收合格之日起5年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还; |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的10%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向 无锡 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 无锡锡山区 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

五、附件

附件一：评分标准

一、评分项目及分值（总分100分）

（1）价格分                                     30分

（2）商务资信部分 （含加分因素）                24分

（3）技术方案                                   46分

二、各项目评分标准

（一）价格分（30分）

1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- （二）商务资信部分（24分）

（1）企业业绩（6分）

投标供应商近三年（以招标公告发布日期起往前）以来承担过类似项目业绩的，每提供一个有效合同得2分，本项最高得6分。所提供的合同至少需包含合同双方签署页及合同签署双方的完整信息。时间以合同签订时间为准，投标文件中提供合同原件扫描件。

- （2）技术响应（12分）

| 序号 | 采购需求 | 加分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光催化+水喷淋除臭设备（废气设备） |  |  |  |
| 1 | 离子段采用汞齐与辅助汞齐等设计，保持灯管始终处于最高UVC发射状态，同时利用γ-AI2O3粉体，阻止汞向玻璃渗透，减少了玻璃黑化，使得灯管透射率高，光衰5000小时<5% | 离子段采用汞齐与辅助汞齐等设计，保持灯管始终处于最高UVC发射状态，同时利用γ-AI2O3粉体，阻止汞向玻璃渗透，减少了玻璃黑化，使得灯管透射率高，光衰5000小时<4%，得2分。以上技术参数条款均需在投标文件中提供有效证明电子件材料包括但不仅限于（厂家证明、彩页、手册、检测报告、说明书、设备照片等），未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的不得分。 | 2 |
| 2 | 设备的低压窄脉冲多离子段要求采用172nm灯管，10000h连续点亮老化试验紫外线辐照强度维持率≥73% | 设备的低压窄脉冲多离子段要求采用172nm灯管，10000h连续点亮老化试验紫外线辐照强度维持率≥80%，得2分。以上技术参数条款均需在投标文件中提供有效证明电子件材料包括但不仅限于（厂家证明、彩页、手册、检测报告、说明书、设备照片等），未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的不得分。 | 2 |
| 3 | 其中高低压脉冲多离子除臭部分，处理后的排风口和周界恶臭污染物浓度均应满 足以下规定限值，即：排风口臭气浓度≤1000，氨≤30mg/m³， 硫化氢≤5mg/m³，氨、硫化氢、臭气浓度臭气净化率≥90% | 其中高低压脉冲多离子除臭部分，处理后的排风口和周界恶臭污染物浓度均应满 足以下规定限值，即：排风口臭气浓度≤300，氨≤10mg/m³， 硫化氢≤1mg/m³，氨、硫化氢、臭气浓度臭气净化率≥91%，得2分。以上技术参数条款均需在投标文件中提供CMA或CNAS的第三方检测报告，未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的不得分。 | 2 |
| 4 | 吸附段采用纳米MOFS定向吸附活性成分为锰系氧化物材料，吸附臭氧分解催化剂，分解效率≥99%（按实际工况） | 吸附段采用纳米MOFS定向吸附活性成分为锰系氧化物材料，吸附臭氧分解催化剂，分解效率≥99.5%（按实际工况），得2分。以上技术参数条款均需在投标文件中提供有效证明电子件材料包括但不仅限于（厂家证明、彩页、手册、检测报告、说明书、设备照片等），未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的不得分。 | 2 |
| 5 | 在提高去除率的同时具有去除臭氧的功能，使设备排放臭氧满足环境空气功能区质量要求一类区适用一级浓度限值。 | 在提高去除率的同时具有去除臭氧的功能，使设备排放臭氧满足环境空气功能区质量要求一类区适用一级浓度限值≤0.02mg/m³。以上技术参数条款均需在投标文件中提供CMA或CNAS的第三方检测报告，未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的不得分。 | 2 |
| 二级活性炭吸附设备 |  |  |  |
| 6 | 活性炭箱对臭气的去除率达90%以上。废气经设备处理后，氨的浓度≤0.9mg/m³，硫化氢的浓度≤0.05 mg/m³，VOCS的浓度≤1 mg/m³，苯的浓度≤0.01 mg/m³、甲苯的浓度为≤0.1mg/m³、二甲苯的浓度为≤0.01mg/m³，甲醛≤0.1mg/m³，满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》和GB16297-1996《大气污染物综合排放指标》 | 活性炭箱对臭气的去除率达92%以上。废气经设备处理后，氨的浓度≤0.7mg/m³，硫化氢的浓度≤0.03 mg/m³，VOCS的浓度≤0.8 mg/m³，苯的浓度≤0.008 mg/m³、甲苯的浓度为≤0.08mg/m³、二甲苯的浓度为≤0.009mg/m³，甲醛≤0.08mg/m³，满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》和GB16297-1996《大气污染物综合排放指标》，得2分.以上技术参数条款均需在投标文件中提供CMA或CNAS的第三方检测报告，未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的不得分。 | 2 |

注：投标人必须如实地在技术规格偏离表（格式见附件）中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，并按照以上要求提供证明材料。

- （4）企业情况（3分）

- 供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书；有一个得1分，共3分。（有效证书扫描件，以及认证机构的官方网站或中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证该认证为有效状态信息的网页截图放至投标文件中，证书未提供全，本项不得分）

- （5）加分因素（3分）

1）支持节能环保：

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分，最高得2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。

2）支持绿色发展：

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的，得1分（投标时须提供相应使用地VOCs 含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。

- （三）技术方案（46分）

（1）供货方案（12分）

投标人针对本项目提供的供货方案包括：①投标人针对本项目提出的供货方案（4分）、②投标人针对本项目提出的供货时间保证措施（4分）、③投标人针对本项目提出的供货组织及运输安排方案（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（2）项目实施方案及保证措施（8分）

投标人针对本项目提供的供货方案包括：①投标人针对本项目提出的质量保证措施（4分）、②投标人针对本项目提出的生产工艺及质量控制的方法、工具与重点（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（3）培训方案（6分）

投标人针对本项目提供的供货方案包括：①培训日程、培训地点、培训内容等内容（3分）、②负责培训的专业人员安排等内容（3分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（4）售后服务方案（8分）

投标人针对本项目提供的供货方案包括：①售后服务体系（4分）、②售后服务内容（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（5）专业技术保障及响应补救（12分）

投标人针对本项目提供的供货方案包括：①故障解决方案（4分）、②专业技术人员保障方案（4分）、③响应时间及补救措施（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

附件二：投标文件格式

项目

投标文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次     项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏成建项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，不存在对招标文件有质疑。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所 ：

我公司(单位)愿针对本次项目进行投标。
    我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    (一)具有独立承担民事责任的能力；
    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    (六) 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：

日期：

无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

# 法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

（四）承诺书（格式）

承诺书一(格式)

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。与其他潜在供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

供应商名称（盖章）：                                     采购编号：

| 项目名称 | 无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所废气处理项目 |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表(格式)：

明细报价表

供应商名称(盖章)                                       采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气设备（1） |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 废气设备（2） |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 废气设备（3） |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 废气设备（4） |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 废气设备（5） |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 废气设备（6） |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 二级活性炭吸附设备 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 二级活性炭吸附设备 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 离心风机箱（变频1） |  | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 离心风机箱（变频2） |  | 8 | 台 |  |  |
| 11 | 离心风机箱（变频3） |  | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 离心风机箱（变频4） |  | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 离心风机箱（变频5） |  | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 碳钢通风管道 |  | 65.15 | ㎡ |  |  |
| 15 | 碳钢通风管道（烟囱风管） |  | 25.12 | ㎡ |  |  |
| 16 | 碳钢通风管道（烟囱风管） |  | 31.4 | ㎡ |  |  |
| 17 | 通风管道绝热 |  | 6.08 | m³ |  |  |
| 18 | 防潮层、保护层 |  | 121.67 | ㎡ |  |  |
| 合计（含税，元） |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）该报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用；

（2）投标人应当根据“项目要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- 中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- 废气设备（1），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 废气设备（2），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 废气设备（3），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 废气设备（4），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 废气设备（5），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 废气设备（6），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 二级活性炭吸附设备，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 二级活性炭吸附设备，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 离心风机箱（变频1），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 离心风机箱（变频2），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 离心风机箱（变频3），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 离心风机箱（变频4），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 离心风机箱（变频5），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 碳钢通风管道，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 碳钢通风管道（烟囱风管1），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 碳钢通风管道（烟囱风管2），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 通风管道绝热，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防潮层、保护层，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1、项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

2、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填，而且要和报价明细表等的相关内容相互保持一致。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

(九) 服务承诺(格式)：

服务承诺

供应商名称(盖章) ：                                  采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件做出实质性响应(格式由供应商自定)。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

(十) 商务偏离表(格式)：

商务偏离表

供应商名称（盖章）                                    采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如有商务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。

（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

(十一) 技术规格偏离表(格式)：

技术规格偏离表

供应商名称（盖章）                                    采购编号：

| 名称 | 参数要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如有技术参数偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。

（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

（在分产品确定的中国境内生产组件成本占比要求正式实施前，只要产品符合“在中华人民共和国关境内完成制造、加工或组装”的基本条件，即可视同为本国产品，无需填写具体的比例数值）

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（十三）供应商情况表（格式）：

供应商情况表

供应商名称（盖章）                                    采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 总资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 | 社保缴纳人数 |  |
| 经营面积 | 平方米 | 其中: | 自有面积 承租面积 |
| 单位建立及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工伤、税务、物价、技监部门稽查情况及结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十四）供应商近年已完成类似业绩一览表（格式）：

供应商近年已完成类似业绩一览表

供应商名称（盖章）                                    采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 （万元） | 合同签订日期 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

（十五）技术方案（详见评分标准）