竞争性磋商文件

项目名称：海安市高层建筑消防水压监测项目

项目编号：JSZC-320685-WYKJ-C2026-0026

采购人： 海安市住房和城乡建设局

2026年 08月

# 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

# 第一章  磋商邀请

受海安市住房和城乡建设局的委托，中通服网盈科技有限公司就海安市高层建筑消防水压监测项目（项目编号：JSZC-320685-WYKJ-C2026-0026)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市高层建筑消防水压监测项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年09月07日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-WYKJ-C2026-0026

2.项目名称：海安市高层建筑消防水压监测项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：人民币120万元。

6.最高限价：人民币90万元。响应总价不得超过最高限价，报价超过最高限价的为无效响应文件。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：详见采购文件。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明并提供营业执照，响应文件中无需提供其他证明材料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）

4.本项目不接受联合体响应。

5.本项目不接受进口产品。

6.本项目不接受分包。

7.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取磋商文件

1.时间：2026年08月27日起至2026年09月07日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南－资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

### 四、提交响应文件截止时间

1.2026年09月07日09时00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：海安市住房和城乡建设局

地址：南通市海安市中坝南路12号

联系人：吴明轩

联系方式：18962763032

2.采购代理机构信息

名称：中通服网盈科技有限公司

地址：海安市海安开发区通榆中路89号春秋置业7楼

联系人：张茹、朱益龙、顾蓉蓉、张镇宁

联系方式：15262723081

3.项目联系方式

磋商文件制作人：张茹

项目磋商经办人：吴明轩

交易系统软件维护人员：那工0519-86722801、0519-86722806

# 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

#### 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

### 三、响应文件的编制

#### 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,将查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人在确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

#### 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防水压监测设备（含安装及配套平台） | 工业 |
| 2 | 三年运行维护 | 软件和信息技术服务业 |

二、采购需求

其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

为贯彻落实相关政策，搭建建筑消防水水压远程监测系统，实现海安市高层建筑消防水压实时监测、实时报警、水压（位）预测、数据分析等功能。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

参考国家标准、行业标准及地方现行的相关规范和标准要求。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

其内容包含：

一、硬件部分

（一）设备接入要求

1.点位勘测与选址：对海安市辖区内高层建筑进行实地勘测，安装位置原则上为次顶层消火栓，安装点位暂估1500个，分三年完成，每年安装数量由采购人确定，最终以实际安装数量为准。因现场安装困难等原因需要变更安装位置的，经成交人书面申请报采购人同意后方可变更。

2.辅助设施安装：针对老旧管网，定制安装三通阀、转接头等连接件；在易受损区域加装保护装置；涉爆场所安装防爆保护装置。

3.数字化标签：建立“一表一码”档案，将传感器ID与小区名称、楼栋、单元、楼层信息深度绑定。

4.辐射骚扰：设备至少符合GB/T 9254.1-2021中A级的要求：测试频率：30MHz~1GHz，限值要求：Class A。

5.响应人所投水压监测设备具有有效期内产品责任险。

6.设备对接说明：第三方的消防水压监测设备须开放设备协议，具备标准化数据接入能力。设备须支持通过AEP平台、MQTT通信协议、标准物模型规范完成南通市级平台接入与数据交互，以确保设备数据的实时性、准确性及与系统的兼容性。南通市级平台联系人：陶圣燃 13338061389。成交供应商安装的监测设备对接、接入南通市级平台产生的费用全部由成交供应商承担。

（二）设备参数

1.无线智能压力变送器参数

| 参数项 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0~1.6MPa | 覆盖消防水压全量程 |
| 测量精度 | ±0.5%FS | 工业级精度（明确） |
| 分辨率 | 0.001MPa | 精准监测微小变化 |
| 通信方式 | 4G | 含质保和3年运维期流量费用 |
| 工作频段 | 电信/移动/联通全网通 | 根据当地信号选择 |
| 供电方式 | 内置锂电池 | 低功耗设计 |
| 电池续航 | ≥3年（上报间隔 12 小时） | 可更换电池，电池欠压报警 |
| 防护等级 | IP65~IP68 | 防水防尘 |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ | 适应室内外环境 |
| 安装方式 | 螺纹接口 | 根据实际管径而定 |
| 数据上报周期 | 可配置（默认 12 小时） | 异常时自动上报 |
| 通信协议 | 能够对接系统通信接口 | UDP协议或JSON 数据格式或MQTT协议 |
| 本地显示 | LCD 液晶显示 | 现场查看水压值 |
| 报警阈值 | 可远程设置 | 默认＜0.07MPa 报警 |

2.安装辅材清单

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三通阀 | 黄铜材质 | 1 个/点位 | 口径适配消火栓接口 |
| 2 | 转接头 | 多规格适配 | 若干 | 兼容老旧管网 |
| 3 | 密封胶垫 | 橡胶材质 | 若干 | 防漏水、防老化 |
| 4 | 标识牌 |  | 1 块/点位 | 标记设备编号、安装时间、单位、维修电话等 |
| 5 | 各类辅材 |  |  | 安装中如需要支吊架、开洞、补洞、油漆等满足功能的辅助材料及工艺 |

二、安装施工要求

##### （一）点位勘测要求

| 要求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 勘测内容 | 建筑基本信息、消防系统类型、次顶层位置、信号强度测试 |
| 输出成果 | 点位勘测表（含现场照片、安装位置标注） |

（二）安装施工规范

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 消火栓旁，便于检修 |
| 管道连接 | 三通阀连接，密封良好，无渗漏 |
| 标识粘贴 | 设备编号、安装时间、安装单位等标识清晰 |
| 现场清理 | 施工完毕清理现场，恢复原状 |

##### （三）安装验收标准

| 检査项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 外观检查 | 设备完好，无损坏，标识清晰 |
| 连接检查 | 接口密封，无渗漏 |
| 通信测试 | 数据正常上报，信号稳定 |
| 数据校验 | 上报数据与现场压力表比对，误差≤± 1% |
| 功能测试 | 报警推送正常，阈值触发准确 |
| 资料提交 | 安装记录表、点位照片、设备台账（移动端 H5 系统提交） |

三、软件平台

（一）系统架构

基础平台：符合市域指挥中心平台建设规范和接口标准

| 要求项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 系统架构 | B/S 架构，Web 端+移动端（H5） |
| 部署方式 | 互联网部署 |
| 数据存储 | 历史数据保存≥3 年 |
| 系统可用性 | 99.9%以上 |
| 响应时间 | 页面加载≤3 秒，数据查询≤2 秒 |
| 并发用户 | ≥100 用户同时在线 |

（二）管理架构

| 层级 | 管理范围 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 南通 | 根据南通市住建局要求确定 | 根据南通市住建局要求确定 |
| 县（市） | 辖区内监测数据管理、日常监督 | 隐患排查、督促整改、辖区数据 汇总上报 |
| 区镇街道、社区 | 辖区内企业日常巡查、网格化管理 | 日常巡查、隐患上报、督促企业整改、信息维护 |

#### 1.处置流程闭环逻辑

| 阶段 | 责任层级 | 动作内容 | 时效要求 | 系统动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①报警触发 | 设备端 | 压力传感器监测到水 压低于 0.07MPa 或设备 离线 | 实时 | 自动生成报警工单，记录报警时间、位置、数值 |
| ②智能推送 | 系统端 | 短信+语音双通道推送至单位对应责任人 | ≤1分钟 | 短信到达率≥99%，语音接通率≥95% |
| ③分级响应 | （一级）物业 | 接收报警→通知单位现场核实→督促整改 | ≤2 小时 | 超时自动升级至社区 |
|  | （二级）社区 | 接收升级报警→协调处置→监督整改 | ≤2 小时 | 超时自动升级至镇街 |
|  | （三级）镇街 | 接收升级报警→协调处置→监督整改 | ≤4 小时 | 超时自动升级至县市 |
|  | （四级）县市 | 接收升级报警→协调处置→监督整改 | ≤24小时 | 生成督办记录 |
| ④处置反馈 | 处置人 | 移动端填报：处置措 施、现场照片、恢复时 间 | 即时 | 系统校验数据（分类：1、 系统故障；2、设施设备 故障），恢复正常后自动 消警 |
| ⑤归档闭环 | 系统端 | 自动生成完整处置档案，支持追溯查询 | 实时 | 全流程留痕，支持导出报 表 |
| 备注 | 分级响应和处置内容根据南通市住建局要求适时调整。 |  |  |  |

#### 2.分级响应升级机制

| 响应层级 | 响应时限 | 超时动作 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业 | 2 小时 | 自动升级至社区，短信通知社区责任人 | 响应及时率 |
| 社区 | 2 小时 | 自动升级至镇街，短信通知镇街责任人 | 响应及时率 |
| 镇街 | 4 小时 | 自动升级至县市，短信通知县市责任人 | 处置完成率 |
| 县市 | 24 小时 | 生成督办单 | 闭环率 |

| 功能分类 | 模块 | 功能要求 | 验收标准/输出形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控中心功能 | 实时监控 | 全市水压数据实时展示，地图可视化 | 数据刷新≤5 秒 |
|  | GIS地图 | 建筑分布、设备定位、报警热区展示 | 支持多图层切换 |
|  | 报警弹窗 | 异常时自动弹窗，显示详细信息 | 弹窗延迟≤з 秒 |
|  | 大屏展示 | 支持海安市域治理指挥中心以及海安市智慧消防平台大屏投放 | 1080P/4K 适配 |
| 报警管理功能 | 四级预警 | 按设定规则自动分级预警（县市/镇街/社区/物业） | 符合方案要求 |
|  | 短信推送 | 自动发送报警短信 | 到达率≥99% |
|  | 语音推送 | 自动拨打预警电话 | 接通率≥95% |
|  | 报警记录 | 完整记录报警全过程 | 可追溯查询 |
|  | 处置流程留痕 | 报警处置全流程记录，包括接收、响应、处置、反馈各环节时间节点、处置人、处置结果 | 全流程可追溯，支持导出 |

（三）功能模块清单

四、数据接口与对接要求

（一）内部数据接口

| 接口名称 | 协议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 水压传感器数据 | UDP或JSON或MQTT | 接收设备上报数据 |

（二）外部系统对接

| 对接系统 | 对接内容 | 技术方式 |
| --- | --- | --- |
| 海安市域治理指挥中心、海安市消防救援部门相关平台 | 报警数据、设备状态 | 数据共享交换平台 |

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

4.1标的的数量：高层建筑消防水压监测装置（包括约1500套水压监测装置及配套监测平台）及三年运行维护服务。

4.2采购项目交付或者实施的时间：2026年11月30日前完成一类高层住宅建筑不少于403套设备安装并接入监测平台和南通市级平台，验收合格投入使用（其中2026年9月30日前完成一类高层住宅建筑不少于162套设备安装并接入监测平台和南通市级平台，验收合格投入使用）；其他设备根据采购人要求于2027—2028年完成安装并接入监测平台和南通市级平台；运维服务期限3年。

4.3采购项目交付或者实施的地点：采购人指定地点。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

5.1签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

5.2采购项目交付或者实施的时间：2026年11月30日前完成一类高层住宅建筑不少于403套设备安装并接入监测平台和南通市级平台，验收合格投入使用（其中2026年9月30日前完成一类高层住宅建筑不少于162套设备安装并接入监测平台和南通市级平台，验收合格投入使用）；其他设备根据采购人要求于2027—2028年完成安装并接入监测平台和南通市级平台；运维服务期限3年。

5.3运维服务期限(自该项目最后一批次设备安装及配套平台验收合格之日起计)：3年。

6.采购标的的验收标准：

严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，服务清单与采购文件相符，服务能够完全满足文件技术要求、国家相关行业标准和采购人相关要求。

所有设备、设施等符合国家/行业对应标准及招标文件约定，为全新合格正品，且具备完整的产品质保书、出厂合格证及必要的检验或试验报告等证明材料。每年度安装设备的质量通过海安市住建局组织的验收。

7.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1运维服务要求

（一）日常运维内容

| 服务项 | 频次 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 平台监控 | 7☓24小时 | 系统运行状态监控 |
| 数据巡检 | 每日 | 数据完整性、异常数据检查 |
| 设备巡检 | 每月 | 在线率、故障率统计分析 |
| 现场校验 | 每季度 | 标准压力表比对校验 |
| 故障处理 | 即时 | 24 小时内响应，72 小时内修复 |

（二）运维服务绩效考核及考核指标

| 指标 | 考核标准 | 考核办法 |
| --- | --- | --- |
| 设备在线率 | ≥98% | 每月随机抽查2次，95%≤在线率<98%，每次扣0.2分；90%≤在线率<95%，每次扣0.5分；80%≤在线率<90%，每次扣1分；在线率<80%，每次扣3分。 |
| 数据准确率 | 100% | 每发现一起数据错误的扣0.1分。 |
| 报警推送成功率 | 100% | 每发现一起未成功推送的扣0.1分。 |
| 故障响应时间 | ≤24小时 | 每有一起未及时响应的扣0.1分。 |
| 故障修复时间 | ≤72小时 | 每有一起未及时修复的扣0.1分。 |
| 涉及监测设备和平台运行的问题处置率和及时率 | 100% | 每发生一起未及时处置的扣0.3分，每发生一起未处置的扣1分。 |

##### 运维服务年度绩效考核：每年度对该项目已安装设备的上述指标和平台运行情况进行考核，满分100分，得分≥90分为合格，得分＜90分为不合格。

（三）培训服务要求

| 培训对象 | 培训内容 | 培训方式 |
| --- | --- | --- |
| 管理人员 | 系统操作、数据分析、报表查看 | 现场培训+操作手册 |
| 操作人员 | 日常使用、报警处置 | 现场培训+视频教程 |
| 运维人员 | 设备维护、故障排查 | 现场培训+技术文档 |
| 安装人员 | 设备安装、调试、验收 | 现场培训+安装手册 |

| 功能分类 | 模块 | 功能要求 | 验收标准/输出形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据统计分析 | 统计报表 | 按区域、时间、类型多维统计 | 表格+图表 |
|  | 趋势分析 | 历史数据趋势、预测分析 | 折线图 |
|  | 设备统计 | 运行状态、故障率、在线率统计 | 饼图/柱状图 |

|  | 单位排行 | 高风险单位排行榜 | 列表+地图标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位管理功能 | 单位档案 | 名称、地址、负责人、联系方式等基本信息 | - |
|  | 设备关联 | 单位与监测设备绑定关系 | - |
|  | 数据完整度 | 显示单位信息填写完整程度 | - |
|  | 区域占比 | 按行政区域、单位类型统计分布 | - |
| 系统管理功能 | 用户管理 | 账号创建、角色分配、权限控制 | - |
|  | 设备管理 | 设备入网登记、参数配置、状态监控 | - |
|  | 日志管理 | 操作日志、登录日志、异常日志 | - |
|  | 数据备份 | 定期自动备份、支持恢复 | - |
|  | API 接口 | 提供标准 API 对接第三方系统 | - |
| 设备安装公司端 | 设备监控 | 实时监控所有已安装设备运行状态 | 数据刷新≤24 小时 |
|  | 离线告警 | 设备离线日报表自动告警，推送至运维人员 | 告警延迟≤1分钟 |
|  | 维修派单 | 离线设备自动生成维修工单，指派维修人员 | 工单全程记录 |
|  | 维修跟踪 | 维修进度实时跟踪，记录维修过程、更换配件等信息 | 全流程可追溯 |
|  | 维修统计 | 统计设备故障率、维修响应时效、维修完成率等指标 | 支持研判报告AI生成导出 |
| 移动端（H5） | 设备安装 | 安装人员扫码绑定、定位录入 | - |

7.2质保要求

| 项目 | 质保期限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件平台 | 使用期限≥3年 | 终身免费功能升级、BUG修复 |
| 硬件设备 | ≥3年 | 免费维修或更换 |
| 电池续航 | ≥3年 | 低于3年免费更换 |
| 运维服务 | 合同期内 | 7☓24 小时响应 |

7.3包装要求：

7.3.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.3.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.4绿色数据中心

7.5低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.6节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.7绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：消防水压监测设备。

（2）本项目的主要标的：海安市高层建筑消防水压监测项目。

9.采购需求中必须满足的实质性要求：详见第三章采购需求。

10.付款方式

（1）本项目所有款项均以人民币支付。

（2）采购人每次付款前成交供应商向采购人开具发票。

（3）设备费用支付方式为：实际安装设备数量x安装设备单价（安装设备单价=成交总价/1500）。

（4）项目分三批完成设备安装及调试（2026年第一批、2027年第二批、2028年第三批），每批次设备安装及调试的款项按以下方式支付：每批次验收合格后，采购人一次性支付实际安装设备数量的应付金额。

11.其他要求：

11.1报价应包括但不限于完成本项目可能发生的所有费用，包括设备、安装调试、人工费、交通费、税金、无线网络费、检测验收、产品责任险、技术支持与培训、质保服务、运维服务、对接南通市级平台产生的费用、数据接入海安市级相关平台的费用、等一切费用。磋商文件未列明，而响应人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

11.2成交供应商不能按时完成设备安装和平台接入的，每逾期1天，成交供应商向采购人偿付本批次应安装设备总额的5‰的滞纳金。若成交供应商时逾期超过10天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达成交供应商时生效。

11.3运维服务年度绩效考核不合格时，采购人有权终止合同，终止合同的通知自到达成交供应商时生效，成交供应商在收到终止合同的通知一个月内，须按照该项目成交总价的30%向采购人支付违约金。

12.履约保证金

12.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的 5 %。成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（可以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

12.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

12.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

13.合同条款（详见附件）

第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：60分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位（四舍五入）。

| 序号 | 评分 内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | - 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，最高得4分。 注：须提供相关证书原件的扫描件，并加盖供应商公章。 | 4分 |
| 2 | 企业业绩 | 供应商承担过类似水压监测项目的，每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：须提供有效的合同扫描件，并加盖供应商公章。 | 4分 |
| 3 | 人员 配置 | 1.供应商拟派项目负责人具有一级建造师或一级注册消防工程师的得3分，本项最高得3分。 2.拟投入团队人员（除项目负责人外）中：具有中级（四级）及以上建（构）筑消防员资格证书、消防设施操作员证书、特种作业操作证（电工）、特种作业操作证（登高）、安全员C证，每提供一个人员证书得2分，本项最高得10分。未提供不得分。 注：（1）以上人员均不重复得分。 （2）以上人员必须为本单位的正式员工，提供相关人员身份证复印件、证书复印件及响应供应商近期为其缴纳社保的相关证明材料。 | 13分 |
| 4 | 项目理解与分析方案 | 供应商对本项目的项目理解与分析内容包括：①现状与建设目标；②需求理解；③总体架构；④工作机制等。上述方案进行综合评议，每项2分，共计8分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 8分 |
| 5 | 项目实施方案 | 供应商针对本项目实际情况提供实施方案，包括但不限于以下内容：①实施计划；②实施步骤；③设备安装与调试方案；④质量管理措施；⑤实施过程安全保障方案；⑥项目进度保障措施；⑦人员安排措施等。上述方案进行综合评议，每项3分，共计21分，每有一项缺项的扣3分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 21分 |
| 6 | 售后服务保障方案 | 供应商对本项目实际情况提供售后实施保障方案，内容包括：①服务承诺；②服务保障体系；③服务流程与方式；④售后应急措施等。上述方案进行综合评议，每项2分，共计8分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 8分 |
| 7 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2分 |

（四）价格分40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会将通过苏采云系统要求相关投标人在合理的时间内（一般不少于30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。

投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

本项目为非专门面向中小微企业采购项目。

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）采购本国产品的支持政策

1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，相关相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

3.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会（评审小组）应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

# 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件并提供营业执照）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.磋商响应函（格式见附件4）

4.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）

2.分项报价明细表（格式见附件8）

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

6.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1

供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件加盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权              （被授权人的姓名）为我方项目编号（     ）：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年      月      日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件4

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号（）：            磋商文件，正式授权下述签字人            （姓名）代表我方           （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，           签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：       年       月       日

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求相匹配，如有负偏离应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求相匹配，如有负偏离应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1.报价总表必须加盖供应商公章。

2.如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件8

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为（供应商须填写具体比例）%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 备注：

# 1.供应商必须详细、准确填写本报价表中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）等内容。

# 2.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”中“磋商总报价”（或“磋商优惠率”）数额一致。

# 3.供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。

# 4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

附件9

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随成交进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的项目编号为       的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2.成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

# 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

# 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

# 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用删除线划除的地方无需填写。（如：（产品名称1））

## 附件13

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                               邮编：

联系人：                         联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                            邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                        包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

## 南通市政府采购线上合同信用融资政策

## 告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。

附件15

## 南通市政府采购履约保证保险政策

## 告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。