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招标公告
[bookmark: _Hlk50571159]
项目概况
2026-2029年雨花街道排水设施管养服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc21421][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320114-YSFH-G2026-0013
项目名称：2026-2029年雨花街道排水设施管养服务
预算金额：536.205907万元
最高限价：包1为291.254494万元，包2为244.951413万元（供应商报价超过最高限价作无效标处理。）
采购需求：2026-2029年雨花街道排水设施管养服务项目，分为两个采购包，采购内容详见招标文件。
合同履行期限：三年。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
3.本项目的特定资格要求：
(1)投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质并具有有效期内的《安全生产许可证》；（提供相关证件复印件并加盖电子公章）。                                         
(2)拟投入本项目的项目经理具有市政工程二级（含）以上注册建造师资格及安全生产考核合格证（B类证）。（提供项目经理注册资格证书及安全生产考核合格证复印件并加盖电子公章）；                              
[bookmark: _Toc19381][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：网上下载（供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作）
售价：人民币0元/份。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc24877][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月19日9点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（以下简称“苏采云”）网上开标大厅。
[bookmark: _Toc14105][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc14984][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc2066][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，根据南京市财政局发布的《关于关停南京市政府采购供应商诚信档案管理系统的公告》，供应商自行提供南京市政府采购供应商信用承诺书。参考格式详见招标文件。《南京市政府采购供应商信用承诺书》由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
不适用信用承诺的情形：
a.供应商被列入严重失信主体名单；
b.被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
c.其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
违反信用承诺的法律责任：供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
2.本次采购采用“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标（成交）结果发布全程电子化，开标方式为远程不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册 》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
3.供应商通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”官网首页“CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
（1）《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》，下载地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（2）《江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
4.集中勘察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.投标人可以参加一个或两个分包的投标，但只能中标一个包。评标委员会按包一、包二顺序依次评审并确定中标人，如包一的中标人在包二的评审中排名第一，则包二排名第二的为包二中标人。投标人应根据不同标段分别编制投标文件参与竞争。
7.拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动; 
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动; 
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：南京市雨花台区人民政府雨花街道办事处
地    址：南京市雨花台区花神大道3号 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：王科　 025- 52885715 
2.采购代理机构信息
名    称：南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司                   
地　  址：南京市雨花台区云密城K栋7层
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：15805176600　　 　  　                  　
3.项目联系方式
项目联系人：孙工    
电　话：15805176600


[bookmark: _Toc2024][bookmark: _Toc452625218][bookmark: _Toc8608] 投标人须知

一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
联合体投标（本项目不接受）
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。
13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14、投标有效期
14.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人以中标价为计费基础，参照【2002】1980 号文及【2014】383 号文规定标准的 70% 计算招标代理服务费（含清单编制费用），在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。评审费由采购人按实支付。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足三家的，不得开标。
21.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2 评标程序
22.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足四家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足四家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
23.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
26.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。


[bookmark: _Toc481057145][bookmark: _Toc15117][bookmark: _Toc15524] 评标标准
评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。具体打分方法如下：
	[bookmark: _Hlk297273538]序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
（10分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准值／投标报价)×10。（小数点后保留两位，第三位四舍五入）
	10

	2
	业绩
[bookmark: _Toc5871]（3分）
	供应商自2021年1月1日（含）以来承担过类似包含管网养护或施工项目业绩，每提供一个得3分，满分3分（须提供中标通知书及合同，二者缺一不可，提供的证明材料反映的数据和内容不一致时，时间以中标通知书为准。）
	3

	3
	服务方案（67分）
	总体实施方案

	评委根据供应商提供的针对本项目的总体实施方案（包括但不限于总体设想、人员配置、责任分工、服务进度、养护计划、现场管理）进行综合评价：
①方案全面合理,工作流程完整、科学性和可操作性强的得12分；
②方案较全面合理,工作流程较完整、科学性和可操作性较强的得9分；
③方案一般的得6分；
不提供不得分。
	12

	
	
	排查方案

	评委根据供应商提供的管网排查方案（包括但不限于管网排查、设施量核定、管网现状摸排并形成档案资料等内容）进行综合评价：
①排查方案全面细致，贴合实际且具有针对性，能满足甚至超越需求的得12分；
②排查方案基本全面，基本贴合实际，基本能满足需求的得9分；
③排查方案不够全面，针对性一般，只能满足部分需求的得6分；
不提供不得分。
	12

	
	
	管网清疏方案
	评委根据供应商提供的针对本项目的管网清疏方案（包括包不限于排口、设施养护、管内清淤及维护、管网修复等内容）进行综合评价：
①方案全面，可行，针对性强，可操作性强的得11分；
②方案较全面，较可行，针对性较强，可操作性较强的得8分；
③方案基本全面，基本可行，基本满足要求的得5分；
不提供不得分
	11

	
	
	污泥专项处置方案及安全文明施工方案
	污泥专项处置方案及安全文明施工方案：
评委根据投标人提供的污泥专项处置方案及安全文明施工方案（内容包括但不限于污泥专项处置原则及处理方式、安全生产规章制度和操作规程，安全生产管理组织、专职安全管理人员配备等内容）进行综合评价：
①污泥专项处置方案及安全文明施工方案结合项目特点，全面、合理、具体，切实可行，无明显瑕疵的得10分；
②污泥专项处置方案及安全文明施工方案基本全面，基本贴合实际，基本能满足需求的得7分；
③污泥专项处置方案及安全文明施工方案不够全面，针对性一般，只能满足部分需求的得4分；
不提供不得分。
	10

	
	
	应急管理与突发事件处置预案

	评委根据供应商提供的应急管理与突发事件处置预案（包括但不限于12345工单投诉、重大紧急事项、突发恶劣天气应急处理、防汛排涝等内容）进行综合评价;
①方案针对性强、操作便捷的得12分；
②方案针对性较强、操作较便捷的得9分；
③方案简单、欠缺针对性的得6分；
不提供不得分。
	12

	
	
	新材料、新技术应用于养护方案
	评委根据供应商针对本项目的需求提供针对性的新材料新工艺方案（包括但不限于非开挖修复工艺等）进行综合评价：
①方案健全、成熟，突破传统运作模式，养护管理作业方案有创新，针对性强，可操作性强的得10分；
②方案较健全、较成熟，养护管理作业方案有创新，针对性较强，可操作性较强的得7分；
③方案一般，针对性一般，可操作性一般的得4分；
不提供不得分。
	10

	4
	履约能力（20分）
	拟投入人员;
①供应商拟投入本项目项目组成员（除项目负责人外）具有建设工程高级及以上工程师职称证书的，每人得3分；具有建设工程中级工程师职称证书的每人得2分；本项满分6分。（提供证书复印件并加盖供应商公章）
②供应商拟派项目组人员需至少配备1名专职安全员，专职安全员须取得安全生产考核合格证书(C证)得2分，满分2分。（提供有效的证书复印件并加盖供应商公章）
注：上述人员须提供供应商为其缴纳的近三个月（2026年3月-2026年7月）任意一个月由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章并加盖供应商公章；  一人多证不重复计分）。

	8

	
	
	拟投入车辆：
①供应商为本项目配备巡逻车每配备一辆得2分，本项最高得4分。
②投标人拥有下水道疏通车或吸污车得 3 分，其他不得分；
③投标人拥有排水管道 CCTV 检测设备得 3 分，其他不得分；
注：供应商配备的车辆如为自有，则提供购置发票、车辆行驶证并加盖投标人公章；如为租赁，则提供租赁协议、租赁方购置发票、车辆行驶证并加盖投标人公章。未提供或提供不全、无法体现相关信息的不得分）。
	10

	
	
	服务承诺：
供应商承诺如遇突发事件或不可抗拒因素造成设施损坏时或采购人有要求时，能在30分钟内响应并到达现场，提供专业的人员、设备进行现场维护的得2分。（注：提供承诺书并加盖供应商公章，承诺书格式自拟。
不提供或提供内容不全不得分。）
	2

	合计：100分


说明：
1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理
2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审(特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网” http://www.ccgp.gov.cn等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准)。 
3、小微企业的价格扣除：
3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。
4、监狱和戒毒企业的价格扣除： 
4.1.本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审； 
4.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；  
4.3.监狱企业标准请参照“关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知”(财库[2014]68 号)。 
5、残疾人福利性单位的价格扣除： 
5.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；
5.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供“残疾人福利性单位声明函”； 
5.3.残疾人福利单位标准请参照“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”(财库(2017)141 
号；
6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7.6对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
8、根据南京政府采购供应商诚信管理要求，供应商所提供的所有资料、数据必须如实提供，相关数据、参数严禁弄虚作假，一经发现直接取消应标资格，同时列入诚信管理档案。
9、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件并加盖电子公章为依据，招标文件有特殊说明的除外，原件标后备查。




[bookmark: _Toc150538845][bookmark: _Toc15984][bookmark: _Toc12893450] 采购项目技术、规格和数量要求等
一、概况：
本项目位于南京市雨花台区雨花街道，
包1：2026-2029年雨花街道排水设施管养服务（一标段），本标段排水设施管养服务工作里:雨水管109019.6米，污水管82947.2米，管道合计191966.8米;化粪池11座，截流泵站4座，污水阀2座，雨水闸门2座，污水泵2台。
包2：2026-2029年雨花街道排水设施管养服务（二标段），本标段排水设施管养服务工作里:雨水管95320.9米，污水管97022米，管道合计192342.9米;化粪池0座。
具体详见工程量清单及编制说明。

投标人可联系采购人自行前往项目现场踏勘。
二、管理要求：
1、要求精心组织养护，系统地掌握市政排水养护动态，及时发现、防止和处理缺陷，确保市政设施的完好安全。
2、应按照《南京市市政设施养护标准和养护内容》的要求精心组织养护，系统地掌握市政排水养护动态，及时发现、防止和处理缺陷，确保市政排水设施的完好安全符合相关的行业规范，自觉接受招标单位及上级各部门领导的检查和社会监督，对发现的问题要及时整改。
3、作业人员上岗须统一着装，佩戴上岗证、对发现的问题要及时整改。
4、作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规范，确保安全，发生各种意外事故由中标单位自行按照法律法规妥善处理。
5、本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同。
6、本管养服务期限采购为三年，合同一年一签，甲方将视管养服务是否达到考核要求和管养经费到位情况，甲方有权决定是否与乙方签订下一年度的管养服务合同，乙方不得存在异议。
三、本项目养护期三年，最终以合同签订时间为准。
四、排水管道养护标准和养护工作内容 ：
1、排水管道设施构成小区与企事业单位雨污排水管道设施系指接纳和输送城市雨污水的设施系统。具体包括小区与企事业单位内部雨水、污水管道（含主管、支管）、排水沟、检查井、监测井、隔油池以及本街道在秦淮新河范围内的雨水排口监测工作内容，具体要求为晴天无污水下河。
2、排水管道养护标准
2.1 主管积泥﹤管径的 1/5，盖板沟积泥＜设计水深的 1/5，管道无裂缝、无破损、无变形、无错口、无脱节、无渗漏、无固体废弃物。
2.2 支管积泥﹤50mm，管道无裂缝、无破损、无变形、无错口、无脱节、无渗漏、无固体废弃物；明渠＜渠深 1/10，排放口无垃圾、无阻水淤积。
2.3 检查井积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；(无沉泥槽)﹤主管径的 1/5。检查井外观：井框盖齐全平稳，无响声，无破损，开启灵活。井框与路面高差±15 ㎜，井框与井盖高差≤5mm。内部：井室完好、井壁清洁、无固体废弃物。
2.4 雨水口积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；（无沉泥槽）不超过管底以上 50mm。雨水井外观：蔑眼无堵塞，框盖齐全无破损，平稳不动摇，井框与路面高差在 0～ -15 ㎜。内部：井室完好，无固体废弃物。
2.5 井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水、雨污合流管道的井盖应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标识。
2.6 新增雨水口必须设置合理，且与路沿衔接平顺。道路交叉口处雨水口必须设置为双室或三室。
3、排水管道设施养护内容
3.1 排水管道巡查
3.1.1 巡查周期：小区与企事业单位内部雨污水管道设施，每周 1 次；支路、街巷管道设施，每 2 周至少 1 次；未附属道路的管道设施，每月至少 1 次。
3.1.2 巡查内容：晴天雨水口积水， 井框盖与路面有高差，周边路面破损；跳动和声响，检查井、雨水口完好情况，管道塌陷；违章占压、违章排放、擅自改动排水设施以及影响管道排水的工程施工等情况。每年对不少于 20%的管道进行影像检查，优先对雨后积水地段、工地周边管道进行检测。
3.2 排水管道养护
3.2.1 主管(管径Ф＜1000mm)、盖板式排水沟每年清疏不少于 3 次；(管径Ф≥1000mm)每年清疏至少应达到 2 次。明渠及秦淮新河雨水排口每月清疏不少于 1 次。检查井、监测井每月清捞不少于 1 次。
3.2.2 对管道存在的塌陷、错位、变形等病害进行修复。除原位翻建的工程外，旧管道应在所有支管都已接入新管后方可废除。被废除的排水管宜拆除；不能拆除的，应作填实处理。检查井或雨水口废除后，应作填实处理，并应拆除井框等上部结构。
3.2.3 更换破损检查井及收水井框盖，补齐缺失井框盖。对于井框盖存在高差地进行调整，维修距离井框 50 厘米以内的路面破损。对于缺少雨水井而造成的积淹水地段应增设雨水井和连接管。
3.2.4 如出现小区与企事业单位内部雨污水管道堵塞导致路面积水应在1 小时内到场处理。
4、其他养护工作内容
4.1应急处置中标方须制定应急抢险预案，报招标人备案；保障应急联络网络畅通。发生突发事件中标方组织人员、材料和机械立即赶赴现场，进行先期处置，设置围挡及警示标志、交通疏导，查看现场，判断、分析、评估所养护设施受损状况，提出相应恢复建议。所有的应急抢险需无条件服从甲方的调度与安排，必须在规定的时间或招标人要求时限内完成。
4.2违章、违法破坏市政设施行为的发现与制止发现违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即向招标人汇报。对于偷盗等违法行为的应向公安部门报案，同时向招标人汇报。
4.3投诉处理
中标方应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后应赶赴至现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的做好解释和回复工作。
4.4养护资料
中标方应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致设施发生局部变化的，应对设施档案资料进行更新。
4.5安全养护工作要求
中标方应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，养护人员
应具备上岗资格证书，接受专门的安全教育和作业规程训练，并按照专业养护作业规程进行养护作业。养护机械、设备进行全面安全检查。养护人员配备必须的保护装置。中标方应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。
4.6文明养护工作要求养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。 养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料等当日清运，做到工完场清。
4.7养护质量要求
养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。中标方应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料，增加机械养护比例，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。养护材料应与原材料一致，且为符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标应满足规范规定要求。
4.8防汛工作
汛期之前，中标方应对城市排水设施进行全面检查维修，确保汛期安全运行。中标方须制定防汛预案，并建立防汛抢险队伍，准备相应的防汛抢险物资和机械设备。当发生强降雨后，应服从防汛及行业管理部门的调度和指挥，对积淹水地区开展助排工作。
4.9指令性任务中标方在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。
4.10中标方应有与区网格化管理责任体系相对应的内部管理体系，责任到人,并做好与街道的对接，做好相关工作的衔接与落实。并按相关标准及要求规范养护作业。
[bookmark: _Toc25591][bookmark: _Toc21100][bookmark: _Toc10029]五、泵站养护标准和养护工作内容
1、泵站设施构成  
泵站指雨水泵站、污水泵站，包括变配电装置、电动机、水泵及机座、进出水管件、闸、阀门及启闭机、格栅除污机、启动装置、护栏、构筑物等。  
2、泵站设施养护标准  
2.1 水泵  
水泵机组运行平稳，无异常振动和异声，各类传感器完好。潜水泵密封良好，各类保护齐全。泵体联接管道和泵机座螺栓紧固，不得渗漏水。水泵轴承箱（盒）充油适当，油管通畅，不漏油，油质好；水泵运行时轴承温度正常，不超出环境温度35℃。水冷却、润滑系统畅通，不漏水, 供水压力符合要求，阀门及管路无锈蚀。泵体无积尘，无油污，无锈迹，无裂纹。泵体外壳油漆鲜明。
2.2 电气设备  
电动机：运行平稳，无漏油、无异声、接地良好，绕组绝缘达标；运行时电流和电压不超过额定值；电机最大允许温升不超过铭牌规定，无铭牌时，轴承最大允许温度不超过70℃， 温升小于35℃。运行时，三相不平衡电流不得超过额定电流的±8% ，电压波动不超过±8%， 无缺相运行。各紧固螺栓紧固，接地线接触良好，引出线接头紧固，与接线栓接触良好，导线不过热。电机外壳及引出线保持清洁，无油泥积垢；电机外壳油漆鲜明。启动设备及高低压配电设备：设备内外保持清洁，无积尘油污，无放电热烧、冒烟、臭氧热焦味等异常现象。配电柜无锈迹。各电器元件动作灵敏可靠，无异常振动和噪音，各仪表及指示灯工作正常， 继电保护齐全；刀片、触头触指表面接触良好；散热系统运行可靠；补偿装置有效。 
变压器：无渗油、漏油、油位过低、油变质等异常现象；吸潮剂无饱和变色现象。接线栓接线良好，无热烧现象，外壳无积尘油污。运行中上层油温不超过85℃。三相不平衡电流不得超过额定电流的±5% 。 
电容器：无积尘，外观良好，无膨胀和渗漏油，瓷套管无放电闪络，运行中无异常响声。在规定的温度范围内运行。无功补偿合理。 
三相不平衡电流不得超过额定电流的±8% ，电压波动不超过±8%。 
电力电缆：电缆终端应清洁，无漏油或渗油；电缆沟内无积水、无渗水。 避雷器：接地良好，外观完好。检验合格，证明齐全。  
变配电室清洁整齐，通风良好，门窗完整，无小动物进入通道。
2.3 进水与出水设施  
闸（阀）门、格栅、机械捞污机等设施启闭灵活。闸阀设备完整牢固，无异常振动和噪 音，限位开关完好。格栅栅片无变形、松动，栅前、后水位差不得超过20cm。集水池池底泥砂等沉积物不超过50cm，池面无漂浮物。水标尺准确、牢固、鲜明；水位计应整洁、完好。  
高架出水井不得出现渗漏；出水压力井不得有渗漏水和漏气现象。混凝土保护层不能有剥落、裂缝、和腐蚀。  
2.4 仪表与自控  
仪表安装牢固，接线可靠，显示正常，传感器表面清洁，保护良好。
2.5 辅助设施  
行车或葫芦功能完好，运行正常，无积尘油污，传动机构牢固、不失油、无锈蚀，有检 验合格证。通风机的进风和出风口无积尘，润滑良好。除臭装置及辅助设备运行工况正常。  
2.6消防器材及安全设施  
灭火器、砂桶等消防器材合格有效，位置摆放合理、整齐、无积尘，标牌清晰。在泵站内可能发生坠落、触电、误操作、有毒气体伤害、溺水等事故的地方，应按标准设置安全标志；危险处防护遮拦齐全、牢固，扶梯、无锈迹。 
2.7站容站貌  
绿化养护良好，无杂草、缺株、死株等。泵站地面清洁干净；墙壁无蜘蛛网、无污迹； 玻璃明净无缺损；不放挂杂物；车辆停放整齐。泵站各建筑屋顶天沟及落水管保持畅通。危险处防护遮拦齐全、牢固，警示标识明显；扶梯、栏杆无锈迹。水泵房保持干净，无积水。照明设备完好、齐全,干净。不得有违章搭建、种菜等行为。 
2.8汛期排水泵机组可运行率为100%。污水泵全年可运行率达95%。 
3、泵站设施养护内容  
3.1泵站巡查和值守  
3.1.1泵站设施设备每日巡检不少于1次；对重要设施设备应增加巡检频率，特殊情况随 时观察。巡查内容包括泵站水位控制情况；水泵完好及运转状况；仪表运转状况；启动设备状况；配电设备状况；进出泵站管线状况；进出水闸、阀状况；格栅及捞污机状况；起重设 备状况；前池及站内卫生情况；构筑物、围墙、扶梯等附属设施状况；自控系统运行情况等。  
3.1.2泵站（除自控及监控设施齐全的泵站）应安排人员24小时值守，值班人员应持证上岗，并严格遵守安全操作规程。  
3.1.3泵站日常按水位控制标准及调度指令运行。  
3.2泵站设施养护  
3.2.1水泵  
不常运行的水泵机组，每周应运转或活动一次，不具备开车运行条件的机组，每月可用工具转动一次。冬季水泵停止使用的，冷却循环水应放尽。潜水泵每年或累计运行4000小时后至少安排一次吊检，清除缠绕物，检查叶轮、导流环、电缆、起吊设施磨损及泄漏情况。检测潜水电机引入电缆和密封圈，检测电机线圈的绝缘电阻，检查监测设备如温度传感器、湿度传感器和泄漏传感器等；间隙过大或损坏的叶轮、耐磨环应及时修理或更换。更换油室内润滑油，检查轴承和润滑。根据水量合理调整开机台数及投运机率，使水泵的投运次数、运行时间基本均匀。 
3.2.2电气设备  
在每年雷雨季节前，变（配）电房的防雷和接地装置必须做预防性试验。电力变压器按供电部门规定定期检查。高压隔离开关、高压负荷开关、高压油断路器、高压真空断路器与接触器定期养护每年至少一次，高压变频装置每半年检查一次，空气过滤网清洁每两个月不得少于一次；低压开关定期养护每年不得少于一次，电动机开关柜每月检查和清扫一次，开关的绝缘电阻和接触电阻每年检测一次。电动机累计运行6000—8000小时后应养护一次，长期不运行的电动机每3—5年养护一次，运行环境恶劣的，养护周期可缩短。每隔3个月检查电器线路、电器保护及仪表连接部位有无过热或烧蚀的迹象，并加以紧固。若有问题及时更换。  
3.2.3进水与出水设施  
每日保洁，及时清捞外运栅前垃圾。机械捞污机及其配套皮带运输机，需经常除污、清洗、加注润滑油，检查养护控制箱元器件。运行时及时清理杂物。格栅驱动链轮、链条、齿耙、钢丝绳、刮板等整修每年不少于一次；轴承、油缸、油箱和密封件每年整修一次；控制箱、各元器件每年养护至少一次。机械捞污机每周不少于一次运转，运转时间不少于5分钟。水闸及闸阀经常进行除污清洁和加注润滑油等日常养护，及时清理闸槽内垃圾杂物。不经常启闭的闸门每月启闭一次，阀门每周启闭一次。每年汛前对闸门进行全面检查、养护。齿轮箱润滑油脂加注或更换每年一次；电气控制柜元器件整修每年一次，行程开关、过扭矩开关机连锁装置应每半年检查和调整；另液压阀门阀体内的污物清除每半年不应少于一次，注油泵过滤器滤油芯、控制油路和锁定油缸的油封每半年更换一次，压力继电器、时间继电器和储能器校验每年一次。拍门转动销每年检查或更换一次。防水锤装置的定位销、压力表、阀芯、重锤连杆机构整修每年一次。汛前校验水位标尺和液位计。 
3.2.4仪表与自控  
自动控制及监视系统，应按用户手册的要求进行养护；检测仪表定期清洗应符合以下要求：传感器清洗每月不少于一次，传感器的自动清洗装置检查每月不少于一次；在线热工类检测仪表每半年应进行一次零点和量程调整；流量计、有毒和有害气体报警装置应委托计量机构进行，在检测合格证到期前提前安排检测。 
3.2.5辅助设施  
起重设备维护应按国家现行有关其中机械监督检验标准执行，应有劳动安全部门颁发的合格使用证，维修后必须经劳动安全部门检测后方可使用。通风机的进风和出风口检查每年一次，清除积尘，加注润滑油脂。除臭装置及辅助设备运行工况检查每3月一次，检修每年一次。 真空泵的轴封密封件或填料调整更换每年一次。 
3.2.6消防器材及安全设施  
灭火器、砂桶等消防器材按消防要求检查更换。电气安全用具按国家要求检测。维修警示标志，防护遮拦、扶梯等定期除锈刷漆。 
3.2.7站容站貌  
日常巡查中发现绿化缺株、死株，及时补栽。泵站地面、墙壁、玻璃明净清洁，破损有修补；泵站各建筑屋顶老化的防雨油毡及时更换。危险处设置防护遮拦和警示标识；扶梯、栏杆定期除锈刷漆。 
泵站设施维修：本次报价不包含泵站的维修费用，当发生水泵的损坏等突发状况时中标人需提供备用水泵保证泵站可以正常运行，如果水泵出现问题，优先采用维修方式解决，更换水泵的所占的资金比例不得超过泵站总价的10%，替换下来的水泵归甲方所有。（泵站设施如是由于管养未到位，清淤不畅，堵塞导致的损坏，则不另支付维修费） 

六、检查考核
6.1考核分四类：日常考核、月度考核、指令性任务考核，专项考核。
（1）日常考核包括采购人在平时对中标人的维护管养质量进行的随机巡查，和市、
区行业检查人员进行的日常巡查。对于巡查中发现的问题，采购人将向中标方发出整改通知单，中标人须在接受通知单后三个工作日内完成整改内容或根据采购人要求另行约定。
（2）月度随机抽查考核，指采购人在每月 15 日左右，对中标人在本月维护质量
组织进行的一次随机专项检查，对设施维护管养的质量进行评估打分。
（3）指令性任务考核，指采购人对当月的指令性任务的完成情况进行考核，中标
人无正当理由且未申报，未按时完成的，每发生一次在当月考核中扣分。
（4）专项考核指由市、区级领导或相关行业主管部门对该项目设施维护质量进行
的检查和指导。
6.2、 考核分值的计算：

（1）维护服务费按每半年拨付，月度考核分将作为每半年维护服务费的拨付依据。考核分由日常巡查考核、月度随机抽查考核两部分组成，采用百分制。上级检查考核出现的问题和指令性综合考核将从月度考核总分直接进行扣分。考核表附后。 
（2）加分因素 ：
a.受媒体专题表扬的单位，每次加 1 分，累计最高加 4 分（受表扬的单位需提供相关材料）。 
b.参与各类评比活动获奖的，视部、省、市不同层次进行加分，分值分别为 3、2、1分，同一项目按最高奖项加分，累计最高加 6 分。 
（3）处罚指标：
1）中标人对于下达的养护计划和指令，屡次（3次及以上）不按计划实施，养护施工质量屡次不达标准，维护服务费将扣除 50000 元。 
2）因防汛、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，服务费将扣除 5000 元。 
3）重点指令性任务未完成的，服务费将扣除 50000 元。 
4）对市政设施和各类投诉处理问题，因养护责任被政府督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的，服务费将扣除 50000 元。 
5）未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，合同服务费将扣除 50000元。突发事件现场处置不当，发生衍生事故的服务费将扣除 50000-100000 元。发生重大安全生产责任事故，合同服务费将扣除 200000 元。 如发生以上情况的，由中标人承担全部责任，采购人有权根据情况终止中标人的全部合同。本合同因中标人原因解除的，维护服务费结算到终止合同的前一个月止。
6）中标人一年内累计三次得到采购人书面警告的，或二次书面严重警告，采购人有权提前终止合同。维护服务费结算到终止合同的前一个月止。 
7）中标人在合同期限内两次收到市区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，采购人有权直接终止合同，中标人承担由此产生的全部损失。
备注：如省市发布新的此类考核办法，按新考核办法执行。
七、考核后维护费用的拨付办法： 
每半年支付一次维护服务费，维护服务费拨付与检查考核成绩相挂钩，根据半年考核得分核拨养护单位相应维护服务费，半年考核平均得分90分（含）以上的全额支付半年维护费；半年考核平均得分75（含）-90分的支付半年维护费的75%；半年考核平均得分60（含）-75分的支付半年维护费的50%；半年考核平均得分低于60分的不予支付。
扣减情况在月度检查考核简报中予以通报。 
八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。



































排水设施管养情况评分表
	内容
	分值
	评分方法
	实际得分
	扣分情况说明

	 
 
 
 
 
排水
设施
管养
	排水设施养护
队伍与设备
	 
 
30
	排水设施养护队伍与设备齐全得 30 分。对比投标文件中的人员
设备清单，每次检查发现存在人员和设备缺失的，每缺一项扣除
1 分，扣完为止。
	 
	 

	
	排水设施养护
制度
	10
	有排水设施养护制度得 10 分。无养护制度本项不得分。抽查评
分:养护制度包括节点井与管网巡查制度与维修远程，少一项制
度扣 5 分，扣完为止。
	 
	 

	
	排水设施养护
记录
	30
	日常养护(或巡检)记录完整得 30 分。抽查评分:养护(或巡检)
次数和养护(或巡检)记录每少 1 次扣 0.5 分，扣完为止。
	 
	 

	
	投诉意见及处
理情况
	30
	管养片区内未接到有效投诉得30分。每接到一次与管养不到位等相关的有效投诉扣0.5分，扣完为止；同时对于群众的有效投诉，如管养单位在接到投诉后48小时内未能解决问题且未上报行业主管部门的，每发生一起扣5分，当月超过3起(含)本项不得分。
	 
	 

	 
 
 
 
其他扣分
	日常考核扣分情况
	对于巡查中发现的问题，甲方将向乙方发出整改通知单，乙方须在接收通知单后三个工作日内完成整改内容或根据甲方要求另行约定，每发生一次整改通知，在当月考核得分中扣5分，扣完为止
	 
	 

	
	指令性任务考核扣分情况
	对指令性任务的完成情况进行考核，乙方无正当理由且未申报，未按时完成的，每发生一次在当月考核得分中扣10分，扣完为止
	 
	 

	
	专项考核扣分情况
	市、区级领导或相关行业主管部门对该项目设施维护质量进行的检查和指导，收到市区级综合考评批评，每发生一次在当月考核得分中扣15分，扣完为止。
	 
	 

	 
 
加分
	 
 
加分因素情况
	a.受媒体专题表扬的单位，每次加 1 分，累计最高加 4 分（受表扬的单位需提供相关材料）。
b.参与各类评比活动获奖的，视部、省、市不同层次进行加分，分值分别为 3、2、
1 分，同一项目按最高奖项加分，累计最高加 6 分。
	 
	 


泵站养护情况评分表

	内容
	分值
	内容
	实际得分
	扣分情况说明

	泵站管养
	泵站养护制度
	10
	有泵站养护制度得10分。无养护制度本项不得分。抽查评分:养护制度包括泵站巡查制度、应急预案，少一项制度扣5分，扣完为止。
	
	

	
	泵站设施养护资料记录
	30
	日常巡检记录完整得30分。抽查评分:巡检次数记录每少1次扣0.5分，扣完为止。
	
	

	
	站容站貌考核
	10
	绿化养护良好，无杂草、缺株、死株等。泵站地面清洁干净；墙壁无蜘蛛网、无污迹；玻璃明净无缺损；不放挂杂物；车辆停放整齐。泵站各建筑屋顶天沟及落水管保持畅通。危险处防护遮拦齐全、牢固，警示标识明显；扶梯、栏杆无锈迹。水泵房保持干净，无积水。照明设备完好、齐全,干净。不得有违章搭建、种菜等行为。甲方对范围内泵站随机抽查，每发现一处泵站不符合要求的扣2分，扣完为止。
	
	

	
	养护成果考核
	30
	甲方对乙方上报已完成的出水管道、检查井、集水井、泵房等的疏通清掏清淤成果进行考核。每有1处泵站考核部达标的扣4分，扣完为止。
	
	

	
	投诉意见及处理情况
	20
	管养片区内未接到有效投诉得20分。每接到一次与管养不到位等相关的有效投诉扣0.5分，扣完为止；同时对于群众的有效投诉，如管养单位在接到投诉后48小时内未能解决问题且未上报行业主管部门的，每发生一起扣5分，当月超过3起(含)本项不得分。
	
	

	 
 
 
 
其他扣分
	日常考核扣分情况
	对于巡查中发现的问题，甲方将向乙方发出整改通知单，乙方须在接收通知单后三个工作日内完成整改内容或根据甲方要求另行约定，每发生一次整改通知，在当月考核得分中扣5分，扣完为止
	
	

	
	指令性任务考核扣分情况
	对指令性任务的完成情况进行考核，乙方无正当理由且未申报，未按时完成的，每发生一次在当月考核得分中扣10分，扣完为止
	
	

	
	专项考核扣分情况
	市、区级领导或相关行业主管部门对该项目设施维护质量进行的检查和指导，收到市区级综合考评批评，每发生一次在当月考核得分中扣15分，扣完为止。
	
	

	 
 
加分
	 
加分因素情况
	a.受媒体专题表扬的单位，每次加 1 分，累计最高加 4 分（受表扬的单位需提供相关材料）。
b.参与各类评比活动获奖的，视部、省、市不同层次进行加分，分值分别为 3、2、
1 分，同一项目按最高奖项加分，累计最高加 6 分。
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政府采购合同
 
 
 
 
合同编号 ：          
项目名称 ：          
采购单位 ：          
服务单位 ：          
签订日期 ：          
       
  
 
 
南京市工商行政管理局
 
               南 京 市 财 政 局      监制
 
 
 
合同编号：
政府采购计划号：
	采购人：（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的政府采购招标结果签订本合同。
第一条 合同标的
1、乙方根据甲方需求提供下列服务：     （项目名称）         。
2、具体服务执行要求详见乙方响应文件。
第二条 合同形式及总价款
1、本合同项下：
（1）合同形式为固定总价合同；
（2）费用总价款为人民币         元（   拾  万  仟  佰   元   角   分），分项价款在乙方“分项报价表”中有明确规定。
第三条 组成本合同的有关文件  
下列关于     （项目名称）       的招标文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、乙方提供的响应文件和报价表；
2、技术条款偏离表；
3、磋商承诺/服务承诺；
4、成交通知书；
5、甲乙双方商定的其他文件等；
6、上述组成本合同的文件如有不一致之处，以甲方指定为准。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及响应文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
第六条 服务期和验收
1、服务期三年，合同一年一签，本合同期限自合同签订后至    年   月   日；一年期届满，甲方开展验收，并根据验收考核情况决定是否与乙方续签下一年度的服务合同。
2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。
第七条 合同款支付
1、本合同项下的采购资金由甲方通过银行转账自行支付，乙方向甲方开具增值税普通发票。
2、未提前开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权延迟付款。
3、付款条件：
（1）自合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付一年合同总价（中标价/3）的50%（人民币：  万  仟  佰  拾  元  角  分）；采购人根据考核结果每半年支付一次维护服务费，维护服务费拨付与检查考核成绩相挂钩，根据半年考核得分核拨养护单位相应维护服务费，半年考核平均得分90分（含）以上的全额支付半年维护费；半年考核平均得分75（含）-90分的支付半年维护费的75%；半年考核平均得分60（含）-75分的支付半年维护费的50%；半年考核平均得分低于60分的不予支付。

（2）项目任务全部完成后，甲方对项目进行验收合格，乙方先行递交符合甲方要求的等额发票，并经甲方委托的审计机构出具审计结论后，甲方按审计结论向乙方支付余款。
4、采购方除以上服务费用外不再承担其它任何费用。工作人员的薪金、福利、休假日补贴、加班费、医疗费用等均由乙方负责，与采购方无关。
第八条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方无故未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天，甲方按照欠付款项的一年期贷款利率向乙方偿付违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。
3、如乙方无故不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方无故逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。经整改后仍未达到验收标准的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。
6、在本合同有效期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付不低于合同总价30%的赔偿金;该赔偿金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应补足差额。上述赔偿金与本合同第八条第3款约定的违约金可以同时适用。
第九条 合同的转让、变更和终止
1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
2、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更或终止合同。
3、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
4、甲方对乙方的管养服务实施考核制度，一个年度周期结束后综合评定，如全年的月均考核存在三次（含）以上未能达到60分，则甲方可以直接终止本管养服务合同，无需支付任何补偿。乙方须无条件退出本项目的管养。
5、乙方一年内累计三次得到甲方书面警告的，或二次书面严重警告，甲方有权提前终止本管养服务合同，管养服务费用结算到终止合同的前一个月止。
6、乙方在合同期限内两次收到市区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，甲方有权直接终止乙方的管养服务合同。管养服务费用结算到终止合同的前一个月止。
第十条 争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十一条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十二条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、乙方在合同履行过程中，应加强安全防护，承担一切安全责任，如造成自身或第三方人员伤亡或财产损失的，由乙方承担一切责任。
 
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	 
日      期：     年    月    日
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


投标文件格式及附件









投  标  文  件





项 目 名 称：                    
项 目 编 号：                    
      投标人名称 ：（加盖电子公章）    
      日      期 ：                    




目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））


附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：        
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：         
投标人名称：                 （加盖电子公章）       
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：              
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
   被授权人身份证号码：                     
   被授权人联系电话：（手机）                    
法定代表人（签字或加盖电子章）：        
授权委托人（签字）：         
授权单位名称：        （加盖电子公章）       
日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:
 
 
 
[bookmark: _Toc26810][bookmark: OLE_LINK6]
附件三、开标一览表（供参考，以系统格式为准）          

开标一览表             
项目名称：                                         项目编号：
	投标报价
	合计
	小写：人民币                  元    

大写：人民币                  元                    

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。

	投标标的是否全部由小微企业提供
	                    （填写“是”或“否）



供应商（加盖电子公章）：                              
法定代表人或授权代表（签字）：                              
说明：
本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。
如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
[bookmark: _Toc12264]

附件四、分项报价表格式

分项报价表
项目名称：                                          项目编号： 


投标单位（加盖电子公章）：                              
法定代表人或授权代表（签字）：                              
日期：            

 


 附件五、技术规格偏离表格式
技术条款偏离表
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的技术条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：                              

 附件六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


说明：说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。
供应商（加盖电子公章）：                              

  
附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（加盖电子公章）：                              

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（加盖电子公章）：                              
附件十：企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（加盖CA电子公章）： 
日 期：








 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日  期：



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）



节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  / 的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：        
          日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。












附件十一、无重大违法记录声明格式

[bookmark: OLE_LINK5]无重大违法记录声明

**：

我单位      （供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：    年   月   日











附件十三、 资格资信证明文件（供应商根据招标文件要求提供）

附件十四、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十五、《南京市政府采购供应商信用承诺书》
根据南京市财政局发布的《关于关停南京市政府采购供应商诚信档案管理系统的公告》，供应商自行提供南京市政府采购供应商信用承诺书。参考格式详见招标文件。《南京市政府采购供应商信用承诺书》由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日
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