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竞争性磋商文件
                      

项目名称：高邮市智慧照明快速维权中心信息化建设项目 

项目编号：JSZC-321084-HTJS-C2026-0021





采 购 人：    高邮市送桥镇人民政府    
采购代理：江苏恒泰建设工程咨询有限公司
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第一章 竞争性磋商采购公告
受高邮市送桥镇人民政府的委托，江苏恒泰建设工程咨询有限公司就高邮市智慧照明快速维权中心信息化建设项目实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
高邮市智慧照明快速维权中心信息化建设项目 JSZC-321084-HTJS-C2026-0021 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026-09-29 09:00 （北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc109304963]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321084-HTJS-C2026-0021
2.项目名称：高邮市智慧照明快速维权中心信息化建设项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：170.00万元
5.最高限价：1678154.85元，投标报价不得高于最高限价，否则作废标处理。
6.采购需求：见采购文件第四章
7.合同履行期限：合同签订之日起90日内完成数字化硬件环境建设以及保护中心软件系统建设部署,系统部署后进行试运行并完成验收。
质保期：供应商提供硬件设备免费质保1年（含）以上，软件系统免费升级运维不少于 1 年。
8.本项目不接受联合体响应。
[bookmark: _Toc109304964]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(提交响应文件截止时间前一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3 供应商提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
1.8供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目不专门面向中小企业，供应商若为小微企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业则享受相应20%价格扣除优惠。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为软件和信息技术服务业。
[bookmark: _Toc109304965]3.本项目的特定资格要求：  / 
三、获取采购文件
1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式，自行免费下载。
[bookmark: _Toc109304966]四、响应文件提交
1.截止时间：2026年9月29日9点00分（北京时间）
2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
[bookmark: _Toc109304967]五、开启
1.时间：2026年9月29日9点00分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc109304968]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
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1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。 严格按照“《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库〔2023〕7号)”执行。
5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。
6.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
7.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
8.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
9.本次采购不收取保证金。
10.本项目不接受进口产品投标。
11.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。
12.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
[bookmark: _Toc109304970]八、本次竞争性磋商联系方式
1.采购人信息
名称：高邮市送桥镇人民政府 
地址：江苏省扬州市高邮市送桥镇
联 系 人：郝先生
联系电话：13405573747
2.江苏恒泰建设工程咨询有限公司信息
单位地址：江苏省扬州市高邮市城南经济新区新科路118号
联系人：叶豪
联系电话：18352740357
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第二章 磋商须知
1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321084-HTJS-C2026-0021号项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏恒泰建设工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购预算中已包含参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类标准计取代理服务费，投标报价应包含代理服务费，由成交供应商支付给代理机构。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在报价中单列，由中标单位支付给代理机构。 
4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件有以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1磋商文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）磋商响应报价表 
（5）技术参数响应及偏离表 
（6）商务条款响应及偏离表 
（7）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效响应及采购活动终止的情况
27.1无效响应条款
27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.9 异常低价投标（响应）
27.1.9.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
27.1.9.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
27.1.9.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
27.1.9.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.1.9.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.10 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。
28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7 不符合法律、法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将建设项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、履约保证金（本项目不收取）
2.1 合同签订前，成交供应商按采购人要求缴纳合同总价 %的履约保证金，工程完工验收合格后一次性退清，不计息。
2.2 履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购代理机构有权取消本次采购成交决定。
33、其他
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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第三章 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同（服务）
 
项目名称：高邮市智慧照明快速维权中心信息化建设项目 
编号：JSZC-321084-HTJS-C2026-0021
甲方（采购人/买方）：高邮市送桥镇人民政府        
乙方（供应商/卖方）：
见证方：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏恒泰建设工程咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。
一、服务内容
1.1 项目名称：
1.2 项目服务内容：详见招标文件项目需求
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____________________圆（_______________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 收取履约保证金的，允许成交供应商自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 
6.4 履约保证金收取：本项目不收取履约保证金。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）
九、服务方式及地点
9.1 服务方式：按照招标文件及甲方要求
9.2 服务地点：甲方指定地点
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：合同签订且乙方提交进场服务相关证明材料后，双方协商一致后甲方支付合同价款的 40% 作为预付款；项目全部服务工作完成，经使用单位对标功能评估合格、专家验收考评通过满一年并经审计结束后付至审计价款的 70%；验收合格满二年后付清审计价格余款（不计息）。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按磋商文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述的货物及服务免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、服务或产品包装、发运及运输
14.1乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。
十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经（代理机构名称）见证盖章后生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（高邮市财政局政府采购管理处）各执一份。  
	甲方： 
	乙方： 

	地址： 
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日


 
  见证方：（代理机构名称）
项目经办人： 
日期：     年   月   日





第四章 项目需求
[bookmark: _Toc109304975]注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
项目属性：服务类项目。
其他要求：
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	高邮市智慧照明快速维权中心信息化建设项目
	软件和信息技术服务业



	核心产品
	专利预审服务系统



一、项目概况
（一）项目背景
高邮智慧照明知识产权快速维权中心坐落于高邮市送桥镇便民服务中心3、4楼，建筑面积3楼约109.48㎡、4楼约727.48㎡。本信息化建设项目为维权中心配套信息化系统，包含受理大厅系统、宣传区域音频系统、多媒体审理庭系统、设备间（机房）建设、计算机网络系统、安防门禁系统、综合布线、预审软件及全套集成服务，满足专利预审、纠纷口头审理、受理窗口业务、安防监控、网络安全、检索预审业务运行，同时满足国家知识产权局对维权中心信息化配套建设核验要求。
（二）项目建设目标
根据国家知识产权局深化知识产权领域改革和推进知识产权保护中心建设的工作部署，结合高新区产业创新驱动发展的定位和需求，通过信息化的建设，旨在实现专利快速授权、确权，实现为社会公众提供高质量专利预审申请服务以及为保护中心内部业务工作开展提供高水平配套信息化支撑的建设目标，推进知识产权领域改革创新，实现知识产权支撑产业创新发展的目标。
（三）建设内容
	序号
	名称

	1
	专利预审服务系统

	2
	服务受理大厅排队叫号系统

	3
	三楼多功能会议室系统

	4
	多功能审理庭系统

	5
	消防报警及无网管灭火系统

	6
	机房及网络安防系统

	7
	系统集成服务



3.1 预审系统
（1）公共服务系统
门户网站：保护中心对外服务的门户网站，可支持信息发布，对各业务功能模块进行网站展示、管理；支持用户注册、登录、基础信息管理。
申请主体备案：可支持备案主体、代理机构进行备案申请、备案变更。
专利预审申请提交：可支持申请人办理专利预审申请、案件答复、案件管理和通知书接收。
    （2）智能化确权辅助系统
    智能化辅助审查系统主要可支持在线进行专利申请辅助审查，包括案件分配、案件受理、案件审核、案件互检、统计分析、配置中心等。同时还可提供智能化辅助工具帮助预审员完成专利预审工作，包括智能分类、智能形式审查、文件对比、相似检索。
    （3）后台管理系统
后台管理系统可支持对提交的备案申请信息进行审核、管理，可对企事业单位用户、代理机构用户信息进行查看、编辑、删除、拉黑、导出等操作。
    （4）系统对外可以提供全天候24小时对外运行；系统通用检索反应时间不得超过3秒；同时在线人数不低于200人。
3.2服务大厅排队叫号系统服务内容
服务受理大厅主要用于接收预审服务案件及日常业务办理和提供咨询，排队叫号系统为办理业务人员提供智能排队服务，自助服务区主要用于办理查询、检索、打印通知书等服务，同时可以阅览知识产权有关资料等，同时建设多媒体信息显示系统，展示相关业务信息或者重要发布各类公告通知。
3.3多功能审理庭系统服务内容
依据《多媒体审理庭建设指南》的要求建设多媒体审理庭，通过多媒体审理庭的建设可以对案件审理过程中的声音、图像以及证据等信息资源进行记录和存储管理，并通过网络实时观看口审直播或口审后点播回放开庭录像，有助于更好地监督和分析案件的审理情况，从而保证行政执法的公平、公正和公开。同时随着远程、语音识别、智能审查等多种辅助审理新技术的加入，也有效发挥了信息化工作在提高审理效率、规范审理活动、加强监督、促进公开等方面的作用。随着专利无效复审业务向着专业化、信息化方向发展，复审和无效审理部通过建设多媒体审理庭，将在更高层面上推动工作的公平、公正与高效，更好地完成审查任务，更好地建设服务型政府，更有效地执行自身职能，为全面建设创新型国家、实施知识产权战略、建设知识产权强局发挥更大的作用。为构建和谐社会做出积极的贡献。
3.4多功能会议室系统服务内容
依据《知识产权保护中心建设与运行工作手册》的要求建设多媒体会议系统，通过多媒体会议系统的建设在功能上要满足会议、讲座、培训、业务交流等方面的需求，安装发言、显示、扩声、控制等设备，实现远程视频会议，同步播放审理影像等功能要求。会议室主要包括一个小会议室、一个中型会议室、一个大会议室，小会议室满足工作人员日常讨论需要，中型会议室实现“高清视听、数字协同、稳定供电、智能管理”的一体化会议场景，大型会议室是大型培训的主要场所。
3.5机房及网络安防系统服务内容
1、机房系统
依据《知识产权保护中心建设与运行工作手册》的要求中心机房，要具备符合网络交换设备和安全设备等信息化设备放置的机房环境，机房要求保持恒温恒湿，并对洁净度有较高的要求，以保证机房内的信息化设备良好运行。冷通道或机柜进风区域的温度为18摄氏度至27摄氏度，一般设置在22摄氏度，精度控制在正负1摄氏度，湿度为35%至60%RH，一般设置在45%RH。精度控制在正负5%。同时，机房场地需封闭（无外窗）管理，具备能够防电磁干扰、防静电、防噪声、防震、气体消防等功能。机房基础设施至少包括机柜、不间断电源、空调（机房专用精密空调）、门禁、监控等设备。
机房是网络和数据处理中心，为保证机房承担的各项任务，不间断地正常运行，必须在保证安全的前提下，为高性能计算机系统提供稳定、可靠的工作环境。为了保证计算机系统稳定可靠运行，计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、密封性、接地等要求。
2、网络和安防系统
依据《知识产权保护中心建设与运行工作手册》、《知识产权快速协同保护工作绩效考核指标的通知》及中心使用需求建设计算机网络系统。本项目网络系统主要包括预审专网、保护中心办公网、设备网、含核心交换机、防火墙等设备。预审专网需完成与国家知识产权局的对接。
在中心受理大厅、展示大厅、走廊等公共区域设置高清网络监控摄像机，在重要区域通道门上设置门禁，为知识产权保护中心的日常办公安全提供支撑。在硬件上包含国密半球摄像机、国密硬盘录像机、国密综合安防一体机等设备。 
（四）项目建设遵循标准
磋商文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求,同时满足《知识产权保护中心建设与运行工作手册 (试行)》相关信息化建设要求。 
二、项目建设需求清单
所有设备须为全新原厂正品，需提供原厂质保，投标人需提供承诺函，格式自拟。
专利预审服务须无缝对接江苏省专利预审协作平台，投标人需提供承诺函，格式自拟。
	序号
	内容
	服务内容（功能）描述
	单位
	数量

	一、专利预审服务系统

	1
	专利预审服务
	1、公共服务系统
门户网站：对外服务的门户网站，可支持信息发布，对各业务功能模块进行网站展示、管理；支持用户登录、基础信息管理。
申请主体备案：可支持备案主体、代理机构进行备案申请、备案变更。
专利预审案件提交：可支持申请人办理专利预审申请、案件答复、案件管理和通知书接收。
2、▲智能化确权辅助系统：智能化辅助审查系统主要可支持在线进行专利申请辅助审查，包括案件分配、案件受理、案件审核、案件互检、统计分析、配置中心等。同时还可提供智能化辅助工具帮助预审员完成专利预审工作，包括智能分类、智能形式审查、文件对比、相似检索。响应文件中提供满足该功能的相关证明材料；
3、后台管理系统
后台管理系统可支持对提交的备案申请信息进行审核、管理，可对企事业单位用户、代理机构用户信息进行查看、编辑、删除、拉黑、导出等操作。
4、▲预审员可登录、使用数据库的功能，并且数据库应实现7*24小时的连续运行，运行流畅、稳定。数据方面满足以下要求:专利数据来源合法权威，专利收录国别或地区在170个以上，专利检索字段合计多于470个，支持不少于10个人同时在线使用，专利收录国别或地区170个以上，以及专利检索字段470个以上需在响应文件中提供相关证明材料；
5、▲数据库功能方面满足以下要求：支持专利的简单检索、高级检索、语义检索、批量检索、外观图像检索、布尔检索、语义检索与布尔检索组合检索、布尔检索与图像的组合检索，AI智能技术解读和智能问答等；还可支持专利检索结果的浏览、下载、快速筛选、统计分析、预警、智能附图、说明书比对、高亮展示、产业专题库导航等，响应文件中提供满足该功能的相关证明材料；
6、▲系统所使用专利数据资源的来源合法性、权威性、安全性，专利基础数据来源必须来自官方机构，响应文件中提供相关证明材料，保证数据来源合法性、及时性和稳定性。数据更新周期须保证中国专利数据每一周两更，国内数据与国家知识产权局更新数据要保持一致；
7、▲AI相关功能：支持对基于当前检索结果，进行 AI 深度分析；响应文件中提供相关证明材料；
8、▲辅助审查决策工具：支持申请前评估功能、支持异常专利申请预警功能、支持从技术、经济、法律维度评价专利价值；响应文件中须逐项提供相关证明材料；
9、▲工作空间：工作空间中数据可支持手动更新；支持自动标引，标引字段预设沉睡专利、核心（壁垒）专利、沉睡专利、分级分类等页签；支持原始申请人集中度分析；支持市级集中度分析；支持省级集中度分析；响应文件中须逐项提供相关证明材料；
10、▲检索方式：：简单检索、高级检索、指令检索、智能语义检索、批量检索、外观图像检索、法律状态检索、转让信息检索、许可信息检索、专利复审无效信息检索；响应文件中提供以上检索方式的相关证明材料。
	项
	1

	二、服务受理大厅排队叫号系统

	2
	扬声器
	1.名称：吸顶天花喇叭
2.规格：6W
	台
	2

	3
	功率放大器
	1.名称：吸顶喇叭功放
2.输出功率(70/100V/4Ω）：RMS 120W；
3.频率响应：80Hz - 16kHz  ± 3 dB；
4.电源：AC: 100~240V 50/60Hz, DC 24V；
5.输入灵敏度：MIC: -40dBv 平衡、Line: -10dBv 平衡、AUX: -10dBv 非平衡；
6.总谐波失真：<0.1%；
7.信噪比：MIC > 65dB、 Line > 75dB、 AUX > 75dB；
8.输出方式：4Ω/70V/100V；
9.控制项：4 INPUT音量，1 AUX音量，1 Echo电平，2高音/低音， 1 MASTER音量。
	台
	1

	4
	会议专用设备
	1.名称：排队叫号系统
2.规格：液晶尺寸 21.5 寸 16：9；触摸屏 G+G 电容触摸屏；触摸分辩率 32767*32767；分辨率液晶分辨 1920*1080(MAX)；主机配置单颗CPU、8G 运行内存、 128G 固态硬盘；打印机内置 532 高速 80 热敏打印机；通信模式双频 433 无线模块。
	台
	1

	5
	显示设备
	1.名称：平板电视
2.规格：尺寸≥55英寸；分辨率：≥1920*1080；配置≥单颗四核1.5GhzCPU、≥2G内存≥16G存储；
HDMI输入。（整套）
	台
	1

	6
	呼叫器
	1.名称：呼叫器
2.规格：电源：12V 供电；按键寿命：≥300 万次 ；排队叫号系统中的服务台终端设备，可以实现登录、顺呼、重呼、优先、插前、延后、弃号、转移、退出等功能。
	台
	4

	7
	评价器
	1.名称：评价器
2.规格：对服务内容进行评价，按键评价器
	台
	4

	三、宣传区域

	8
	扬声器
	1.名称：吸顶音箱
2.规格：1、音箱类型:无源同轴天花喇叭；
2、连续功率:60W(RMS)；
3、单元:6.5″同轴单元；
4、最大声压级(1M):92dB(计算值)；
5、阻抗:16Ω；
6、频率响应：150Hz-20KHz(-10dB)；
7、筒体材质:铝合金、可选配变压器；
	台
	2

	9
	功率放大器
	名称：吸顶音箱功放
2.规格：1、额定功率：2×150W
2、峰值功率：2×300W
3、阻抗：4欧
4、频率响应@4Ω 1/3输出功率：20 Hz~20 KHz (+0/-1 dB)；
5、1KHz 1/8输出功率总谐波失真：<0.01%，典型值0.005%；
6、信噪比(A) ：>98dB；
7、输入灵敏度(应急输入)：1+/-1dBm；
8、电压增益：34+/-1dB；
9、输入接口：XLR + EUROBLOCK并接方式；
10、输出接口：SPEAKON喇叭座；
11、工作模式：立体声模式/并接模式/桥接模式/通道组合模式/休眠模式；
12、阻尼因素1KHz：>200；
13、功率转换合成：开关电源SMPS+CLASS D数字功放；
14、冷却：温度自适应，抽风(后板出风口)；
15、保护功能：短路/过流保护，开路高频抑制, 过热保护, 过压保护，超高频RF抑制，开关机静音；
16、电源适应：AC 187-253V 50/60 Hz；
	台
	1

	四、三层多功能会议室系统

	10
	扬声器
	1.名称：吸顶音箱
2.规格：1、音箱类型:无源同轴天花喇叭；
2、连续功率:60W(RMS)；
3、单元:6.5″同轴单元；
4、最大声压级(1M):92dB(计算值)；
5、阻抗:16Ω；
6、频率响应：150Hz-20KHz(-10dB)；
7、筒体材质:铝合金、可选配变压器；
	台
	2

	11
	功率放大器
	1.名称：吸顶音箱功放
2.规格：1、额定功率：2×150W
2、峰值功率：2×300W
3、阻抗：4欧
4、频率响应@4Ω 1/3输出功率：20 Hz~20 KHz (+0/-1 dB)；
5、1KHz 1/8输出功率总谐波失真：<0.01%，典型值0.005%；
6、信噪比(A) ：>98dB；
7、输入灵敏度(应急输入)：1+/-1dBm；
8、电压增益：34+/-1dB；
9、输入接口：XLR + EUROBLOCK并接方式；
10、输出接口：SPEAKON喇叭座；
11、工作模式：立体声模式/并接模式/桥接模式/通道组合模式/休眠模式；
12、阻尼因素1KHz：>200；
13、功率转换合成：开关电源SMPS+CLASS D数字功放；
14、冷却：温度自适应，抽风(后板出风口)；
15、保护功能：短路/过流保护，开路高频抑制, 过热保护, 过压保护，超高频RF抑制，开关机静音；
16、电源适应：AC 187-253V 50/60 Hz；
	台
	1

	12
	会议专用设备
	1.名称：大屏控制器
	台
	1

	13
	会议专用设备
	1.名称：主席单元话筒
	台
	1

	14
	会议专用设备
	1.名称：代表单元话筒
	台
	10

	15
	会议专用设备
	1.名称：无线话筒
	台
	2

	16
	周边设备
	1.名称：音频处理器
	台
	1

	五、多功能审理庭系统

	17
	软件
	1.名称：审理席应用端
2.规格：审查员应用系统用于帮助用户处理庭审相关工作，方便用户在应用程序中实时查看口审庭情况，切换相关的画面内容。外链接到相关的网站配置，可以让用户快速访问数字口审系统、内网平台等网站。另附有远程桌面、画面的截图批注、备忘录、内网通讯工具、常用的小工具等等，可以更好的协助用户完成开庭的工作。
	套
	1

	18
	软件
	1.名称：当事人庭审应用端
2.规格：当事人应用系统方便用户更全面了解开庭情况，向用户展示当前口审庭相关内容和相关证据记录的画面，提示用户口审庭相关基本规则，向用户提供庭审相关的工具链接，更好的为用户提供相关服务。保障用户切身的权益。
	套
	2

	19
	智能照明系统设备
	1. 名称：庭审控制面板
2.规格：1、配合网控时序电源实现审理庭设备一键通断电。
2、屏幕：4寸电容触摸屏，86面板型
3、核心处理器：400MHz 32位双核处理器
4、操作系统：嵌入式实时操作系统
5、协议类型：MODBUS、XGUS协议
6、分辨率：480*480
	套
	1

	20
	控制器
	1.名称：强电控制器
2.规格：1、电源输出通道数：≧8路。
2、单通道的最大电流为≧10A，总输入电流容量为≧30A。
3、控制方式：支持TCP/IP协议和串口协议控制。
4、控制方式：可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制。
5、控制方式：可通过用网口、RS232、RS485 接口控制组件对设备进行控制。
6、每路电源通道均可独立设定延时时间（优于1秒~255秒）。
	台
	1

	21
	周边设备
	1.名称：网络音频处理器
2.规格：1、具备话筒10路平衡式输入, 10路平衡式环出。每个输入通道有独立的压限器、均衡器、噪声门、自动增益，每个输入通道的线路输入可以根据需要选取灵敏度；
2、每个输入通道支持48V幻象供电，可独立控制；
3、内置12*12音频矩阵，可根据不同场景设置相应的效果；
4、具备2路平衡式输出，3路线性输出。共4组输出，每个输出通道有独立的八段参数均衡器、延时器、分频器、压限器模块，可根据环境需要输出不同音效；
5、频率响应：20Hz－20KHz；
6、24bit/48kHz A/D、D/A转换，最高可达96kHz取样率；
7、A/D 、D/A动态范围：114dB；
8、输入共模抑制：85dB@20dBu,1KHz；
9、内置高速DSP芯片，具有编组控制功能；
10、1个1000M自适应网口，支持远程管理。
A、可实时监测法庭内每一只话筒实时音量、48V幻象供电状态、话筒在线与断线状态。
B、可远程控制并调节法庭内每一只话筒实时音量，远程控制任一只话筒的48V幻象供电，从而实现法庭禁言功能。
	台
	1

	22
	会议专用设备
	1.名称：庭审发言话筒
2.规格：1、指向特性：心型
2、信噪比(S/N)：> 92dB
3、频率响应：20Hz—20KHz
4、输出阻抗：280欧姆
5、最大声压：140dB，THD<1%
6、灵敏度：-40dBV-Pa
7、输入连接器：4针航空插公头
8、输出连接器：3针卡侬公头
9、供电：48V供电
	台
	9

	23
	扬声器
	1.名称：音箱
2.规格：单元：尺寸小于等于LF:1X6、5寸、HF:1X1寸
频率响应：55Hz-20KHz
额定功率（RMS）：大于等于45W
阻抗：8Ω
灵敏度：不低于91db
专业会议音箱，主流产品型号
	台
	4

	24
	监控摄像设备
	1.名称：高清云台摄像机
2.规格：1、采用4K高品质1/2.8英寸CMOS传感器，输出828万有效像素；最大分辨率可达3840×2160，输出帧率高达30帧/秒；
2、HDM支持：3840*2160P30/25;1080P60/50/30/25/59.94/29.97;720P60/50/59.94fps；
SD和LAN支持：1080P60/50/30/25/59.94/29.97;720P60/50/59.94fps；
3、12倍光学变焦（16X数字变焦），焦距：f=3.9～46.8mm；
4、视角：7.42°（窄角）-78.58°（广角）；光圈F1.6–F2.8；
5、支持SM-2D和SM-3D数字降噪，低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)；
	台
	4

	25
	监控摄像设备
	1.名称：实物展台
2.规格：1、镜头输出像素：1300万；
2、变焦：12倍光学变焦，20倍数字变焦
3、对焦/白平衡： 自动/手动（对焦）
4、图像特技： 负片、冻结、旋转、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩色
5、图像存储：支持
6、usb2、0接口： 有
7、输出接口： VGA输出×2，HDMI输出×2
8、输入接口：麦克风输入×1，VGA输入×1，HDMI输入×1
	台
	1

	26
	监控摄像设备
	1.名称：实物摄像机
2.规格：1、1/2、8英寸851万像素 CMOS传感器，图像比例16：9；图像水平亮度解析力达到：1800电视线；支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩
2、视频信号：4Kp/30/25、1080p60/50/30/25、1080I60/50、720p60/50/30/25
3、镜头：12倍光学变焦，15倍数字变焦；f=4、0～50、4mm；清晰影像变焦：开启2倍数字变焦时，1080P图像最大支持24倍变焦。开启4倍数字变焦时，720P图像最大支持48倍变焦。
4、水平视角：6、5°（窄角）-71°（广角）；垂直视角：3、66°（窄角）-42、8°（广角）
5、支持SM-2D和SM-3D数字降噪，信噪比>55dB，低照度0、5Lux(F1、8, AGC ON)；光圈F1、8–F2、8;
6、视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能；
7、支持自动/手动白平衡，自动/手动聚焦模式，自动/手动曝光模式；
8、视频口支持3G-SDI、HDMI、USB3、0、LAN网口四路同时输出；
	台
	1

	27
	周边设备
	1.名称：HDMI矩阵
2.规格：八进一出，支持：1920*1080P30，支持RS232控制模块
	台
	1

	28
	控制设备
	1.名称：KVM切换器
2.规格：HDMI切换器，二进一出，支持：1920*1080P30
	台
	5

	29
	图像分配器
	1.名称：应用电脑图像分配器
2.规格：HDMI分配器，一进四出，支持：1920*1080P30
	个
	2

	30
	图像分配器
	1.名称：书记员电脑图像分配器
2.规格：HDMI分配器，一进二出，支持：1920*1080P30
	个
	1

	31
	软件
	1.名称：流媒体服务
2.规格：1、采用系统服务方式；协议支持：RTP/RTSP/SDP；
2、视频编码格式：h、264hp；
3、音频编码格式：AAC；
4、支持音频独立编码；
5、支持文件录制完毕自动生成点播记录，无须人工干预；
6、支持多用户并发直播、点播；
7、辅助功能：支持设置与视屏取流、笔录刷新间隔和 word 工具栏的相关设置。
	套
	1

	32
	软件
	1.名称：庭审资源管理系统
2.规格：1、B/S架构，实现对单体审理庭系统进行配置和管理。
2、功能性
▲推荐浏览器下载：支持下载系统推荐的浏览器，提供满足该功能的相关证明材料；
类型搜索：支持按照案件分类信息进行庭审记录搜索。3、类型搜索
承办部门：支持对承办部门信息进行庭审记录搜索。
案件类型：支持按照案件分类信息进行庭审记录搜索。
4、庭审记录展示
全部案件：可展示所有的庭审记录。
热点案件：可展示标注为热点案件的庭审记录。
庭审评论：可在当前点播界面发表评分和相关评论。
▲5、人脸识别：可展示相关设备采集并校验后的人脸及身份信息，提供满足该功能的相关证明材料。
	套
	1

	33
	软件
	1.名称：数字口审系统
2.规格：1、采用B/S结构；
2、支持手动添加案件信息和手动排期；
3、提供审理庭庭审使用状态预览，正在使用审理庭提供庭审现场截图，未使用审理庭提供开庭预告或空闲提示；
4、提供审理庭设备的配置和管理；
5、提供系统服务配置和管理；
6、能够以系统服务模式允许运行，无须登录系统；
7、提供庭审参与人员身份配置和管理；
8、提供庭审直播和点播，直播点播受权限控制；
9、提供权限管理，支持按照角色分配权限；
10、支持用户基本信息设置；
11、提供多种案件查询方式，支持模糊查询、组合查询；
12、提供对庭审过程生成的音视频文件、笔录文件统一管理；
13、提供各种证据展示控制；
14、提供审理庭管理和设置；
15、提供日常工作所需的相关统计信息；
▲16、提供显示系统日志信息：可显示系统用户操作日志信息，包括用户的登入登出、案件和用户信息的新增，删除和修改，提供满足该功能的相关证明材料。
	套
	1

	34
	交换机
	1.名称：审理庭接入交换机
2.规格：1. 性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥126Mpps 
2. 端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口
3. 固化单电源，无风扇静音设计
4. IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台。 
7.支持802.3ad链路聚合基本功能。
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9. 支持802.3x流控及半双工背压流控。
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账方式，支持终端管理能力。
	台
	1

	35
	显示设备
	1.名称：平板电视
2.规格：1、65英寸
2、刷屏率：60Hz
3、分辨率：3840*2160
4、闪存：32G
5、HDMI2.0接口
6、含安装支架（支架根据现场情况定制）。
	台
	2

	36
	机柜
	1.名称：综合标准机柜
2.规格：42U 19英寸标准机柜；尺寸（W*D*H）：600mm*1000mm*2000mm，含两个8位5孔PDU插座。
3.安装方式：落地安装
	台
	1

	37
	插座
	1.名称：多媒体地插，定制
	套
	10

	38
	管线
	1.名称：管线
2.规格：含SDI线、HDMI线、金属线管、金属软管等
	项
	1

	六、设备间建设

	6.1供配电

	39
	成套配电箱
	1.名称：综合配电柜
2.型号：柜体尺寸400*600*2000mm，配置配电总开一部及UPS输入输出开关及空调等市电用电开关
3.安装方式：落地安装
4.基础形式：10#槽钢基础
	台
	1

	40
	低压电气开关
	1.名称：工业连接器
2.型号：16A/三孔，防水防脱落连接器
	个
	8

	41
	插座
	1.名称：PDU插座
2.规格：16A输入，输出为12位国标三孔插座。垂直安装。
	套
	8

	42
	荧光灯
	1.名称：LED平板灯
2.型号：600*600
3.安装方式：吊顶嵌入式安装
	套
	4

	43
	装饰灯
	1.名称：应急筒灯
2.型号：3.5寸
	套
	4

	44
	插座
	1.名称：10A五孔插座
	套
	4

	45
	配线
	1.名称：电气配线
2.型号：ZRBV-2.5mm²
3.配线部位：管内穿线
	m
	300

	46
	电力电缆
	1.名称：电缆
2.型号：ZCYJV-5*6mm2
3.敷设方式、部位：穿管、桥架
	m
	20

	47
	电力电缆
	1.名称：电缆
2.型号：ZRVVR 3*6mm²
3.敷设方式、部位：穿管、桥架
	m
	96

	48
	电力电缆
	1.名称：电缆
2.型号：ZCVVR-5*16mm²
3.敷设方式、部位：穿管、桥架
	m
	20

	49
	桥架
	1.名称：强电金属槽盒
2.型号：200*100
3.材质：金属
	m
	20

	50
	支/吊架、基础型钢
	1.名称：桥架支架
2.材质：镀锌型钢
3.备注：含操作高度增加费
	kg
	21.78

	51
	配管
	1.名称：KBG管
2.规格：KBG20
3.配置形式：暗配
	m
	45

	52
	配管
	1.名称：KBG管
2.规格：KBG20
3.配置形式：明配
	m
	55

	53
	支/吊架、基础型钢
	1.名称： 明管支架
2.材质：镀锌型钢
	kg
	24.42

	54
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：金属
3.规格：86型
	个
	50

	55
	配管
	1.名称：金属软管
2.材质：DN20
	m
	50

	6.2防雷接地

	56
	避雷器
	1.名称：第一级防雷器
2.型号：通流量为 60KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器
3.规格：包含连接线、铜线鼻、空开等配件
	套
	1

	57
	避雷器
	1.名称：第二级防雷器
2.型号：通流量为 40KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器
3.规格：包含连接线、铜线鼻、空开等配件
	套
	1

	58
	避雷器
	1.名称：第三级防雷器
2.型号：通流量为 20KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器
3.规格：包含连接线、铜线鼻、空开等配件
	套
	1

	59
	接地母线
	1.名称：机房逻辑接地铜排
2.规格：30*3mm
3.安装部位：包含支撑安装
	m
	18

	60
	配线
	1.名称：接地线
2.型号：ZRBVR6mm2
	m
	55

	61
	配线
	1.名称：接地线
2.型号：ZRBVR50mm2
	m
	30

	62
	智能防雷装置
	1.名称：接地汇流排
	套
	1

	63
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：等电位接地端子箱
2.材质：TD28局部等电位连接端子箱
	台
	1

	64
	接地装置
	1.名称：接地装置调试
	系统、组
	1

	6.3设备间布线

	65
	机柜
	1.规格：机柜600*1200*2000
2.安装方式：落地安装
	台
	3

	6.4空气调节

	66
	空调器
	1.名称：精密空调(包含减震器）
2.型号：1、精密空调总冷量≥12.5kW，显热制冷量≥11.6kW，风量应≥3200m³/h，加热能力要求≥3.4kW。提供相应证明材料。
2、压缩机：为提高系统可靠性，空调压缩机应采用柔性涡旋式压缩机。
3、加热量功能：机房精密空调应具备电加热器，为提高加热器的效率和可靠性，应采用PTC式加热器，加热量≥3kW。在风量较低或者没有风量的情况下，加热器基本上不加热，防止机组出现高温损伤并节约能耗。
4、加湿量功能：机房精密空调机组应采用可拆洗式电极加湿器，加湿量≥3.46kg/h,。
5、膨胀阀：为快速响应制冷需求变化，精准确保制冷剂流量，必须配置节能高效电子膨胀阀，不接受热力膨胀阀。
6、冷量输出控制方法、装置功能：所投精密空调在运行时需获取压缩机制冷量和设计风量，基于压缩机制冷量、设计风量以及焓差计算风量系数；将压缩机的需求输出转速和风量系数发送至控制器，由控制器基于需求输出转速和风量系数控制压缩机以控制冷量输出。
7、制冷剂回收装置功能：列间精密空调应采用环保型制冷剂R410A，保证制冷剂充分制冷，防止制冷剂残留在空调室外机，所投精密空调具备制冷剂回收装置。
	台
	1

	67
	有色金属管
	1.名称：紫铜管
2.规格：回液管、热气管含保温管
	m
	60

	68
	制冷剂
	1.名称：制冷剂
	桶
	2

	69
	配线
	1.名称：室外机电源线
2.型号：ZRVVR-5*2.5
	m
	30

	70
	配线
	1.名称：室外机电源线
2.型号：ZRVVR-2*1.5
	m
	30

	6.5装修建设

	71
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格：双面彩钢石膏复合板（1、 表面材料：表材为55%镀铝锌彩涂钢板,钢板正面PE聚酯树脂C816，漆膜厚度20um；颜色为乳白色。背面EP环氧树脂3854，漆膜厚度9um；钢板厚度0.6mm。
2、 内衬材料：12mm厚石膏板。
3、 产品规格：成品标准宽度1200mm，1200mm以下可定制；成品标准高度3100以下皆可定制；成品厚度：13mm。
4、 墙板连接：墙板两边折有V形边，采用钢制镀锌M压条配M4*18自攻螺钉固定。
5、 防火性能：符合国家防火GB/8624-1997建筑材料及制品燃烧性能分级A级不燃材料。
6、 漆膜性能：光泽度25±10（光泽单位）；铅笔硬度≥H。）
3.温控区墙面保温岩棉保温板
4.嵌缝、塞口材料品种：精密空调区地板下、吊顶上一周8mm厚不燃板封闭
	m2
	54

	72
	架空地板
	1.地面防尘处理
2.20mm厚地面橡塑保温，表面粘贴铝箔。阻燃B1级
3.面层材料品种、规格：全钢抗静电地板（含调节支撑骨架、抬高300mm）
4.防护材料种类：不锈钢收口条
	m2
	19.49

	73
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格：角钢支架，机柜、配电柜、电池柜、空调内外机承重处理
	t
	0.3

	74
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度：100mm
2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板钉在木龙骨
3.面层材料品种、规格：1.2mm黑钛不锈钢
	m
	17.22

	75
	止水带
	100mm高度围堰，并涂防水涂料。沿空调下方及门入口处设置
	m
	10

	76
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵
	外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵
	项
	1

	77
	平面吊顶天棚
	1.顶面防尘处理
2.20mm厚地面橡塑保温，表面粘贴铝箔。阻燃B1级
3.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋H=1050mm
4.龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型（不上人型）铝合金龙骨
5.面板材料品种、规格：600*600*0.8mm方形微孔铝板
	m2
	20.03

	78
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸：900*2200
2.框、扇材质：钢质甲级防火门，向外开
3.五金种类、规格：含配套五金
	m2
	1.98

	七、消防报警及无网管灭火

	7.1消防报警

	79
	报警联动一体机
	1.名称：气体灭火控制一体机
2.规格、线制：1区,可接240点，4.3寸彩色液晶显示屏，含热敏打印机、2节5AH电池。接带地址型探测器、模块、声光等总线设备，支持CAN联网和以太网联网，尺寸为340*94*440。
	台
	1

	80
	点型探测器
	1.名称：感烟探测器
2.规格：工作电压--总线24V
监视电流--＜0.3mA
报警电流--＜1.5mA
布线要求--RVS线≥1.5mm2；
使用环境--温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）
外形尺寸--φ100×54mm（含底座）
重    量--约82g（含底座）
壳体材料--ABS，白色
	个
	3

	81
	点型探测器
	1.名称：感温探测器
2.规格：工作电压--总线24V
监视电流--＜0.3mA
报警电流--＜1.5mA
布线要求--RVS线≥1.5mm2
使用环境--温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）
外形尺寸--φ100×56mm（含底座）
重    量--约65g（含底座）
壳体材料--ABS，白色
	个
	3

	82
	声光报警器
	1.名称：声光报警器
2.安装方式：用于事故现场的声音报警和闪光报警
	个
	1

	83
	声光报警器
	1.名称：消防警铃
2.安装方式：用于地区报警声响；安装在疏散口、楼梯口及走廊等公共场所
	个
	1

	84
	装饰灯
	1.名称：放气指示灯
	套
	1

	85
	照明开关、按钮
	1.名称：紧急启停按钮
	套
	1

	86
	消防模块
	1.名称：控制模块
	个
	3

	87
	装饰灯
	1.名称：安全出口灯
	套
	1

	88
	普通灯具
	1.名称：消防应急灯
	套
	2

	89
	配线
	1.名称：电源线
2.型号：ZR-RVS-2×1.5
	m
	100

	90
	配线
	1.名称：电源线
2.型号：ZR-RVS-4×1.5
	m
	100

	91
	配线
	1.名称：电源线
2.型号：ZR-BV2.5
	m
	100

	92
	配管
	1.名称：KBG管
2.规格：KBG20
3.配置形式：明配
	m
	50

	93
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：金属
3.规格：86型
	个
	20

	94
	配管
	1.名称：金属软管
2.材质：DN20
	m
	100

	95
	火灾防毒面具
	1.名称：火灾防毒面具
2.规格：过滤式呼吸器,30min，火灾逃生消防面具，防烟、防毒、防火
	个
	2

	96
	自动报警系统调试
	1.点数：64点以内
	系统
	1

	7.2气体灭火部分

	97
	贮存装置
	1.名称：70L灭火柜瓶组
2.介质、类型：GQQ70/2.5七氟丙烷灭火柜瓶组
	套
	1

	98
	HFC灭火剂
	1.名称：HFC灭火剂
2.介质、类型：HFC-227ea七氟丙烷灭火剂
	套
	48

	99
	风机
	1.名称：吊顶式消防排烟风机
2.型号：风量≥2600m³/H
	台
	1

	100
	碳钢罩类
	1.名称：排烟机罩
	套
	1

	101
	碳钢阀门
	1.名称：排烟阀
2.类型：24V，280°电动
	个
	1

	102
	成套配电箱
	1.名称：电源箱
	台
	1

	103
	百叶风口及风管
	1.名称：百叶风口及风管
	项
	1

	104
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：泄压口装置
	个
	1

	八、计算机网络系统

	8.1政务网/互联网

	105
	配电智能设备
	1.名称：核心交换机
2.型号：1.交换容量≥7.58Tbps，转发性能≥252Mpps；
2.支持不少于24个10/100/1000Base-T电口，光电复用口≥8个，4个10G BASE-X SFP+万兆光口 ；
3、配置描述：每台配置1根SFP+堆叠线缆。
	台
	1

	106
	交换机
	1.名称：电子审批网接入交换机
2.规格：性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥126Mpps ；端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口
	台
	1

	107
	防火墙
	1.名称：防火墙（含IPS、AV）
2.规格：1、标准 2U 硬件平台，冗余电源，国产化 CPU 及国产化操作系统，内存≥16GB，硬盘≥2TB。标配≥8 个千兆电口(含 4 组电口 Bypass），≥8 个千兆光口，支持≥2 个扩展槽；
2、设备最大吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400 万，每秒新建连接数≥20 万；
3、支持 IPv6/IPv4 双栈；支持 IPv6 安全策略，包括访问控制策略、NAT 策略、流量控制策略、黑名单、白名单、认证策略等；
4、系统预定义≥11000 条主流攻击规则，包含对应 IPS 规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息；
5、支持 SSL 加密流量解密功能，支持 HTTPS、SMTPS、POPS、IMAPS 协议加密的流量解密，支持HTTPS 流量按域名分类做流量解密。并支持上层内容安全功能查杀和访问控制，如入侵防御，内容过滤等；
6、具有自定义漏洞扫描模版和默认漏洞扫描模版扫描漏洞的功能；
7、支持独立的 Web 防护模块，系统定义≥4500条 WAF 规则防护功能，支持常规 HTTP 漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell 和 XSS 等类型的 Web防护；支持 HTTP 协议的 URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args 等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制；
8、支持自定义 IPS 特征，至少支持 TCP、UDP、ICMP、HTTP 等协议自定义入侵攻击特征；支持设置检测方向，包括双向、客户端方向和服务端方向；支持自定义选择级别；
9、具有普通模式下的业务流量转发功能和智能模式下的流量转发功能；
10、支持邮件内容过滤；支持基于发件人、收件人、邮件标题或邮件正文的关键字进行行为过滤；
11、提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源 NAT 等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作；
12、具有基于控制测量的策略分析功能、基于策略路由的策略分析功能、基于源 NAT 的策略分析功能；
13、基于 C&C 的威胁情报上报功能、基于勒索软件的威胁情报上报功能、基于僵尸网络的威胁情报上报功能、基于挖矿软件的威胁情报上报功能、基于矿池地址的威胁情报上报功能。
	台
	1

	108
	终端安全管理
	1. 名称：终端安全管理
2.规格：1、标准2U硬件平台，双电源，国产化CPU及国产化操作系统，内存≥16G，硬盘≥2T，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，千兆管理口≥1个，千兆HA口≥1个；▲包含1套终端安全及防病毒系统平台及50个PC防护授权；提供证明材料。
2、支持可视化态势大屏展示，包括终端安全管控大屏和安全概况大屏，安全概况展示内容包括防护概况、检测概况、入侵检测概况、防护风险趋势、安全动态；终端管控包括终端状态、分组分类、版本状态、安装量、防护率、在线率等。
3、支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。支持自动收集终端资产：监听端口、运行程序、账号、软件、启动项、Web框架、Web服务、数据库、Web应用等信息，并支持数据的导出。
4、病毒检测类型支持文件感染型病毒、宏病毒、蠕虫、木马程序、间谍软件、脚本恶意程序、后门程序、僵尸程序、勒索软件、RootKit恶意程序、BootKit恶意程序等。
5、支持中心可对全网终端下发资产信息登记任务，能自定义登记信息内容及格式，包括输出框格式、下拉框格式、是否必填项等，并支持启停资产登记能力，针对未完整登记信息的终端支持设置开机提醒、定期提醒、常驻提醒。
6、支持监控系统开机、登录、关机事件，可以设置监控非工作时段的开机事件，形成审计日志；且能够查询主机在线时长监控，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息。
7、支持基于IP及域名设置探测地址，实时感知违规外联行为，针对违规外联行为支持多种处置方式，包括不做处理、弹窗提醒用户并关机、弹窗提醒用户并断网。
8、支持压缩文件、加壳文件、格式混淆、捆绑文件等逃避检测防护；支持静态文件二进制特征、动态行为特征等未知病毒检测。
9、支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持4个任意维度（任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间）的系统登录访问策略设置。联动威胁情报，支持对APT、木马、病毒、蠕虫、后门、勒索、挖矿、僵尸网络、漏洞利用等10余种不同类型的威胁进行离线鉴定，对外联IP、可疑域名、可疑文件进行实时情报鉴定，实现风险一站式实时监测。
10、内置在线沙箱，可对文件进行在线沙箱、多引擎、情报分析，可在线预览分析结果并支持报告下载分析。提供专门的挖矿风险评估工具和专门的挖矿实时防御工具，并提供功能开关。提供内核级的数据防护能力，保护文件不被勒索软件或其他病毒程序恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程。
11、病毒处理支持阻止、删除、隔离及清除还原；策略支持自定义，病毒检测方式支持全面检测、按需检测。
12、管理平台支持一键卸载客户端、一键解除绑定终端、一键停止/启动防护、一键关闭/重启主机、一键重启客户端、一键迁移资产。客户端程序支持在线热升级，可自定义客户端升级时间与升级速度，并支持错峰升级。
	台
	1

	8.2电子审批网

	109
	交换机
	1.名称：电子审批网核心交换机
2.规格：1.交换容量≥7.58Tbps，转发性能≥252Mpps；
2.支持不少于24个10/100/1000Base-T电口，光电复用口≥8个，4个10G BASE-X SFP+万兆光口 ；
3、配置描述：每台配置1根SFP+堆叠线缆。
	台
	1

	110
	路由器
	1.名称：电子审批网路由器
2.规格：1.固定接口数目≥7个WAN口（其中包含2个光口）， 8个LAN口（全部支持切换成WAN口），1个USB接口，支持3G扩展，支持2个SIC插槽；
2.转发性能≥3Mpps；整机交换容量52Gbps；
	台
	1

	111
	交换机
	1.名称：电子审批网接入交换机
2.规格：性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥126Mpps ；端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口
	台
	1

	112
	防火墙
	1.名称：电子审批网防火墙（含IPS、AV）
2.规格：1、标准 2U 硬件平台，冗余电源，国产化 CPU 及国产化操作系统，内存≥16GB，硬盘≥2TB。标配≥8 个千兆电口(含 4 组电口 Bypass），≥8 个千兆光口，支持≥2 个扩展槽；
2、设备最大吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400 万，每秒新建连接数≥20 万；
3、支持 IPv6/IPv4 双栈；支持 IPv6 安全策略，包括访问控制策略、NAT 策略、流量控制策略、黑名单、白名单、认证策略等；
4、▲系统预定义≥11000 条主流攻击规则，包含对应 IPS 规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息，提供满足该功能的第三方软件测试报告；
5、支持 SSL 加密流量解密功能，支持 HTTPS、SMTPS、POPS、IMAPS 协议加密的流量解密，支持HTTPS 流量按域名分类做流量解密。并支持上层内容安全功能查杀和访问控制，如入侵防御，内容过滤等；
6、具有自定义漏洞扫描模版和默认漏洞扫描模版扫描漏洞的功能；
7、支持独立的 Web 防护模块，系统定义≥4500条 WAF 规则防护功能，支持常规 HTTP 漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell 和 XSS 等类型的 Web防护；支持 HTTP 协议的 URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args 等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制；
8、支持自定义 IPS 特征，至少支持 TCP、UDP、ICMP、HTTP 等协议自定义入侵攻击特征；支持设置检测方向，包括双向、客户端方向和服务端方向；支持自定义选择级别；
9、具有普通模式下的业务流量转发功能和智能模式下的流量转发功能；
10、支持邮件内容过滤；支持基于发件人、收件人、邮件标题或邮件正文的关键字进行行为过滤；
11、提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源 NAT 等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作；
12、具有基于控制测量的策略分析功能、基于策略路由的策略分析功能、基于源 NAT 的策略分析功能；
13、▲基于 C&C 的威胁情报上报功能、基于勒索软件的威胁情报上报功能、基于僵尸网络的威胁情报上报功能、基于挖矿软件的威胁情报上报功能、基于矿池地址的威胁情报上报功能，提供满足该功能的第三方软件测试报告。
	台
	1

	113
	电子审批网终端安全管理
	1.名称：电子审批网终端安全管理
2.类别：1、标准2U硬件平台，双电源，国产化CPU及国产化操作系统，内存≥16G，硬盘≥2T，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，千兆管理口≥1个，千兆HA口≥1个；包含1套终端安全及防病毒系统平台及50个PC防护授权；
2、支持可视化态势大屏展示，包括终端安全管控大屏和安全概况大屏，安全概况展示内容包括防护概况、检测概况、入侵检测概况、防护风险趋势、安全动态；终端管控包括终端状态、分组分类、版本状态、安装量、防护率、在线率等。
3、支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。支持自动收集终端资产：监听端口、运行程序、账号、软件、启动项、Web框架、Web服务、数据库、Web应用等信息，并支持数据的导出。
4、▲病毒检测类型支持文件感染型病毒、宏病毒、蠕虫、木马程序、间谍软件、脚本恶意程序、后门程序、僵尸程序、勒索软件、RootKit恶意程序、BootKit恶意程序等，提供满足该功能的第三方软件测试报告。
5、支持中心可对全网终端下发资产信息登记任务，能自定义登记信息内容及格式，包括输出框格式、下拉框格式、是否必填项等，并支持启停资产登记能力，针对未完整登记信息的终端支持设置开机提醒、定期提醒、常驻提醒。
6、支持监控系统开机、登录、关机事件，可以设置监控非工作时段的开机事件，形成审计日志；且能够查询主机在线时长监控，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息。
7、支持基于IP及域名设置探测地址，实时感知违规外联行为，针对违规外联行为支持多种处置方式，包括不做处理、弹窗提醒用户并关机、弹窗提醒用户并断网。
8、支持压缩文件、加壳文件、格式混淆、捆绑文件等逃避检测防护；支持静态文件二进制特征、动态行为特征等未知病毒检测。
9、支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持4个任意维度（任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间）的系统登录访问策略设置。联动威胁情报，支持对APT、木马、病毒、蠕虫、后门、勒索、挖矿、僵尸网络、漏洞利用等10余种不同类型的威胁进行离线鉴定，对外联IP、可疑域名、可疑文件进行实时情报鉴定，实现风险一站式实时监测。
10、内置在线沙箱，可对文件进行在线沙箱、多引擎、情报分析，可在线预览分析结果并支持报告下载分析。提供专门的挖矿风险评估工具和专门的挖矿实时防御工具，并提供功能开关。提供内核级的数据防护能力，保护文件不被勒索软件或其他病毒程序恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程。
11、病毒处理支持阻止、删除、隔离及清除还原；策略支持自定义，病毒检测方式支持全面检测、按需检测。
12、管理平台支持一键卸载客户端、一键解除绑定终端、一键停止/启动防护、一键关闭/重启主机、一键重启客户端、一键迁移资产。客户端程序支持在线热升级，可自定义客户端升级时间与升级速度，并支持错峰升级。
	台
	1

	114
	电子审批网络安全审计系统                                                                                   
	1.名称：电子审批网络安全审计系统
2.类别：1、标准 1U 硬件平台，采用国产化 CPU 和国产操作系统，千兆电口≥6 个，内存≥8GB，磁盘≥2T；授权资产≥20，日志处理能力≥800EPS，功能无限制；
2、采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发；支持 kafka日志转发、大数据同步、APT 沙箱报告转发等联调功能；
3、▲通过在目标主机上安装 Agent 程序，支持监测目标主机的 CPU 利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息，提供满足该功能的第三方软件测试报告；
4、支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行恢复操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程仓库；
5、三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件；
6、支持 Syslog、SNMP Trap、HTTP、WMI、FTP、SFTP 协议日志收集；支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集；
7、支持常见的虚拟机环境日志收集，包括 Xen、VMWare，hyper-v 等；
8、支持分布式部署，支持页面一键添加子节点，自动进行绑定添加，采集器可以选择同步日志范围，按需转发数据；
9、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件；
10、可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息（公网情况）；
11、支持磁盘空间阈值告警，当磁盘使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产性能监控异常告警，对于监控的资产系统资源进行监测当指定指标使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警。
	台
	1

	8.3设备网

	115
	交换机
	1.名称：核心交换机
2.规格：1.交换容量≥7.58Tbps，转发性能≥252Mpps；
2.支持不少于24个10/100/1000Base-T电口，光电复用口≥8个，4个10G BASE-X SFP+万兆光口 ；
3、含4千兆多模模块。
	台
	1

	116
	交换机
	1.名称：POE接入交换机
2.规格：1、固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个；支持POE供电，整机供电功率≥370W。
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps。
	台
	1

	117
	交换机
	1.名称：接入交换机
2.规格：1. 性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥126Mpps 
2. 端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口
	台
	1

	九、安防门禁

	118
	存储设备
	1.名称：监控录像机
2.规格：1、可接驳支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方
摄像机和主流品牌摄像机。
2、视频数据的存储。
3、8 块 16T 存储盘。
	台
	1

	119
	监控摄像设备
	1.名称：半球摄像机
2.规格：1、400 万半球型网络摄像机。
2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。
3、最低照度：彩色：0.01 Lux。
4、宽动态：数字宽动态。
5、最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。
6、支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件。
7、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB宽动态。
8、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m。
9、支持最大 512 GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储。支持 1 路报警输入，1 路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1 路音频输入，1 路音频输出。
10、符合 IP66 防尘防水及 IK10 防暴设计，可靠性高。
11、POE 供电。
	台
	10

	120
	输出设备
	1.名称：人脸门禁一体机
2.规格：1、采用4.3英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸
2、存储容量：本地支持1500 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹（-F 型号）、15 万条事件记录；
3、读卡器模式：支持通过经销私有RS485 或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式 使用；
4、支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式
	台
	5

	121
	电源
	1.名称：门禁电源
2.规格：12V
	台
	5

	122
	入侵探测器
	1.名称：磁力锁
2.规格：1、锁体主体颜色为：氧化银。
2、最大静态直线拉力：280kg±10%。
3、断电开锁，满足消防要求。
	套
	5

	123
	出入口目标识别设备
	1.名称：出门按钮
2.规格：1、结构：塑料面板。
2、性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V。
3、输出：常开。
4、尺寸：86*86mm，安装后露出 13mm。
	台
	5

	124
	出入口目标识别设备
	1.名称：IC卡
2.规格：1、卡片类型：IC 卡。
2、符合标准：ISO14443 标准。
3、卡片容量：1K byte。
4、工作频率：13.56MHz。
5、卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm。
6、主体材质：PVC。
	张
	10

	125
	停车场管理设备
	1.名称：卡发行器
2.规格：1、支持发卡类型：ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡。
2、USB2.0 接口。
3、具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座。
4、工作电压：DC 5V。
5、工作电流：0.2A。
6、尺寸：117*67.5*14.3mm。
	台
	1

	十、综合布线系统

	126
	配线架
	1.名称：24口配线架
2.规格：24 口模块化非屏蔽配线架
	架
	5

	127
	配线架
	1.名称：110配线架
2.规格：1、100 对 110 型语音跳线架
2、适用所有 19 英寸标准机柜
	架
	1

	128
	输入设备
	1.名称：六类非屏蔽模块（网线水晶头）
2.规格：1、阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成；
2、每个模块上有 T568A、T568B 两种标准打线标识；
3、独特的排列电缆的方法保证了在接触良好；
4、卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接；
5、高弹性保证打线卡接＞250 次，重复插拔次数＞750 次；
6、产品电气性能优越，支持千兆网络应用；
7、防尘盖设计，有效防止灰尘进入（打线式）。
	台
	104

	129
	跳线、跳纤
	1.名称：3米跳线
2.规格：3 米六类，UTP，4 对标准 RJ45 至 RJ45 跳线，PVC 护套，符合 UL 防火标准
	条
	30

	130
	跳线、跳纤
	1.名称：2米跳线
2.规格：2米六类，UTP，4 对标准 RJ45 至 RJ45 跳线，PVC 护套，符合 UL 防火标准
	条
	30

	131
	线管理器
	1.名称：理线器
2.规格：1U 封闭式网络理线架
	个
	11

	132
	光缆
	1.名称：六类非屏蔽线缆
2.规格：单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
标称线对数：4，导体标称直径：0.53mm，导体名
称：软圆铜线，绝缘：HDPE
屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离
	m
	8000

	133
	信息、网络插座
	1.名称：四口面板
2.规格：1.、阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成
2、 加厚材料注塑坚固耐用防撞击
3、面板设计线条流畅不见螺钉孔,美观大方
4、双层扣位式面板设计可防止施工时污染面板
5、所有面板均带防护门，适应恶劣施工环境
6、固定架和后座磨砂处理，保护不被尖锐物划伤
7、单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面
	个
	20

	134
	信息、网络插座
	1.名称：双口面板
2.规格：1、阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成
2、 加厚材料注塑坚固耐用防撞击
3、面板设计线条流畅不见螺钉孔,美观大方
4、双层扣位式面板设计可防止施工时污染面板
5、所有面板均带防护门，适应恶劣施工环境
6、固定架和后座磨砂处理，保护不被尖锐物划伤
7、单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面
	个
	12

	135
	配管
	1.名称：JDG管
2.规格：JDG20
3.配置形式：暗配
	m
	500

	136
	配管
	1.名称：JDG管
2.规格：JDG25
3.配置形式：暗配
	m
	450

	137
	配线
	1.名称：门禁信号线
2.型号：RVV2*1.0
	m
	50

	138
	配线
	1.名称：电源线
2.型号：RVV3*1.5
	m
	200

	139
	双绞线缆
	1.名称：音响线
2.类别：200 芯无氧铜音响线
	m
	200

	140
	配线
	1.名称：话筒线
2.型号：RVVP2*1.0
	m
	540

	141
	双绞线缆
	1.名称：高清线
2.类别：光纤版高清线 30 米
	根
	2

	142
	双绞线缆
	1.名称：高清线
2.类别：光纤版高清线 15米
	根
	1

	十一、集成服务

	143
	技术服务
	1.名称：技术服务
2.规格：包含全部软硬件设备安装、布线、上架、系统调试、国知局网络对接联调、用户培训、竣工资料编制、现场测试、验收配合；含项目管理人员、音视频、网络安全工程师。
	项
	1


三、商务服务要求
1.报价要求
（1）供应商在投标时应上传分项报价清单（清单内容应包含：名称，品牌、规格或型号，数量，单价，质保年限等）不得超过最高限价，否则为无效标。
（2）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（4）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求
（1）质量要求
①原材料及辅材应符合国家规定的强制性环保指标。
②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。
③供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。
④所提供的技术资料（含软件）完整正确，采购人拥有技术资料（含软件）所有权、使用权等，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。
⑤如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。
（2）安全施工要求
供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和便民服务中心工作人员人身安全问题由供应商承担全部责任；施工遵守物业管理制度，做好原有装修成品保护。
（3）验收要求
①施工过程管理与记录：
施工前、中、后须分别拍摄水印照片并放入竣工文档；施工资料及竣工文档将作为最终验收与决算依据。
②因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
（4）质保（维保）及售后服务要求
①供应商提供硬件设备免费质保1年（含）以上，软件系统免费升级运维不少于 1 年，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 
②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，2 小时响应，24 小时内到达项目现场；24 小时内无法及时修复的须提供备机，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。质保期内完成至少一次年度整体免费巡检。 
③质保期外，供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。 
④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
3.付款条件
合同签订且乙方提交进场服务相关证明材料后，双方协商一致后甲方支付合同价款的 40% 作为预付款；项目全部服务工作完成，经使用单位对标功能评估合格、专家验收考评通过满一年并经审计结束后付至审计价款的 70%；验收合格满二年后付清审计价格余款（不计息）。
4.交付时间及地点
[bookmark: OLE_LINK9]（1）交付时间：合同签订之日起90日内完成数字化硬件环境建设以及保护中心软件系统建设部署,系统部署后进行试运行并完成验收。
（2）交付地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
5.培训要求
投标人应根据项目采购内容，投标时自行拟订提供相应的配套培训方案。同时，投标人应承诺：可根据采购人要求，提供培训服务，并达到采购人要求，提供培训材料（教材）、记录资料。培训费用包含在投标报价内。
6.其他要求
磋商文件中若要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按磋商文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合磋商文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
磋商文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。
注：供应商承诺中标后提供的检测报告为实验室真实出具，须支持采购人通过扫描报告二维码查询、检测机构官网查询、去函查询或上门查询等方式查询检测报告的真实性。
3楼平面图（阴影部分不在本次范围内）；三楼面积约109.48㎡











4楼平面图（阴影部分不在本次范围内）；四楼面积约727.48㎡








第五章 评审方法及评审标准
一、评审方法
1.1本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
1.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
二、落实政府采购政策及政府采购不诚信记录扣分评审 
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评审标准
	项 目
	评分标准

	价格
（30分）
	以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分得满分30分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×30×100%（保留两位小数）
注：磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，磋商小组有权将其作为无效投标处理。

	技术部分（24分）
	技术参数响应（24分）
	服务过程中使用的技术参数完全满足或优于磋商文件第四章第三项【服务技术要求】得24分，标“▲”项每有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。未按要求提供配套证明材料视为负偏离，其他以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准（中标后若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标）。（同一项参数不重复扣分）

	服务部分（34分）
	项目实施方案（10分）
	投标人根据建设需求清单，编制详细的项目实施方案包含：①进度保障措施；②质量管控措施；③安全文明施工及成品保护；④重难点分析及解决方案（三网物理隔离、审理庭音视频调试、国知局网络对接、机房七氟丙烷气体灭火、预审软件部署调试）；⑤对接江苏省专利预审协作平台的方案。
方案内容完整、针对性强、可落地得 10分；
每缺1项扣2分，方案有缺陷每项扣 1分，扣完为止；
未提供本项得 0 分。

	
	专利预审系统功能方案
（10分）
	投标人根据专利预审系统需求，编制详细的系统功能方案。
方案完整覆盖全部业务模块，数据库来源、检索能力、AI 辅助审查、决策工具、工作空间、各类检索模式均有对应落地说明；充分考虑与江苏省专利预审协作平台对接；对系统 7×24 小时稳定性、并发能力、数据安全有保障措施，针对性强的，得10分；
主要模块均覆盖，部分细节深度不足，对接、稳定性保障措施有存在瑕疵的，得8分；
方案框架完整，但关键功能、对接、稳定性阐述简略，针对性一般的，得6分；
仅简单复述采购需求，无针对性方案的，得3分；
未提供 0 分。

	
	售后服务方案（6分）
	包含：故障处置流程、7×24 小时技术支持、备品备件保障、巡检计划、问题升级机制；
内容科学、全面、针对性强，各项措施具体可行的，得 6 分；
内容较科学合理、措施较具体，针对性较强的，得4分；
内容不够详细，措施针对性一般的，得2分；
未提供 0 分。

	
	培训方案
（4分）
	针对维权中心管理人员、业务操作人员制定分层培训，包含培训内容、培训师资、培训课时、培训资料、实操演练；
内容科学、全面、针对性强，各项措施具体可行的，得4分；
内容较科学合理、措施较具体，针对性较强的，得2分；
内容不够详细，措施针对性一般的，得1分；
未提供 0 分。

	
	故障响应及现场服务
（2分）
	承诺接到故障报修1 小时响应，2小时到达项目现场，24小时内恢复。如故障无法修复，需提供备机替换，提供承诺函加盖公章得 2 分；不满足不得分。

	
	质保期增值承诺
（2分）
	本项目硬件最低免费质保 1 年；在最低要求基础上，硬件每增加 1 年免费质保得 1分，最多 2 分。（须提供书面承诺函）

	业绩
（6分）
	投标人具备自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来,承接相关类似（信息化系统集成）的案例，提供一个案例得2分，最高得6分。
（合同须清晰体现项目建设内容，时间以合同签订时间为准，材料不全不计分。）

	团队能力（6分）
	1、项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）证书，得 2 分；
2、项目组成员中具备系统集成项目管理工程师（中级）人员证书、信息安全工程师证书，有一类得 2 分，最高得4分；
（提供证书扫描件件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社会养老保险的有效凭证扫描件盖章，否则不得分。）

	总分
	100分
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竞争性磋商响应文件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      磋商供应商名称 ：               
      日      期 ：                   
供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(提交响应文件截止时间前一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	3
	供应商提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	4
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	8
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目不专门面向中小企业，供应商若为小微企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业则享受相应20%价格扣除优惠。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为软件和信息技术服务业。
	

	特定资格条件

	10
	/
	

	其他资格条件

	11
	磋商响应函
	

	12
	法人授权书
	





具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日
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供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                     承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日

磋商响应函
致：江苏恒泰建设工程咨询有限公司
根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人姓名（签章）：         联系电话：
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日
法定代表人授权委托书（格式） 

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加                组织的                （招标编号:     ） 投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：


供应商（电子签章）：


法定代表人（签字或盖章）：


日期：    年   月   日





投标产品规格配置清单
	序号
	设备名称
	投标品牌及型号
	规格配置详细说明
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。
2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。



供应商（电子签章）：


法定代表人（签字或盖章）：


日期：    年   月   日

2、 符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	



三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	





中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：
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中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

四、磋商响应报价表
    
项目名称： 
项目编号：     
本次为首次报价                                                      
	名称
	第一轮报价

	报价
	大写：
小写：            (人民币)元

	备注
	


                                               
日期：    年   月    日








分项报价表
项目名称： 
项目编号：     

	序号
	内容
	服务内容（领域）描述
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	一、专利预审服务

	1
	专利预审服务
	1、公共服务系统
门户网站：对外服务的门户网站，可支持信息发布，对各业务功能模块进行网站展示、管理；支持用户登录、基础信息管理。
申请主体备案：可支持备案主体、代理机构进行备案申请、备案变更。
专利预审案件提交：可支持申请人办理专利预审申请、案件答复、案件管理和通知书接收。
2、▲智能化确权辅助系统：智能化辅助审查系统主要可支持在线进行专利申请辅助审查，包括案件分配、案件受理、案件审核、案件互检、统计分析、配置中心等。同时还可提供智能化辅助工具帮助预审员完成专利预审工作，包括智能分类、智能形式审查、文件对比、相似检索。响应文件中提供满足该功能的相关证明材料；
3、后台管理系统
后台管理系统可支持对提交的备案申请信息进行审核、管理，可对企事业单位用户、代理机构用户信息进行查看、编辑、删除、拉黑、导出等操作。
4、▲预审员可登录、使用数据库的功能，并且数据库应实现7*24小时的连续运行，运行流畅、稳定。数据方面满足以下要求:专利数据来源合法权威，专利收录国别或地区在170个以上，专利检索字段合计多于470个，支持不少于10个人同时在线使用，专利收录国别或地区170个以上，以及专利检索字段470个以上需在响应文件中提供相关证明材料；
5、▲数据库功能方面满足以下要求：支持专利的简单检索、高级检索、语义检索、批量检索、外观图像检索、布尔检索、语义检索与布尔检索组合检索、布尔检索与图像的组合检索，AI智能技术解读和智能问答等；还可支持专利检索结果的浏览、下载、快速筛选、统计分析、预警、智能附图、说明书比对、高亮展示、产业专题库导航等，响应文件中提供满足该功能的相关证明材料；
6、▲系统所使用专利数据资源的来源合法性、权威性、安全性，专利基础数据来源必须来自官方机构，响应文件中提供相关证明材料，保证数据来源合法性、及时性和稳定性。数据更新周期须保证中国专利数据每一周两更，国内数据与国家知识产权局更新数据要保持一致；
7、▲AI相关功能：支持对基于当前检索结果，进行 AI 深度分析；响应文件中提供相关证明材料；
8、▲辅助审查决策工具：支持申请前评估功能、支持异常专利申请预警功能、支持从技术、经济、法律维度评价专利价值；响应文件中须逐项提供相关证明材料；
9、▲工作空间：工作空间中数据可支持手动更新；支持自动标引，标引字段预设沉睡专利、核心（壁垒）专利、沉睡专利、分级分类等页签；支持原始申请人集中度分析；支持市级集中度分析；支持省级集中度分析；响应文件中须逐项提供相关证明材料；
10、▲检索方式：：简单检索、高级检索、指令检索、智能语义检索、批量检索、外观图像检索、法律状态检索、转让信息检索、许可信息检索、专利复审无效信息检索；响应文件中提供以上检索方式的相关证明材料。
	项
	1
	
	
	

	二、服务受理大厅排队叫号系统

	2
	扬声器
	1.名称：吸顶天花喇叭
2.规格：6W
	台
	2
	
	
	

	3
	功率放大器
	1.名称：吸顶喇叭功放
2.输出功率(70/100V/4Ω）：RMS 120W；
3.频率响应：80Hz - 16kHz  ± 3 dB；
4.电源：AC: 100~240V 50/60Hz, DC 24V；
5.输入灵敏度：MIC: -40dBv 平衡、Line: -10dBv 平衡、AUX: -10dBv 非平衡；
6.总谐波失真：<0.1%；
7.信噪比：MIC > 65dB、 Line > 75dB、 AUX > 75dB；
8.输出方式：4Ω/70V/100V；
9.控制项：4 INPUT音量，1 AUX音量，1 Echo电平，2高音/低音， 1 MASTER音量。
	台
	1
	
	
	

	4
	会议专用设备
	1.名称：排队叫号主机
2.规格：液晶尺寸 21.5 寸 16：9；触摸屏 G+G 电容触摸屏；触摸分辩率 32767*32767；分辨率液晶分辨 1920*1080(MAX)；主机配置单颗CPU、8G 运行内存、 128G 固态硬盘；打印机内置 532 高速 80 热敏打印机；通信模式双频 433 无线模块。
	台
	1
	
	
	

	5
	显示设备
	1.名称：平板电视
2.规格：尺寸≥55英寸；分辨率：≥1920*1080；配置≥单颗四核1.5GhzCPU、≥2G内存≥16G存储；
HDMI输入。
	台
	1
	
	
	

	6
	呼叫器
	1.名称：呼叫器
2.规格：电源：12V 供电；按键寿命：≥300 万次 ；排队叫号系统中的服务台终端设备，可以实现登录、顺呼、重呼、优先、插前、延后、弃号、转移、退出等功能。
	台
	4
	
	
	

	7
	评价器
	1.名称：评价器
2.规格：对服务内容进行评价，按键评价器
	台
	4
	
	
	

	三、宣传区域

	8
	扬声器
	1.名称：吸顶音箱
2.规格：1、音箱类型:无源同轴天花喇叭；
2、连续功率:60W(RMS)；
3、单元:6.5″同轴单元；
4、最大声压级(1M):92dB(计算值)；
5、阻抗:16Ω；
6、频率响应：150Hz-20KHz(-10dB)；
7、筒体材质:铝合金、可选配变压器；
	台
	2
	
	
	

	9
	功率放大器
	名称：吸顶音箱功放
2.规格：1、额定功率：2×150W
2、峰值功率：2×300W
3、阻抗：4欧
4、频率响应@4Ω 1/3输出功率：20 Hz~20 KHz (+0/-1 dB)；
5、1KHz 1/8输出功率总谐波失真：<0.01%，典型值0.005%；
6、信噪比(A) ：>98dB；
7、输入灵敏度(应急输入)：1+/-1dBm；
8、电压增益：34+/-1dB；
9、输入接口：XLR + EUROBLOCK并接方式；
10、输出接口：SPEAKON喇叭座；
11、工作模式：立体声模式/并接模式/桥接模式/通道组合模式/休眠模式；
12、阻尼因素1KHz：>200；
13、功率转换合成：开关电源SMPS+CLASS D数字功放；
14、冷却：温度自适应，抽风(后板出风口)；
15、保护功能：短路/过流保护，开路高频抑制, 过热保护, 过压保护，超高频RF抑制，开关机静音；
16、电源适应：AC 187-253V 50/60 Hz；
	台
	1
	
	
	

	四、三层多功能会议室系统

	10
	扬声器
	1.名称：吸顶音箱
2.规格：1、音箱类型:无源同轴天花喇叭；
2、连续功率:60W(RMS)；
3、单元:6.5″同轴单元；
4、最大声压级(1M):92dB(计算值)；
5、阻抗:16Ω；
6、频率响应：150Hz-20KHz(-10dB)；
7、筒体材质:铝合金、可选配变压器；
	台
	2
	
	
	

	11
	功率放大器
	1.名称：吸顶音箱功放
2.规格：1、额定功率：2×150W
2、峰值功率：2×300W
3、阻抗：4欧
4、频率响应@4Ω 1/3输出功率：20 Hz~20 KHz (+0/-1 dB)；
5、1KHz 1/8输出功率总谐波失真：<0.01%，典型值0.005%；
6、信噪比(A) ：>98dB；
7、输入灵敏度(应急输入)：1+/-1dBm；
8、电压增益：34+/-1dB；
9、输入接口：XLR + EUROBLOCK并接方式；
10、输出接口：SPEAKON喇叭座；
11、工作模式：立体声模式/并接模式/桥接模式/通道组合模式/休眠模式；
12、阻尼因素1KHz：>200；
13、功率转换合成：开关电源SMPS+CLASS D数字功放；
14、冷却：温度自适应，抽风(后板出风口)；
15、保护功能：短路/过流保护，开路高频抑制, 过热保护, 过压保护，超高频RF抑制，开关机静音；
16、电源适应：AC 187-253V 50/60 Hz；
	台
	1
	
	
	

	12
	会议专用设备
	1.名称：大屏控制器
	台
	1
	
	
	

	13
	会议专用设备
	1.名称：主席单元话筒
	台
	1
	
	
	

	14
	会议专用设备
	1.名称：代表单元话筒
	台
	10
	
	
	

	15
	会议专用设备
	1.名称：无线话筒
	台
	2
	
	
	

	16
	周边设备
	1.名称：音频处理器
	台
	1
	
	
	

	五、多功能审理庭系统

	17
	软件
	1.名称：审理席应用端
2.规格：审查员应用系统用于帮助用户处理庭审相关工作，方便用户在应用程序中实时查看口审庭情况，切换相关的画面内容。外链接到相关的网站配置，可以让用户快速访问数字口审系统、内网平台等网站。另附有远程桌面、画面的截图批注、备忘录、内网通讯工具、常用的小工具等等，可以更好的协助用户完成开庭的工作。
	套
	1
	
	
	

	18
	软件
	1.名称：当事人庭审应用端
2.规格：当事人应用系统方便用户更全面了解开庭情况，向用户展示当前口审庭相关内容和相关证据记录的画面，提示用户口审庭相关基本规则，向用户提供庭审相关的工具链接，更好的为用户提供相关服务。保障用户切身的权益。
	套
	2
	
	
	

	19
	智能照明系统设备
	1.名称：庭审控制面板
2.规格：1、配合网控时序电源实现审理庭设备一键通断电。
2、屏幕：4寸电容触摸屏，86面板型
3、核心处理器：400MHz 32位双核处理器
4、操作系统：嵌入式实时操作系统
5、协议类型：MODBUS、XGUS协议
6、分辨率：480*480
	套
	1
	
	
	

	20
	控制器
	1.名称：强电控制器
2.规格：1、电源输出通道数：≧8路。
2、单通道的最大电流为≧10A，总输入电流容量为≧30A。
3、控制方式：支持TCP/IP协议和串口协议控制。
4、控制方式：可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制。
5、控制方式：可通过用网口、RS232、RS485 接口控制组件对设备进行控制。
6、每路电源通道均可独立设定延时时间（优于1秒~255秒）。
	台
	1
	
	
	

	21
	周边设备
	1.名称：网络音频处理器
2.规格：1、具备话筒10路平衡式输入, 10路平衡式环出。每个输入通道有独立的压限器、均衡器、噪声门、自动增益，每个输入通道的线路输入可以根据需要选取灵敏度；
2、每个输入通道支持48V幻象供电，可独立控制；
3、内置12*12音频矩阵，可根据不同场景设置相应的效果；
4、具备2路平衡式输出，3路线性输出。共4组输出，每个输出通道有独立的八段参数均衡器、延时器、分频器、压限器模块，可根据环境需要输出不同音效；
5、频率响应：20Hz－20KHz；
6、24bit/48kHz A/D、D/A转换，最高可达96kHz取样率；
7、A/D 、D/A动态范围：114dB；
8、输入共模抑制：85dB@20dBu,1KHz；
9、内置高速DSP芯片，具有编组控制功能；
10、1个1000M自适应网口，支持远程管理。
A、可实时监测法庭内每一只话筒实时音量、48V幻象供电状态、话筒在线与断线状态。
B、可远程控制并调节法庭内每一只话筒实时音量，远程控制任一只话筒的48V幻象供电，从而实现法庭禁言功能。
	台
	1
	
	
	

	22
	会议专用设备
	1.名称：庭审发言话筒
2.规格：1、指向特性：心型
2、信噪比(S/N)：> 92dB
3、频率响应：20Hz—20KHz
4、输出阻抗：280欧姆
5、最大声压：140dB，THD<1%
6、灵敏度：-40dBV-Pa
7、输入连接器：4针航空插公头
8、输出连接器：3针卡侬公头
9、供电：48V供电
	台
	9
	
	
	

	23
	扬声器
	1.名称：音箱
2.规格：单元：尺寸小于等于LF:1X6、5寸、HF:1X1寸
频率响应：55Hz-20KHz
额定功率（RMS）：大于等于45W
阻抗：8Ω
灵敏度：不低于91db
专业会议音箱，主流产品型号
	台
	4
	
	
	

	24
	监控摄像设备
	1.名称：高清云台摄像机
2.规格：1、采用4K高品质1/2.8英寸CMOS传感器，输出828万有效像素；最大分辨率可达3840×2160，输出帧率高达30帧/秒；
2、HDM支持：3840*2160P30/25;1080P60/50/30/25/59.94/29.97;720P60/50/59.94fps；
SD和LAN支持：1080P60/50/30/25/59.94/29.97;720P60/50/59.94fps；
3、12倍光学变焦（16X数字变焦），焦距：f=3.9～46.8mm；
4、视角：7.42°（窄角）-78.58°（广角）；光圈F1.6–F2.8；
5、支持SM-2D和SM-3D数字降噪，低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)；
	台
	4
	
	
	

	25
	监控摄像设备
	1.名称：实物展台
2.规格：1、镜头输出像素：1300万；
2、变焦：12倍光学变焦，20倍数字变焦
3、对焦/白平衡： 自动/手动（对焦）
4、图像特技： 负片、冻结、旋转、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩色
5、图像存储：支持
6、usb2、0接口： 有
7、输出接口： VGA输出×2，HDMI输出×2
8、输入接口：麦克风输入×1，VGA输入×1，HDMI输入×1
	台
	1
	
	
	

	26
	监控摄像设备
	1.名称：实物摄像机
2.规格：1、1/2、8英寸851万像素SONY CMOS传感器，图像比例16：9；图像水平亮度解析力达到：1800电视线；支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩
2、视频信号：4Kp/30/25、1080p60/50/30/25、1080I60/50、720p60/50/30/25
3、镜头：12倍光学变焦，15倍数字变焦；f=4、0～50、4mm；清晰影像变焦：开启2倍数字变焦时，1080P图像最大支持24倍变焦。开启4倍数字变焦时，720P图像最大支持48倍变焦。
4、水平视角：6、5°（窄角）-71°（广角）；垂直视角：3、66°（窄角）-42、8°（广角）
5、支持SM-2D和SM-3D数字降噪，信噪比>55dB，低照度0、5Lux(F1、8, AGC ON)；光圈F1、8–F2、8;
6、视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能；
7、支持自动/手动白平衡，自动/手动聚焦模式，自动/手动曝光模式；
8、视频口支持3G-SDI、HDMI、USB3、0、LAN网口四路同时输出；
	台
	1
	
	
	

	27
	周边设备
	1.名称：HDMI矩阵
2.规格：八进一出，支持：1920*1080P30，支持RS232控制模块
	台
	1
	
	
	

	28
	控制设备
	1.名称：KVM切换器
2.规格：HDMI切换器，二进一出，支持：1920*1080P30
	台
	5
	
	
	

	29
	图像分配器
	1.名称：应用电脑图像分配器
2.规格：HDMI分配器，一进四出，支持：1920*1080P30
	个
	2
	
	
	

	30
	图像分配器
	1.名称：书记员电脑图像分配器
2.规格：HDMI分配器，一进二出，支持：1920*1080P30
	个
	1
	
	
	

	31
	软件
	1.名称：流媒体服务
2.规格：1、采用系统服务方式；协议支持：RTP/RTSP/SDP；
2、视频编码格式：h、264hp；
3、音频编码格式：AAC；
4、支持音频独立编码；
5、支持文件录制完毕自动生成点播记录，无须人工干预；
6、支持多用户并发直播、点播；
7、辅助功能：支持设置与视屏取流、笔录刷新间隔和 word 工具栏的相关设置。
	套
	1
	
	
	

	32
	软件
	1.名称：庭审资源管理系统
2.规格：1、B/S架构，实现对单体审理庭系统进行配置和管理。
2、功能性
▲推荐浏览器下载：支持下载系统推荐的浏览器，提供满足该功能的第三方软件测试报告；
类型搜索：支持按照案件分类信息进行庭审记录搜索。3、类型搜索
承办部门：支持对承办部门信息进行庭审记录搜索。
案件类型：支持按照案件分类信息进行庭审记录搜索。
4、庭审记录展示
全部案件：可展示所有的庭审记录。
热点案件：可展示标注为热点案件的庭审记录。
庭审评论：可在当前点播界面发表评分和相关评论。
▲5、人脸识别：可展示相关设备采集并校验后的人脸及身份信息，提供满足该功能的第三方软件测试报告。
	套
	1
	
	
	

	33
	软件
	1.名称：数字口审系统
2.规格：1、采用B/S结构；
2、支持手动添加案件信息和手动排期；
3、提供审理庭庭审使用状态预览，正在使用审理庭提供庭审现场截图，未使用审理庭提供开庭预告或空闲提示；
4、提供审理庭设备的配置和管理；
5、提供系统服务配置和管理；
6、能够以系统服务模式允许运行，无须登录系统；
7、提供庭审参与人员身份配置和管理；
8、提供庭审直播和点播，直播点播受权限控制；
9、提供权限管理，支持按照角色分配权限；
10、支持用户基本信息设置；
11、提供多种案件查询方式，支持模糊查询、组合查询；
12、提供对庭审过程生成的音视频文件、笔录文件统一管理；
13、提供各种证据展示控制；
14、提供审理庭管理和设置；
15、提供日常工作所需的相关统计信息；
▲16、提供显示系统日志信息：可显示系统用户操作日志信息，包括用户的登入登出、案件和用户信息的新增，删除和修改，提供满足该功能的第三方软件测试报告。
	套
	1
	
	
	

	34
	交换机
	1.名称：审理庭接入交换机
2.规格：1. 性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥126Mpps 
2. 端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口
3. 固化单电源，无风扇静音设计
4. IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台。 
7.支持802.3ad链路聚合基本功能。
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9. 支持802.3x流控及半双工背压流控。
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账方式，支持终端管理能力。
	台
	1
	
	
	

	35
	显示设备
	1.名称：平板电视
2.规格：1、65英寸
2、刷屏率：60Hz
3、分辨率：3840*2160
4、闪存：32G
5、HDMI2.0接口
6、含安装支架（支架根据现场情况定制）。
	台
	2
	
	
	

	36
	机柜
	1.名称：综合标准机柜
2.规格：42U 19英寸标准机柜；尺寸（W*D*H）：600mm*1000mm*2000mm，含两个8位5孔PDU插座。
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	
	
	

	37
	插座
	1.名称：多媒体地插，定制
	套
	10
	
	
	

	38
	管线
	1.名称：管线
2.规格：含SDI线、HDMI线、金属线管、金属软管等
	项
	1
	
	
	

	六、设备间建设

	6.1供配电

	39
	成套配电箱
	1.名称：综合配电柜
2.型号：柜体尺寸400*600*2000mm，配置配电总开一部及UPS输入输出开关及空调等市电用电开关
3.安装方式：落地安装
4.基础形式：10#槽钢基础
	台
	1
	
	
	

	40
	低压电气开关
	1.名称：工业连接器
2.型号：16A/三孔，防水防脱落连接器
	个
	8
	
	
	

	41
	插座
	1.名称：PDU插座
2.规格：16A输入，输出为12位国标三孔插座。垂直安装。
	套
	8
	
	
	

	42
	荧光灯
	1.名称：LED平板灯
2.型号：600*600
3.安装方式：吊顶嵌入式安装
	套
	4
	
	
	

	43
	装饰灯
	1.名称：应急筒灯
2.型号：3.5寸
	套
	4
	
	
	

	44
	插座
	1.名称：10A五孔插座
	套
	4
	
	
	

	45
	配线
	1.名称：电气配线
2.型号：ZRBV-2.5mm²
3.配线部位：管内穿线
	m
	300
	
	
	

	46
	电力电缆
	1.名称：电缆
2.型号：ZCYJV-5*6mm2
3.敷设方式、部位：穿管、桥架
	m
	20
	
	
	

	47
	电力电缆
	1.名称：电缆
2.型号：ZRVVR 3*6mm²
3.敷设方式、部位：穿管、桥架
	m
	96
	
	
	

	48
	电力电缆
	1.名称：电缆
2.型号：ZCVVR-5*16mm²
3.敷设方式、部位：穿管、桥架
	m
	20
	
	
	

	49
	桥架
	1.名称：强电金属槽盒
2.型号：200*100
3.材质：金属
	m
	20
	
	
	

	50
	支/吊架、基础型钢
	1.名称：桥架支架
2.材质：镀锌型钢
3.备注：含操作高度增加费
	kg
	21.78
	
	
	

	51
	配管
	1.名称：KBG管
2.规格：KBG20
3.配置形式：暗配
	m
	45
	
	
	

	52
	配管
	1.名称：KBG管
2.规格：KBG20
3.配置形式：明配
	m
	55
	
	
	

	53
	支/吊架、基础型钢
	1.名称： 明管支架
2.材质：镀锌型钢
	kg
	24.42
	
	
	

	54
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：金属
3.规格：86型
	个
	50
	
	
	

	55
	配管
	1.名称：金属软管
2.材质：DN20
	m
	50
	
	
	

	6.2防雷接地

	56
	避雷器
	1.名称：第一级防雷器
2.型号：通流量为 60KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器
3.规格：包含连接线、铜线鼻、空开等配件
	套
	1
	
	
	

	57
	避雷器
	1.名称：第二级防雷器
2.型号：通流量为 40KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器
3.规格：包含连接线、铜线鼻、空开等配件
	套
	1
	
	
	

	58
	避雷器
	1.名称：第三级防雷器
2.型号：通流量为 20KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器
3.规格：包含连接线、铜线鼻、空开等配件
	套
	1
	
	
	

	59
	接地母线
	1.名称：机房逻辑接地铜排
2.规格：30*3mm
3.安装部位：包含支撑安装
	m
	18
	
	
	

	60
	配线
	1.名称：接地线
2.型号：ZRBVR6mm2
	m
	55
	
	
	

	61
	配线
	1.名称：接地线
2.型号：ZRBVR50mm2
	m
	30
	
	
	

	62
	智能防雷装置
	1.名称：接地汇流排
	套
	1
	
	
	

	63
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：等电位接地端子箱
2.材质：TD28局部等电位连接端子箱
	台
	1
	
	
	

	64
	接地装置
	1.名称：接地装置调试
	系统、组
	1
	
	
	

	6.3设备间布线

	65
	机柜
	1.规格：机柜600*1200*2000
2.安装方式：落地安装
	台
	3
	
	
	

	6.4空气调节

	66
	空调器
	1.名称：精密空调(包含减震器）
2.型号：1、精密空调总冷量≥12.5kW，显热制冷量≥11.6kW，风量应≥3200m³/h，加热能力要求≥3.4kW。提供相应证明材料。
2、压缩机：为提高系统可靠性，空调压缩机应采用柔性涡旋式压缩机。
3、加热量功能：机房精密空调应具备电加热器，为提高加热器的效率和可靠性，应采用PTC式加热器，加热量≥3kW。在风量较低或者没有风量的情况下，加热器基本上不加热，防止机组出现高温损伤并节约能耗。
4、加湿量功能：机房精密空调机组应采用可拆洗式电极加湿器，加湿量≥3.46kg/h,。
5、膨胀阀：为快速响应制冷需求变化，精准确保制冷剂流量，必须配置节能高效电子膨胀阀，不接受热力膨胀阀。
6、冷量输出控制方法、装置功能：所投精密空调在运行时需获取压缩机制冷量和设计风量，基于压缩机制冷量、设计风量以及焓差计算风量系数；将压缩机的需求输出转速和风量系数发送至控制器，由控制器基于需求输出转速和风量系数控制压缩机以控制冷量输出。
7、制冷剂回收装置功能：列间精密空调应采用环保型制冷剂R410A，保证制冷剂充分制冷，防止制冷剂残留在空调室外机，所投精密空调具备制冷剂回收装置。
	台
	1
	
	
	

	67
	有色金属管
	1.名称：紫铜管
2.规格：回液管、热气管含保温管
	m
	60
	
	
	

	68
	制冷剂
	1.名称：制冷剂
2.型号：R22
	桶
	2
	
	
	

	69
	配线
	1.名称：室外机电源线
2.型号：ZRVVR-5*2.5
	m
	30
	
	
	

	70
	配线
	1.名称：室外机电源线
2.型号：ZRVVR-2*1.5
	m
	30
	
	
	

	6.5装修建设

	71
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格：双面彩钢石膏复合板（1、 表面材料：表材为55%镀铝锌彩涂钢板,钢板正面PE聚酯树脂C816，漆膜厚度20um；颜色为乳白色。背面EP环氧树脂3854，漆膜厚度9um；钢板厚度0.6mm。
2、 内衬材料：12mm厚石膏板。
3、 产品规格：成品标准宽度1200mm，1200mm以下可定制；成品标准高度3100以下皆可定制；成品厚度：13mm。
4、 墙板连接：墙板两边折有V形边，采用钢制镀锌M压条配M4*18自攻螺钉固定。
5、 防火性能：符合国家防火GB/8624-1997建筑材料及制品燃烧性能分级A级不燃材料。
6、 漆膜性能：光泽度25±10（光泽单位）；铅笔硬度≥H。）
3.温控区墙面保温岩棉保温板
4.嵌缝、塞口材料品种：精密空调区地板下、吊顶上一周8mm厚不燃板封闭
	m2
	54
	
	
	

	72
	架空地板
	1.地面防尘处理
2.20mm厚地面橡塑保温，表面粘贴铝箔。阻燃B1级
3.面层材料品种、规格：全钢抗静电地板（含调节支撑骨架、抬高300mm）
4.防护材料种类：不锈钢收口条
	m2
	19.49
	
	
	

	73
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格：角钢支架，机柜、配电柜、电池柜、空调内外机承重处理
	t
	0.3
	
	
	

	74
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度：100mm
2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板钉在木龙骨
3.面层材料品种、规格：1.2mm黑钛不锈钢
	m
	17.22
	
	
	

	75
	止水带
	100mm高度围堰，并涂防水涂料。沿空调下方及门入口处设置
	m
	10
	
	
	

	76
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵
	外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵
	项
	1
	
	
	

	77
	平面吊顶天棚
	1.顶面防尘处理
2.20mm厚地面橡塑保温，表面粘贴铝箔。阻燃B1级
3.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋H=1050mm
4.龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型（不上人型）铝合金龙骨
5.面板材料品种、规格：600*600*0.8mm方形微孔铝板
	m2
	20.03
	
	
	

	78
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸：900*2200
2.框、扇材质：钢质甲级防火门，向外开
3.五金种类、规格：含配套五金
	m2
	1.98
	
	
	

	七、消防报警及无网管灭火

	7.1消防报警

	79
	报警联动一体机
	1.名称：气体灭火控制一体机
2.规格、线制：1区,可接240点，4.3寸彩色液晶显示屏，含热敏打印机、2节5AH电池。接带地址型探测器、模块、声光等总线设备，支持CAN联网和以太网联网，尺寸为340*94*440。
	台
	1
	
	
	

	80
	点型探测器
	1.名称：感烟探测器
2.规格：工作电压--总线24V
监视电流--＜0.3mA
报警电流--＜1.5mA
布线要求--RVS线≥1.5mm2；
使用环境--温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）
外形尺寸--φ100×54mm（含底座）
重    量--约82g（含底座）
壳体材料--ABS，白色
	个
	3
	
	
	

	81
	点型探测器
	1.名称：感温探测器
2.规格：工作电压--总线24V
监视电流--＜0.3mA
报警电流--＜1.5mA
布线要求--RVS线≥1.5mm2
使用环境--温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）
外形尺寸--φ100×56mm（含底座）
重    量--约65g（含底座）
壳体材料--ABS，白色
	个
	3
	
	
	

	82
	声光报警器
	1.名称：声光报警器
2.安装方式：用于事故现场的声音报警和闪光报警
	个
	1
	
	
	

	83
	声光报警器
	1.名称：消防警铃
2.安装方式：用于地区报警声响；安装在疏散口、楼梯口及走廊等公共场所
	个
	1
	
	
	

	84
	装饰灯
	1.名称：放气指示灯
	套
	1
	
	
	

	85
	照明开关、按钮
	1.名称：紧急启停按钮
	套
	1
	
	
	

	86
	消防模块
	1.名称：控制模块
	个
	3
	
	
	

	87
	装饰灯
	1.名称：安全出口灯
	套
	1
	
	
	

	88
	普通灯具
	1.名称：消防应急灯
	套
	2
	
	
	

	89
	配线
	1.名称：电源线
2.型号：ZR-RVS-2×1.5
	m
	100
	
	
	

	90
	配线
	1.名称：电源线
2.型号：ZR-RVS-4×1.5
	m
	100
	
	
	

	91
	配线
	1.名称：电源线
2.型号：ZR-BV2.5
	m
	100
	
	
	

	92
	配管
	1.名称：KBG管
2.规格：KBG20
3.配置形式：明配
	m
	50
	
	
	

	93
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：金属
3.规格：86型
	个
	20
	
	
	

	94
	配管
	1.名称：金属软管
2.材质：DN20
	m
	100
	
	
	

	95
	火灾防毒面具
	1.名称：火灾防毒面具
2.规格：过滤式呼吸器,30min，火灾逃生消防面具，防烟、防毒、防火
	个
	2
	
	
	

	96
	自动报警系统调试
	1.点数：64点以内
	系统
	1
	
	
	

	7.2气体灭火部分

	97
	贮存装置
	1.名称：70L灭火柜瓶组
2.介质、类型：GQQ70/2.5七氟丙烷灭火柜瓶组
	套
	1
	

	98
	HFC灭火剂
	1.名称：HFC灭火剂
2.介质、类型：HFC-227ea七氟丙烷灭火剂
	套
	48
	
	
	

	99
	风机
	1.名称：吊顶式消防排烟风机
2.型号：风量≥2600m³/H
	台
	1
	
	
	

	100
	碳钢罩类
	1.名称：排烟机罩
	套
	1
	
	
	

	101
	碳钢阀门
	1.名称：排烟阀
2.类型：24V，280°电动
	个
	1
	
	
	

	102
	成套配电箱
	1.名称：电源箱
	台
	1
	
	
	

	103
	百叶风口及风管
	1.名称：百叶风口及风管
	项
	1
	
	
	

	104
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：泄压口装置
	个
	1
	
	
	

	八、计算机网络系统

	8.1政务网/互联网

	105
	配电智能设备
	1.名称：核心交换机
2.型号：1.交换容量≥7.58Tbps，转发性能≥252Mpps；
2.支持不少于24个10/100/1000Base-T电口，光电复用口≥8个，4个10G BASE-X SFP+万兆光口 ；
3、配置描述：每台配置1根SFP+堆叠线缆。
	台
	1
	
	
	

	106
	交换机
	1.名称：电子审批网接入交换机
2.规格：性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥126Mpps ；端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口
	台
	1
	
	
	

	107
	防火墙
	1.名称：防火墙（含IPS、AV）
2.规格：1、标准 2U 硬件平台，冗余电源，国产化 CPU 及国产化操作系统，内存≥16GB，硬盘≥2TB。标配≥8 个千兆电口(含 4 组电口 Bypass），≥8 个千兆光口，支持≥2 个扩展槽；
2、设备最大吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400 万，每秒新建连接数≥20 万；
3、支持 IPv6/IPv4 双栈；支持 IPv6 安全策略，包括访问控制策略、NAT 策略、流量控制策略、黑名单、白名单、认证策略等；
4、系统预定义≥11000 条主流攻击规则，包含对应 IPS 规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息；
5、支持 SSL 加密流量解密功能，支持 HTTPS、SMTPS、POPS、IMAPS 协议加密的流量解密，支持HTTPS 流量按域名分类做流量解密。并支持上层内容安全功能查杀和访问控制，如入侵防御，内容过滤等；
6、具有自定义漏洞扫描模版和默认漏洞扫描模版扫描漏洞的功能；
7、支持独立的 Web 防护模块，系统定义≥4500条 WAF 规则防护功能，支持常规 HTTP 漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell 和 XSS 等类型的 Web防护；支持 HTTP 协议的 URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args 等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制；
8、支持自定义 IPS 特征，至少支持 TCP、UDP、ICMP、HTTP 等协议自定义入侵攻击特征；支持设置检测方向，包括双向、客户端方向和服务端方向；支持自定义选择级别；
9、具有普通模式下的业务流量转发功能和智能模式下的流量转发功能；
10、支持邮件内容过滤；支持基于发件人、收件人、邮件标题或邮件正文的关键字进行行为过滤；
11、提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源 NAT 等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作；
12、具有基于控制测量的策略分析功能、基于策略路由的策略分析功能、基于源 NAT 的策略分析功能；
13、基于 C&C 的威胁情报上报功能、基于勒索软件的威胁情报上报功能、基于僵尸网络的威胁情报上报功能、基于挖矿软件的威胁情报上报功能、基于矿池地址的威胁情报上报功能。
	台
	1
	
	
	

	108
	终端安全管理
	3. 名称：终端安全管理
2.规格：1、标准2U硬件平台，双电源，国产化CPU及国产化操作系统，内存≥16G，硬盘≥2T，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，千兆管理口≥1个，千兆HA口≥1个；▲包含1套终端安全及防病毒系统平台及50个PC防护授权；提供证明材料。
2、支持可视化态势大屏展示，包括终端安全管控大屏和安全概况大屏，安全概况展示内容包括防护概况、检测概况、入侵检测概况、防护风险趋势、安全动态；终端管控包括终端状态、分组分类、版本状态、安装量、防护率、在线率等。
3、支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。支持自动收集终端资产：监听端口、运行程序、账号、软件、启动项、Web框架、Web服务、数据库、Web应用等信息，并支持数据的导出。
4、病毒检测类型支持文件感染型病毒、宏病毒、蠕虫、木马程序、间谍软件、脚本恶意程序、后门程序、僵尸程序、勒索软件、RootKit恶意程序、BootKit恶意程序等。
5、支持中心可对全网终端下发资产信息登记任务，能自定义登记信息内容及格式，包括输出框格式、下拉框格式、是否必填项等，并支持启停资产登记能力，针对未完整登记信息的终端支持设置开机提醒、定期提醒、常驻提醒。
6、支持监控系统开机、登录、关机事件，可以设置监控非工作时段的开机事件，形成审计日志；且能够查询主机在线时长监控，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息。
7、支持基于IP及域名设置探测地址，实时感知违规外联行为，针对违规外联行为支持多种处置方式，包括不做处理、弹窗提醒用户并关机、弹窗提醒用户并断网。
8、支持压缩文件、加壳文件、格式混淆、捆绑文件等逃避检测防护；支持静态文件二进制特征、动态行为特征等未知病毒检测。
9、支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持4个任意维度（任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间）的系统登录访问策略设置。联动威胁情报，支持对APT、木马、病毒、蠕虫、后门、勒索、挖矿、僵尸网络、漏洞利用等10余种不同类型的威胁进行离线鉴定，对外联IP、可疑域名、可疑文件进行实时情报鉴定，实现风险一站式实时监测。
10、内置在线沙箱，可对文件进行在线沙箱、多引擎、情报分析，可在线预览分析结果并支持报告下载分析。提供专门的挖矿风险评估工具和专门的挖矿实时防御工具，并提供功能开关。提供内核级的数据防护能力，保护文件不被勒索软件或其他病毒程序恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程。
11、病毒处理支持阻止、删除、隔离及清除还原；策略支持自定义，病毒检测方式支持全面检测、按需检测。
12、管理平台支持一键卸载客户端、一键解除绑定终端、一键停止/启动防护、一键关闭/重启主机、一键重启客户端、一键迁移资产。客户端程序支持在线热升级，可自定义客户端升级时间与升级速度，并支持错峰升级。
	台
	1
	
	
	

	8.2电子审批网

	109
	交换机
	1.名称：电子审批网核心交换机
2.规格：1.交换容量≥7.58Tbps，转发性能≥252Mpps；
2.支持不少于24个10/100/1000Base-T电口，光电复用口≥8个，4个10G BASE-X SFP+万兆光口 ；
3、配置描述：每台配置1根SFP+堆叠线缆。
	台
	1
	
	
	

	110
	路由器
	1.名称：电子审批网路由器
2.规格：1.固定接口数目≥7个WAN口（其中包含2个光口）， 8个LAN口（全部支持切换成WAN口），1个USB接口，支持3G扩展，支持2个SIC插槽；
2.转发性能≥3Mpps；整机交换容量52Gbps；
	台
	1
	
	
	

	111
	交换机
	1.名称：电子审批网接入交换机
2.规格：性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥126Mpps ；端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口
	台
	1
	
	
	

	112
	防火墙
	1.名称：电子审批网防火墙（含IPS、AV）
2.规格：1、标准 2U 硬件平台，冗余电源，国产化 CPU 及国产化操作系统，内存≥16GB，硬盘≥2TB。标配≥8 个千兆电口(含 4 组电口 Bypass），≥8 个千兆光口，支持≥2 个扩展槽；
2、设备最大吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400 万，每秒新建连接数≥20 万；
3、支持 IPv6/IPv4 双栈；支持 IPv6 安全策略，包括访问控制策略、NAT 策略、流量控制策略、黑名单、白名单、认证策略等；
4、▲系统预定义≥11000 条主流攻击规则，包含对应 IPS 规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息，提供满足该功能的第三方软件测试报告；
5、支持 SSL 加密流量解密功能，支持 HTTPS、SMTPS、POPS、IMAPS 协议加密的流量解密，支持HTTPS 流量按域名分类做流量解密。并支持上层内容安全功能查杀和访问控制，如入侵防御，内容过滤等；
6、具有自定义漏洞扫描模版和默认漏洞扫描模版扫描漏洞的功能；
7、支持独立的 Web 防护模块，系统定义≥4500条 WAF 规则防护功能，支持常规 HTTP 漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell 和 XSS 等类型的 Web防护；支持 HTTP 协议的 URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args 等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制；
8、支持自定义 IPS 特征，至少支持 TCP、UDP、ICMP、HTTP 等协议自定义入侵攻击特征；支持设置检测方向，包括双向、客户端方向和服务端方向；支持自定义选择级别；
9、具有普通模式下的业务流量转发功能和智能模式下的流量转发功能；
10、支持邮件内容过滤；支持基于发件人、收件人、邮件标题或邮件正文的关键字进行行为过滤；
11、提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源 NAT 等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作；
12、具有基于控制测量的策略分析功能、基于策略路由的策略分析功能、基于源 NAT 的策略分析功能；
13、▲基于 C&C 的威胁情报上报功能、基于勒索软件的威胁情报上报功能、基于僵尸网络的威胁情报上报功能、基于挖矿软件的威胁情报上报功能、基于矿池地址的威胁情报上报功能，提供满足该功能的第三方软件测试报告。
	台
	1
	
	
	

	113
	电子审批网终端安全管理
	1.名称：电子审批网终端安全管理
2.类别：1、标准2U硬件平台，双电源，国产化CPU及国产化操作系统，内存≥16G，硬盘≥2T，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，千兆管理口≥1个，千兆HA口≥1个；包含1套终端安全及防病毒系统平台及50个PC防护授权；
2、支持可视化态势大屏展示，包括终端安全管控大屏和安全概况大屏，安全概况展示内容包括防护概况、检测概况、入侵检测概况、防护风险趋势、安全动态；终端管控包括终端状态、分组分类、版本状态、安装量、防护率、在线率等。
3、支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。支持自动收集终端资产：监听端口、运行程序、账号、软件、启动项、Web框架、Web服务、数据库、Web应用等信息，并支持数据的导出。
4、▲病毒检测类型支持文件感染型病毒、宏病毒、蠕虫、木马程序、间谍软件、脚本恶意程序、后门程序、僵尸程序、勒索软件、RootKit恶意程序、BootKit恶意程序等，提供满足该功能的第三方软件测试报告。
5、支持中心可对全网终端下发资产信息登记任务，能自定义登记信息内容及格式，包括输出框格式、下拉框格式、是否必填项等，并支持启停资产登记能力，针对未完整登记信息的终端支持设置开机提醒、定期提醒、常驻提醒。
6、支持监控系统开机、登录、关机事件，可以设置监控非工作时段的开机事件，形成审计日志；且能够查询主机在线时长监控，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息。
7、支持基于IP及域名设置探测地址，实时感知违规外联行为，针对违规外联行为支持多种处置方式，包括不做处理、弹窗提醒用户并关机、弹窗提醒用户并断网。
8、支持压缩文件、加壳文件、格式混淆、捆绑文件等逃避检测防护；支持静态文件二进制特征、动态行为特征等未知病毒检测。
9、支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持4个任意维度（任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间）的系统登录访问策略设置。联动威胁情报，支持对APT、木马、病毒、蠕虫、后门、勒索、挖矿、僵尸网络、漏洞利用等10余种不同类型的威胁进行离线鉴定，对外联IP、可疑域名、可疑文件进行实时情报鉴定，实现风险一站式实时监测。
10、内置在线沙箱，可对文件进行在线沙箱、多引擎、情报分析，可在线预览分析结果并支持报告下载分析。提供专门的挖矿风险评估工具和专门的挖矿实时防御工具，并提供功能开关。提供内核级的数据防护能力，保护文件不被勒索软件或其他病毒程序恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程。
11、病毒处理支持阻止、删除、隔离及清除还原；策略支持自定义，病毒检测方式支持全面检测、按需检测。
12、管理平台支持一键卸载客户端、一键解除绑定终端、一键停止/启动防护、一键关闭/重启主机、一键重启客户端、一键迁移资产。客户端程序支持在线热升级，可自定义客户端升级时间与升级速度，并支持错峰升级。
	台
	1
	
	
	

	114
	电子审批网络安全审计系统                                                                                   
	1.名称：电子审批网络安全审计系统
2.类别：1、标准 1U 硬件平台，采用国产化 CPU 和国产操作系统，千兆电口≥6 个，内存≥8GB，磁盘≥2T；授权资产≥20，日志处理能力≥800EPS，功能无限制；
2、采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发；支持 kafka日志转发、大数据同步、APT 沙箱报告转发等联调功能；
3、▲通过在目标主机上安装 Agent 程序，支持监测目标主机的 CPU 利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息，提供满足该功能的第三方软件测试报告；
4、支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行恢复操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程仓库；
5、三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件；
6、支持 Syslog、SNMP Trap、HTTP、WMI、FTP、SFTP 协议日志收集；支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集；
7、支持常见的虚拟机环境日志收集，包括 Xen、VMWare，hyper-v 等；
8、支持分布式部署，支持页面一键添加子节点，自动进行绑定添加，采集器可以选择同步日志范围，按需转发数据；
9、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件；
10、可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息（公网情况）；
11、支持磁盘空间阈值告警，当磁盘使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产性能监控异常告警，对于监控的资产系统资源进行监测当指定指标使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警。
	台
	1
	
	
	

	                              8.3设备网

	115
	交换机
	1.名称：核心交换机
2.规格：1.交换容量≥7.58Tbps，转发性能≥252Mpps；
2.支持不少于24个10/100/1000Base-T电口，光电复用口≥8个，4个10G BASE-X SFP+万兆光口 ；
3、含4千兆多模模块。
	台
	1
	
	
	

	116
	交换机
	1.名称：POE接入交换机
2.规格：1、固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个；支持POE供电，整机供电功率≥370W。
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps。
	台
	1
	
	
	

	117
	交换机
	1.名称：接入交换机
2.规格：1. 性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥126Mpps 
2. 端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口
	台
	1
	
	
	

	九、安防门禁

	118
	存储设备
	1.名称：监控录像机
2.规格：1、可接驳支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方
摄像机和主流品牌摄像机。
2、视频数据的存储。
3、8 块 16T 存储盘。
	台
	1
	
	
	

	119
	监控摄像设备
	1.名称：半球摄像机
2.规格：1、400 万半球型网络摄像机。
2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。
3、最低照度：彩色：0.01 Lux。
4、宽动态：数字宽动态。
5、最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。
6、支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件。
7、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB宽动态。
8、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m。
9、支持最大 512 GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储。支持 1 路报警输入，1 路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1 路音频输入，1 路音频输出。
10、符合 IP66 防尘防水及 IK10 防暴设计，可靠性高。
11、POE 供电。
	台
	10
	
	
	

	120
	输出设备
	1.名称：人脸门禁一体机
2.规格：1、采用4.3英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸
2、存储容量：本地支持1500 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹（-F 型号）、15 万条事件记录；
3、读卡器模式：支持通过经销私有RS485 或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式 使用；
4、支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式
	台
	5
	
	
	

	121
	电源
	1.名称：门禁电源
2.规格：12V
	台
	5
	
	
	

	122
	入侵探测器
	1.名称：磁力锁
2.规格：1、锁体主体颜色为：氧化银。
2、最大静态直线拉力：280kg±10%。
3、断电开锁，满足消防要求。
	套
	5
	
	
	

	123
	出入口目标识别设备
	1.名称：出门按钮
2.规格：1、结构：塑料面板。
2、性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V。
3、输出：常开。
4、尺寸：86*86mm，安装后露出 13mm。
	台
	5
	
	
	

	124
	出入口目标识别设备
	1.名称：IC卡
2.规格：1、卡片类型：IC 卡。
2、符合标准：ISO14443 标准。
3、卡片容量：1K byte。
4、工作频率：13.56MHz。
5、卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm。
6、主体材质：PVC。
	张
	10
	
	
	

	125
	停车场管理设备
	1.名称：卡发行器
2.规格：1、支持发卡类型：ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡。
2、USB2.0 接口。
3、具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座。
4、工作电压：DC 5V。
5、工作电流：0.2A。
6、尺寸：117*67.5*14.3mm。
	台
	1
	
	
	

	十、综合布线系统

	126
	配线架
	1.名称：24口配线架
2.规格：24 口模块化非屏蔽配线架
	架
	5
	
	
	

	127
	配线架
	1.名称：110配线架
2.规格：1、100 对 110 型语音跳线架
2、适用所有 19 英寸标准机柜
	架
	1
	
	
	

	128
	输入设备
	1.名称：六类非屏蔽模块
2.规格：1、阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成；
2、每个模块上有 T568A、T568B 两种标准打线标识；
3、独特的排列电缆的方法保证了在接触良好；
4、卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接；
5、高弹性保证打线卡接＞250 次，重复插拔次数＞750 次；
6、产品电气性能优越，支持千兆网络应用；
7、防尘盖设计，有效防止灰尘进入（打线式）。
	台
	104
	
	
	

	129
	跳线、跳纤
	1.名称：3米跳线
2.规格：3 米六类，UTP，4 对标准 RJ45 至 RJ45 跳线，PVC 护套，符合 UL 防火标准
	条
	30
	
	
	

	130
	跳线、跳纤
	1.名称：2米跳线
2.规格：2米六类，UTP，4 对标准 RJ45 至 RJ45 跳线，PVC 护套，符合 UL 防火标准
	条
	30
	
	
	

	131
	线管理器
	1.名称：理线器
2.规格：1U 封闭式网络理线架
	个
	11
	
	
	

	132
	光缆
	1.名称：六类非屏蔽线缆
2.规格：单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
标称线对数：4，导体标称直径：0.53mm，导体名
称：软圆铜线，绝缘：HDPE
屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离
	m
	8000
	
	
	

	133
	信息、网络插座
	1.名称：四口面板
2.规格：1.、阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成
2、 加厚材料注塑坚固耐用防撞击
3、面板设计线条流畅不见螺钉孔,美观大方
4、双层扣位式面板设计可防止施工时污染面板
5、所有面板均带防护门，适应恶劣施工环境
6、固定架和后座磨砂处理，保护不被尖锐物划伤
7、单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面
	个
	20
	
	
	

	134
	信息、网络插座
	1.名称：双口面板
2.规格：1、阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成
2、 加厚材料注塑坚固耐用防撞击
3、面板设计线条流畅不见螺钉孔,美观大方
4、双层扣位式面板设计可防止施工时污染面板
5、所有面板均带防护门，适应恶劣施工环境
6、固定架和后座磨砂处理，保护不被尖锐物划伤
7、单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面
	个
	12
	
	
	

	135
	配管
	1.名称：JDG管
2.规格：JDG20
3.配置形式：暗配
	m
	500
	
	
	

	136
	配管
	1.名称：JDG管
2.规格：JDG25
3.配置形式：暗配
	m
	450
	
	
	

	137
	配线
	1.名称：门禁信号线
2.型号：RVV2*1.0
	m
	50
	
	
	

	138
	配线
	1.名称：电源线
2.型号：RVV3*1.5
	m
	200
	
	
	

	139
	双绞线缆
	1.名称：音响线
2.类别：200 芯无氧铜音响线
	m
	200
	
	
	

	140
	配线
	1.名称：话筒线
2.型号：RVVP2*1.0
	m
	540
	
	
	

	141
	双绞线缆
	1.名称：高清线
2.类别：光纤版高清线 30 米
	根
	2
	
	
	

	142
	双绞线缆
	1.名称：高清线
2.类别：光纤版高清线 15米
	根
	1
	
	
	

	十一、集成服务

	143
	技术服务
	1.名称：技术服务
2.规格：包含全部软硬件设备安装、布线、上架、系统调试、国知局网络对接联调、用户培训、竣工资料编制、现场测试、验收配合；含项目管理人员、音视频、网络安全工程师。
	项
	1
	
	
	

	合计
	小写：
大写：



注：
1、投标人需按本表格式填写。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
3、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                       
                                                                             供应商全称（盖章）：
                            
                                                                                          日  期：



[bookmark: _Toc109304978]五、技术参数响应及偏离表
	序号
	采购要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc109304979]注：
1、本表即为对本项目“第四章项目需求”中所列项目建设需求清单进行比较和响应；
2、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
3、响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容。

六、商务条款响应及偏离表
	序号
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999]注：
1、本表即为对本项目“第四篇 项目需求”中所列商务要求进行比较和响应；
2、该表可扩展；
3、响应情况栏中应当注明具体内容。

主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
合同履行期限：
服务要求：
项目负责人：
[bookmark: _GoBack]执业证书信息：
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