
招标技术标准和要求
一、项目概况及范围：

根据国家行业标准、《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》及市城管局2026{39}号通知要求，为进一步落实城市生命线安全工程和高质量考核要求，园区隧道、下穿通道应每年开展一次定期检测。检测位置如下：

	金鸡湖隧道
	唯胜路下穿沪宁铁路

	星港街隧道
	唯胜路下穿京沪高速

	独墅湖南隧道
	现代大道下穿星港街

	独墅湖隧道
	戈巷街下穿京沪线沪宁段

	星湖街隧道
	星港街下穿独墅湖大道

	扬帆路隧道
	城北路下穿沪宁铁路

	官渎里下穿
	星湖街下穿独墅湖大道

	剑科街下穿京沪高速
	星华街辅道下穿沪宁铁路

	界浦路下穿京沪高速
	S227转G312下穿京沪高速

	港浪路下穿京沪高速
	夷陵山街下穿沪宁铁路

	金陵西路下穿沪宁铁路
	夷亭路下穿京沪高速

	临江路下穿京沪高速
	夷亭路下穿京沪线沪宁段

	玲珑街辅道下穿沪宁铁路
	夷亭路下穿五号线车辆段通道

	娄门路下穿东环
	渔泾路下穿京沪高速

	陆泾路下穿沪宁铁路
	中环G312分流线下穿

	珠泾路下穿京沪高速
	珠泾路下穿沪宁铁路

	亭和路下穿京沪高速
	亭青街下穿中环北线

	亭苑街下穿京沪高速
	星华街人非通道下穿京沪高速

	唯南路下穿现代大道
	扬东路泾园路下穿

	扬明路下穿沪宁铁路
	扬绣路下穿沪宁铁路


以上隧道（下穿）包含土建、机电相关设施设备，具体工程量以现场实际为准。本次定期检查主要根据2019年版的《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》，同时参考《城市隧道检测评估技术规程》（DB50/T 1904-2021）进行。其他参考规范如下：

（1）《城市隧道检测评估技术规程》DB50∕T 1094-2021）；

（2）《城市隧道管理养护技术规程》（DBJ/T13-219-2015）；

（3）《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015；

（4）《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2019）。

二、总体要求

1、总则

隧道（下穿）定检工作主要包括土建结构定期检查、机电设施定期检修，技术状况评定。其中评定工作包括总体技术状况评定、土建结构的缺损判定和技术状况评定、机电设施的技术状况评定。技术状况评定采用分层综合评定与单项控制指标相结合的方法，先对隧道（下穿）各检测分项进行评定，然后对土建结构、机电设施分别进行评定，最后进行总体技术状况进行评定。

定期检查（检测）及其他辅助试验，针对现状进行检算分析，形成鉴定结论。具体按上述规范执行，须接近或进入各部件仔细检查其功能及材料的缺损状况，并完成以下工作：

1.1 现场建立或校核隧道（下穿）基本数据表（形成基本状况卡片）；

1.2 当场填写隧道（下穿）定期检查（检测）数据表，记录各部件缺损状况并做出技术状况评分；

1.3 进行特殊检查（专项检查）的要求；

1.4 对损坏严重、危及安全运行的危险隧道（下穿），提出暂时限制交通的建议；

1.5 详细叙述检查部位的损坏程度及原因，并提出结构部件和总体的维修、加固或改建的建议方案。
2、定期检查评定要求、方法及评价结论

2.1 根据定检结果，进行隧道（下穿）状况的评估分级；

2.2 根据定期检查情况，填写结构、强电及弱电系统状态评定表、结构缺陷记录表、特殊构件信息表和照片记录表。

2.3 结构使用限制，其中包括荷载、速度、机动车辆或车道数限制；养护维修加固措施；

2.4根据当前城市排水标准，结合隧道(下穿）排水现状进行计算复核，验算排水效果。

检测评定成果的提交形式

评定报告成果应包括： 

（1）对所测项目给出明确的检测结论； 

（2）对缺损或病害的成因、范围、数量、程度等情况的分析； 

（3）隧道(下穿）结构的养护维修及病害处治建议； 

（4）对所测项目涉及的相关标度进行评定。

（5）隧道(下穿）土建结构和机电设施的技术状况评定； 

（6）通过对设备设施寿命及功能完好性的检测分析，给出大中修建议；

（7）需要其他实施专项检测的建议。

隧道（下穿）定期检测报告与评定报告在现场检查工作完成后提交，提交物为纸质报告文本一套及电子文件一套（优盘或硬盘），如有必要需根据甲方要求，对生命线系统中隧道（下穿）相关数据进行更新，并录入检测数据。

三、工期要求：

本项目服务期暂定2个月，具体进场日期以项目实际进场时间为准。

四、现场组织管理要求

1、方案编制：检测实施前，检测单位须编制专项《检测技术方案》与《交通组织方案》，方案内容须符合国家、行业及地方现行标准，并针对检测作业特点明确安全风险防控措施。

2、交通疏导与报批

涉及占道、封闭车道或影响社会交通的，检测单位须依据交警部门规定，制定合理的交通疏导方案，并提前办理报批手续，取得批准后方可实施。所有与交通部门协调、交通管制等相关费用，均已综合计入报价中，发包方不再另行支付。

3、运营安全保障

检测全过程须确保隧道(下穿）通道等既有结构物的正常运营不受影响，不得中断或降低其通行、排水、照明、通风等使用功能。

4、特殊作业

检测作业如涉及涉路、动火、登高、涉水等特殊作业的，实施前检测单位须内部自行审批，并向甲方报批完成后方可实施检测作业，严禁未批先干。同时，涉及登高、带电等专项特殊作业的人员，须持有对应的特种作业证件。

5、现场环境与成品保护

检测作业期间及每日完工后，须确保场地整洁、无杂物。检测过程中须采取铺垫、包裹、隔离等保护措施，严禁损坏工作区域内的既有建筑物饰面、管线、消防设施及监控设备。因检测单位原因造成的损坏，须按原标准恢复并承担全部责任。

6、检测过程记录与数据真实性

检测过程须采用影像记录，包括关键测点定位、仪器读值、异常情况部位、取样过程等，影像资料须清晰、连续、作为检测报告的原始附件。严禁伪造、篡改检测数据或出具虚假报告，一经查实，检测单位承担由此引发的一切法律及经济责任，并接受合同约定的违约处罚。

7、装饰层拆除与恢复

如检测作业需要拆除隧道(下穿）的装饰层（如搪瓷钢板、卡索板等），由检测单位负责按原工艺、原材质进行规范拆除、临时保护及无损恢复，恢复后须通过发包方验收。拆除工程量需满足相关规范要求并经甲方同意。相关费用已包含在检测报价中，不另计取。

8、作业人员资格与现场安全管控

（1）人员资格：隧道（下穿）土建结构、机电等关键检测项目，须由具备相应专业职称及检测资格证书的人员担任主检，并现场操作。

（2）安全防护与交底：

所有进入检测现场人员必须佩戴符合国标的安全帽，并根据作业环境配备反光衣、防滑鞋、手套、护目镜、安全带（高处）等必要个体防护装备。每日作业前进行书面安全技术交底，交底内容包括当日危险源、操作规程、特殊作业要求、应急逃生路线等，交底记录须经全员签字确认，存档备查。

全员须严格遵守项目安全生产管理制度，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

本项目定检作业主要在夜间开展。其中，金鸡湖隧道与独墅湖南隧道每日0:00—6:00实施全封闭管理，独墅湖隧道计划26年11月至27年3月每日晚上0:00-6:00全封闭维护，检测工作可直接进行；其余隧道（下穿）在非全封闭时段作业时，须配备防撞缓冲车（防撞缓冲垫等级不低于 2000kg—70km/h）进行压道保护，以保障现场作业安全。

9、进度要求

检测单位在保证作业安全和质量的前提下，须尽可能的采取相关措施（包括但不限于增配人员、车辆设备，延长作业时间等）最大限度压缩工期，确保在合同要求工期内完成所有检测工作、报告审定及系统录入等工作，相关费用已包含在检测报价中，不另计取。

10、新技术应用

先进技术鼓励：在满足精度和规范要求的前提下，鼓励检测单位积极采用隧道检测车、无人机、三维激光扫描、地质雷达、内窥镜（对隐蔽孔洞或管道）等新技术、新设备辅助检测，但须在技术方案中明确设备型号、检测原理、精度验证及替代传统方法的可行性说明，并经发包方审核同意后方可实施。

五、定期检查（检修）技术要求

1、土建定期检查需要配备必要的检查工具或设备，进行目测或量测检查。检查时，应注意发现异常情况和原有异常情况的发展变化，对有异常情况的结构，应在其适当位置做出标记。

2、土建定期检查内容发现评定状况值为3或4时应做影像记录，并详细、准确地记录缺损或病害状况，分析成因。 当定期检查中出现状况值为4的项目，且其产生原因及详细情况不明时，应做专项检查。相关费用已包含在检测报价中，不另计取。

3、机电定期检修需通过检测仪器对机电设施运转状态和性能进行的全面检查、标定和维修。

4、本项目机电定检范围包括但不限于消防设施、防雷检测、监控设施等。若相关养护单位能提供当年度内有效的委外检测报告，则检测单位对该部分免予重复现场检测。检测单位须以委外报告为依据，整合自有检测数据，编制本项目完整的机电定检总报告，确保定检内容无缺项、无遗漏。
（一）土建定期检查主要内容如下表：

	项目名称
	检查内容

	隧道口
	敞开段（含光过渡建筑）
	侧墙装饰脏污、缺损、松动、脱落的范围和程度；

光过渡建筑脏污、缺损、松动、脱落、锈蚀等范围和程度；顶部落物范围及体量等；

结构开裂宽度、错位量；裂缝位置、宽度、长度等；

渗漏水位置、水量、浑浊、冻结情况

	
	洞口
	洞口滑坡体崩塌的范围和征兆；边坡、碎落台、护坡道的渠口、冲沟、潜流涌水、塌陷等及其发展趋势；

护坡、挡土墙的裂缝、倾斜、滑动或下沉位置、范围及程度等

	洞门
	墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度；

洞门与洞身连接处环向裂缝发展情况、趋势等；

墙面装饰材料脏污、缺损、松动范围和程度；

墙后回填材料流失范围和程度。

	主体结构
	混凝土裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身变形缝开裂宽度、错位量；

结构表面起层、剥落范围和深度；

渗漏水位置、水量、浑浊、冻结情况

	路面
	路面起拱、沉陷、错台、开裂、溜滑、裂缝、车辙和推移、坑槽和泛油的范围和程度；

路面积水、结冰等范围和程度

	检修道、横通道
	检修道、横通道及逃生通道等毁坏、盖板缺损的位置和状况

	排水系统
	结构缺损程度，横向排水沟、纵向排水沟篦子等完好程度，沟管开裂漏水状况；

排水沟（管）、泵房集水池等淤积堵塞、沉砂、滞水、结冰等状况

	吊顶及各种预埋件
	吊顶板变形、缺损、脱落的位置和程度；

吊杆等预埋件是否完好，有无锈蚀、脱落等危及安全的现象及其程度；

漏水（挂冰）范围及程度

	内装饰
	表面脏污、缺损的范围和程度

	标志、标线、标识等
	是否完好、有无锈蚀、脱落等危险

	洞口假山
	假山面层塑石皮层

内部金属结构有无脱落、起泡，有无锈蚀；

焊接节点是否有脱缝，裂纹，

主要承重构件上是否有损伤、裂缝钢结构、整体稳定性

	湖中风亭、风塔
	钢结构表面是否清洁，有无脱落、起泡，无锈蚀；

焊接节点是否有脱缝，焊缝处是否有裂纹

主要承重构件是否有损伤、裂缝，整体稳定性、完整性。


机电定期检修主要内容如下表：

	项目名称
	设备名称
	定期检修内容

	通风

设施
	射流风机
	叶片，电动机等

	
	轴流风机
	风机总体，减速机，气流调节装置，动翼、静翼及叶轮等

	
	轴流风机及离心风机
	导流叶片及异型管，驱动轴，电动机，消音器等

	给排水及消防

设施
	-
	消火栓及灭火器，阀门，自动灭火设施，水泵接合器，水泵，给水管，排水管，气体灭火设施，水池，液位检测器等

	供配电

设施

 
	高压断路器柜
	断路器，“五防”功能，穿墙套管，排气通道，二次端子，线圈，分合闸试验，运行等

	
	高压互感器与避雷器柜
	高压互感器，避雷器等

	
	局压计量柜
	电流互感器，计量仪表

	
	高压隔离开关和负荷开关
	-

	
	高压隔离开关和负荷开关
	操作机构，负荷开关等

	
	电力变压器
	总体

	
	箱式变电站
	总体

	
	电力电容器柜
	-

	
	低压开关柜
	接触器，熔断器，热继电器等

	
	电力线缆
	总体

	
	电缆桥架、槽盒、托架及支架
	总体

	
	变电所铁构件
	总体

	
	综合微机保护装置
	主站硬件设备，子站硬件设备，主站软件系统，通信网络，计算机设备及软件等

	
	直流电源、UPS电源、EPS电源
	箱体，电池组等

	
	自备发电设备
	电动机，接线，启动装置，燃料装置，润滑油装置，冷却塔方式冷却装置，散热器方式冷却装置，空气净化器或换气扇，控制台，配线管，接地线等

	
	防雷接地设施
	防雷装置，接地装置等

	照明

设施
	隧道灯具
	灯具电气和光源，安装部位，密封性，接线孔，照度测试等

	
	照明线路
	线路回路工作状态，线缆接头等

	
	亮度检测器
	亮度仪，立柱，安装件等

	监控

设施


	能见度检测器
	监控单元，仪器标定等

	
	CO检测器
	分析仪及自动校正装置，采气口，监控单元，仪器标定等

	
	风速风向检测器
	分析仪及自动校正装置，监控单元，仪器标定等

	
	车辆检测器
	检测单元，监控单元等

	
	闭路电视监控系统
	摄像机，安装部位，控制装置等

	
	视频交通事件检测器
	-

	
	大屏幕投影系统
	总体

	
	地图板
	总体

	
	紧急电话及广播
	中波播音装置，扩音装置，操作平台，话筒，扩音器，紧急电话等

	
	本地控制器
	总体

	
	交通控制和诱导设施
	可变信息标志，可变限速标志，车道指示器，交通信号灯等

	
	通信设施
	光缆，电缆，光端机，路由器，交换机等

	
	监控室设备
	总体

	
	火灾报警设施
	点型感烟、感温探测器，双/三波长火焰探测器，线型感温光纤火灾探测系统，光纤光栅感温火灾探测系统，视频型火灾报警装置，手动报警按钮，火灾报警控制器等

	
	液位检测器
	总体


六：人员、设备配备及核验要求

1、人员设备要求

项目经理部人员配备要求：项目经理1名、安全员1名（安全员C证），以上人员需纳入钉钉考勤，由甲方对考勤情况进行考核。中标单位需准备本项目实施必须的设备（车辆）包括但不限于：隧道检测车1辆，登高车1辆、防撞缓冲车1辆、裂缝宽度检测仪1台、回弹仪1个。需自有或提供相关租赁证明，并书面报甲方批准。人员、设备配置要求具体详见附件一。

2、核验要求

中标人应在收到中标通知书30日内将项目成员及甲方批准的使用的检测设备配置到位，甲方将根据合同要求对人员设备进行进场核验。若中标人在30日内设备不能配置到位的，发包人有权取消其中标资格，重新招标。
七：项目考核表：详见附件（参照市政手册考核表）

八：验收要求

项目成果由采购人组织，并邀请专家，对本项目成果及服务内容进行研究、验收、审查和评价，承包单位需进行配合。若承包单位提供的成果和服务不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收。递交的探测、评估、检测成果文件应通过采购人组织的专家的审查，专家费含在投标报价中。
九：保险要求

（一）、投保

乙方应投保团体意外险+公众责任险或建筑/安装工程一切险+建筑工程意外伤害险。

（二）、保险金额/赔偿限额

1.第三者人身伤害及财产损失，每次事故赔偿额度不得低于300万，不得设立每人赔偿限额。

2.项目人员，每人赔偿限额不得低于150万。

3.工程财产损失保险金额不得低于工程造价金额。

（三）、其他

1.乙方应当在中标通知书发出后，合同开始履行前完成项目保险的投保，乙方应选择具有良好信誉和资质的保险公司进行投保，保险期应覆盖整个项目周期，按年度购买的，后续服务期，乙方应当提前一个月完成下一年度的投保。

2.乙方投保建筑/安装工程一切险、公众责任险时应同时将甲方及相关方作为共同被保险人。

3.乙方应及时向甲方提交所购买保险的凭证、保险单复印件，保险单内容必须与甲方要求保持一致。

4、购买保险所产生费用均包含在投标报价中。



