采购需求
一、项目概况
1.1 项目名称
润州区河湖自动监管能力建设项目。
1.2 建设地点
江苏省镇江市润州区。
1.3 项目背景
为及时掌握河湖水质变化情况，提升区域水环境管理水平，实现从“人工巡检、被动处置”向“自动监测、智能预警、协同处置、精准治理”转型升级，本项目拟建设以水质监测微站为基础、以数据集成与智能分析平台为核心、以无人化现场作业设备为手段的河湖自动监管体系。
二、采购内容一览表
本项目采购内容如下表：
	序号
	采购内容
	数量
	备注

	1
	水质监测基础设施建设
	1. 水质监测微站监测参数为氨氮、总氮、COD、溶解氧、高锰酸盐指数；
2. 包含设备采购、安装调试及基础设施建设；
3. 监测数据通过4G/5G通信网络实时传输至一体化监管平台。
	18套
	含立杆、传感器及其备品备件及耗材、供电、通信、地基施工等；

	2
	数据集成与智能分析
	数据集成与智能分析平台软件开发、部署及集成，实现以下功能：
1. 汇集本项目新建水质微站及已有的标准站数据，实现数据集中管理与高效传输；
2. 搭建实时可视化一体化系统，运用物联网、云计算等技术，建设河湖水质监管实时可视化系统，实现水质数据实时上图、查询与展示；
3. 建立自动监管预测预警模块，通过数据分析，实现水质预警，及时识别潜在水质问题。
	1套
	

	3
	全域水质高光谱卫星反演普查
	1. 全年开展4次水质反演普查（每季度1次），覆盖润州区重点河道；
2. 每次普查后形成水质普查分析报告；
3. 全年水质反演普查完成后，形成年度水质分析报告，报告内容涵盖全区重点河道的水质状况分布、污染程度评估等信息
	4次
	

	4
	无人化现场作业能力建设
	1.配置1台巡查无人机，搭载高清云台、定位系统，实现河道全域航拍巡查；
2.配置1艘智能无人船，搭载定位、导航与避障系统，配备高精度水质监测模块，可实时监测氨氮、COD、DO等指标且可自动采集水样，同时搭载高清摄像设备；
3.无人机与无人船统一接入一体化监管平台，实现集中管理、统一调度与协同作业。
	1项
	



三、技术规格要求
3.1水质监测微站
3.1.1总体技术要求
微站应采用一体化集成设计，将传感器探头、太阳能供电、数据采集与无线通信模块集成于单根立杆，无需建设站房、无需接入市电、无需配套排水设施，占地面积不大于1平方米。
3.1.2水质监测微站拟布设点位
	序号/名称
	经度
	纬度
	位置

	1
	四圩铁路河
	119.401118
	32.200510
	四圩铁路河篮球场对面

	2
	金山湖路河
	119.403072
	32.216013
	滨湖湾·誉园东大门

	3
	
	119.394217
	32.218120
	中泠路与京江路交叉口南侧

	4
	东风河
	119.493167
	32.138501
	金润大道北侧

	5
	凤凰河
	119.418476
	32.165513
	亚东紫檀东南角

	6
	四明河
	119.467285
	32.177899
	官塘绿苑3期南院、北院之间

	7
	
	119.447206
	32.144111
	四明河上游，与丹徒区交界处

	8
	
	119.465307
	32.163147
	莱山路桥下西北侧

	9
	光明河
	119.412099
	32.189349
	七里甸街道附近
（FHZJGMH004排口附近）

	10
	
	119.408645
	32.193748
	七里甸消防中队附近（FYZJGMH007）

	11
	御桥港
	119.405326
	32.170267
	御桥港，与凤凰河交汇处

	12
	
	119.402305
	32.186307
	南徐大道长山灌渠桥北侧

	13
	金山河
	119.398038
	32.209668
	镜天路和长江路交汇处

	14
	枣林水库泄洪道
	119.411567
	32.179652
	早餐疏导点

	15
	环湖河
	119.403161
	32.208789
	原视频监控位置

	16
	西古河
	119.324674
	32.110424
	大学城下游与船山河交汇处

	17
	周家河
	119.462084
	32.183396
	五凤口高架下

	18
	润湖河
	119.395329
	32.216133
	汇入金山湖路河处


3.1.3技术指标
监测指标：氨氮、总氮、化学需氧量（COD）、溶解氧（DO）、高锰酸盐指数，五项参数同时在线监测。
监测频次：五项核心指标同步采集，采集频率不低于1次/分钟，支持远程可调。
供电方式：太阳能+户外宽温磷酸铁锂蓄电池(支持-20~60°C充放电)，连续阴雨续航≥7天。
通信方式：采用4G/5G物联网通信，接入运营商物联网专用APN通道，支持数据实时上传至一体化监管平台。
3.1.4硬件设备技术参数
（1）立杆及支架
材质：热镀锌钢管，材质Q235B；
规格：直径≥114mm，壁厚≥4mm；
防腐：表面热镀锌处理，使用寿命≥15年；
高度：根据点位历史最高水位确定，最低不低于1.5米，确保控制箱、太阳能板架设高度高于历史最高水位1米以上。
（2）供电系统
太阳能板：单块功率≥300W，防水等级≥IP65，优先朝南安装，保证采光充足；
蓄电池：户外宽温磷酸铁锂电池，支持-20℃~60℃充放电，规格12V/50Ah，密封式免维护，防水防晒；
续航能力：蓄电池冗余设计，确保阴雨天气连续供电不低于7天；
充电控制器：具备过充、过放、短路保护功能；
配套防水接线盒、防雷器。
（3）水质监测传感器
防水等级：≥IP68；
耐腐蚀性：适应河道复杂水质环境，探头具备防生物附着设计；
线缆：防水耐磨专用线缆，长度根据立杆高度适配并预留1~2米冗余。
（4）控制箱
防水等级：≥IP65，耐腐蚀；
内置模块：蓄电池、数据采集模块、通信模块、数据缓存模块（支持断网本地存储、恢复后自动补传）；
安装位置：固定于立杆中部。
（5）地基与防护
地基：混凝土底座+预埋件（钢板+螺栓，Q235B热镀锌），螺栓外露长度≥100mm；
防冲刷：临近河道、易冲刷点位，地基周围铺设鹅卵石或碎石（粒径20~100mm）；边坡点位增设浆砌石护脚；
接地：接地电阻≤4Ω，配套防雷器；
抗风能力：能抵御8级大风及汛期最大水流冲击。
3.1.5建设施工要求
投标人需负责18个点位的地基施工、立杆安装、设备调试及现场收尾，包括但不限于：
（1） 点位踏勘与复核（确认历史最高水位、地质条件、供电通信条件）；
（2） 地基开挖、夯实、预埋件安装、混凝土浇筑；
（3） 立杆吊装、垂直度校正、双螺母锁紧、斜撑固定（地质条件较差点位）；
（4） 设备安装、系统调试、防水防雷测试；
（5） 现场清理、警示标识张贴。
3.2 数据集成与智能分析平台
3.2.1 总体架构要求
平台采用“云-边-端”协同+分层分布式架构，自上而下划分为用户访问层、应用服务层、数据支撑层、网络传输层、数据采集层五大核心层级，同步构建安全保障体系、标准规范体系、运维管理体系。
平台需部署于政务云环境，符合网络安全等级保护2.0二级要求，服务器配备双链路冗余备份。
3.2.2 核心功能要求
平台建设以下7大核心功能模块：
	模块
	核心功能要求

	水质实时监测
	水质数据实时展示；GIS地图一张图展示；历史数据查询；数据质量监控（缺失、异常、突变自动标记）；数据导出（Excel/CSV）。

	水质预测预警
	构建黄橙红三级预警模型，实现水质异常自动识别、智能研判、分级预警、快速推送；趋势预测与污染溯源分析；预警闭环管理（记录、查询、销号）。

	空天地协同作业
	实现水质微站、无人机、无人船一体化智能调度与协同作业：微站数据异常触发后，无人机和无人船能够实现远程调度、航线规划、实时数据回传。

	综合可视化监管
	全域水质态势可视化；实时监测可视化；协同作业可视化：实时位置、轨迹、视频展示。

	数据统计分析
	1.水质数据统计分析： 按日/周/月/季/年统计水质均值、达标率及超标次数，支持多维度对比与排名；
2.水质综合评价：依据国标进行水质等级与污染指数评价；
3.污染溯源分析：结合时空数据、上下游关系及降雨事件，智能研判污染来源与路径。

	运维管理
	保障平台与设备长期稳定运行、规范运维、高效管理：
1. 设备管理：微站、无人机、无人船及平台系统全生命周期管理；
2. 巡检与校准管理：制定巡检/校准计划并自动派单，支持移动端打卡、拍照及轨迹留存。
3. 故障报修与处理：设备故障自动告警或人工上报，4小时内响应、24小时内修复，保障设备运行率≥95%。

	系统管理
	用户与权限管理；组织机构管理；日志管理；接口管理；系统配置与备份。


3.3全域水质高光谱卫星反演普查
全年开展4次水质高光谱卫星反演普查工作，每3个月实施1次。在每次普查时，形成详细的水质普查分析报告；全年水质反演普查完成后，形成年度水质分析报告，报告内容涵盖润州区重点河道的水质状况分布、污染程度评估等信息。
季度普查成果：每次普查完成后须提交《水质普查分析报告》，内容包括：普查区域概况、卫星数据源说明、反演方法与技术路线、各河道水质参数空间分布图、异常点位识别与分析、与地面微站数据对比验证结果、结论与建议等。
年度综合成果：全年4次普查完成后须提交《年度水质综合分析报告》，内容包括：年度水质变化趋势分析、季节性变化特征、重点污染河段识别、年度监测建议等。
3.4 无人化现场作业设备
3.4.1 智能无人船
本项目须配置智能无人船1艘，技术要求如下：
（1） 航行方式：自主巡航/遥控双模式，支持自动避障、自动返航；
（2） 续航能力：经济航速下连续作业续航≥6小时，经济航速≥1.2m/s，最大航速≥5m/s；
（3） 尺寸要求：无人船应具备良好便携性，外形尺寸不大于 1.15m（长）×0.6m（宽）×0.4m（高），可方便放入轿车后备箱运输；
（4） ★搭载能力：支持多参数水质监测模块、自动取水器、侧扫声呐；其中水质监测模块，可实时监测氨氮、COD、DO等指标；自动取水器单航次采样瓶数≥6个，单瓶容积≥0.5L；侧扫声呐最大侧扫宽度≥180m，最大垂扫深度≥90m。（供应商须提供产品检测报告或彩页并加盖公章）
（5） 定位方式：GPS/北斗双模定位；
（6） RTK高精度导航接收器：水平定位精度≤0.1m，速度精度≤0.05m/s；
（7） 协同能力：接入一体化监管平台，实现集中管理、统一调度与协同作业。
3.4.2 巡查无人机
本项目须配置无人机1台，技术要求如下：
（1） 类型：多旋翼无人机；
（2） 续航时间：空载续航≥40分钟，满载续航≥25分钟；
（3） 图传距离：最大图传距离≥5km，信号稳定无中断；
（4） 定位精度：垂直±0.1m，水平±0.3m；
（5） 摄像能力：4K高清航拍、支持变焦、夜视；
（6） 抗风等级：抗风等级≥4级，适应户外河道巡查环境；
（7） 通信：5G/4G图传，支持影像实时回传；
（8） 协同能力：接入一体化监管平台，实现集中管理、统一调度与协同作业。
注：技术要求中标注“★”的条款为实质性条款，供应商必须完全响应，如有负偏离按无效磋商响应处理。
四、商务与服务要求
4.1 项目实施要求
工期要求：自合同签订之日起，180个日历日内完成全部设备供货、安装调试、平台部署、系统联调、数据接入、培训及最终验收。
安全要求：施工期间严格遵守安全生产规范，因施工造成的人身伤害及财产损失由供应商承担全部责任。
4.2 售后服务与运维
质保期：3年，免费运维服务（运维期自项目通过验收之日起计算）。
运维服务：质保期内提供7×24小时远程技术支持，重大故障4小时内响应、24小时内到达现场修复。
数据校准：质保期内每季度对18个微站进行一次现场校准比对，确保监测数据准确可靠。
软件升级：质保期内提供免费软件升级、功能优化及安全补丁服务。
4.3培训要求
提供不少于3次集中培训（管理员培训、操作员培训、运维人员培训等）。
提供全套中文用户手册、运维手册、安装手册、安全配置手册。
培训地点由采购人指定。
五、其他服务要求
5.1供应商可以在响应磋商文件前联系采购人进行现场踏勘。
5.2本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。
5.3成交供应商的项目经理必须每天要在现场全面负责本项目的施工。
5.4在免费质保期内，供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。
5.5双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。采购人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，成交供应商可自行验收，采购人应予承认。若采购人要求复验，成交供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由成交供应商承担，但工期也予顺延。须按采购人要求项目的所有工作内容在规定的时间内实施完毕。
5.6由于成交供应商原因造成质量事故，其返工费用由成交供应商承担，工期不顺延。
5.7工程竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知 15 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。但采购人应承认成交供应商竣工日期。提交项目验收的所需的全部技术资料。
5.8本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿采购人损失。
5.9对采购人发现的问题及时补充修改。工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，成交供应商在接到采购人书面通知后三天内组织整改。逾期采购人将组织整改，一切费用由成交供应商承担。
5.10成交供应商在履行合同过程中，一切事故的责任由成交供应商自行承担。
5.11供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供免费质保三年（请具体注明子项质保年限），从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。
5.12通过验收后5个工作日内成交供应商必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，采购人委托清运，费用由成交供应商承担在决算中扣除；采购人提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。
六、安全施工要求
6.1工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，针对本工程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除事故隐患。
6.2施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。
6.3同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制度，共同遵照执行。
6.4现场内的沟、坑、池、井和及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。
6.5一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。
6.6不应在拆落的模板上行走，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。
6.7在施工过程中，主要材料的技术参数及性能等不得低于编标依据，供货前主要材料设备须经采购人认可并书面确认，否则，采购人有权拒收且保留甲供材的权利。
6.8质量要求：符合国家、江苏省相关规范、标准，满足采购人使用需求，达到本项目甲方各项要求及工程质量达到国家规范标准要求。
6.9供应商对该工程所使用的全部材料及工程质量负责，工程的质量保修期应按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，请具体注明子项质保年限。从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 48 小时内到位维修。
七、施工环境保护
7.1严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物。
7.2制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。
7.3施工期间要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。
7.4施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。
7.5对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22时～次日6时）施工。
八、实施方案要求
8.1供应商中标后需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。供应商需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保质保量的完成投标所提供应用系统的研发、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。
8.2供应商应选用具有一定的项目管理能力、计算机技术技能及安全保密意识的人员担任项目经理，项目组成员也应具有相应的能力、技能及安全保密意识，通过组织协调与本项目相适应的人员对本项目系统进行联调实施，确保项目的顺利完成。系统部署安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由磋商供应商自行解决。
8.3成交供应商须签订保密协议，承诺在项目实施中凡涉及档案数据管理、保存、迁移等相关工作时须严格遵守档案数据安全保密相关规定。
九、售后服务方案要求
9.1供应商中标后需充分了解项目培训需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的培训方案，培训方案包括但不限于培训方式、培训人员安排、培训内容、培训计划安排等方面内容。其中培训内容需涵盖本次项目所建设的系统的操作、运维管理等方面内容，通过培训确保本项目所建设的应用系统用户方相关人员能够熟练操作使用系统，并对系统进行日常维护。
9.2服务期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由成交供应商负责恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为8小时，小型故障恢复时间为12个小时，严重故障恢复时间为48小时内，并及时有效的提供解决方案。
9.3服务期内，对采购单位提出的合理服务要求，成交供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，如以上方式无法解决问题，成交供应商需在8小时内到场服务。如不到场，采购单位有权自行处理，相关费用由磋商供应商负责。成交供应商需提供定期回访服务。
9.4升级保障方案要求
供应商中标后需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定切实可行的升级保障方案，确保升级过程的顺利进行，并最大程度地减少对业务或系统的潜在影响，包括制定相应的升级保障管理措施，以及制定项目各阶段升级保障与控制措施等，对本项目的升级建设工作进行总体管控与保障。
十、项目验收
10.1采购人依法组织履约验收工作。
10.2采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交供应商的履约情况进行验收。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向成交供应商支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。
十一、报价费用说明
本项目固定总价报价，投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的设计与实施及由此引起所需的各项应有费用、税金等，以及为完成上述内容所必须的附属设施、临时设施、材料、劳务及所需的全部费用。
十二、付款方式
12.1 合同签订后甲方自收到发票后10个工作日内预付合同价的30%(如乙方不需支付此项费用的，甲方可不支付，本项费用连同后期一并支付);
12.2项目竣工验收合格后自收到发票后10个工作日内再支付合同价的50%
12.3.第一年运维期满后，自收到发票后10个工作日内再支付合同价的5%;
12.4 第二年运维期满后，自收到发票后10个工作日内再支付合同价的5%;
12.5第三年运维期满后，自收到发票后10个工作日内付清剩余合同款。
十三、其他要求
[bookmark: _GoBack]在本项目实施过程中，成交供应商需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。
