南通市海门区政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：南通市海门证大中学扩建项目红线内10KV供配电工程

项目编号：JSZC-320614-JSBY-C2026-0017

采购单位：南通市海门证大中学

代理机构：江苏本源工程项目管理有限公司

二○二六年九月

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件格式

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

南通市海门证大中学扩建项目红线内10KV供配电工程JSZC-320614-JSBY-C2026-0017采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年09月22日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JSBY-C2026-0017

项目名称：南通市海门证大中学扩建项目红线内10KV供配电工程；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：360万元；

最高限价：290.343556万元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件；

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究；

合同履行期限：详见采购需求；

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件；

4.供应商信用承诺书；

5.项目负责人无在建工程承诺书；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标供应商必须具有有效的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质；同时具备承装（修、试）三级及以上电力设施许可证，且具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证（提供相应证书扫描件）

2.拟派项目负责人必须具备：机电工程专业贰级及以上注册建造师(注册在投标单位且在有效期内)，并具备安全生产考核合格证书（B证）。（项目负责人为本单位正式人员且无在建项目；提供相应证书及投标单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料）。

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

（2）项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建 工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注①：根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，采购人或采购代理机构在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查响应供应商的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的响应供应商进行截图保存，提供给磋商小组，资格审查不通过。

注②：拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求执行；拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省份按各自省份要求执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2026年09月11日至2026年09月18日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：江苏政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年09月22日09点00分（北京时间）。

地 点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

时 间：2026年09月22日09点00分（北京时间）。

地 点：南通市海门区富江路1055号24号楼301室海门开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目类型：工程。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.项目演示、样品、答辩等：无。

5.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

### 6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

7.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市海门证大中学

单位地址：南通市海门区滨江街道沙圩路9号

联系人及联系方式：宋先生，13962730432

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏本源工程项目管理有限公司

单位地址：南通市海门区富江路1055号24栋301室

联系人及联系方式：王女士　18795717900

3.技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；0513-59001950；

第二部分 磋商须知

# （一）总则

# 1.采购方式

# 1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

# 2.合格的供应商

# 2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

# 2.2 满足本文件实质性条款的规定。

# 3.适用法律

# 3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

# 4.磋商费用

# 4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购人及采购代理机构不收取标书工本费。

# 5.磋商文件的约束力

# 5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

# 6.磋商文件的解释

# 6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

# （二）磋商文件

# 1.磋商文件构成

# 1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同签订与验收付款

（6）质疑提出和处理

（7）响应文件格式

# 请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

# 1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

# 2.磋商文件的澄清

# 2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

# 2.2采购人视情组织答疑会

# 3.磋商文件的修改

# 3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

# 3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

# 3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

# 4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

# 5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

# （三）响应文件的编制

# 1.响应文件的语言及度量衡单位

# 1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

# 1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

# 2.响应文件构成

# 2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件等。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

# 3.磋商响应有效期

# 3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

# 4. 磋商响应有效期的延长

# 4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 5.电子响应文件其他要求

# 5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

# 5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

# 5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

# 5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

# 6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

# （四）响应文件的提交

#### 1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

# （五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，系统发出最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过视频会议要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

在进行资格性审查的同时，将在从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7异常低价审查

5.7.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

5.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

5.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

5.7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

5.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

6.1.2供应商在不见面系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.3未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.4同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.5不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.6响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.7未通过符合性检查的。

6.1.8不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.9供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.11磋商小组按照本招标文件规定启动异常低价审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

6.1.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.13响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的供应商MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。

6.1.15投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.16其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商公告。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

3.1成交供应商如需获得履约保证金支持，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，在江苏政府采购网首页“保险保函”专栏，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约(保函)保险操作手册。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

第一章 采购项目内容与技术要求

一、采购标的

| 采购包 | 采购标的名称 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红线内10KV供配电工程 | 建筑业 |

二、采购范围及内容

南通市海门证大中学扩建项目红线内10KV供配电工程，实施范围及内容详见图纸及全费用单价明细表。

招标范围包括并不限于以下部分，具体详见全费用清单及图纸。

①变电所内供配电成套设备、高压进线电线电缆及通道、母线、配电箱柜；

②绝缘毯、安全器具、消防用具、模拟屏等与供电验收相关的仪器、设施。

③实施范围内的设备、柜体接地、防火封堵。

④模拟屏。

⑤总包范围以外的接地系统（包含设备接地等）。

⑥变电站内空调（含空调外机设备基础）。

⑦变电所内电缆沟，预埋件、电缆沟内支架。

⑧配电房土方回填、地面工程，土方考虑外购土。

⑨10kV保护装置及电能质量在线监测装置含在高压柜中

全费用单价清单：详见后附的全费用单价清单明细表；

- 编制依据：

- 本项目设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024））等9本工程量计算标准、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）《江苏省市政工程消耗量》（2026）等定额、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》及江苏省、南通市的补充定额及现行政策文件等

3、人工工资单价按苏建函价〔2026〕27号及苏建价【2026】76号文执行；

4、材料价格参考采用2026年第5、6期《南通市海门区建设工程造价信息》；没有的则参照2026年第6期《南通市建设工程造价信息》；上述信息价中均没有的，采用市场询价并按材料预算单价计算原理计算后计入。

四、品牌要求：

推荐材料设备品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压柜 | ABB、西门子、施耐德 | 原厂一体柜，不允许贴牌或组装。供应商在成交后签订合同前提供该产品国家相关部门出具的原厂型式试验报告。 |
| 2 | 高压真空断路器 | ABB、西门子、施耐德 |  |
| 3 | 框架、塑壳断路器 | ABB、西门子、施耐德 |  |
| 4 | 电容电抗 | 江苏现代、北京英博、深圳盛弘 | （选用标准型） |
| 5 | 综合继电保护装置 | 南瑞继保、许继电气、上海南自 |  |
| 6 | 变压器 | 海南金盘、顺特电气、江苏华鹏 |  |
| 7 | 电缆 | 无锡江南电缆、远东电缆、江苏上上、宏胜科技、通光电缆 |  |
| 8 | 熔断器 | ABB、西门子、施耐德 |  |
| 9 | 双电源开关 | ABB、西门子、施耐德 |  |
| 10 | 浪涌 | ABB、西门子、施耐德 |  |
| 11 | 多功能仪表（包涵电表、电箱信息显示） | 斯菲尔、 珠海派诺、安科瑞 |  |
| 12 | 交流接触器 | ABB、西门子、施耐德 |  |
| 13 | 继电器 | ABB、西门子、施耐德 |  |
| 14 | 低压开关柜低压开关 | ABB、西门子、施耐德 |  |

注：根据招标人要求，部分材料设备的品牌选用如上表，投标时无需注明所投品牌，中标后由中标单位选用其中一种品牌使用。投标人选择推荐的材料设备品牌以外的产品的，应当满足招标人要求的技术标准和质量要求，所选品牌不得低于推荐的品牌，并须征得发包人与监理书面同意后，方可采购使用，否则在工程施工中不予认可，费用不予结算。

第二章 采购项目商务要求

# 一、采购工期、地点、质量要求：

# （1）施工工期：60日历天完工，具体开工时间以开工报告为准。

（2）施工地点：南通市海门区证大中学。

（3）质量要求：合格（通过当地供电部门验收合格并成功通电）。

（4）工程承包方式：包工包料。

二、质保期：本项目工程质量保修期为二年（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）；工程缺陷责任期为24个月（缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算），免费质保期内必须于24小时内无条件响应。

三、人员要求：供应商在成交后签订合同前须提供项目管理人员一览表（必须包含项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员），人员证书至招标人处备案，项目负责人不允许变更，其他项目组人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。

四、付款方式：本项目不设预付款，待工程全部完工后支付至合同价的70%（本次付款时需提供农民工工资结清证明）；通过甲方及供配电主管部门验收、完成送电后支付至合同价的80%；项目工程结算审计完成后支付至结算价款的97%；余款待工程质量缺陷责任期（自竣工验收合格之日起两年）期满且无工程质量问题后一次性付清（不计息）。

双方一致确认以采购单位审计结论为双方工程款最终结算依据，并受采购单位审计报告约束，工程款的支付以成交供应商开具发票并交采购单位财务入账为必要条件。成交供应商收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。

五、其它相关说明：

1、本项目投标有效期为开标后60天。

2、无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

3、投标人应自行踏勘现场，对现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。根据现场情况考虑相应的投标报价，任何忽视、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

4、本项目履约保证金为成交金额的5%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户（成交供应商缴纳履约保证金前必须先与采购单位确认履约保证金的账号及缴纳方式），并按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，项目验收合格后无息退还。

5、若供应商成交后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

第四部分  评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

供应商的价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价均相同的，由采购人代表采取现场随机抽取的方式确定成交候选人排名。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

三、综合评分评审标准

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：40分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 12分 | 自2023年1月1日（含）以来供应商承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，满分12分。（时间以竣工验收证明材料载明的验收时间为准，须提供以下材料扫描件：中标（成交）通知书（单）、施工合同、竣工验收证明、通过当地供电部门竣工验收结果通知书，缺一不可。） |
| 2 | 项目负责人业绩 | 6分 | 拟派项目负责人自2023年1月1日（含）以来，在本投标单位任职期间承担并完成过类似项目业绩的，每提供一项有效业绩得3分，本项最高累计得6分。【与企业业绩不得重复；时间以竣工验收证明材料载明的验收时间为准，须提供以下材料扫描件：中标（成交）通知书（单）、施工合同、竣工验收证明、通过当地供电部门竣工验收结果通知书，缺一不可。如提供的证明材料不能充分体现上述任一内容，投标单位须同时另行提供其他有效证明材料，否则不予计分。如提供的材料中无法体现项目负责人姓名的，须提供有效的证明材料，否则不予计分。】 |
| 3 | 项目组人员配备 | 8分 | 1、拟派技术负责人具备电气类中级职称的得2分；电气类高级及以上职称的得4分（提供证书原件扫描上传）； 2、项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）具备工程类中级及以上职称的，每有1人得2分，最多得4分；（提供证书原件扫描上传）； 注：须提供以上人员有效的相关证书及投标单位为以上人员缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料扫描件，否则不予计分。 |
| 4 | 工程概述、总体安排等 | 4分 | 评委根据供应商针对本项目提供的工程概述、总体安排、施工部署和施工段划分等相关内容的规范性、合理性及相互对应的逻辑性进行综合评分。 工程概述翔实准确、总体安排科学合理、施工部署统筹有力、施工段划分明确恰当，各项内容之间逻辑清晰、相互支撑的，得4分； 工程概述、总体安排、施工部署基本完整，施工段划分基本合理，各项内容基本对应的，得2分； 工程概述、总体安排、施工部署、施工段划分内容不完整、表述不清、逻辑混乱或有明显欠缺的，得1分； 上述内容与本项目实际完全不符、未针对本项目编制或未提供的，不得分。 |
| 5 | 施工组织方案 | 4分 | 评委根据供应商针对本项目提供的项目施工组织方案（包括技术准备、物资准备、劳动组织准备，以及从施工准备到竣工验收全过程各阶段的具体组织安排等）进行综合评分。 施工组织方案内容完整详细、表述清晰准确、针对本项目特点编制、各项准备与实施环节衔接紧密、能完全满足项目实施要求的，得4分； 施工组织方案内容基本完整、表述基本准确、具有一定针对性、能基本满足项目实施要求的，得2分； 施工组织方案内容有缺失、表述过于简略、针对性较差、与项目实际需求存在明显差距的，得1分； 上述内容与本项目实际完全不符、未针对本项目编制或未提供的，不得分。 |
| 6 | 关键施工技术的难点、重点的分析及合理化建议（措施） | 3分 | 评委根据供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及合理化建议（措施）的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等进行综合评分。 对本项目关键施工技术的难点、重点分析透彻到位，提出的合理化建议及措施科学严谨、切实可行、考虑周全、紧密贴合项目实际、能有效指导施工的，得3分； 对本项目关键施工技术的难点、重点分析基本到位，提出的合理化建议及措施基本科学可行、具有一定针对性、能基本满足项目实施需要的，得2分； 对本项目关键施工技术的难点、重点分析不够深入、存在疏漏，提出的合理化建议及措施较为简单、可行性不强、针对性不足或内容粗略的，得1分； 上述内容与本项目实际完全不符、未针对本项目关键施工技术进行分析或未提供的，不得分。 |
| 7 | 安全文明施工保障措施方案 | 3分 | 评委根据供应商针对本项目制定的安全文明施工保障措施方案（在施工的各个环节、管理制度和操作规程、现场管控等，包括但不限于脚手架安全措施、场地围挡、文物安全公告公示等）进行综合评分。 方案对项目施工过程中可能存在的各类安全风险分析透彻、辨识全面，提出的保障措施详细具体、责任明确、可操作性强，管理制度与操作规程健全完善，现场管控措施落实到位的，得3分； 方案对项目施工过程中可能存在的安全风险分析基本全面、覆盖主要环节，提出的保障措施基本到位、具有一定可操作性，管理制度与操作规程基本健全的，得2分； 方案对项目施工过程中可能存在的安全风险分析不够深入、存在明显疏漏，提出的保障措施较为笼统、操作性不强，管理制度与操作规程不完善或有欠缺的，得1分； 上述内容与本项目实际完全不符、未针对本项目特点制定或未提供的，不得分。 |

注：①请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

②供应商制作响应文件时所用的所有原件材料均须准备好，签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：60分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

（五）专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

四、成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

五、公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

六、发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商在成交后须将装订好的纸质响应文件（三份）通过邮寄的方式（不接受到付）寄至江苏本源工程项目管理有限公司（邮寄地址：南通市海门区富江路1055号24栋301室，王女士，18795717900），并在成交通知书规定期限内和采购人签订合同。

- 合同签订与验收付款

合同最终稿由供需双方协商后确定。

一、成交供应商应在成交结果公告后三日内领取《成交通知书》，并按成交通知书规定的时间内与采购人签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

建设工程施工合同

甲方(需方)：南通市海门证大中学            签订地点：

乙方(供方)：                              签订时间：

根据 南通市海门证大中学扩建项目红线内10KV供配电工程  招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：

- 工程名称：南通市海门证大中学扩建项目红线内10KV供配电工程

二、工程内容：实施内容详见全费用单价明细表及图纸。

三、工程承包方式：包工包料、包文明施工、包安全、包工期。

四、合同总价：大写              ，小写：          元。详见下表全费用单价明细表。

全费用单价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 配电间电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1GP-1、10 所用变柜1、2 2、型号:650紧凑型800*1600*2250 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1GP-2、9 10kV进线兼计量柜1、2 2、型号:650紧凑型 800*1400*2250 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1GP-3、8 10kV总柜1、2 2、型号:650紧凑型650*1400*2250 3、含10KV保护装置、电能质量在线监测装置-双通道 4、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1GP-4、7 10kV电压互感器柜1、2 2、型号:650紧凑型650*1400*2250 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1GP-5、6 10kV T1变馈电柜、10KV T2变馈电柜 2、型号:650紧凑型650*1400*2250 3、含10KV保护装置 4、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 干式变压器 | 1、名称:干式变压器T1、T2（规格 2100*1700*2200） 2、型号：SCB14-1600kVA/10 10±2X2.5%/0.4 kV 92.38/2309.47A UK=6% D,Yn11 IP40 3、配备：超高温、高温报警触点 冷却风机启停控制器（自动，手动） 变压器外壳门与变压器保护开关联锁 4、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:1DP-1、2DP-1受电柜 2、型号:MNS 1000*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:电容补偿柜1DP-2、1DP-3、2DP-2、2DP-3 2、型号:320KVar 1000*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:联络柜1DP-4 2、型号:MNS 1000*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜2DP-4 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜1DP-5 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜1DP-6 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜2DP-5、1DP-7 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜1DP-8 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜2DP-8、1DP-9 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜 2DP-6 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜2DP-7 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 直流馈电屏 | 1、名称:直流配电屏 2、型号:DC 40AH 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 交流屏 | 1、名称:交流屏 2、安装方式:挂墙安装1.5m 3、箱体及元器件详见设计图 4、包括交流屏AC电源电缆YJV-4*25+1*16 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 信号装置 | 1、名称:信号装置(450*650*250) 2、安装方式:挂墙安装1.5m 3、箱体及元器件详见设计图 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称:联络密集型母线槽 2、容量(A):3200A/4P，0.4kV 3、详见图纸、主要技术标准及要求 | m | 6 |  |  |
| 22 | 始端箱、分线箱 | 1、名称:始端箱 2、规格:：铜排,3200A,四相,上进线,单体式 3、详见图纸、主要技术标准及要求 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 铜母排 | 1、名称：变压器连接铜排 2、规格：TMY-3*2(125*10)+1*(125*10) | m | 12 |  |  |
| 24 | 电力电缆 | 1、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×185 | m | 162.9 |  |  |
| 25 | 电力电缆头 | 1、规格:10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜 | 个 | 8 |  |  |
| 26 | 控制电缆 | 1、规格:满足二次图纸要求 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 配电箱 | 1、名称:PZ30 2、安装方式:挂墙安装1.5m 3、箱体及元器件详见设计图 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 除湿机 | 1.名称：除湿机 2、规格：不于0.62L/m2/天 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 空调器 | 1.名称：5P空调 3600W 2.含铜管、保温、设备支架、设备基础等 | 台 | 2 |  |  |
| 1.2 | 电气调试 |  |  |  |  |  |
| 30 | 电力变压器系统 | 1、名称:变压器调试 2、容量(kV·A):1000 kVA | 系统 | 2 |  |  |
| 31 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试(负荷隔离开关) 2、电压等级（kV）:10kV | 系统 | 10 |  |  |
| 32 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 3、MNS低压柜、交流屏 | 系统 | 14 |  |  |
| 33 | 无功补偿装置系统 | 1、名称:电容器调试 2、电压等级（kV）:1kV | 组 | 4 |  |  |
| 34 | 输配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、直流屏 | 系统 | 1 |  |  |
| 35 | 母线 | 1、名称:母线系统调试 2、电压等级（kV）:10KV | 段 | 2 |  |  |
| 36 | 母线 | 1、名称:母线系统调试 2、电压等级（kV）:1KV | 段 | 2 |  |  |
| 37 | 接地装置 | 1、名称:接地系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 38 | 电缆试验 | 1、名称:电力电缆调试 | 根、次 | 4 |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 39 | 生产准备材料 | 1、准备材料（安全工具柜、绝缘地毯、灭火器、绝缘手套、绝缘靴、制度框、20kv接地棒、400v接地棒、20kv验电笔、400v验电笔、模拟图板、值班记录本、运行规程等） | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 防火堵洞 | 1、名 称:防火封堵 2、材 质:防火涂料,防火胶泥,防火包,A2级(柔性有机堵料),δ20mm防火板(EFW-A),热镀锌型材支架等 3、部 位:柜下、保护管等所内需部位 4、其 他:详见图纸、主要技术标准及要求 | 项 | 1 |  |  |
| 41 | 临电拆除及回收 | 根据业主及供电部门要求拆除回收315kVA临时干式箱变1套，YJV22-8.7/15kV/3×70电缆约130米，并残值抵扣。 | 项 | 1 |  |  |
| 电气工程合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 二 | 配电房配套土建工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回填方 | 1、室内土方回填 2、土源乙供，采用商品土（含运输运距自行考虑） | m3 | 31.59 |  |  |
| 2 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌地沟 | m3 | 14.81 |  |  |
| 3 | 基础垫层 | 1.基础形式：电缆沟及设备基础下 2.厚度：150、300 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土 | m3 | 13.58 |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 1.93 |  |  |
| 5 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 1.06 |  |  |
| 6 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 3.7 |  |  |
| 7 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 1.03 |  |  |
| 8 | 柱面模板 |  | m2 | 28.56 |  |  |
| 9 | 构造柱模板 |  | m2 | 9.44 |  |  |
| 10 | 垫层模板 |  | m2 | 5.91 |  |  |
| 11 | 圈梁模板 |  | m2 | 32.92 |  |  |
| 12 | 过梁模板 |  | m2 | 12.53 |  |  |
| 13 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度：电缆沟顶部40厚细石混凝土找平 | m2 | 23.67 |  |  |
| 14 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：12 | t | 0.601 |  |  |
| 15 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：6 | t | 0.179 |  |  |
| 16 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位：电缆沟内粉刷20厚防水砂浆 | m2 | 98.94 |  |  |
| 17 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.构件名称：600宽电缆沟盖板 2.构件尺寸：680*500 3.材料品种、规格：-6花纹钢板（红丹一度，防锈漆二度） 4.其他：做法详施工图纸 图号HXDL-B517S-08 | m | 5.74 |  |  |
| 18 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.构件名称：800宽电缆沟盖板 2.构件尺寸：880*500 3.材料品种、规格：-6花纹钢板 （红丹一度，防锈漆二度） 4.其他：做法详施工图纸 图号HXDL-B517S-08 | m | 34.95 |  |  |
| 19 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.构件名称：930宽电缆沟盖板 2.构件尺寸：1010*500 3.材料品种、规格：-6花纹钢板 （红丹一度，防锈漆二度） 4.做法详施工图纸 图号HXDL-B517S-08 | m | 1.04 |  |  |
| 20 | 零星钢构件 | 1.构件名称：高低压柜基础槽钢安装 2.钢材品种、规格：100*48*5.3镀锌槽钢 3.其他：做法详图纸 | m | 77.4 |  |  |
| 21 | 零星钢构件 | 1.构件名称：变压器基础槽钢安装 2.钢材品种、规格：120*53*5.5镀锌槽钢 3.其他：做法详图纸 | m | 6 |  |  |
| 22 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：电缆沟边通长预埋镀锌角钢L40*40*5 | t | 0.292 |  |  |
| 23 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：埋件1、2 | t | 0.211 |  |  |
| 24 | 零星钢构件 | 1.构件名称：电缆支架 2.钢材品种、规格：镀锌角钢L50*50*5@600 | t | 0.501 |  |  |
| 25 | 接地母线 | 1.名称：电缆沟内通长敷设-50*6镀锌扁钢接地线（含引至室外部分） | m | 152.1 |  |  |
| 26 | 接地极 | 1.名称：L50*5*2500镀锌角钢接地极 | 根(块、套) | 5 |  |  |
| 27 | 不发火环氧砂浆地面 | （1）1厚环氧砂浆不发火涂料（燃烧性能 A 级）。 （2）6厚环氧不发火砂浆，强度达标后进行表面清理。 （3）环氧打底料一道。 （4）100厚C20细石混凝土,内配双向Φ6@150钢筋，表面撒一道1:1高标号(425)水泥砂子，随打随抹。 （5）1.8厚聚氨酯防水涂膜(双组份),周边上涂至FL+300mmm （6）20厚1:3水泥砂浆找平层。 （7）水泥浆一道(内掺建筑胶) （8）碎石垫层130厚。 （9）素士夯实(夯实系数大于0.94)。 | m2 | 31.59 |  |  |
| 28 | 防鼠板 | 1.名称：门口防鼠板 | 块 | 2 |  |  |
| 配电房配套土建工程合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 三 | 室外排管工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 排管工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆排管 | 1、名称：电力排管CPVC 2、材质：CPVC管【含排管托架】 3、规格： 2CPVC200 4、配置形式：B型排列方式 5、C15钢筋混凝土包封 6、挖土、回填 7、碎石垫层夯实 7、详见图纸设计 | m | 26 |  |  |
| 2 | 电缆排管 | 1、名称：电力排管CPVC 2、材质：CPVC管【含排管托架】 3、规格： 4CPVC200 4、配置形式：B型排列方式 5、C15钢筋混凝土包封 6、挖土、回填 7、碎石垫层夯实 7、详见图纸设计 | m | 12 |  |  |
| 3 | 人(手)孔井 | 1.名称：电缆井-I 15*9-Ⅰ型直通手井 2.盖板材质、规格：1.5m*0.9m成套铸铁盖板设计荷载汽-50 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚碎石垫层、100厚C15混凝土垫层、c30混凝土井身 4.其他：做法详施工图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 4 | 人(手)孔井 | 1.名称：电缆井 L17×9-90°-I型转角手井 2.盖板材质、规格：1.5m*0.9m成套铸铁盖板设计荷载汽-50 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚碎石垫层、100厚C15混凝土垫层、c30混凝土井身 4.其他：做法详施工图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 室外排管工程合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 暂列金（含税） |  |  |  |  | 109000 |
| 五 | 总计 |  |  |  |  |  |

五、项目组管理成员：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全员 |  |  |  |  |  |

项目负责人不允许变更，其他项目组人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。

六、工期要求：60日历天完工，具体开工时间以开工报告为准。

七、质量要求和技术标准：合格（通过当地供电部门验收合格并成功通电）。

所有材料均由乙方负责采购，由甲方验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。

甲方如对材料的规格、型号、品牌有约定或者乙方对材料的规格、型号、品牌有承诺的，乙方应当购买确定的规格、型号、品牌，不得私自更换，否则甲方有权要求乙方拆除或整改，因此产生的费用由乙方自行承担。

八、缺陷责任期：缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自项目竣工验收合格之日起计算；免费质保期内必须于24小时内无条件响应。每次未按承诺履行质保义务的，甲方有权扣除合同价0.5%作为违约金，同时一并承担甲方因此聘请第三方的维修费用。

九、施工安全：本工程实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

本合同价已经包含安全文明措施费用，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

十、履约保证金：本项目履约保证金为合同价的5%，履约保证金金额为       元（缴纳形式为       ）。

①本项目履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（银行履约保函的内容须提前经发包人认可，且担保期应覆盖整个工程期至完工验收）等非现金形式提交，在签订合同前缴纳至发包人指定账户（成交供应商缴纳履约保证金前必须先与发包人确认履约保证金的账号及缴纳方式），并按成交通知书规定时间与采购单位签订合同。履约保证金在本供配电工程验收合格且无任何违约扣款事由后无息退还。

②承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人继续按本合同约定向发包人承担违约责任，发包人有权直接从应付工程款内扣除相应金额。发包人因承包人违约扣除履约保证金的，承包人承诺在扣除日后7日内补足履约保证金，否则每延迟一天，按照应补足而未补足部分每日万分之五计算逾期违约金。

十一、验收：由甲方按采购文件相关要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏，由乙方负责修复，费用已包含在中标价中，不再另行计算。

十二、其他要求：

（1）本项目施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。

（2）乙方应接受并积极配合结算审计，结算以审计单位及审计局最终确定的审计为准，乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，乙方承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。乙方应承担的审计费及违约金由甲方在支付乙方款项时直接扣除。

（3）乙方必须按规定办理投保的一切保险（包括但不限于施工期间的一切险、第三方责任险、人身意外险等）。甲方在抽查时发现没有按规定办理的处以每人次5000元的违约金 。

（4）乙方在施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音），在冬、雨季施工要采取相应措施。

（5）提供和维修施工使用照明、警示照明、围栏设施，指示标志、警告标志、禁止标志等安全防护措施。

（6）乙方在申请竣工验收前应拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及保洁垃圾全部清理、运出现场，以确保本项目区域干净整洁。清理标准应征得甲方认可，否则，如发生相关费用由甲方在项目竣工结算价款中扣除。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护措施，费用含在合同价款中。

（8）已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的保护工作，所需费用含在合同价款内。

十三、合同价格及付款方式：

1、合同价格形式

本工程采用全费用综合单价合同，全费用综合单价中包括以下风险：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；

②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由乙方承担的费用；

④工程费用、所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用、施工临时（包括建筑用地以外的）用水、用电、通讯等设施配套及设备费用，包括正式通电通水后、移交前的用电、用水费用、管理费、利润、施工文明措施费、机械进退场费、便桥便道、施工护栏（围挡）、施工保险费、其他措施费以及规费税金等全部费用在内，以及所有满足本工程施工的全部内容。

⑤本项目承包人无需承担总承包服务费。

乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用单价不作调整，工程量按实结算。

乙方对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件已经周密的勘察和研究。成交后和签订合同时及施工过程中，乙方均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目造价的要求。乙方应做好周边已完工道路的成品保护。

- 付款方式：本项目不设预付款，待工程全部完工后支付至合同价的70%（本次付款时需提供农民工工资结清证明）；通过甲方及供配电主管部门验收、完成送电后支付至合同价的80%；项目工程结算审计完成后支付至结算价款的97%；余款待工程质量缺陷责任期（自竣工验收合格之日起两年）期满且无工程质量问题后一次性付清（不计息）。

3、甲方付款前，乙方需开具等额增值税发票，乙方未开具，甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。

十四、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1、甲方的违约责任：甲方无故逾期验收或逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.02%向乙方支付违约金。

2、乙方的违约责任：

（1）发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，乙方需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因乙方原因而延误工期的，每逾期一天按工程总价款千分之五的计算标准承担违约金，逾期超过10日的，甲方有权单方面终止合同，已完成合格工程量按80%结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；（2）若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的5%-10%；（3）工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的80％计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。（4）项目管理组成员进行押证上岗，不得随意更换（经甲方同意的除外），否则视同违约，甲方有权终止合同。项目管理组成员在施工期间必须到岗到位，由总监理工程师和甲方代表考勤，未经甲方同意，每月缺勤累计达到20人次的，愿按每少出勤1人天按合同价0.005%的扣款；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，甲方有权终止合同并没收其履约保证金；（5）在本工程竣工前，项目管理组成员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按合同价0.05%的扣款，情节严重的，甲方可中止合同，乙方承担一切责任和损失；（6）乙方若确需更换项目管理组成员，必须经甲方批准，自愿接受合同价0.3%的扣款，并满足以下2个条件：一是符合苏建招[2005]580号文件规定，并提供必要的证明文件向本工程施工合同备案部门备案；二是须提供继任项目负责人的身份证、相应专业证书、企业为其缴纳养老保险的缴费凭证、用工合同、类似项目业绩证明材料；（7）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目负责人，则乙方愿按合同价0.5%/人次的扣款；（8）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价0.2%/人次的扣款并责令整改；（9）若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则乙方愿接受按合同价0.2%的扣款；（10）工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金1万元；（11）若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步追偿；（12）工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方工程款中扣除；（13）若乙方在申报工程进度款时，工程量虚报超过10%（含10%）以上的，当期进度款不予支付，并入下次进度款再支付，并乙方愿接受按当期进度款1%的扣款。（14）乙方必须具有充足的资金用于支付农民工工资，如发生因农民工工资支付问题导致农民工上访造成甲方形象受损或者影响甲方正常秩序的，甲方给予乙方10%的扣款，所引起的损失全部由乙方自行承担。（15）乙方应当高度关注安全生产工作，如发生因施工造成人员伤亡或者财产损失，被政府部门认定为一般事故以上的（包含一般事故），甲方有权解除合同，结算价款按应予计算工程量的80％计算，所造成的经济损失由乙方承担。并在甲方通知的5日内自动撤场。

十五、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方所有的诉讼费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、差旅费等。

十六、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和乙方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十七、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。

十八、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式捌份，双方各执肆份。

| 甲 方： (公章) | 乙 方： (公章) |
| --- | --- |
| 法定（授权） 代表人（签字或盖章）： | 法定（授权） 代表人（签字或盖章）： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：  南通市海门证大中学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 南通市海门证大中学扩建项目红线内10KV供配电工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人所施工的内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

2．其他项目保修期限约定如下：  质量保修期为二年 ；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应在2小时内到达事故现场进行抢修，抢修费用由承包人承担，承包人应在到达现场后24小时内向发包人提交书面说明，并承诺在发包人同意的时间内完成维修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担全部损害赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失及第三方索赔 。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。

（2）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。

（3）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

地  址：                             　　地  址：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：

附件2：

廉政合同

发包人(全称)：南通市海门证大中学

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本肆份，副本肆份，共计捌份。

发　包　人(公章)：　　　　　               承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　         法定代表人(签字或盖章)：

年　  月　  日　　　　　　　　　　　       年　  月 　 日

附件3：

安全生产合同

发包人(全称)：南通市海门证大中学

承包人(全称)：

为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、协议份数

本协议正本肆份，副本肆份，共计捌份。

甲方：（公章）                            乙方： 公司（公章）

法定代表人（签字或盖章）                  法定代表人（签字或盖章）

年     月    日                           年     月    日

附件4：

材料设备品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压柜 |  | 原厂一体柜，不允许贴牌或组装。提供该产品国家相关部门出具的原厂型式试验报告。 |
| 2 | 高压真空断路器 |  |  |
| 3 | 框架、塑壳断路器 |  |  |
| 4 | 电容电抗 |  | （选用标准型） |
| 5 | 综合继电保护装置 |  |  |
| 6 | 变压器 |  |  |
| 7 | 电缆 |  |  |
| 8 | 熔断器 |  |  |
| 9 | 双电源开关 |  |  |
| 10 | 浪涌 |  |  |
| 11 | 多功能仪表（包涵电表、电箱信息显示） |  |  |
| 12 | 交流接触器 |  |  |
| 13 | 继电器 |  |  |
| 14 | 低压开关柜低压开关 |  |  |

# 第六部分  质疑提出和处理

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第七部分 响应文件组成

响应文件由【资格审查证明材料、商务技术标、价格标】三部分组成。请投标供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.项目负责人无在建工程承诺书（格式见附件5）；

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）；

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.本项目的特定资格要求证明文件；

9.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标

1.磋商报价表（格式见附件9，具体详见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式，本项目《偏离表》无需提供）；

2.全费用单价明细表（格式见附件10）。

（如磋商文件要求提供的资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

磋商文件中涉及要求提交养老保险的，若新公司成立至今（以营业执照发放时间距开标截止时间不足30日为准）或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交新公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录凭证。合同签订后采购单位将不定期严查该类人员的缴纳情况。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加               （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                   联系电话：

注：粘贴法定代表人的身份证扫描件

粘 贴 处

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目              （项目编号：          ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供代理人(被授权人)身份证扫描件。

粘 贴 处

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商（公章）：

日期：  年  月  日

附件5

项目负责人无在建工程承诺书

南通市海门证大中学：

我单位参加                     （项目名称）投标的申请，拟派项目负责人为            。现我单位向贵单位慎重承诺：

拟派项目负责人       从现在开始至本项目投标文件截止时间内无在建项目，如果我方被查实在此阶段项目负责人有在建项目，那么我方愿意放弃收回履约保证金的权利，同时愿意接受被列为不诚信单位的处理。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

年   月    日

附件6

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门证大中学的南通市海门证大中学扩建项目红线内10KV供配电工程采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 供配电工程 （标的名称），属于 建筑业 ；承建（承接）企业为                （企业名称），营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：成交供应商为中小企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

根据工信部联企业[2011]300号文，关于中小企业划型标准规定：

建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。

其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;

营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;

营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件7

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门证大中学单位的项目编号为              的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（电子签章）：

# 日期：

# 注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

磋商报价表

本次为首次报价                    货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

响应单位（公章）：

附件10

全费用单价明细表

项目名称：南通市海门证大中学扩建项目红线内10KV供配电工程

项目编号：JSZC-320614-JSBY-C2026-0017

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 配电间电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1GP-1、10 所用变柜1、2 2、型号:650紧凑型800*1600*2250 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1GP-2、9 10kV进线兼计量柜1、2 2、型号:650紧凑型 800*1400*2250 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1GP-3、8 10kV总柜1、2 2、型号:650紧凑型650*1400*2250 3、含10KV保护装置、电能质量在线监测装置-双通道 4、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1GP-4、7 10kV电压互感器柜1、2 2、型号:650紧凑型650*1400*2250 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1GP-5、6 10kV T1变馈电柜、10KV T2变馈电柜 2、型号:650紧凑型650*1400*2250 3、含10KV保护装置 4、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 干式变压器 | 1、名称:干式变压器T1、T2（规格 2100*1700*2200） 2、型号：SCB14-1600kVA/10 10±2X2.5%/0.4 kV 92.38/2309.47A UK=6% D,Yn11 IP40 3、配备：超高温、高温报警触点 冷却风机启停控制器（自动，手动） 变压器外壳门与变压器保护开关联锁 4、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:1DP-1、2DP-1受电柜 2、型号:MNS 1000*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:电容补偿柜1DP-2、1DP-3、2DP-2、2DP-3 2、型号:320KVar 1000*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:联络柜1DP-4 2、型号:MNS 1000*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜2DP-4 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜1DP-5 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜1DP-6 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜2DP-5、1DP-7 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜1DP-8 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜2DP-8、1DP-9 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜 2DP-6 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:出线柜2DP-7 2、型号:MNS 600*1000*2200 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 直流馈电屏 | 1、名称:直流配电屏 2、型号:DC 40AH 3、其余需满足图纸设计要求及供电部门要求 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 交流屏 | 1、名称:交流屏 2、安装方式:挂墙安装1.5m 3、箱体及元器件详见设计图 4、包括交流屏AC电源电缆YJV-4*25+1*16 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 信号装置 | 1、名称:信号装置(450*650*250) 2、安装方式:挂墙安装1.5m 3、箱体及元器件详见设计图 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称:联络密集型母线槽 2、容量(A):3200A/4P，0.4kV 3、详见图纸、主要技术标准及要求 | m | 6 |  |  |
| 22 | 始端箱、分线箱 | 1、名称:始端箱 2、规格:：铜排,3200A,四相,上进线,单体式 3、详见图纸、主要技术标准及要求 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 铜母排 | 1、名称：变压器连接铜排 2、规格：TMY-3*2(125*10)+1*(125*10) | m | 12 |  |  |
| 24 | 电力电缆 | 1、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×185 | m | 162.9 |  |  |
| 25 | 电力电缆头 | 1、规格:10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜 | 个 | 8 |  |  |
| 26 | 控制电缆 | 1、规格:满足二次图纸要求 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 配电箱 | 1、名称:PZ30 2、安装方式:挂墙安装1.5m 3、箱体及元器件详见设计图 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 除湿机 | 1.名称：除湿机 2、规格：不于0.62L/m2/天 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 空调器 | 1.名称：5P空调 3600W 2.含铜管、保温、设备支架、设备基础等 | 台 | 2 |  |  |
| 1.2 | 电气调试 |  |  |  |  |  |
| 30 | 电力变压器系统 | 1、名称:变压器调试 2、容量(kV·A):1000 kVA | 系统 | 2 |  |  |
| 31 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试(负荷隔离开关) 2、电压等级（kV）:10kV | 系统 | 10 |  |  |
| 32 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 3、MNS低压柜、交流屏 | 系统 | 14 |  |  |
| 33 | 无功补偿装置系统 | 1、名称:电容器调试 2、电压等级（kV）:1kV | 组 | 4 |  |  |
| 34 | 输配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、直流屏 | 系统 | 1 |  |  |
| 35 | 母线 | 1、名称:母线系统调试 2、电压等级（kV）:10KV | 段 | 2 |  |  |
| 36 | 母线 | 1、名称:母线系统调试 2、电压等级（kV）:1KV | 段 | 2 |  |  |
| 37 | 接地装置 | 1、名称:接地系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 38 | 电缆试验 | 1、名称:电力电缆调试 | 根、次 | 4 |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 39 | 生产准备材料 | 1、准备材料（安全工具柜、绝缘地毯、灭火器、绝缘手套、绝缘靴、制度框、20kv接地棒、400v接地棒、20kv验电笔、400v验电笔、模拟图板、值班记录本、运行规程等） | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 防火堵洞 | 1、名 称:防火封堵 2、材 质:防火涂料,防火胶泥,防火包,A2级(柔性有机堵料),δ20mm防火板(EFW-A),热镀锌型材支架等 3、部 位:柜下、保护管等所内需部位 4、其 他:详见图纸、主要技术标准及要求 | 项 | 1 |  |  |
| 41 | 临电拆除及回收 | 根据业主及供电部门要求拆除回收315kVA临时干式箱变1套，YJV22-8.7/15kV/3×70电缆约130米，并残值抵扣。 | 项 | 1 |  |  |
| 电气工程合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 二 | 配电房配套土建工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回填方 | 1、室内土方回填 2、土源乙供，采用商品土（含运输运距自行考虑） | m3 | 31.59 |  |  |
| 2 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌地沟 | m3 | 14.81 |  |  |
| 3 | 基础垫层 | 1.基础形式：电缆沟及设备基础下 2.厚度：150、300 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土 | m3 | 13.58 |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 1.93 |  |  |
| 5 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 1.06 |  |  |
| 6 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 3.7 |  |  |
| 7 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 | m3 | 1.03 |  |  |
| 8 | 柱面模板 |  | m2 | 28.56 |  |  |
| 9 | 构造柱模板 |  | m2 | 9.44 |  |  |
| 10 | 垫层模板 |  | m2 | 5.91 |  |  |
| 11 | 圈梁模板 |  | m2 | 32.92 |  |  |
| 12 | 过梁模板 |  | m2 | 12.53 |  |  |
| 13 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度：电缆沟顶部40厚细石混凝土找平 | m2 | 23.67 |  |  |
| 14 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：12 | t | 0.601 |  |  |
| 15 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：6 | t | 0.179 |  |  |
| 16 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位：电缆沟内粉刷20厚防水砂浆 | m2 | 98.94 |  |  |
| 17 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.构件名称：600宽电缆沟盖板 2.构件尺寸：680*500 3.材料品种、规格：-6花纹钢板（红丹一度，防锈漆二度） 4.其他：做法详施工图纸 图号HXDL-B517S-08 | m | 5.74 |  |  |
| 18 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.构件名称：800宽电缆沟盖板 2.构件尺寸：880*500 3.材料品种、规格：-6花纹钢板 （红丹一度，防锈漆二度） 4.其他：做法详施工图纸 图号HXDL-B517S-08 | m | 34.95 |  |  |
| 19 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.构件名称：930宽电缆沟盖板 2.构件尺寸：1010*500 3.材料品种、规格：-6花纹钢板 （红丹一度，防锈漆二度） 4.做法详施工图纸 图号HXDL-B517S-08 | m | 1.04 |  |  |
| 20 | 零星钢构件 | 1.构件名称：高低压柜基础槽钢安装 2.钢材品种、规格：100*48*5.3镀锌槽钢 3.其他：做法详图纸 | m | 77.4 |  |  |
| 21 | 零星钢构件 | 1.构件名称：变压器基础槽钢安装 2.钢材品种、规格：120*53*5.5镀锌槽钢 3.其他：做法详图纸 | m | 6 |  |  |
| 22 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：电缆沟边通长预埋镀锌角钢L40*40*5 | t | 0.292 |  |  |
| 23 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：埋件1、2 | t | 0.211 |  |  |
| 24 | 零星钢构件 | 1.构件名称：电缆支架 2.钢材品种、规格：镀锌角钢L50*50*5@600 | t | 0.501 |  |  |
| 25 | 接地母线 | 1.名称：电缆沟内通长敷设-50*6镀锌扁钢接地线（含引至室外部分） | m | 152.1 |  |  |
| 26 | 接地极 | 1.名称：L50*5*2500镀锌角钢接地极 | 根(块、套) | 5 |  |  |
| 27 | 不发火环氧砂浆地面 | （1）1厚环氧砂浆不发火涂料（燃烧性能 A 级）。 （2）6厚环氧不发火砂浆，强度达标后进行表面清理。 （3）环氧打底料一道。 （4）100厚C20细石混凝土,内配双向Φ6@150钢筋，表面撒一道1:1高标号(425)水泥砂子，随打随抹。 （5）1.8厚聚氨酯防水涂膜(双组份),周边上涂至FL+300mmm （6）20厚1:3水泥砂浆找平层。 （7）水泥浆一道(内掺建筑胶) （8）碎石垫层130厚。 （9）素士夯实(夯实系数大于0.94)。 | m2 | 31.59 |  |  |
| 28 | 防鼠板 | 1.名称：门口防鼠板 | 块 | 2 |  |  |
| 配电房配套土建工程合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 三 | 室外排管工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 排管工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆排管 | 1、名称：电力排管CPVC 2、材质：CPVC管【含排管托架】 3、规格： 2CPVC200 4、配置形式：B型排列方式 5、C15钢筋混凝土包封 6、挖土、回填 7、碎石垫层夯实 7、详见图纸设计 | m | 26 |  |  |
| 2 | 电缆排管 | 1、名称：电力排管CPVC 2、材质：CPVC管【含排管托架】 3、规格： 4CPVC200 4、配置形式：B型排列方式 5、C15钢筋混凝土包封 6、挖土、回填 7、碎石垫层夯实 7、详见图纸设计 | m | 12 |  |  |
| 3 | 人(手)孔井 | 1.名称：电缆井-I 15*9-Ⅰ型直通手井 2.盖板材质、规格：1.5m*0.9m成套铸铁盖板设计荷载汽-50 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚碎石垫层、100厚C15混凝土垫层、c30混凝土井身 4.其他：做法详施工图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 4 | 人(手)孔井 | 1.名称：电缆井 L17×9-90°-I型转角手井 2.盖板材质、规格：1.5m*0.9m成套铸铁盖板设计荷载汽-50 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚碎石垫层、100厚C15混凝土垫层、c30混凝土井身 4.其他：做法详施工图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 室外排管工程合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 暂列金（含税）（固定金额投标时不得改变） |  |  |  |  | 109000 |
| 五 | 总计 |  |  |  |  |  |

注：投标报价包含但不限于以下全部费用：施工费用、材料费用、设备费、人工费、机械费、运输费、装卸费、安装调试费、施工便道（含临时用地、便道铺设及拆除、恢复原样等费用）、临时围挡搭设及安装、管理费、利润、安全生产费、文明施工费、各类措施费（含建筑垃圾清运费、环境保护费、垂直运输费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架搭拆费等）、各类保险费、税金，以及所有安全费用、扬尘治理及因扬尘引发的纠纷处理等全部费用。结算时，工程量按实结算，全费用单价不因材料市场价格涨跌或政策性调整而调整。

### 供应商全称（加盖公章）：

### 法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

### 日期：    年   月   日