# 南京市金陵中学

# 南京市金陵中学配电房增容增补采购

招 标 文 件

# 项目编号：JSZC-320100-SNZX-G2026-0120

# 采购人：南京市金陵中学

# 招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年八月

第一章 投标邀请

项目概况

南京市金陵中学配电房增容增补采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月4日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-SNZX-G2026-0120

项目名称：南京市金陵中学配电房增容增补采购

采购方式：公开招标

预算金额：212万元

最高限价：212万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：南京市金陵中学配电房增容增补采购，具体详见招标文件。本项目完工后须通过南京市供电公司验收。

合同履行期限：投标人须在合同签订后20日历日内完成，并通过南京市供电部门验收送电。

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：工业。

## 二、申请人的资格要求：

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度经审计的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

#### （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

### 3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏政府采购网。

3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年9月4日9 时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 2.集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

3.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

### 4.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

### 5.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6、本项目采购标的所属行业为：工业。

7、本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名称：南京市金陵中学

地址：南京市鼓楼区中山路169号

### 联系方式：马老师025-84786273

### 2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系方式：江跃025-84200819

### 3.项目联系方式

项目联系人：江跃

电话：025-84200819

# 第二章供应商须知

一、总则

# 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

# 2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8. 实施本国产品标准及相关政策

3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.8.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.8.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.8.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；

5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 招标代理服务费：本次采购，成交供应商根据发改价格(2011)534号收费标准按投标中标折扣费率75%，工程量清单的造价咨询服务费按照苏价服[2014]383号文规定收费标准80%按投标中标折扣向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

9.投标文件组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目实施或集成方案；

（2）分项报价表；

（3）服务承诺；

（4）★《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 本项目最高投标限价为人民币212万元，总价包含本项目全部设备、材料、安装、调试、验收、资料移交等所有费用，其中还包含工程设计费6万元、供电公司收取的高可靠性供电费10万元；投标人应综合考虑全部风险，将设计费、高可靠性供电费足额计入投标总价，无须在投标清单中单列，高可靠性供电费由中标人直接向供电部门办理缴纳手续，中标后采购人不再另行支付任何相关款项。

备注：投标人报价时应充分熟悉供电部门高可靠性供电费缴费流程、缴费时限要求，该笔费用相关协调工作全部由中标单位负责落实。高可靠性供电费缴费票据抬头为采购人（南京市金陵中学），由中标人代为办理缴费后将票据原件移交采购人归档。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署

16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由5位有关技术、经济等方面的专家组成，在江苏省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并独立开展评审工作。本项目采购人不委派采购人代表参与评审。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 废标

21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.2.4 关于报低价的描述

21.2.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.2.4.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
                          第三章 评标标准

一、定标原则：

（1）本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

（2）使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照技术方案得分最高的投标人为第一中标候选人。如中标人放弃中标资格或无法履约的，将递补排名第二的投标人为中标人。

二、评分标准：

| 序号 | 评分项 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 业绩 | 自2023年8月1日（含）以来，投标人提供与本项目类似的项目业绩（提供合同协议书及其设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证复印件加盖公章；时间以合同签订时间为准，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供），每提供1个业绩得2分，满分6分。 | 6 |
| 3 | 人员 | 投标人拟为本项目配备的项目负责人具备机电类专业中级及以上职称，得1分；具有高低压电工证的，得1分。本项最多得2分。(提供相关专业的证书) 【提供相关证书复印件加盖公章及社保机构出具近半年（2026年2月至2026年7月）投标人为其缴纳的养老保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），不满足不得分】。职称专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书未体现的以毕业证上专业为准。 | 2 |
| 4.1 | 设备参数及技术方案 | 根据招标文件第四章招标项目要求，对响应文件中响应情况说明满足程度进行打分，全部响应即满足采购文件第四章招标项目要求的得20分；其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的参数为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分；其余参数，有一项负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 （供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。▲号指标参数须提供第三方检验报告或者技术支持资料（如厂家证明、白皮书、彩页、手册、说明书等），如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则另须提供相关证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置，未提供材料的，评审时不予认可；其他参数以技术条款偏离中应答为准） | 20 |
| 4.2 |  | 产品适用性、稳定性及可靠性：根据供应商提供的产品的相关证明材料（包含且不限于主要部件选型、性能质量等）确定产品适用性、稳定性及可靠性进行比较： 产品适用性、稳定性及可靠性高，优于招标文件要求的，得5分； 产品适用性、稳定性及可靠性好，满足招标文件要求的，得3分； 产品适用性、稳定性及可靠性较差，瑕疵较多的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 4.3 |  | 突发事件应急处理预案： 突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得5分； 突发事件应急处理预案较完备，对本项目针对性较强，具有可操作性的得3分； 预案不完备、不健全，对本项目针对性不强，不具有实际可操作性的得2分； 突发事件应急处理预案较差的得1分； 无得0分。 | 5 |
| 4.4 |  | 供货方案：供应商针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于计划进度、项目管理等： 方案内容完整、施工进度计划完整、合理的得5分； 方案内容较完整、施工进度计划较完整、合理的得3分； 方案简陋、内容缺失的得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 4.5 | 安装调试方案 | 针对本项目提供实际制定的安装调试方案，方案详实具体、安装调试流程各环节描述完整、清晰： 安装技术重点、难点突出、具有可行的解决办法的得5分； 方案较为详细、安装调试流程各环节描述较完整；安装技术重点突出、具有较可行的解决办法得3分； 方案不够详细，安装调试流程简单，安装技术简单描述得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 5 | 组织方案 | 项目团队组织架构的完整性、合理性、科学性： 项目组织构架非常清晰、各部门工作制度完善高效、工作流程适用性强、服务规范有亮点、人员分工安排科学合理得5分； 项目组织构架较清楚、各部门工作制度较健全、工作流程比较适用、人员分工安排比较合理得3分； 项目组织构架基本清楚、各部门工作制度基本健全、工作流程比较适用、人员分工安排比较合理得2分； 项目组织构架不够完善、各部门工作制度有所欠缺、工作流程不够适用、人员分工安排一般得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 6 | 安全管理方案 | 针对本项目提出安全管理及内部管理方案，主要包括项目实施及维护过程中的安全防护措施和内部管理，包括：安全文明施工、消防安全措施等，根据内容详细具有可行性比较： 具备各类安全预案，方案针对性强，合理性可行性强，完全符合项目需求的得5分； 具备各类安全预案，方案较为完整，总体安排可行的得3分； 具有安全预案，方案描述较为简单，可行性一般的得1分； 未提供售后方案的不得分。 | 5 |
| 7 | 售后方案 | 针对本次项目的售后维护方案（含设备易损件、备件及远程运维的方案说明): 服务方案详实、合理且具有针对性，远程运维系统可操作性强，得5分； 方案良好、合理可行，产品设备有相应的远程运维系统支撑，但针对性不太明确的或技术不够先进的，得3分； 方案概述较好，基本满足项目需求，但无针对性，远程运维系统不太具备可操作性的得2分； 方案合理性有瑕疵的，无针对性，或无后台运维系统支撑的无得1分； 未提供售后方案的不得分。 | 5 |
| 8 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的人员培训方案（包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）进行综合评分： 方案全面具体、科学合理、操作可行的得5分； 方案较为全面完整、科学合理的得3分； 方案完整性、合理性、可行性一般的得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 9 | 质保承诺 | 项目整体质量免费保修期年限满足招标要求（2年）的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分。 注：须提供承诺函原件并加盖公章，格式自拟，承诺函内容须包含具体的质保期，未提供或不清晰不得分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

## 1、小微企业的价格扣除

（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

（2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

## 2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

## 3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

（2）残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 5、采购本国产品的支持政策

# （1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

# （3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

# （4）供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

# （5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第四章 招标项目要求

一、项目概况

1.项目内容：为进一步满足学校用电需求，现南京市金陵中学拟进行10kv变电所增容改造项目，本项目完工后须通过南京市供电公司验收。

★2.供货施工周期：投标人须在合同签订后20日历日内完成，并通过南京市供电部门验收送电。（提供承诺书）

二、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器柜 | 1干式变压器柜，柜编号104D，柜体尺寸2300*1400*2200mm。 2.柜内SCB14-1250变压器一台，温控器，风机，进出线铜排及软连接。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 低压进线柜 | 1.低压进线柜，柜编号105D, IP31,柜体尺寸900*1000*2200mm。 2.进线框架断路器2500A/4P,一级防雷一套，电流互感器，多功能表计等 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 补偿电容柜 | 1.电容补偿柜，柜编号：106D，IP31,柜体尺寸1100*1000*2200mm。 2.框架断路器1600A/3P，总补偿容量375kvar,其中分相补偿150kvar、三相补偿225kvar。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压馈线柜 | 1.低压馈线柜，柜编号107D, IP31,柜体尺寸600*1000*2200mm。 2.进线塑壳断路器5*100A/3P+4*250A/3P，电流互感器，多功能表计等 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压馈线柜 | 1.低压馈线柜，柜编号108D, IP31,柜体尺寸600*1000*2200mm。 2.进线塑壳断路器4*,400A/3P+1*100A/3P，电流互感器，多功能表计等 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 6 | 低压馈线柜 | 1.低压馈线柜，柜编号109D, IP31,柜体尺寸600*1000*2200mm。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.框架断路器1*1600A/3P，塑壳断路器4*400A/3P，电流互感器，多功能表计等 |  |  |  |
|  |  | 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 |  |  |  |
| 7 | 低压馈线柜 | 1.低压馈线柜，柜编号110D, IP31,柜体尺寸800*1000*2200mm。 2.框架断路器3*1600A/3P，塑壳断路器1*400A/3P，电流互感器，多功能表计等 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 8 | 低压馈线柜 | 1.低压馈线柜，柜编号111D, IP31,柜体尺寸600*1000*2200mm，设备利旧。 2.更换柜内主母排2500A 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 9 | 滤波柜 | 1.滤波柜，柜编号112D, IP31,柜体尺寸800*1000*2200mm。 2.滤波容量150A 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 10 | 母联柜 | 1.母联柜，柜编号113D, IP31,柜体尺寸900*1000*2200mm。 2.进线框架断路器2500A/4P，电流互感器，多功能表计等 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 11 | 低压母线槽 | 1.低压母线槽，110D至111D。 2.三相五线制2500A，含始端箱，连接铜排等。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 套 | 1 |  |
| 12 | 电流互感器 | 1.柜编号102D 2.电流互感器0.2S级 75/5 15VA，满足供电公司要求 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 只 | 2 |  |
| 13 | 电压互感器 | 1.柜编号102D 2.高压熔断器XRNT-10/125A，满足供电公司要求 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 只 | 2 |  |
| 14 | 高压熔断器 | 1.柜编号103D 2.电压互感器0.2级 10/0.1KV,10VA，满足供电公司要求 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 只 | 3 |  |
| 15 | 高压电缆 | 1.铜芯电力电缆3*95mm2，以及电缆头 2.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 套 | 1 |  |
| 16 | 后台系统 | 1.后台及门禁系统增加 2.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 套 | 1 |  |
| 17 | 临时低压电缆 | 1.铜芯电力电缆4*240mm2（60m），以及电缆头4套 实施电缆铺设，接线等安装作业 2.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 项 | 1 |  |
| 18 | 防火门 | 1.配电房新增安装甲级防火门1樘，含门框固定、五金配件安装、缝隙封堵 2.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 项 | 1 |  |
| 19 | 道路铺设 | 1.配电房新增防火门前配套铺设施工便道 2.新建施工通行道路，包含路基整平、垫层铺设、面层施工及配套边角修整等全部施工内容 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 项 | 1 |  |
| 20 | 拆除 | 1.拆除旧设备，满足供电公司验收要求 2.拆除旧柜，旧母线，旧母排，变压器等，满足供电公司要求 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 项 | 1 |  |
| 21 | 安装 | 1.安装新设备，满足供电公司验收要求 2.安装新柜，新母线，新母排，新变压器，排风系统等，满足供电公司要求 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 项 | 1 |  |
| 22 | 临时动力柜 | 1.动力柜，柜编号AP1, AP2采用原有存量设备利旧使用 2.实施设备就位，固定等安装作业 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 2 |  |
| 23 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP2- 3.规格:4*2.5 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:电缆沟敷设 6.电压等级（kV）:1kV | m | 150 |  |
| 24 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP2- 3.规格:14*2.5 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:电缆沟敷设 6.电压等级（kV）:1kV | m | 100 |  |
| 25 | 接地母线 | 1.名称:接地引下线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-20*4 | m | 30 |  |
| 26 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 | m | 30 |  |
| 27 | 电力变压器系统试验 | 1.名称:电力变压器系统 2.型号:SCB11 3.容量(kV·A):1250 kVA | 系统 | 1 |  |
| 28 | 送配电装置系统试验 | 1.名称:供电负荷隔离开关调试 2.型号:SF6 3.电压等级（kV）:10kV 以下交流 | 系统 | 3 |  |
| 29 | 送配电装置系统试验 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1 |  |
| 30 | 送配电装置系统试验 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 6 |  |
| 31 | 母线试验 | 1.名称:母线系统装置 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 段 | 6 |  |
| 32 | 母线试验 | 1.名称:母线系统装置调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 | 段 | 1 |  |
| 33 | 避雷器试验 | 1.名称:避雷器装置调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 组 | 1 |  |
| 34 | 电容器试验 | 1.名称:电容器 2.电压等级（kV）:1KV以下 | 组 | 6 |  |
| 35 | 电抗器、消弧线圈试验 |  | 台 | 1 |  |
| 36 | 接地装置试验 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1 |  |

注：此项目为交钥匙工程，所涉及的供电公司验收，设计，审图，电缆铺设，电缆头制作，设备搬运以及垃圾清理等一切相关费用自行考虑。

三、采购设备技术要求

（一）干式变压器

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 附件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-1250/10/0.4 D,yn11 ±2×2.5%，或相当于 | 冷却风机 |  |
|  |  |  | 温控F |  |
|  |  |  | IP20 外壳 |  |

1、标准和规范

设备的设计制造按照国家相关标准执行。与下述标准等效或更严格的也可采用。

GB1094.11-2022  《电力变压器》第11部分 干式变压器

GB/T10228-2023 《干式电力变压器技术参数和要求》

GB1094.1-2013《电力变压器》第1部分 总则

GB1094.2-2013《电力变压器》第2部分 温升

GB1094.3-2017《电力变压器》第3部分 绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5-2008  《电力变压器》第5部分 承受短路的能力

GB/T1094.12-2013 《干式电力变压器负载导则》

GB 311.1-2012      《高压输变电设备的绝缘配合》

JB/T 10088-2016   《6~220KV级变压器的声级》

2、技术参数

2.1使用环境条件

a）海拔高度: <1000 米

b）环境温度

年最高气温：+40 ℃

年最低气温：－5 ℃(户内)

年平均最热气温：+30 ℃

c）相对湿度：

年平均湿度：70 %

最高湿度：90%

d）抗震烈度：8 度

2.2额定值

a）变压器的型式

变压器为三相环氧树脂浇注干式电力变压器

b）额定值的型式

所有变压器有连续运行下的额定值。

c）额定容量、额定电压和额定频率

额定容量：1250 kVA

额定电压：高压（kV）10±2×2.5%，低压（kV）0.4

额定频率：50HZ

连接方式：D/yn-11

阻抗电压：Ud= 6 % 阻抗偏差：±10%

空载电流：0.5%

绝缘等级：H级

噪音水平：52dB

3、具体要求

3.1承受短路能力

变压器在任何分接位置时都能承受三相对称短路电流2s，各位无损失和明显变形，各侧短路容量均能满足GB1094.5-2008《电力变压器承受短路的能力》的要求。

3.2变压器结构

a）变压器整体为AN/AF干式变压器，配置安装冷却用风机及变压器测温装置（与变压器一体），且配套提供温度控制器，以便增加变压器的有效使用容量。变压器均带外壳。

b）变压器铁芯应采用高导磁性能、低耗、冷轧晶粒取向的优质硅钢片制造，450全斜接缝，多级步进叠接结构。铁轭采用旁螺杆夹紧结构，芯柱采用绝缘带绑扎，铁芯表面采用特殊树脂密封以防潮防锈。夹件及紧固件经表面处理以防锈蚀。铁芯应具有低空载损耗、低空载电流及低噪音。

c）变压器的高压侧绕组形式为线绕式，层式结构且带通风散热孔。层间为多层绝缘薄膜，内外缠绕多层玻璃纤维网格布增强，在高真空状态下浇注的环氧树脂，经固化形成密封整体。低压侧绕组采用箔绕或线绕方式，引线母排用自动气体保护焊接，内外缠绕DMD预浸料，半固化绝缘材料作层间绝缘，端部填充环氧树脂，经固化形成密封整体。高、低压线圈分开绕制后套装而成，要求铁芯与高、低压线圈三者之间结合紧密，具有较强的抗短路能力。变压器绝缘系统的耐热等级为H级。

d）绕组与铁芯及压紧装置采用弹性固定装置，防止机械共振，使变压器低噪音运行。

e）变压器必须带有可靠的接地螺栓装置。

f）为对变压器绕组过热采取保护措施，在变压器上应装有一套温度控制器，实现三相巡回显示功能，并提供超温报警、跳闸各一对无源接点。

g）绝缘材料的选用应使变压器具有免维护、防潮、抗湿热、阻燃和自熄特性。

h）变压器的所有零部件制造公差应符合国家标准，各变压器的同样尺寸与型式的零部件应能互换。

i）变压器的各零部件内外涂层均应符合GB标准。

3.3 运行寿命

变压器在正常运行情况和环境下的运行寿命不应少于30年。

铭牌、涂漆和标记

4、铭牌、涂漆和标记

4.1铭牌

主变压器有清晰可见的铭牌且为不锈钢材质，固定在明显的位置上，包括内容如下：

(1)制造厂家

(2)规格型号

(3)额定原边电压/额定副边电压

(4)额定容量

(5)额定频率

(6)线圈连接组别

(7)额定性能参数

(8)重量

(9)出厂日期

4.2涂漆

变压器内外表面分别涂防油和防腐蚀的油漆。

4.3标记

在分解条件下运输的变压器，要求具有最终的相应配合标记，用于现场组装。

5、检查和试验

a）型式试验

温升试验

绝缘型式试验

b）变压器在出厂前需进行至少下列各项的试验检查：

(1)绕组电阻测定

(2)电压比测量及电压矢量关系的校定

(3)阻抗电压（主分接）和负载损耗的测量

(4)空载损耗和空载电流的测量

(5)外施耐压试验

(6)感应耐压试验

(7)局部放电测量

c）现场试验

(1)测量绕组连同套管的直流电阻

(2)检查所有分接头的变压比

(3检查变压器的三相接线组别

(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻

(5)检查相位

(6)测量噪音

d）试验标准：

GB1094.1-2013   电力变压器第一部分   总则

GB1094.2-2013   电力变压器第二部分   温升

GB1094.3-2017   电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验

（二）低压开关柜

本招标文件要求提供0.4kV低压开关柜及其附属设备、备品备件及专用工器具,并提供在设计、制造、工厂试验、装配、包装、装运、交货及服务方面的详细要求。设备安装、现场试验、试运行将由投标人在0.4kV低压开关柜设备制造商的监督和技术指导下进行。

1、低压开关柜配置要求

▲提供型式试验报告证书。（提供证书复印件加盖公章）

2、低压开关柜规范和标准

400V低压开关柜及其相关电器应符合下列各现行标准的要求：

| GB7251 | 《低压成套开关设备和控制设备》 |
| --- | --- |
| GB14048 | 《低压开关设备和控制设备》 |
| JB/T5877 | 《低压固定封闭成套开关设备》 |
| GB/T16935.1 | 《低压系统内设备的绝缘配合第1部分：原理、要求和试验》 |
| GB/T17886.1 | 《标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器》 |
| GB13539 | 《低压熔断器》 |
| GB1208 | 《电流互感器》 |
| GB/T15576 | 《低压成套无功功率补偿装置》 |
| GB4208 | 《外壳防护等级（IP代码）》 |
| GB14285 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》 |
| GB/T7261 | 《继电器及装置基本试验方法》 上述标准如有最新标准，按照最新标准执行 |

3、低压开关柜运行和设计条件

3.1设备运行的环境要求

设备制造商应保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。

电气设备的环境设计条件如下：

a）环境温度：

最高环境温度：40C

最低环境温度：-5℃

日平均温度：35℃

b）月平均相对湿度	：90%

c）海拔高度：1000m

3.2工程条件

a）系统电压：400V；最高工作电压：690V

b）系统频率：50Hz

c）系统中性点接地方式：中性点直接接地

d）安装地点：室内

3.3技术条件

3.3.1开关柜额定参数

a）额定电压度：400V/690V

b）额定绝缘电压：1000V/800V

c）额定冲击耐受电压：12KV

d）过压等级：IV

e）额定频率：50Hz

f）柜型主母线最高电流额定值：根据实际项目需求

g）配电母线最高电流额定值：根据实际项目需求

h）配电母线电流额定值：根据实际项目需求

i）配电母线额定短时耐受能力：根据实际项目需求

j）内燃弧人身防护能力	：不低于85 kA 0.5s

k）抗震能力：地震烈度8度及以上

3.3.2断路器额定参数

a）断路器型式	：框架/塑壳空气断路器

b）额定电压：400V

c）额定频率：50Hz

d）额定绝缘电压：1000V/800V

e）额定冲击耐受电压：12KV/8KV

f）额定电流：参照图纸

g）额定短路性能等级：进线(框架)Ics = 100%Icu，Icw ≥65KA；出线(框架)Ics = 100%Icu Icw≥65KA；塑壳断路器Ics = 100%Icu≥50KA

4、详细技术要求

4.1一般要求

4.1.1 两路进线之间断路器设置电气加机械联锁、两路进线与母联之间断路器要设置电气联锁，以防两路电源并列运行。

▲4.1.2投标人提供的整套低压开关柜提供 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的EMC电磁兼容性报告、内燃弧试验、抗震试验报告。

▲4.1.3 为确保以下低压开关柜和柜体关键电器元件的兼容性及稳定性，供应商承诺选择同一品牌产品（提供承诺书原件并加盖公章）。

4.1.4所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量、操作特性形式及序号，所有设备应具有可靠的安全措施，以防意外及设备损坏。

4.1.5保证配电线路的供电安全可靠，各厂家应基于自身技术特点，采用数字化的方案构建成套设备，对系统中关键设备（每个配电室内的进线柜、无功补偿柜及重要馈线回路），在柜门显示单元上进行数据的集中呈现，报警提示。

4.1.6所有元件均应由非吸湿和非燃性材料制成。

4.1.7投标人提供的每段低压开关柜应满足设计图纸的最终要求，包括回路数和电气元件配置的变化。

4.1.8 投标人应和干式变压器厂家配合，协调主母线连接，并及时提供母线接口配合资料。

4.2 低压电器组合

4.2.1每个低压开关柜的主要电气设备包括：空气断路器、塑壳断路器、接触器和电容电抗等。

4.2.2馈线回路采用框架断路器或塑壳断路器。

4.3 结构要求

4.3.1 低压开关柜型式为直立式、落地安装的金属封闭型低压开关柜，开关柜的骨架为垂直地面安装的自撑式结构, 柜体应采用高质素的敷铝锌板或冷轧钢板。柜体具有足够的机械和电气强度，保障所安装元件在正常使用及短路时能够承受所产生的机械应力和热应力，并能承受正常运输、安装的影响而不损坏。

4.3.2开关柜整体高度根据现场层高要求，不超过2200mm。

4.3.3柜体分隔形式Form 3b，开关柜内的每个柜体分隔为三室，即水平母线隔室，功能单元隔室及电缆室，室与室之间用钢板或高强度阻燃环保塑料功能板相互隔开；内部应实现良好的分隔，开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地。

4.3.4 低压开关柜的进出线可采用电缆或封闭母线槽,并为上下出线位置可进行适当调整。

4.3.5 每台框架断路器或插拔装置应布置在前开门的功能单元室内。功能单元室门应是刚性的，并在框架断路器、插拔装置移走或功能单元室空间留作将来使用的情况下把该功能单元室封闭起来。

4.3.6低压开关柜体应采取为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，同时也要保证在带电情况下的良好互换性和快速加装。

4.3.7 功能单元有可靠的机械联锁，通过操作手柄控制，具有专用位置指示器，并配有鲜明的颜色及符号标示，为加强安全防范，操作手柄和断路器手柄定位后均可加挂锁。

4.3.8 在一次触头接通前，框架断路器的框架或插拔装置应可靠接地，并且在运行位置以及在一次触头分开一个安全距离以前的所有其它位置，框架断路器的框架或插拔装置应保持可靠接地。

4.3.9 低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

4.3.10 每个隔室应有足够空间便于检修维护。

4.3.11 低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。

4.3.12 开关柜采用离墙式布置，柜后设有维护通道。

4.3.13 低压开关柜的外壳防护等级应至少为IP31。

4.3.14 开关柜的设计和安装应便于维护和扩建，水平母线采用预先装好的滑动连接铜排进行柜间水平母排连接，避免柜间母排开孔搭接。

4.3.5安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

4.3.16抽屉单元带有导轨，设有运行、试验和分离位置，且有定位机构。抽屉在试验位置时，一次回路有可见断点，保证人员的绝对安全。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

▲4.3.17 抽屉柜应具有性能良好的一次接插件系统，同时也要保证抽屉单元良好的互换性和快速加装能力。一次插接附件应与品牌柜同一品牌应满足《JB/T 10323-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 主电路用插接件》。将主电路插接固定后，从试验位置至接通位置，再返回试验位置为一个循环，以5次/min的频率连续进行1000次（不带电情况下）。试验后，插接件动、静触头及导电部件无损伤和变形现象。（提供同一品牌承诺书原件以及 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具试验报告）

4.3.18 低压开关抽屉柜体应具有为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，避免对母线系统的直接操作，同时也要保证良好的互换性和快速加装能力。

▲4.3.19 抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接不应中断，有效确保通讯的稳定性和实时性。二次插接附件应与品牌柜同一品牌，应满足《JB/T 10263-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 辅助电路用插接件》。（提供同一品牌承诺书原件以及 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具试验报告）

4.4 母线及其绝缘子

4.4.1 主母线和分支母线应采用高导电率的铜，铜银成分不小于99.9%。母线采用螺栓连接。

4.4.2母线的螺栓连接要求牢靠紧密，以便母线温度在从标准额定环境温度至额定满负荷温度的范围内。连接点使用高质量的碗形垫圈，以保证螺栓孔周围的初始接触压力基本保持不变。

4.4.3 主母线固定支撑件应不吸潮，在规定环境条件下和开关柜使用寿命期间，其机械与绝缘强度基本保持不变。

4.4.4 柜内绝缘板采用聚碳酸酯阻燃型绝缘板

4.4.5 绝缘导线应采用铜质多股绞线。

4.4.6 所有导体应良好固定，以便能承受4.3.5款所产生的应力。

4.4.7 中性母线（N线）的隔离要求同主母线。

▲4.4.8 母线绝缘支撑件及绝缘件与品牌柜同一品牌，应满足《JB/T 10316-2013低压成套开关设备绝缘支撑部件和绝缘材料》（提供同一品牌承诺书原件以及 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具试验报告，包含相比电痕化指数（CTI）测定试验）。

4.5 接地母线

接地母线应贯穿于每段低压开关柜，应螺栓连接或焊接至每个开关柜的框架上，能承受60％的主回路短路电流，持续时间为0.5s。

4.6 断路器

4.6.1低压交流框架断路器，具体配置按照低压配电系统图纸要求，并应符合下列主要技术要求：

▲a）满足系统电压，电流，功率，通信（根据具体情况确定）及分断能力的性能要求。同时进线及母联框架断路器额定短时耐受能力 Icw/1s>=65KA   400/415V, 且Ics=100%Icu，出线框架断路器额定短时耐受能力 Icw/1s>=65KA   400/415V, 且Ics=100%Icu。为保证低压柜整体运行平稳性和互换性。要求进线、出线框架断路器须为同一系列产品（提供同一品牌承诺书原件）

b）框架断路器应能免维护，反向馈电不降容；55摄氏度不降容；带电流指示,能显示最大值和三相负荷率。框架断路器能够实现带载整定。为了保证系统的选择性,减小短路故障影响的范围，要求框架断路器必须具有区域选择性联锁功能。控制单元及电流互感器必须内置于断路器，以确保保护的可靠。

c）框架断路器在现场根据母排安装需要，既可满足水平安装需要又可满足垂直安装需要；框架断路器连接，试验，抽出位置均可由机械装置锁定；为了检修，维护的安全，避免误操作,要求框架断路器可以实现钥匙锁锁定OFF位置。

d）框架断路器脱扣单元应可测量和本地液晶屏显示电流、电压、功率、功率因数、需用功率和电能等电气参数，应能够在本地记录最少十次脱扣事件。

e）框架断路器固定式和抽出式都应是零飞弧产品, 保证操作人员及设备运行的安全性。

f）框架断路器脱扣单元可以故障指示。

g）框架空气断路器采用智能型（微处理器）脱扣器，脱扣器具有瞬时保护、短延时保护、过载保护等保护功能且整定值可调节。

h）630A以上应用采用框架空气断路器抽出式安装方案，开关柜允许最多3台框架断路器安装在一台柜内。

4.6.2 塑壳断路器并应符合下列主要技术要求：

a）塑壳断路器应可以现场更换，带载整定。在相同极数的情况下，100A~250A应为相同尺寸和柜体安装模高，400A~630A应为相同尺寸和柜体安装模高。

b）针对不同用途（配电、电机等），必须提供相应的脱扣器。

c）塑壳断路器内的常用部件要求各规格可互换。常用部件至少包含：脱扣器、合闸线圈、分励线圈、各种辅助触点。

d）塑壳断路器应为模块化设计，增加或取消部分功能时，仅在内部进行，不应影响开关柜。

e）塑壳断路器必须是抗湿热产品。

f）极限分断能力至少为50KA/400V AC，并且Ics＝100％Icu。

g）全系列塑壳开关应采用电子式脱扣器，并具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护，且三段保护可以同时投入使用。

4.6.3 框架空气断路器采用电动操作，塑壳空气断路器采用电动或手动操作。所有电动操作的断路器应快速合闸型。所有电动操作的空气断路器都应具有贮能机构，并在所有位置上能电气和机械地自由脱扣。

4.6.4 低压开关柜的进线和联络断路器在上进线和下进线时应具有相同分断能力。

4.6.5 框架空气断路器在功能单元室中应有接通、试验和隔离位置。

4.6.6 断路器的主触头应有镀银接触面，且为挠性手指形，使得空气断路器支持结构内可能最大的不对准误差不致增大接触电阻。

4.6.7 分合断路器的手动操作机构应具有一个优越的机械传动比，以便该断路器可由一人轻便的操作。

4.6.8 为了便于移动或插入框架空气断路器，应配备适当的导轨，并应为准确定位在“接通”或“试验”位置，提供限位器或指示器。

4.6.9 塑壳、空气断路器的操作手柄应在功能单元室门关闭的情况下清晰地显示断路器的合、分位置，并能在单元门外操作断路器。

4.6.10 断路器的总体结构应使所有固定的与活动的组件部件，在其额定容量运行条件以及在插入抽出等正常操作的过程中，都始终保持准确对准。

4.6.11 在合分期间，断路器具有短时合分时间（从触头接触到分离），并且保证确定的合分时间。如果在合分时间内要求跳闸，断路器应保证额定短路分断能力。

4.7 接触器

4.7.1 接触器与塑壳空气断路器组合使用，作为电动机控制、隔离和回路过载保护的作用，且应符合国家标准。电动机采用全电压启动，电动机均为鼠笼异步电动机。

4.7.2 接触器线圈最小吸合和最大释放电压应满足相关规定，以便在开关柜母线电压最低为其额定值的90%，且合闸信号发自远方的低压开关柜的情况下，接触器能够成功地吸合并保持，为了满足这些要求，可设中间继电器，作为接触器电路的组成部分。

4.7.3 使用中间继电器时，其释放电压应等于或小于其控制的接触器线圈释放电压的90%。

4.8	无功补偿

电容器结构要求

▲4.8.1无功补偿柜主开关采用断路器，干式电容、电抗、控制器及晶闸管开关均选用同一品牌产品（提供承诺书原件并加盖公章）。

4.8.2电容器应具有阻燃、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标，同时应与配套设备的技术参数相适应并能满足电压波动的允许条件。

4.8.3电容器应具有自愈性能，电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行。

4.8.4自动投切电容器的装置应使其功率因数保持在0.95以上，同时分组切投时，不应产生谐振。

4.8.5电容器组件须为无浸渍液，自动愈合式，损耗每千乏不大于0.5瓦的干式电容器。电容器需具有内部保护熔丝，电容器组件须符合国标的要求。每组电容器组须装设放电装置使电容器切除电源一分钟后将整组电容器组放电，使电容器端电压不超过50伏。

4.8.6为了避免电容器和电抗器功率损耗发热相互影响，有效对流散热，采用电容器与电抗器分处为两个独立隔室，形成两个独立风道，即一个电容器风道和一个电抗器风道，两个风道，都是前下进风，后上出风，彼此的内部热量互不干扰，避免电抗器对电容器进行烧烤效应。

4.9 联锁

4.9.1 应在固定结构上设置单元位置开关 (TOC) ，当断路器脱离“接通”位置时即应操作。该位置开关(TOC)在断路器回复到其“接通”位置之前，应保持在动作的位置上。这种位置开关(TOC)用来使断路器脱离其“接通”位置时，立即把断路器从“远方”切换到“就地” 控制。

4.9.2断路器应设有机械（分、合闸）操作状态指示标志，用以指示断路器的“合闸”和“分闸”状态。

4.10 布线

4.10.1对所有需要外部连接的控制、仪表和继电器将提供端子排。端子采用合资品牌，端子排的额定值不小于10A、600V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。每一个端子排将有不少于15%的备用端子。每个端子排将标有编号。

4.10.2对于电流互感器(CT)端子的端子排将设计成短接型的，以便当校验或检修继电器或仪表时保护CT。

4.10.3不需外部连接的电流和电压互感器的二次回路在电源侧应接地。需要接地的每一回路将单独地连接到设备接地母线上。

4.10.4柜内所有二次线全部采用1.5mm2的软铜电线，电流互感器二次回路的电线采用2.5mm2的软铜线，接地线采用黄绿色软铜电线。

4.10.5如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。

4.10.6导线的两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性的标志。导线任何的连接部分不能焊接。

4.11多功能电力仪表

4.11.1 测量精度

a）电压、电流：0.2 级

b）有功功率、视在功率：0.5 级；无功功率：1 级

c）有功电能：0.5S 级；无功电能：2 级

4.11.2电气参数

a）接线方式：三相三线 / 三相四线可设

b）电压输入：AC 3×57.7/100 V、3×220/380 V、3×380/660 V

c）电流输入：1 A / 5 A（经互感器）

d）系统频率：45 Hz – 65 Hz

4.11.3功能

a）实时量：三相/线电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、需量及最大需量

b）电能计量：双向有功、无功及四象限无功电能；脉冲输出（有功、无功各 1 路）

复费率：≥ 8 时区、14 日时段、8 费率

c）电能质量：电压/电流不平衡度；2 – 31 次谐波及 THD

d）记录：事件记录≥ 128 条；电参量月极值/上月极值（带时间戳）

e）开关量：≥ 2 DI + 2 DO

4.12. 有源滤波器（APF）

4.12.1额定条件

a）运行电压：AC 380 V（允许波动 ±20 %）

b）额定频率：50 Hz

c）额定电流：30 A ~ 200 A（单机），支持多机并联扩容

d）接线方式：三相三线 / 三相四线可设

4.12.2主要功能与性能

a）谐波补偿：补偿范围 2 ~ 50 次；在负载 THDi ≥ 20 % 时，总谐波电流畸变率（THDi）削减率 ≥ 95 %

b）三相不平衡调节：补偿后三相电流不平衡度 ≤ 5 %

4.12.3 保护与安全

a）具备过压、欠压、过流、过温、短路、风机故障等自动保护

b）具有故障自诊断与历史事件记录功能

4.12.4通信与监控

a）标配 RS-485（Modbus-RTU）

b）内置触摸屏，可查看谐波柱状图、运行参数及事件记录

4.12.5安装条件

a）模块壁挂式或机柜式安装，防护等级 IP20

b）强迫风冷，整机噪声 ≤ 65 dB(A)

▲4.12.5试验与认证

a）提供型式试验报告（含谐波补偿率、效率、响应时间等测试数据）

b）试验报告须带 CMA / CNAS 认可标识的第三方检测证书

四、服务内容及要求

1、中标供应商应严格执行相关货物安装规范、安全规范、环境保护规定，项目交付过程中中所发生的一切安全责任事故均由中标供应商承担，采购人概不承担任何责任。

2、供应商应做到文明交付，做好交付现场及院内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏，采购人有权要求赔偿，垃圾及时清运，清运手续、费用由施工单位自行解决。

3、质量要求：符合国家相关验收规范。

4、中标供应商必须按照国家法律法规规定的标准实行文明供货管理，对交付现场的安全交付负总责，如未达到要求标准的，则扣除合同价的1%，作为赔偿金支付给采购人。

5、货物变更

（1）货物变更需有设计部门的变更通知单，并经采购人现场负责人签字确认。

（2）现场签证必须有采购人现场负责人签字确认方为有效。

（3）中标供应商不得对原有设计进行私自变更，因中标供应商自身原因导致的工程变更，中标供应商无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给采购人带来的一切损失。

★6、质保及验收要求

（1）投标人须承诺确保该项目施工及设备通过采购人及南京供电公司验收并确保按时送电，否则承担由此造成的全部损失（ 提供承诺书加盖公章，未响应视为无效投标）。

（2）免费质量保修期：自项目验收合格之日起至少为2年。（提供承诺书加盖公章，未响应视为无效投标）。

五、售后服务要求

（1）质保期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，投标人接到电话后，应在2 小时内响应，4 小时内维修人员到达现场处理，8 小时内修复。现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件等措施，以保证用户单位的正常使用；投标人应按响应文件中的承诺,进行其他售后服务工作。

（2）投标人应为需方提供免费培训服务，并指派专人负责与需方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如需方未使用过同类型货物，供应商还需就货物的功能对供应商人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由供应商安排。

六、付款方式

验收合格后支付合同价的80%，完成结算审计后付至100%。

★七、报价要求

本项目最高投标限价为人民币212万元，总价包含本项目全部设备、材料、安装、调试、验收、资料移交等所有费用，其中还包含工程设计费6万元、供电公司收取的高可靠性供电费10万元；投标人应综合考虑全部风险，将设计费、高可靠性供电费足额计入投标总价，无须在投标清单中单列，高可靠性供电费由中标人直接向供电部门办理缴纳手续，中标后采购人不再另行支付任何相关款项。

备注：投标人报价时应充分熟悉供电部门高可靠性供电费缴费流程、缴费时限要求，该笔费用相关协调工作全部由中标单位负责落实。高可靠性供电费缴费票据抬头为采购人（南京市金陵中学），由中标人代为办理缴费后将票据原件移交采购人归档。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京苏宁工程咨询有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下货物总价为___________（大写）人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京市政府采购             号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；           （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                                 （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                               （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金：无

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

验收合格后支付合同价的80%，完成结算审计后付至100%。

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京师范大学组织的政府采购活动的处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

第六章投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称：

日      期：

## 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 技术说明或服务方案

- 拟参与本项目服务人员一览表

- 投标人类似业绩情况

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

## 一、投标申请及声明格式

### 投标申请及声明

# 致：南京市金陵中学

# 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方投标的报价总价为人民币（小写）      元，（大写）      元。

3.合同履行期限：满足招标文件要求。

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

### 15.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

## 二、法定代表人授权委托书格式

### 法定代表人授权委托书

南京市金陵中学：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

投标人：（盖章）

日        期：        年    月    日

法定代表人或被授权人身份证复印件：

供应商为被授权人缴纳社保证明：

## 三、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 南京市金陵中学配电房增容增补采购 | 元 |

年 月 日

## 四、分项报价

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 单位 | 数量 | 品牌/规格/型号/产地 | 技术参数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                             （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人需在分项报价表中按每项的单价进行报价。总价合计、单项报价均不得超过招标文件中规定的最高限价，否则做废标处理。

## 五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

### 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

六、技术条款偏离表格式

### 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 技术（服务）要求 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

日期：    年    月    日

说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

## 七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

日期：    年    月    日

说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

## 八、技术说明或服务方案

九、服务与承诺

服务与承诺

## 十、投标人类似业绩情况表

### 投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

日    期：   年   月   日

说明：

### 1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

# 附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市金陵中学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

# 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市金陵中学：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：。（ 若有 ）

声明人：（公章）

日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

# 附件四、残疾人福利性单位声明函格式

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

# 附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。