## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【贤官镇人民政府办
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
应急照明
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称 ：双电源配电箱 ALE 2.型号规格:Pe=4kW,Kx=1,Pjs=4kW,COSφ=0.9,Ijs=6.75A 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙, 4.含端子接线、箱体内元器件.防火封堵（材料为防火泥/放火包/防火板等） 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 6.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
2 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称 ：双电源配电箱 xksAT 2.型号规格:Pe=20kW，Kx=1，Pjs=20kW，COSφ=0.8，Ijs=33.76A 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙, 4.含端子接线、箱体内元器件.防火封堵（材料为防火泥/放火包/防火板等） 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 6.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称 ：双电源泵房电源柜 2.型号规格:Pe=20kW，Kx=1，Pjs=20kW，COSφ=0.8，Ijs=33.76A 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙, 4.含端子接线、箱体内元器件等 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 6.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称 ：室外防雨配电箱 AP1 2.型号规格:Pe=84kW，Kx=0.6，Pjs=50.4kW，COSφ=0.85，Ijs=90.09A 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙, 4.含端子接线、箱体内元器件等 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 6.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称 ：室外防雨配电箱 AP2 2.型号规格:Pe=84kW，Kx=0.6，Pjs=50.4kW，COSφ=0.85，Ijs=90.09A 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙, 4.含端子接线、箱体内元器件等 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 6.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
6 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:集中电源分配装置 0.5KVA 2.型号规格:输出36V,8路 3.安装方式：底边距地1.3m挂墙, 4.含端子接线、箱体内元器件等 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 6.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：A型双头应急照明灯 2.规格型号：2*3W 3.安装方式：距地2.5m 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 套 | 52
8 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：A型安全出口标志灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：门框上0.2m安装 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 套 | 28
9 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：A型灯具,多信息复合标志灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：距地2.3m安装 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 套 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：A型灯具,楼层显示灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：距地2.3m安装 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 套 | 18
11 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称：A型疏散指示标志灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：距地0.5m/2.5m安装 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 套 | 18
12 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 134
13 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：钢管 2.规格：SC100 3.暗敷 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：钢管 2.规格：SC50 3.暗敷 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 69.53
15 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：钢管 2.规格：SC32 3.暗敷 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 60.77
16 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：钢管 2.规格：SC20 3.暗敷 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 1045.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格：100*100 3.含桥架支撑架，支架刷漆，防火封堵（材料为防火泥/放火包/防火板等） 4.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 77.35
18 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*10 3.敷设方式:管内敷设 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 115.21
19 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.敷设方式:管内敷设 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 72.67
20 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式:管内敷设 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 24.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2) ≤70=4个； 2.1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2) ≤10=8个 |  | 项 | 1
22 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZN-BYJ-2.5 3.暗敷 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 2104.64
23 | 030909003004 | 自动报警系统调试 | 1.名称：智能应急照明及疏散指示系统工程调试 2.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 系统 | 1
自动报警
24 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称：消防接线箱 2.规格型号：按照现场及图纸要求 3.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器（含底座） 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 215
26 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 28
27 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 16
28 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称：输入模块 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称：输出模块 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 16
30 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称：输入输出模块 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 9
31 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称：短路隔离器 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 17
32 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 030904005001 | 消防报警电话 | 1.名称：消防报警电话 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 1
34 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防广播 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 40
35 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称：楼层火灾显示器 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 8
36 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 353
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格：200*100 3.含桥架支撑架，支架刷漆 4.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 77.35
38 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：钢管 2.规格：SC20 3.暗敷 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 2337.61
39 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZN-BYJ-2.5 3.暗敷 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 5285.02
40 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZN-BYJ-4 3.暗敷 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 72.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 030909003002 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
42 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称：消防广播系统调试 |  | 系统 | 1
43 | 030909005001 | 消防电话系统调试 | 1.名称：消防电话系统调试 |  | 系统 | 1
消火栓
44 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称：热镀锌钢管（含管件） 2.规格：DN125 3.连接方式：螺纹连接 4.管道消毒冲洗，压力试验 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | m | 92.04
45 | 080707009002 | 支架、吊架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.管道支架除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | t | 0.074
46 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称：管道刷樟丹两道,红色黄环调和漆二道 2.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | m2 | 39.02
47 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 MF/ABC4*2 2.箱体内放置 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 具 | 43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 030910001002 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 MF/ABC5*2 2.箱体内放置 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 组 | 16
49 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN125 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 5
50 | 03B001 | 零星修补 | 1.名称:屋面水箱及配套泵组罐组等修复，消火栓管道局部维修，消火栓箱体内水枪等的维修补充,屋面管道保温等 2.满足消火栓系统管道试压、消毒冲洗、验收等规范性要求； 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 项 | 1
51 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
喷淋
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌钢管（含管件） 2.规格：DN25 3.连接方式：沟槽连接件连接 4.管道消毒冲洗，压力试验 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | m | 1278.71
53 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌钢管（含管件） 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.管道消毒冲洗，压力试验 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | m | 531.08
54 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌钢管（含管件） 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.管道消毒冲洗，压力试验 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | m | 152.07
55 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌钢管（含管件） 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.管道消毒冲洗，压力试验 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | m | 125.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌钢管（含管件） 2.规格：DN80 3.连接方式：沟槽连接件连接 4.管道消毒冲洗，压力试验 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | m | 241.35
57 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌钢管（含管件） 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接件连接 4.管道消毒冲洗，压力试验 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | m | 213.33
58 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌钢管（含管件） 2.规格：DN150 3.连接方式：沟槽连接件连接 4.管道消毒冲洗，压力试验 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | m | 48.96
59 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.管道支架除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | t | 1.998
60 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：喷淋管道刷樟丹两道,红色黄环调和漆二道 2.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | m2 | 385.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
61 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称：下垂型闭式喷头,动作温度68°,流量系数均为 K=80 2.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | 个 | 608
62 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格：DN50 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 8
63 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN150 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 8
64 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.规格：DN150 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
65 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.规格：DN80 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 1
66 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称：减压孔板 2.规格：DN150 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 8
67 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN80 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 1
68 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
69 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称：螺纹截止阀 2.规格：DN25 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 个 | 1
70 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 套 | 8
71 | 031301003001 | 套管 | 1.穿楼板套管制作安装 DN150=18个； 2.穿楼板套管制作安装 DN250=9个； |  | 项 | 1
72 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称：水泵结合器 2.规格：DN150 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 套 | 4
73 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
室外一体化泵房
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
74 | 031005016001 | 室外消防水泵一体化泵房 | 1.名称：室外消防水泵一体化泵房 2.规格型号：室外水箱含水池，泵组，控制柜等设备（详见设备表） 3.含基础、水箱进水管、接到主楼的消防管网、进箱泵组及控制柜的电源，消防电话机引入线路等 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； 5.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 |  | 套 | 1
消防控制室内设备
75 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称：消防联动控制器 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
76 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称：应急广播主机 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
77 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：应急照明控制器 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
78 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：消防水池液位显示装置 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
79 | 030904012004 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：高位水箱液位显示装置 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
80 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：图形显示 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 台 | 1
排烟
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
81 | 03B004 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂璧，不燃材料制作，距地2.1米 2.其他：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m2 | 13.3
其他
82 | 030901002003 | 镀锌钢管 | 1.名称：热镀锌钢管（含管件） 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.管道消毒冲洗，压力试验 5.此工程量为暂估量，结算时据实调整； 6.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 7.投标单位需自行到现场勘察，综合考虑报价； |  | m | 30
83 | 030113005001 | 柴油发电机组 | 电源柴油发电机组(100KW)自带静音箱，含设备基础，设备安装施工，调试等，具体请投标人自行至现场查看，投标人结合现场和图纸综合考虑报价，现场满足业主及图纸要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
84 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：钢管 2.规格：SC100 3.室外电缆穿管 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 80
85 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY22-4*70 3.敷设方式:管内敷设 4.含电缆头制作安装=4个 5.此工程量为暂估量，结算时据实调整； 5.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | m | 80
86 | 03B002 | 开洞.补洞 | 1.名称:项目墙体开洞、楼板开洞、洞口套管制作安装等 2.洞口修补、封堵，满足图纸及消防验收规范等要求 3.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
87 | 03B003 | 抗震支架 | 1.本工程施工过程中所需要的抗震支吊架包括但不限于（给排水、消防、喷淋、电气、弱电、暖通及空调等专业，具体按图纸要求） 2.含制作、安装 3.支吊架的除锈、刷漆及防腐等按图纸要求 4.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 套 | 30
88 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:投标人根据现场情况自行考虑报价 2.挖土深度:结合现场情况 3.清单工程量包含施工放坡及工作面 4.施工过程中场内倒运等费用自行考虑 5.综合考虑人工挖土和机械挖土。 |  | m3 | 80
89 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:满足图纸设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 |  | m3 | 60
90 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:场内土方 2.运距:自行考虑 3.报价中包括弃置费等一切费用 |  | m3 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
91 | 03B005 | 路面修复 | 1.管沟开挖涉及到绿化带的破坏及恢复，路面的破除修复等； 2.施工过程中结合现场情况综合考虑； 3.投标单位自行到现场勘察现场后，结合图纸综合报价； |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【贤官镇人民政府办公大楼消
措施项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架-项目综合脚手架 |  | 项目综合脚手架，投标人结合现场和图纸综合考虑计入 |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【贤官镇人民政府办公大楼消
其他项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【贤官镇人民政府办公大楼消防设施
增值税计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-消防 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【贤官镇人民政府办_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 01B001 | 改消防救援窗 | 1.改消防救援窗、拆除原窗,型材为铝合金玻璃为6+12+6mm，详见图纸 2、具体请投标人自行至现场查看，投标人结合现场和图纸综合考虑报价，现场满足业主及图纸要求 |  | m2 | 3.94
2 | 01B002 | 增加钢质乙级防火门 | 1、增加钢质乙级防火门、耐火时间不低于1小时 2、具体请投标人自行至现场查看，投标人结合现场和图纸综合考虑报价，现场满足业主及图纸要求 |  | m2 | 100.76
3 | 01B003 | 砌墙 | 1.水泥砂浆砌墙、垃圾清理、洞口边粉刷、砂浆封面面层、面层油漆、局部修补等 2、具体请投标人自行至现场查看，投标人结合现场和图纸综合考虑报价，现场满足业主及图纸要求 |  | 项 | 1
4 | 01B004 | 砸墙 | 1、砸墙、垃圾清理、洞口边粉刷、油漆修补等 2、具体请投标人自行至现场查看，投标人结合现场和图纸综合考虑报价，现场满足业主及图纸要求 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 01B005 | 吊顶修复 | 1、配合消防水电系统的管道布置，喷淋头布置，烟感等设备布置的吊顶拆除修复； 2、具体请投标人自行至现场查看，投标人结合现场和图纸综合考虑报价，现场满足业主及图纸要求 |  | 项 | 1
6 | 01B006 | 吊顶 | 1、暂考虑走廊吊顶，吊顶采用600*600防火硅钙板； 2、具体请投标人自行至现场查看，投标人结合现场和图纸综合考虑报价，现场满足业主及图纸要求 |  | m2 | 1000
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【贤官镇人民政府办公大楼消_1
措施项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【贤官镇人民政府办公大楼消_1
其他项目清单计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-土建 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【贤官镇人民政府办公大楼消防设施_1
增值税计价表
工程名称：贤官镇人民政府办公大楼消防设施改造项目-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计