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1． 投标邀请函
无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区锡北镇人民政府的委托，对八士派出所智能化采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：八士派出所智能化采购项目
2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0051
3.项目预算：200万元，投标最高限价为197.9896万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。
4.合同履约期限：合同签订后90天内完成全部供货、安装、调试等相关服务。
5.项目整体免费质保期：软件3年质保，硬件5年质保，自最终验收合格、交付使用之日起计算。投标供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
6.采购方式：公开招标
7.采购人：无锡市锡山区锡北镇人民政府
8.本项目标的所属行业：工业（制造业）
9.本项目是否专门面向中小微企业：否
10.是否接受进口产品投标：否
11.本项目不接受联合体投标。
（二）供应商资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc112006902]（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc112006903]（四）获取采购文件
供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年10月9日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2026-0051项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc112006904]（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（七）投标及开标、定标时间、地点：
本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年10月27日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年10月27日9:30
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
定标时间：评标结束
[bookmark: _Toc112006905]定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心
（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）采购方法：
本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
[bookmark: _Toc112006909]（十一）其他
集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心
地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）
联系人：岳鹏翔
电  话：0510-88213027
邮  编：214101
采购人：无锡市锡山区锡北镇人民政府
联系人：蒋方洲
电  话：0510-83799781
二、供应商须知
[bookmark: _Toc112006911]（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc112006912][bookmark: _Toc112006914]（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
[bookmark: _Toc112006913]（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。
[bookmark: _Toc112006915]（四）招标文件的补充或修正： 
1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
（五）投标文件的组成：
1．投标函（格式见附件）
2．资格、资信证明文件：
[bookmark: _Hlk23510977][bookmark: _Hlk529436263]（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）
（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件（正、反面）；
（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人自然人亲自参加投标的除外）；
（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；
（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）。
（10）中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；
（11）采购人要求的特定资质证明复印件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）。
3．开标一览表（本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准）
4．报价明细表（格式见附件）
5．服务保障承诺书（格式见附件）
6．投标偏离表（格式见附件）
7．投标供应商情况表（格式见附件）
8.提供第三章项目需求和有关说明需提供的相关证明材料
9.服务方案（如有格式自拟并自行添加）
10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
11.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）
12. 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
[bookmark: _Toc112006916]上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
[bookmark: _Toc112006918]（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。
5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。
6.投标费用自理。
[bookmark: _Toc112006917]（七） 网上投标
1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
[bookmark: _Toc112006919]特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（八）无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.未通过符合性审查的；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；
24.暗标未按招标文件要求编制的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
26.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
27.（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
27.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
（九）开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。
3．投标文件的审查
(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4．评标程序
评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

	3
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件

	4
	供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	11
	特定资格要求
	无

	12
	信用记录
( 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。)
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
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	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

	3
	报价明细表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	服务保障承诺书
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	投标偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	投标供应商基本情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形

	8
	满足招标文件第三章项目要求和有关说明
	按要求提供证明材料


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5．评标方法
（1）供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
（3）采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
6．评标标准：详见附件。
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1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。
2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
[bookmark: _Toc112006924]（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Toc112006923]（十二）中标无效的确认：
1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.1提供虚假材料谋取中标的；
1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；
1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（十三）签订、履行合同：
1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
[bookmark: _Toc112006925]（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（十五）质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5. 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十六）中标服务费： 
本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。
（十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。



[bookmark: _Toc3995]三、项目要求和有关说明
本次采购为八士派出所智能化采购项目，本项目中的核心产品为综合安防管理一体机。所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：
本项目属性：货物类
（一）项目基本情况	
1.项目地址：无锡市锡山区锡北镇八士派出所，具体地点以合同书约定为准。中标供应商必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点并实施安装调试。     
2.采购范围：清单范围内的八士派出所智能化采购。
3.最高限价：197.9896万元 
4.供货期：合同签订后90天内完成全部供货、安装、调试等相关服务。
5.付款方式：合同约定供货安装结束且完成竣工验收合格后付至合同价的50%，项目竣工验收合格满一年后付至审定价的90%，质保期满后付清。每次付款前中标供应商需提交相应的付款发票，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。若中标供应商未能按期开具发票，采购人可顺延付款。
6.是否专门面向中小企业：否
7.是否接受进口产品投标：否
（二）采购清单
本项目为货物采购，中小企业声明函所对应的采购标的名称及对应的中小企业划分标准所属行业如下表：
	序号
	名称
	技术指标及数量
	所属行业

	1
	400万半球型网络摄像机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	2
	400万枪型网络摄像机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	3
	支架
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	4
	环境全景摄像机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	5
	电梯轿厢摄像机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	6
	电梯网桥
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	7
	存储单元
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	8
	拾音器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	9
	拾音器电源
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	10
	音频转接线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	11
	立杆（含地龙）
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	12
	解码器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	13
	综合安防管理一体机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	14
	NTP校时服务器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	15
	NTP天馈包
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	16
	视频边界安全防火墙
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	17
	室外防水设备箱
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	18
	室外电源线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	19
	拾音器信号线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	20
	拾音器电源线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	21
	人脸门禁一体机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	22
	门禁开关电源
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	23
	单门磁力锁
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	24
	双门磁力锁
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	25
	门禁-开门按钮
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	26
	遮阳罩
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	27
	通道支架
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	28
	左边闸
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	29
	右边闸
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	30
	多功能录入仪
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	31
	梯控主机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	32
	梯控联动模块
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	33
	智慧闸机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	34
	防砸雷达
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	35
	一体式抓拍单元
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	36
	出入口管理终端
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	37
	电源线1
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	38
	磁力锁信号线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	39
	按钮线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	40
	电源线2
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	41
	紧急按钮
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	42
	声光报警器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	43
	单防区输入输出模块
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	44
	中心报警主机（含控制键盘）
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	45
	双回路总线驱动器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	46
	声光警号
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	47
	电子地图联动模块
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	48
	电源(含蓄电池)
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	49
	报警按钮通讯线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	50
	声光报警器通讯线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	51
	通讯总线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	52
	六类非屏蔽模块
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	53
	单口面板
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	54
	双口面板
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	55
	六类非屏蔽跳线（3米）
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	56
	六类非屏蔽双绞线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	57
	室内12芯单模光纤
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	58
	室外12芯单模光缆
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	59
	24口六类非屏蔽配线架(含模块)
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	60
	六类非屏蔽跳线（2米）
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	61
	理线架
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	62
	24口LC光纤配线架（含耦合器）
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	63
	LC单模尾纤
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	64
	72口LC光纤配线架（含耦合器）
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	65
	LC-LC单模双芯光跳
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	66
	防火墙（万兆）
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	67
	核心交换机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	68
	48口网络交换机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	69
	24口网络交换机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	70
	千兆光模块
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	71
	万兆光模块
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	72
	24口POE交换机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	73
	无线AP
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	74
	无线控制器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	75
	出口网关
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	76
	8口POE交换机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	77
	网络广播主机
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	78
	广播软件
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	79
	网络消防报警器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	80
	网络寻呼话筒
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	81
	网络监听音箱
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	82
	校时服务器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	83
	CD播放器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	84
	数字调谐器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	85
	前置放大器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	86
	话筒
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	87
	音频采集器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	88
	电源管理器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	89
	机柜
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	90
	分控软件
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	91
	寻呼话筒
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	92
	IP网络功放1
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	93
	网络模块
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	94
	IP网络功放2
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	95
	吸顶音箱
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	96
	音频连接线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	97
	广播音箱线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	98
	防静电地板
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	99
	UPS主机-30KVA
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	100
	温湿度传感器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	101
	防雷系统
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	102
	等电位接地端子箱
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	103
	接地紫铜排
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	104
	25mm²编织铜带
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	105
	绝缘支撑件
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	106
	接地母线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	107
	接地跨接线
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	108
	二级电源防雷器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	109
	三级电源防雷器
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	110
	服务器机柜
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	111
	标准机柜
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	112
	弱电桥架300*150mm
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	113
	弱电桥架200*100mm
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	114
	管材PVC25
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	115
	管材JDG25
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	116
	厚壁镀锌钢管1
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	117
	厚壁镀锌钢管2
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	118
	厚壁镀锌钢管3
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	119
	管材PE管1
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	120
	管材PE管2
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	121
	人孔井
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	122
	手控井
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）

	123
	接线盒
	详见技术参数、数量
	工业（制造业）


（3） 技术参数
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、
	视频监控系统
	
	
	

	（一）
	前端设备
	
	
	

	1
	400万半球型网络摄像机
	400万半球型网络摄像机
最高分辨率可达2688×1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。支持异常事件智能侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测。支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境。采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m。支持电动变焦。支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储。支持DC12 V，100 mA电源输出。符合IP66防尘防水及IK10防暴性能要求。传感器类型：≥1/3" Progressive Scan CMOS。最低照度：≤彩色：0.005 Lux。调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 
支持电动变焦 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
支持防补光过曝
最大分辨率：≥2688×1520
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码。子码流：H.265/H.264/MJPEG。第三码流：H.265/H.264 
宽动态：≥120 dB 
网络：不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持不小于512 GB。具备不少于1个内置麦克风，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出。支持复位功能。
	94
	台

	2
	400万枪型网络摄像机
	400万筒型网络摄像机
最高分辨率可达2688×1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。支持异常事件智能侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测。支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出。支持最大不小于512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储。符合IP66防尘防水设计，可靠性高。传感器类型：≥1/3" Progressive Scan CMOS。最低照度：≤彩色：0.005 Lux 
防补光过曝：支持
最大分辨率：≥2688×1520
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码。子码流：H.265/H.264/MJPEG。第三码流：H.265/H.264 
网络：至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持不小于512 GB。具备至少1个内置麦克风，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出。支持复位功能。电源输出：DC12 V，100 mA 
支持恢复出厂设置
供电方式：DC 12 V ± 25%，IEEE 802.3af，CLASS 3 
防护：不低于IP66 
	20
	台

	3
	支架
	金属壁装支架
压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
支架带出线孔，安装更加美观
摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
材质：铝合金
重量：最大承受重量为2KG
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	15
	个

	4
	环境全景摄像机
	全景摄像机，支持图像拼接输出功能，至少支持全景图像、原始图像码流输出模式。
全景模式下支持人员密度功能
支持至少10项异常事件智能检测，至少2项环境异常侦测
支持断网续传功能保证录像不丢失，配合NVR/MicroSD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放
支持低码率、低延时、感兴趣区域增强编码、自适应编码技术，支持智能高阶265编码
最高分辨率可达1600万像素（4800×2688），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像。
码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远可达20 m
设备应支持标准字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持画面叠加字符颜色自选
红外增透面板，提高红外光透过率
智能红外补光功能，红外补光均匀，近处物体不过爆，远处物体不遗漏
支持开放型网络视频接口，GB28181协议接入
支持防雷、防浪涌、防静电，支持宽压输入
支持IP67防护，支持防暴等级IK10
支持10 M/100 M/1000 M自适应网口
支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
支持至少1对音频输入/输出，至少2对报警输入/输出
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
支持HTTPS安全认证，支持创建证书
设备初次使用需设置密码，以保障密码安全
支持用户登录锁定机制。
传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：≤彩色0.003 Lux
宽动态：数字宽动态
调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~90° 
焦距&视场角：水平视场角：180°，垂直视场角：90° 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达至少20 m
防补光过曝：支持 
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG（全景模式）
H.265/H.264（原始图像模式）
输出最大图像尺寸：
全景模式：≥4800×2688
原始图像模式：≥2688×1520 
RS485：至少1个RS-485接口
支持复位功能
网络：至少1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 
供电方式：DC：12 V ± 20%
PoE：802.3at
	2
	台

	5
	电梯轿厢摄像机
	200万像素电梯半球型网络摄像机
采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测
内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大不小于25°，检测距离默认不小于70 cm
最高分辨率至少可达1920×1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、120 dB宽动态、透雾功能
支持最大不小于256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
不少于1个内置麦克风，不少于1个内置扬声器，支持双向语音对讲
不少于1路报警输入，不少于1路报警输出；报警输出：继电器
支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息
采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达10 m
不弱于IK08防暴等级
支持PoE供电
传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：≤彩色0.002 Lux
宽动态：≥120 dB
调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达10 m
防补光过曝：支持
最大图像尺寸：≥1920×1080
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264 
网络：至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持不小于256 GB
具备不少于1个内置麦克风，1个内置扬声器，1路报警输入，1路报警输出；报警输出面模式应为继电器
RS-485：485接口，用于连接出厂配备的楼层感应器，接口支持电源输出：12 V ± 25%，用于楼层感应器电源输入
支持复位功能 
支持恢复出厂设置功能
供电方式：DC：12 V ± 25%
PoE：802.3af，Class 3
	1
	台

	6
	电梯网桥
	2.4GHz 200米标准POE受电网桥
支持智能识别终端，终端准入管控，支持无线抗干扰，故障可自愈，支持APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维，成对包装，免配置，传输稳定不卡顿。机房端支持标准PoE受电网络协议：NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、HTTPS（Web管理）、SSH（调试）。 
LED指示灯：PWR电源指示灯；LAN口指示灯；信号强度指示灯 
设备维护：支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息，支持终端识别、终端准入。 
无线传输距离：最远可达至少300m
带机量：不少于2路8MP IPC
组网方式：点对点 
无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 Mbps）
工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz
天线角度：水平天线角度：40°± 5°，垂直天线角度：50°± 5°
接收灵敏度：≥-85±2dBm@HT40 MCS0
最大空口传输速率：可达 300 Mbps
配对方式：成对 
PoE受电距离：100 m 
网络接口类型：至少2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 
信道宽度：至少支持10/20/40 MHz
安全模式：WPA2-PSK
安全机制：隐藏无线网络名称
网络模式：桥接
Firmware更新：Web 、客户端和App更新
应用功能：支持智能频谱管理，支持故障自愈 
安装方式：抱杆
供电方式：机房端：48 VDC 电源适配器或标准PoE受电，摄像机端：48 VDC 电源适配器
	1
	台

	7
	存储单元
	4U机架式36盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行
▲设备需支持接入最低12T规格的SATA/SAS硬盘容量
处理器：至少1颗64位多核处理器
系统内存：≥8GB（可扩展至64GB）
系统盘：不少于1×240GB SSD（后置）
存储接口：不少于36个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置至少36块8TB硬盘，总容量至少达288TB 
网络接口：不少于4个2.5G数据网口，1个千兆管理口
其他接口：不少于1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）
整机电源：≥800W，1+1冗余电源
视频性能：最大支持接入≥768路（最大接入带宽不小于1536Mbps）
图片性能：最大支持≥100张/S（单张图片不小于300KB）
回放性能：最大支持≥76路2Mbps
事件录像：最大支持≥200路2Mbps
支持视频流、图片直写
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式
支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复
支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽
支持BMC业务保护 
	1
	台

	8
	拾音器
	防水拾音器
采用高灵敏度全指向性防水防尘咪头，全向拾音、声音清晰自然；
采用专业音频处理技术，有效防止语音信号失真及衰减；
内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；
指向特性：全指向性 
麦克风：全向麦克风
动态范围：≥74B(1KHz at Max dB SPL)
最大承受音压：≥98dB SPL（1KHz，THD≤3%）
拾音范围：≥70平方米
灵敏度：≥-43
输出信号幅度：≥2.5Vpp/81dBSPL
信噪比：≥58dB
频率响应：可覆盖20Hz～20KHz
音频传输距离：≥200米
输出阻抗：600欧姆非平衡
电源电压：直流稳压电源DC 12V（9V--15V）
保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护
防护等级：≥IP66
材质：铝合金
信号处理电路：采用高保真/低噪声处理芯片
驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机
连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）
传输线缆：3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆 
	32
	个

	9
	拾音器电源
	拾音器专用电源适配器
输入电压 交流型：AC180V~230V
输出电压 DC12V±5%
	32
	个

	10
	音频转接线
	音频转接线；
3.5mm音频插头转两线；30cm；
	32
	个

	11
	立杆（含地龙）
	3.5米，蓝白色喷漆
	12
	个

	（二）
	终端设备
	
	
	

	12
	解码器
	超高清解码器
▲设备须支持接入至少1种类型的智能检测功能的前端摄像机，如烟雾检测功能、值岗检测功能、周界防范功能、智能抓拍功能、热成像检测功能等，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出
视频输入
• 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持至少2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频
• 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
视频输出
• 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持至少4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口不低于260 W
• 支持音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
• 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码
• 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换
• 最大支持不低于3200w分辨率解码，具有至少256个解码通道，支持至少128路200W，或256路720P视频同时解码上墙
• 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
电视墙功能
• 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持至少4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持不少于64个场景，整机支持不少于256个平台预案轮巡组
• 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙
• 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作
• 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作
视频解码格式：H.264，H.265，MJPEG
解码分辨率：最高不小于3200W像素
视频解码通道：不小于256
视频解码能力：H.264/H.265：支持不弱于8路3200 W，或8路2400 W，或16路1200 W，或32路800 W，或40路600W，或64路400 W，或128路1080P，或256路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）
MJPEG：不弱于16路1080P及以下分辨率实时解码 
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36
场景数量：不小于64 
视频输出分辨率：至少支持3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz
视频输出LED带载能力：不弱于单口带载260W，宽度144～4096，高度144～2160，宽度2对齐，高度2对齐
视频输出接口类型：不少于16路HDMI 1.4，支持4K 
视频输入分辨率：至少支持3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz
自定义分辨率：性能不弱于60Hz，宽度800~1920，高度600~1200；30Hz，宽度800~3840，高度600~2160；宽度4对齐，高度2对齐
视频输入接口：不少于2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 
音频输入接口：不少于2路HDMI内嵌 
音频输出接口：不少于16路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 
音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC 
	1
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	综合安防管理一体机
	CPU：配置至少1颗处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64；
内存：配置至少128G DDR4，支持至少16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存
硬盘：配置至少2块480G SSD硬盘，配置至少2块4T 7.2K SATA硬盘；
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ；
PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽；
网口：板载至少2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；
其他接口：配置至少1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；
5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
6、提供数据、服务等统一开放能力；
7、视频监控：提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。
8、设备网络管理：设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
9、视频联网：提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2022）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。
10、门禁管理：基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。
11、梯控管理：梯控应用通过接入梯控设备，实现人员身份辨别、楼层管控等智能应用；主要提供权限配置管理和事件管理应用。
12、车辆出入口管理：出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能
	1
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	NTP校时服务器
	NTP校时服务器
接口：不少于晶振+BD +NTP+1*1路IPPS+RS485×5+光口×4+1000Mbps×4×2
前端接入规模40000路以内
支持北斗、上级NTP；
支持多网域校时
支持双机热备、级联方案
处理器：嵌入式ARM处理器
同步精度：卫星同步精度<20ns
存储：≥512M
守时精度：≤28us
跟踪通道数：≥32
捕获通道数：≥128
冷启动捕获灵敏度：≥-148dBm
热启动捕获灵敏度：≥-156dBm
热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min
授时容量： 10000次/每秒（单千兆网口）
授时精度：≤5us
授时频段：北斗： 1561.098±2.046MHz
接口（至少4个可插拔模块化输出卡）
NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定
NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定
光输出卡1（ST）：1-4路
RS422/485输出卡1:1-5路
网络管理端口（RJ45）：管理口
NTP输入端口（RJ45）：NTP INP
PPS授时端口（SMA）：1PPS
10M授时端口（SMA）：10MHZ
串行管理端口（RS232）：串口
至少1路BD线接口 （支持选配2路）
支持web管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能 
	1
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	NTP天馈包
	NTP 60m天线
天馈包包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、60米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。
天线材质：介质陶瓷
天线罩材质：ABS
工作温度：-40℃~+80℃
相对湿度：Up to 90%
防护等级：IP67
接口方式：入室侧BNC公头
配套材料：
60米转BNC公射频电缆；
安装套件1副；
射频同轴天馈防雷器1个；
3米BNC公转BNC公跳线；
黄绿接地线1根； 
	1
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	视频边界安全防火墙
	最大网络层吞吐量：≥1Gbps
最大并发连接数：≥45万
每秒新建连接数(TCP)：≥1.4万
IPS吞吐量：≥610Mbps
AV吞吐量：≥550Mbps
IPSec VPN吞吐量：≥590Mbps
IPSec VPN隧道数：≥2000
SSL用户数(标配/最大)：≥8/128 
网络接口：不少于5个千兆电口+1个千兆光口
管理接口：不少于1个CON口
USB接口：不少于1 个USB2.0 口 
内存：≥2G 
支持丰富的用户认证方式，包括TACACS+、RADIUS、LDAP 等外部服务器用户认证，以及本地认证、Web认证、802.1x认证等。
支持针对用户实施精细化的访问控制、应用限制、带宽保证等管控手段。
支持深度应用识别技术，可根据协议特征、行为特征及关联分析等准确识别数千种网络应用，为用户提供包括应用类别、应用风险等级、所用技术、应用特征分布等多维可视化信息。
支持根据应用类型进行策略阻止、会话限制、流量管控、应用引流或时间限制等操作。
支持针对SSL加密流量进行解密并对解密后的流量进行应用识别，支持对SSL解密流量开启安全防护功能，如IPS、AV、URL过滤、数据安全防护等功能。
支持近百种主流文件类型的特征码及后缀名双重识别，并支持基于文件类型、文件大小、文件名称进行数据传输安全控制。
支持基于协议的访问控制，能够实现用户自定义安全策略，其控制条件可以是IP地址、端口、协议类型和时间的组合。
支持GB/T28181、GB35114及主流安防厂商视频私有协议的识别，支持对采用非GB/T28181、GB35114的终端进行阻断，并产生告警日志。
支持识别SIP、RTSP及ONVIF等协议并能制定协议过滤规则。
支持对ARP欺骗、IP地址欺骗、IP地址扫描、端口扫描攻击的防护，并支持设置边界流量过滤规则。
支持对SQL 注入、跨站脚本、CC等攻击进行检测与过滤；支持外链检查防护和自定义外链特性，类型支持HTTP、HTTPS、FTP。
具备百万级的病毒特征库规则列表，支持对RAR、ZIP、GZIP、BZIP2、TAR等压缩文件类型的病毒检测，并支持基于安全策略和安全域启用防病毒功能。
具备僵尸网络特征库，支持通过监测C&C连接发现内网肉鸡，阻断僵尸网络/勒索软件等高级威胁进一步破坏。
支持常见的主流VPN技术，包括IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、PnPVPN、拨号VPN、GRE over IPSec VPN等VPN接入方式。
支持国家商用密码算法SM2/SM3/SM4。
支持IPsec VPN以预共享密钥、数字证书认证、XAuth扩展认证方式建立隧道，并支持多线路VPN隧道的智能选路功能，多线路VPN隧道间备份。
支持SSL VPN客户端硬件特征码绑定认证，支持对登录的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等。
支持基于IPv6的访问控制、攻击防护、IPv6路由、应用识别与管控。
支持隧道、DNS64/NAT64、IPv6 OVER IPv4 GRE隧道等多种过渡技术。
支持动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发。
支持入站SmartDNS，能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址，提升网站访问速度。
支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择，并支持在多个链路上实现负载分担。
支持服务器的负载均衡，提供加权轮询、加权最小连接数、加权散列等多种负载均衡方式，并支持web界面实时显示所有服务器的状态和当前连接数。
支持主-主和主-备模式，支持HA设备之间的会话自动同步。
主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。
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	（三）
	设备箱、线缆
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	室外防水设备箱
	304不锈钢材质，600*400*300mm
	6
	个

	18
	室外电源线
	FS-RVV2*1.0
	300
	米

	19
	拾音器信号线
	RVVP2*1.0
	150
	米

	20
	拾音器电源线
	RVVP2*1.0
	1500
	米

	二、
	出入口控制系统
	
	
	

	（一）
	门禁系统
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	人脸门禁一体机
	屏幕参数：触摸显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码等功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持至少10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：不少于LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65；
支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
支持广告模式、简洁模式和主题模式
支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
支持刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
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	门禁开关电源
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出功率：≥40W；
	48
	台

	23
	单门磁力锁
	锁体主体颜色为：氧化银。
最大静态直线拉力：280kg ± 5%；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	15
	个
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	双门磁力锁
	锁体主体颜色为：氧化银。
最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
	13
	个

	25
	门禁-开门按钮
	红外感应开关
接口：NC/NO/COM
不锈钢材质，表面拉丝处理，厚度1.6mm
待机状态：红灯；触发状态：绿灯；
最大耐用电流1A@12VDC
红外感应距离可调：5-20cm；红外感应时间可调：0-30秒；
材质：不锈钢 
	12
	只

	26
	遮阳罩
	造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。
人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 
使用环境：室内室外 
安装方式：卡扣式安装
	2
	台

	27
	通道支架
	1.造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。
2、安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。
3、角度可调节：可现场调节人脸门禁设备15°仰角或垂直角度。
4、使用场景：室内外均可使用。
	2
	台

	28
	左边闸
	左边机
通行方式选择：主板通行模式有常开、常闭、感应、受控四种模式，通过调试进出不同模式，实现出入口灵活配置，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高设备工作效率；
防夹功能：具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，门翼打开，防止人员受伤；
通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行
自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间；
断电自由通行：断电时，摆门处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌，符合消防要求；
多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏；
报警提示功能：具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警。
个性化语音设置：具有多种语音可供设置，方便客户在各个不同的场所，刷卡后播报特定语音
使用环境：室内外
电机类型：无刷直流伺服电机
认证方式：选配读卡器；内嵌式二维码；权限板
红外对数：≥6对
通道宽度：550-950mm,以50mm为一档
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度≥1.2mm,箱体厚度≥1.0mm
门翼材质：亚克力；不锈钢；其中亚克力厚度≥8mm
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
	1
	台

	29
	右边闸
	右边机
通行方式选择：主板通行模式有常开、常闭、感应、受控四种模式，通过调试进出不同模式，实现出入口灵活配置，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高设备工作效率；
防夹功能：具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，门翼打开，防止人员受伤；
通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行
自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间；
断电自由通行：断电时，摆门处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌，符合消防要求；
多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏；
报警提示功能：具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警。
个性化语音设置：具有多种语音可供设置，方便客户在各个不同的场所，刷卡后播报特定语音
使用环境：室内外
电机类型：无刷直流伺服电机
认证方式：选配读卡器；内嵌式二维码；权限板
红外对数：≥6对
通道宽度：550-950mm,以50mm为一档
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度≥1.2mm,箱体厚度≥1.0mm
门翼材质：亚克力；不锈钢；其中亚克力厚度≥8mm
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
	1
	台

	30
	多功能录入仪
	1.触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6、工作电压：DC12V；
	1
	台

	31
	梯控主机
	支持web界面操作，最多控制128层电梯；
支持接入至少2个Wiegand读卡器或RS485读卡器；
支持至少2万张卡片管理，至少5万条事件存储；
具有消防输入接口；
带机箱和供电电源；
工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V输入）。
	1
	台

	32
	梯控联动模块
	具有不少于32个继电器输出；
带机箱和供电电源；
工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V供电）；
	1
	台

	（二）
	道闸系统
	
	
	

	33
	智慧闸机
	直流广告道闸
叶片轴承传动翻转，灵活可靠
主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高
导光板灯箱，画面效果均匀
杆件组合包装，便于安装
侧方离合，手摇方便
压力电波，安全可靠
具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；
数码管显示，内容丰富；
编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便；
栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面；
配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆；
延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守。
	1
	台

	34
	防砸雷达
	雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
安装与维护方便，所需人力少，工时短。
采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。
环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
	1
	台

	35
	一体式抓拍单元
	LED抓拍显示一体机
≥400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps
集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本
支持LED显示屏
内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求
支持电动变焦镜头，便于调试
识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型
支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别
支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测
授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上
支持跟车不落杆，实现快速通行
机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求
一体化结构设计，布线简单，调试方便
支持玻璃加热功能
▲支持对部分污损及遮挡车牌进行检测识别，污损及遮挡车牌面积≥1/5
传感器类型：≥1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：≤彩色0.04lx，黑白0.02lx
快门：1/25秒至1/40,000秒
镜头：3.1~6mm电动变焦镜头
自动光圈：DC驱动
数字降噪：3D数字降噪 
视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：≥2688×1520
帧率：≥25fps(2688×1520)
图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 
图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设
智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
通讯接口：不少于1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口
补光灯：不少于内置9颗LED补光灯
外部接口：不少于2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 
电源供应：AC100V~240V
防护等级：≥IP54
分辨率：≥32*64
屏幕类型：LED
亮度：最大可达1200cd/m²
	2
	台

	36
	出入口管理终端
	至少具备双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用
至少1个千兆外网网口，5个百兆网口具备交换机功能，可接入多路网络设备
至少2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备
至少配置128G SSD，适应性强
支持大容量图片存储，至少可选配一块2.5寸机械硬盘
3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备
发热量小，优良散热设计，可在-0℃~+40℃温度下运行
分辨率：不低于1080P 
存储功能：不少于128G SSD 
音频：3.5MM标准输入，3.5MM标准输出
报警：至少4路报警输入，4路报警输出 
RS232接口：不少于2路
RS485接口：不少于1路
USB接口：不少于4个USB接口
内存：不少于4G 
HDMI：不少于1路 
配件：标配鼠标键盘套装 
	1
	台

	（三）
	线缆
	
	
	

	37
	电源线1
	RVV2*1.0
	2100
	米

	38
	磁力锁信号线
	RVV4*1.0
	800
	米

	39
	按钮线
	RVVP4*1.0
	800
	米

	40
	电源线2
	RVV3*2.5
	2000
	米

	三、
	报警系统
	
	
	

	41
	紧急按钮
	负载电流：1.25A                   
工作电压：12VDC
开关耐压：250VDC
外壳材料：ABS
外观尺寸：86mm*86mm                   
	6
	只

	42
	声光报警器
	额定工作电压(V) DC12V 
工作电压范围(V) 9-15V 
工作电流范围(mA) ≤300 
工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 
声压(dB) ≥108±3dB/30CM 
连续工作时间 ≥45min DC12V 
闪灯次数(分钟) 200±30 
	6
	只

	43
	单防区输入输出模块
	工作电压：DC12V ±20%
工作温度：-20℃~+60℃
工作湿度：小于等于90% 非凝露
地址设置：拨码方式，地址范围：1~255
防区数：1个分线制防区，1路输出
	6
	只

	44
	中心报警主机（含控制键盘）
	1、具有全独立至少4路总线接入，有极强的防雷抗干扰性，大屏中文显示屏，至少8个完全独立分区，可带至少8个分控键盘；
2、具有至少250路总线防区，各防区属性可设置（延时、及时、24小时防区）；
3、不用任何放大器或者中继器，用RVV2*1.0线可达到5公里两边布线可达到10公里；
4、记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除；
5、多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制。
额定输入电压：185-245VAC、50Hz
备用电池：12V，7AH免维护电池        
总线输入端口：至少4路总线+2路485自检总线
无线接收频率：315MHz                
与电脑连接端口：RJ45网络端口             
BELL输出容量：12V/3A（电压信号）
	1
	台

	45
	双回路总线驱动器
	1、内置高性能处理芯片，可将报警系统模拟总线数据信号转换成TCP/IP协议数据包通过以太网传输
2、在上级通讯机出现故障时，可保存长达12小时的状态数据，待上级通讯机恢复正常后，会主动上报状态信息  
3、接入系统中即自动发送本身的及转发的信号
	1
	块

	46
	声光警号
	室内警灯，DC12V供电，灯光警示,报警音不低于120分贝
	3
	个

	47
	电子地图联动模块
	电子地图联动模块是具有总线通讯功能的报警电压输出设备,报警主机通过它可以在指定的情况下(报警等)合上或断开某一个输出同时也输出12V电压（有限流），从而可以达到报警联动的效果，一般与DVR的报警输入结合使用或联动LED灯。                    
至少32路电压信号输出
铝合金外壳
通讯指示,故障一目了然
	2
	套

	48
	电源(含蓄电池)
	DC12V7A(7AH)
	3
	个

	49
	报警按钮通讯线
	RVV2*1.0
	100
	米

	50
	声光报警器通讯线
	RVV4*1.0
	100
	米

	51
	通讯总线
	RVSP2*1.0
	200
	米

	四、
	综合布线系统
	
	
	

	（一）
	工作区子系统
	
	
	

	52
	六类非屏蔽模块
	6类，非屏蔽RJ45模块
	510
	个

	53
	单口面板
	亚光单口86面板
	106
	个

	54
	双口面板
	亚光双口86面板
	202
	个

	55
	六类非屏蔽跳线（3米）
	六类非屏蔽RJ45跳线(3米)
	572
	根

	（二）
	水平区子系统
	
	
	

	56
	六类非屏蔽双绞线
	6类，23AWG，低烟无卤，305米/箱，颜色可选
	124
	箱

	（三）
	主干子系统
	
	
	

	57
	室内12芯单模光纤
	12芯单模光纤，室内
	150
	米

	58
	室外12芯单模光缆
	12芯单模光纤，室外
	200
	米

	（四）
	管理区子系统
	
	
	

	59
	24口六类非屏蔽配线架(含模块)
	六类24位非屏蔽RJ45配线架（网络），模块满配
	38
	个

	60
	六类非屏蔽跳线（2米）
	六类非屏蔽RJ45跳线(2米)
	668
	根

	61
	理线架
	1U金属理线器
	38
	个

	62
	24口LC光纤配线架（含耦合器）
	24口LC光纤配线架（含耦合器）
	3
	个

	63
	LC单模尾纤
	LC单模尾纤
	144
	根

	64
	72口LC光纤配线架（含耦合器）
	72口LC光纤配线架（含耦合器）
	1
	个

	65
	LC-LC单模双芯光跳
	LC-LC单模双芯光跳
	144
	根

	 五、
	计算机网络系统
	
	
	

	66
	防火墙（万兆）
	1、要求千兆电口数量≥8个，千兆光口数量≥2个，万兆光口数量≥8个；
2、配置可插拔至少1TB企业级硬盘 ，配置3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库；
3、三层网络吞吐≥6Gbps ，最大并发连接≥100万，最大新建连接≥12万；
4、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤；
5、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；
6、设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能；
7、支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况。
	1
	台

	67
	核心交换机
	1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥660Mpps；
2、1000M SFP光接口≥24个，复用的10/100/1000M电口≥8个，1G/10G SFP+光口≥8个；实配双模块化电源；
3、支持RIP/RIPng，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6；
▲4、设备可提供业务扩展槽，可支持扩展至少2个10G或1个100G端口；
▲5、满负荷情况下功耗≤140W（带扩展卡）。
	6
	台

	68
	48口网络交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥166Mpps；
2、10/100/1000M以太网端口≥48个，1G SFP光接口≥4个；
3、要求设备MAC地址≥16K；
4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
▲5、端口防雷能力：共模≥6KV，差模≥0.3KV。
	6
	台

	69
	24口网络交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps；
2、10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个；
3、要求设备MAC地址≥16K；
4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；
	5
	台

	70
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	58
	个

	71
	万兆光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	12
	个

	72
	24口POE交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps；
2、10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP接口≥4个；
3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W；
4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
	10
	台

	73
	无线AP
	1、支持802.11ax协议，机支持≥4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps；
2、至少支持1个1000M自适应以太网端口，1个2.5G SFP光口；
3、支持802.3af供电和本地供电；
4、内置蓝牙5.1；
	9
	个

	74
	无线控制器
	1、千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个；
▲2、最大AP可管理数≥400；
▲3、实配内存≥1G，硬盘容量≥500G；
4、执行无线控制功能，配置≥96个无线AP管理授权；
5、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求；
6、支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式；
7、支持上网行为管理、智能选路、流量审计。
	1
	台

	75
	出口网关
	固化≥8个千兆电口，固化≥1个千兆光口，固化≥1个万兆光，≥2G内存，内置≥1T硬盘，1U尺寸，并发带机数≥500
	1
	台

	76
	8口POE交换机
	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥30Mpps；
2、10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；
3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W；
4、支持IPV4/IPV6静态路由协议；
5、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
	8
	台

	六、
	背景音乐系统
	
	
	

	（一）
	广播中心机房主控设备
	
	
	

	77
	网络广播主机
	1、≥15.6吋全高清触摸屏幕；
2、不少于5个COM接口；不少于4路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口；
3、6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音；
4、面板带1个可以编程的紧急按键；
5、带至少2组线路输出接口；
6、内置监听功能，监听音量可以单独调整；
7、具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行；
8、通过第三方检测机构的安全测试一抗电强度测试，对电源端子与金属外壳之间进行测试，符合2500V DC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件；
9、主机内嵌操作系统。
	1
	台

	78
	广播软件
	1、定时打铃：支持多套定时打铃方案，方案内可编制任意数量的打铃任务，支持一键复制/禁用/启用方案或任务，实现全自动无人值守铃声播报，满足各时间段多场景播报需求；
2、实时广播：可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本，实时采播，一键寻呼喊话任务，高同步性和实时性，最多支持不少于30路广播并发；
3、定时广播：服务器根据编制好的任务定时、定点自动播出，支持定时音频/文本/采播广播，可批量创建多时段定时任务，支持一键启用/禁用，高可控性和智慧化；
4、短路联动：支持全区分区消防联动，短路输入输出端口联动自由配置，自动化的安全机制，可远程控制设备强切输出，包括短路输出和广播播放；
5、实况监听：可对广播内容进行实时监听，也可实时循环监听终端周围环境声音实况，不影响广播节目播放；
6、文字转语音：内置嵌入式TTS语音引擎支持TTS文字转语音广播，可提供不同人声、语速等个性化定制服务，支持导入TXT文本；
7、节目离线播放：可通过网络远程推送定时广播内容至任务覆盖的终端，实现终端离线自动播放功能；
8、优先级设置：智能管控和设置不同任务类型优先级，可按需灵活设置，系统智能检测任务优先级冲突；
9、预设电源控制：通过软件预设终端自带电源提前打开，双重保障任务在终端播放成功；
10、自由点播：通过智能语音播控台，实现系统服务器媒体库中节目的任意点播；
11、媒体库管理智慧媒体库可存储数千小时以上的音乐或语音节目，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，支持音频共享、试听、下载；
12、设备管理：支持Web模式远程登录管理控制所有设备，支持远程升级设备；支持将设备添加至设备地图，可视化管控设备，地图上划定范围快速发起广播；
13、分组管理：支持设备在线分组设置，通过Web页面后台或分控客户端均可轻松进行设备分组管理；
14、用户管理：系统可设置管理员，高级用户，普通用户多种角色，可按需自定义角色操作权限，提供不同的操作界面，人性化管理不同用户需求；
15、分控账号管理：支持同一账号实现终端与广播系统平台同步登录，数据自动同步，支持多台设备同时登录，支持分控账号管理远程节目播放管理；
16、LED屏幕文本显示：支持接入LED显示屏，平台自定义显示的文本内容，时钟，可调1-7档LED屏幕显示亮度；
17、任务混音合成：支持寻呼+文件/文本广播，采播+文件/文本广播双路混音合成输出，混音比例可自由调节；
18、语音/视频对讲：支持全双工实时对讲，视频对讲，支持多人对讲，会议模式；支持对讲呼叫转移；平台可配置对讲策略；
19、批量配置设备：支持一键批量配置设备IP地址，设备IP地址冲突自动智能检测；
20、设备定时巡检：支持平台设置设备定时巡检任务，巡检状态和巡检记录实时上报；
21、支持功放分区通道自定义打开/关闭，通道状态可实时查看；
22、任务强插：可针对指定分区插入临时任务，不影响原有打铃方案在其他分区的正常运行；
23、任务间隔播放：可设置定时任务间隔播放时长，在指定结束时间前循环间隔播放；
24、设备电源远程管控：支持远程重启设备，设备电源强开；
25、数据导出：支持设备清单导出，定时任务导出，打铃方案导出，日志导出，支持批量导出；
26、故障实时提醒：设备离线，设备存储空间不足，系统注册状态等信息实时上报，用户可及时查看；
27、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置；
28、支持多种录音文件存储，包括喊话录音、广播录音、对讲录音、环境监听录音、采播录音、会议录音；可自定义选择录音文件存储周期。
	1
	套

	79
	网络消防报警器
	1、至少十六路报警信号输入；
2、网络接口通讯，通过软件可实现任意报警方式组合，可实现相邻区域报警（N±1）、全区报警、单区报警、任意指定某几区联动报警；
3、网络接口：RJ45；
4、通过第三方检测机构的安全测试一抗电强度测试，对电源L-输入口之间、电源-L输出口之间进行测试：符合1500V AC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件。
	1
	台

	80
	网络寻呼话筒
	1、可对全区，分区，指定终端发起广播寻呼喊话，分区数量不限；
2、支持麦克风，外接输入音源自由切换；
3、支持本地U盘和服务器媒体库点播，指定终端或分区播放；
4、支持在播放界面显示文件名称，播放区域范围，播放总时长，当前文件时长，用户体验更友好；
5、支持外部音源采播，直接采集外部音频广播；
6、支持寻呼和网络文件广播混音输入，双路并行至终端或分区播放，混音音量比例可调；
7、支持同时创建至少30路实时广播，同时开启至少6路平行广播，无需登录客户端，具备强大的播控能力；
8、可对分组或终端进行环境音实况监听，支持分组循环监听，灵活设置监听时间；
9、可进行远程升级和本地USB升级；
10、支持本地静态IP和DHCP双配置，跨网段，跨路由，灵活方便；
11、图形化操作界面，动态UI显示，多种界面主题风格自由切换。
	1
	台

	81
	网络监听音箱
	1、专业一体化壁挂式设计，木质箱体；
2、话筒接口1路，话筒音量调节；线路输入1路，线路音量调节；线路输出1路，功率输出口1组；
3、内置不小于2×15W（8欧姆）立体声数字功率放大器，可接副箱；
4、内置1路网络硬件音频解码模块；
5、预留2.4G天线接口，可实现本地语音扩声；
6、带100V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。
	1
	套

	82
	校时服务器
	1、接收频率精确稳定，采用GPS和北斗两种方式校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒；
2、支持远程配置IP地址；
3、支持标准NTP网络时间协议；
4、设备具有至少1路GPS接口，1路RS232接口以及1路网口。
	1
	台

	83
	CD播放器
	1、标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板；
2、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤；
3、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA；
4、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能；
5、超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质；
6、USB播放功能支持WAV、MP3等各种无损格式；
7、具有蓝牙接收功能、FM收音功能。
	1
	台

	84
	数字调谐器
	1、可存储至少80个电台；
2、频率范围：FM：87.5~108MHz；
3、电源 AC220V～240V/50～60Hz；
4、信号噪声比＞76DB；
5、输出频率20～20KHz。
	1
	台

	85
	前置放大器
	1、≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6.35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6.35×2，消防信号输入：≥TRS6.35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2，输出通道：≥TRS6.35×3，RCA×1；
2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号；
3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制；
4、具有至少20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音； 
5、带钟声提示功能，且钟声音量可调。
	1
	台

	86
	话筒
	1、全金属设计，可有效屏蔽射频干扰；
2、带音乐前奏音功能；
3、轻触式开关；
4、咪杆具有红色工作状态指示光环灯。
	1
	套 

	87
	音频采集器
	1、支持48k无损音频流编码，通过IP广播系统将音频流传送到指定终端进行播放；
2、支持至少10分区和全区编码任务控制，快速启动采播任务至终端播放，具备相应指示灯；
3、支持至少3路MIC输入和3路线路输入，配备独立音量调节旋钮，可灵活控制；
4、支持蓝牙、USB、AUX输入，蓝牙支持本地控制上一曲/下一曲/播放/停止操作；
5、具备短路输入输出和强切功能，可联动外部音源播放设备；
6、支持本地和网络音源监听回放；
7、支持220V电源输出，自动控制外接音源设备的启动与关闭；
8、支持网络远程升级，可通过网络和串口进行设备网络参数配置；
9、支持串口扩展，至少1路RS232串行输入输出接口，可与外部音源设备通讯；
10、支持输入音频自动实时检测，联动采播控制；
11、具有LED状态指示灯，设备状态实时可见。
	1
	台

	88
	电源管理器
	1、彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态；
2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作；
3、至少8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
5、配置RS232接口，支持外部中控设备控制；
6、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
7、支持面板Lock锁定功能，防止误操作；
8、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰；
9、采用新国标电源插座，安全有保障。
	1
	台

	89
	机柜
	32U网络机柜
	1
	台

	（二）
	分控点
	
	
	

	90
	分控软件
	分控软件一套，实现主控软件的功能
	1
	套

	91
	寻呼话筒
	1、可对全区，分区，指定终端发起广播寻呼喊话，分区数量不限；
2、支持麦克风，外接输入音源自由切换；
3、支持本地U盘和服务器媒体库点播，指定终端或分区播放；
4、支持在播放界面显示文件名称，播放区域范围，播放总时长，当前文件时长；
5、支持外部音源采播，直接采集外部音频广播；
6、支持寻呼和网络文件广播混音输入，双路并行至终端或分区播放，混音音量比例可调；
7、支持同时创建至少30路实时广播，同时开启至少6路平行广播，无需登录客户端，具备强大的播控能力；
8、可对分组或终端进行环境音实况监听，支持分组循环监听，灵活设置监听时间；
9、可进行远程升级和本地USB升级；
10、支持本地静态IP和DHCP双配置，跨网段，跨路由，灵活方便；
11、图形化操作界面，动态UI显示，多种界面主题风格自由切换。
	2
	台

	（三）
	周边设备
	
	
	

	92
	IP网络功放1
	1、具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调；
2、具有至少3路话筒（TRS6.35）输入、3组(6路)线路输入，1路录音输出，1路消防信号输入；其中3路话筒音量、3组线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，话筒1具有默音可调功能；
3、具有至少1路短路报警强切接口，1路24V报警强切接口；
4、采用100V定压输出、70V定压输出、定阻输出三种输出方式；
5、至少1路RS485接口：可通过RS485传输温度、电压、电流等参数，可以通过RS485进行远程开关功放电源；
6、输出功率：≥100W。
	2
	台

	93
	网络模块
	1、插卡式设计，具有硬件音频解码功能；
2、接口：RJ45网口1个；
3、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；
6、音频格式： MP3；
4、采样率：8K~48KHz；
5、传输速率：10/100Mbps。
	4
	套

	94
	IP网络功放2
	1、具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调；
2、具有至少3路话筒（TRS6.35）输入、3组(6路)线路输入，1路录音输出，1路消防信号输入；其中3路话筒音量、3组线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，话筒1具有默音可调功能；
3、具有至少1路短路报警强切接口，1路24V报警强切接口；
4、采用100V定压输出、70V定压输出、定阻输出三种输出方式；
5、至少1路RS485接口：可通过RS485传输温度、电压、电流等参数，可以通过RS485进行远程开关功放电源；
6、输出功率：≥200W。
	2
	台

	（四）
	音箱设备
	
	
	

	95
	吸顶音箱
	1、额定功率：≥3W/6W；
2、输入电压：100V；
3、频率范围：120Hz-15KHz(±15%)；
4、灵敏度：90±3dB。
	32
	只

	（五）
	线缆
	
	
	

	96
	音频连接线
	采用国标双护套无氧铜信号线及镀金接插件手工焊接制作音频连接线。
	20
	根

	97
	广播音箱线
	1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.245mm；20℃时每公里导体电阻≤13.3Ω；
2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：蓝、棕；
3、两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整；
4、护套采用优质聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整；成品外径约7.9㎜。
	500
	米

	七、
	机房配置
	
	
	

	98
	防静电地板
	600mm*600mm*30mm，硫酸钙
	62
	平方

	99
	UPS主机-30KVA
	一体式30KVA UPS，含32组电池，1套电池柜，1个配电箱
UPS主机：
1、容量：30KVA，输出功率因数0.9(18kw)提供更强的带载能力                               
2、数字化控制，控制系统更加稳定可靠
3、ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本
4、用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换
5、电池数量16/18/20节可选
6、输入电压范围：208Vac~478Vac
7、输出电压：380V
8、输出频率：当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1)； 电池模式：50/60(±0.1) 
9、波形：正弦波 THDV≤2%（100％线性负载）
电池：
1、电池容量：12V100AH 蓄电池；
2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；
3、结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接；
4、阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； 
5、防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性；
6、端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤26mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤53mV；放电状态：端电压差值≤127mV；
7、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%；
电池柜：
放置32节12V100AH蓄电池，含内部电池连接线和所需的电池空开
	1
	台

	100
	温湿度传感器
	输出信号：网络输出RS-485
量程：湿度：0%RH~100%RH；温度：0°C~50℃；
准确度：湿度：±3%RH(测试环境：5%RH~95%RH25℃)；温度：±0.5℃(测试环境25℃)；
供电：直流24V(12V-24V)；
最大功耗：≤0.96W
工作温度：-10°C~60°℃；
安装方式：壁挂式。
	1
	台

	101
	防雷系统
	35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量：≥ 120kA
	1
	台

	102
	等电位接地端子箱
	1.名称：等电位端子箱
2.参数性能要求：内含50*5mm铜带
	2
	个

	103
	接地紫铜排
	1.名称：紫铜排
2.参数性能要求：接地，30×3mm
	60
	米

	104
	25mm²编织铜带
	25mm²编织铜带
	80
	米

	105
	绝缘支撑件
	1.名称：绝缘支撑座
2.参数性能要求：≥100mm高
	20
	个

	106
	接地母线
	1.名称：接地母线
2.参数性能要求：BVR35mm²
	100
	米

	107
	接地跨接线
	1.名称：跨接线
2.参数性能要求：BVR4mm²、BVR6mm²
	1
	批

	108
	二级电源防雷器
	Un: 230V  Uc: 385V   In: 20KA  Imax: 40KA  ta: <25ns   Up:1800V（波形：8~20us）
	4
	个

	109
	三级电源防雷器
	Un: 230V  Uc: 385V   In: 10KA  Imax: 20KA  ta: <25ns   Up:1600V（波形：8~20us）
	2
	个

	110
	服务器机柜
	600*1000*2000mm  42U（含2个PDU）
	6
	台

	111
	标准机柜
	600*800*2000mm  42U（含2个PDU）
	6
	台

	八、
	综合管路
	
	
	

	112 
	弱电桥架300*150mm
	300*150mm,金属镀锌桥架，厚度不小于1.5mm
	300
	米

	113
	弱电桥架200*100mm
	200*100mm,金属镀锌桥架，厚度不小于1.5mm
	240
	米

	114 
	管材PVC25
	PVC管，管径25mm
	8000
	米

	115
	管材JDG25
	紧定JDG管，管径25mm
	2500
	米

	116
	厚壁镀锌钢管1
	厚壁镀锌钢管，DN100
	40
	米

	117 
	厚壁镀锌钢管2
	厚壁镀锌钢管，DN50
	200 
	米

	118 
	厚壁镀锌钢管3
	厚壁镀锌钢管，DN25
	100 
	米

	119
	管材PE管1
	PE管，DN50
	350 
	米

	120 
	管材PE管2
	PE管，DN25
	80 
	米

	121 
	人孔井
	砖砌人孔井，1.2*0.9*1.0米
	1 
	个

	122 
	手控井
	树脂成品人孔井，0.5*0.5*0.8米
	13 
	个

	123 
	接线盒
	86型（嵌墙、明装）
	2000 
	个


注：1.需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。
2.中标供应商应严格按照采购文件的有关规定和中标供应商投标文件提供合格的货物及服务。所有设备均可原厂溯源，如无法溯源采购人有权要求更换，由此产生的费用由中标供应商承担，如因更换或重作导致中标供应商逾期交付货物的，中标供应商还应承担逾期交付的违约责任。
3.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。
4.本项目中防火墙属于信息安全产品，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心(中国网络安全审查技术与认证中心)颁发的有效认证证书扫描件加盖供应商公章，必须按要求提供，未提供的作为无效投标文件处理。
（四）商务要求
A.服务要求
1.项目整体质保期：软件3年质保，硬件5年质保，自最终验收合格、交付使用之日起计算。投标供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
2.质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标供应商接到报修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，投标供应商提供终身服务，免费质保后只收配件费成本。
3.质保期结束后，不能视为投标供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标供应商应立即予以无偿修复或更换。
4.质保期内，供应商每半年须提供一次系统巡检服务，检查系统运行状态，排除潜在隐患。
5. 投标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。
6.因投标供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
7.投标供应商应保证，如能中标，采购人在使用中标设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，投标供应商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于投标供应商不积极与第三方交涉，采购人有权应诉或进行和解，其发生的费用由招标人承担（包括律师费）。
8.包装和运输要求
8.1投标供应商所提供货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家行业标准和规范要求，并完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。投标供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。
8.2投标供应商在运送及安装过程中，达到安全无事故，文明清洁施工，造成环境损坏或安全事故等不良后果，由投标供应商负责。在项目实施过程中涉及的有关矛盾由投标供应商自主解决，采购人负责协调。
9.人员培训
9.1投标供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。单位派技术工程师到项目地点完成完整的设备调试。
9.2对采购人员工进行设备安全培训，培训须包含上机实操环节，确保受训人员能够独立操作和管理系统。
9.3提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。
9.4投标供应商应免费提供一定数量的培训资料。
10.质量标准
10.1一次性验收合格，符合招标文件及国家强制性标准。
10.2中标供应商需保证货物为原装全新，性能符合或优于国家标准，非积压库存，质保期内承担设计、工艺或材料缺陷责任。
B.人员配置要求
	序号
	人员
	数量
	要求

	1
	项目负责人
	1人
	具有信息系统管理工程师（中级）证书、网络工程师（中级）证书，负责项目统筹管理、进度把控及各方协调对接。

	2
	项目安全负责人
	1人
	全面负责项目的安全管理工作，制定并落实项目安全生产责任制。需对施工现场的安全、网络与数据信息安全进行全过程监督与风险管控，组织安全培训与应急演练，排查并消除各类安全隐患。

	3
	项目技术负责人
	1人
	具有软件设计师（中级）证书，全面负责本项目的技术落地与架构设计。需主导技术方案的制定与审核，解决项目实施过程中的核心技术难题。

	4
	其他技术实施及运维人员(除项目负责人、项目安全负责人和项目技术负责人外)
	2人
	网络管理员(初级），负责具体技术任务的落地实施与日常运维，保障底层基础设施与网络的正常运行。


C.系统集成要求
1.联调联试
1.1供应商须完成八大子系统的独立调试及跨系统联动调试，确保各子系统功能正常、运行稳定。
1.2联调联试完成后，供应商须提供详细的联调联试报告，记录各项联动功能测试结果。
2.平台统一管理
2.1综合安防管理一体机须实现统一界面管理，支持视频、门禁等子系统的集中监控和管理。
2.2管理平台须支持以下功能：
统一设备管理：对所有子系统的设备进行统一注册、配置、监控和管理。
统一视频监控：支持视频图像的实时预览、录像回放、录像下载、电子地图显示等功能。
统一门禁管理：支持人员权限管理、出入记录查询、门禁事件报警等功能。
统一用户管理：支持多级用户权限管理，不同权限用户可访问不同功能模块。
统一日志管理：记录所有操作日志和系统日志，支持日志查询和导出。
2.3管理平台须提供标准API接口，支持未来与其他管理系统的集成对接。
D.保密要求
1.供应商须对项目实施过程中接触到的采购人商业秘密、技术秘密、业务数据等信息严格保密，不得向任何第三方披露。
2.保密义务不因合同的终止而解除，供应商须在合同终止后继续承担保密义务。
3.供应商须与参与本项目的全体技术人员签订保密协议，明确保密责任。
 4.供应商须采取必要的技术措施和管理措施，保护采购人数据的安全，防止数据泄露、篡改或丢失。
5.项目验收完成后，供应商须将项目实施过程中产生的所有临时数据、测试数据等销毁或归还采购人，不得保留副本。
（五）其他有关说明
1.本项目投标报价包含但不限于完成此项目所需的所有产品及其配件、安装、调试、培训及售后服务从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。 
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
3.投标供应商必须根据本采购文件“第三章、项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《投标偏离表》中说明。
4.投标供应商所投产品必须满足以上技术参数要求，不得有负偏离。投标供应商在中标后，采购人有权要求中标供应商提供投标书内全部产品相关的报告、证书等证明材料原件复印件且加盖原厂公章给采购人，如不能满足，采购人有权终止合同，并依法追究其责任。
5.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
6.履约保证金：
收取履约保证金金额：合同价款的10%。
收取履约保证金形式：履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。详见合同条款。
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附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
4.1本项目中防火墙属于信息安全产品，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书扫描件。
5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。


四、政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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甲方（全称）：                         （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） 
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
6. 采购项目名称：                                        
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 ¨固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是       ¨否
  收取履约保证金形式： 以履约保函形式缴纳或提交；                                    
收取履约保证金金额： 合同价款的10%；                                               
履约担保期限： 货物安装、调试、验收合格后10个工作日内退还；                                               
履约保证金的缴纳时间： 中标供应商在签订合同后5个工作日内，向采购人提交履约保证金；                                                       
退付办法：  与中标供应商提交履约保证金的方式相同；                                                              
履约保证金不予退还的情形： ①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的；   
逾期退还履约保证金的违约责任： 承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。            
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
1. 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
（1） 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
16.合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的终止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	




五、 附件
[bookmark: _Hlk88052800]附件一：评分标准（100分）
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
（一）评分项目及总分（总分100分）
1、投标报价                                           40分
2、综合能力评价                                       11分
3、产品技术与质量                                     15分
4、技术方案                                           32分
5、加分因素                                           2分
（二）各项目评分标准	
1、投标报价（40分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
2、综合能力评价（11分）
A、人员配置情况（4分）
1）项目负责人要求（2分）：
拟派任本项目的负责人具有信息系统项目管理师（高级）得1分；具有网络工程师（高级）得 1 分，本项最多得 2 分。
【投标文件中须提供项目负责人身份证、相关证书以及投标人近三个月中任意一个月份(可不含开标当月)为其缴纳社保（含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证，新成立的公司除外、法定代表人除外）等资料扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子签章，未按要求提供不得分】 
2）拟为本项目配备的其他人员（除项目负责人外）（2分）： 
①项目技术负责人：具有系统架构设计师证书（高级）得1分； 
②除项目负责人、项目安全负责人和项目技术负责人外，项目组拟派成员中：具有网络工程师（中级及以上）的得 1分；本项最多得 1 分。
【以上人员不重复得分。投标文件中须提供人员相关证书、以及投标人近三个月中任意一个月份(可不含开标当月)为其缴纳社保（含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证，新成立的公司除外、法定代表人除外）等材料原件扫描件并加盖投标人电子签章，未按要求提供不得分】
B、业绩（4分）
投标人2023年1月1日以来承担过类似项目合同业绩，有1个得2分，本项最高得4分。【投标文件中须提供合同(协议)原件、收付款证明、验收证明上传至投标文件中并加盖投标人电子签章，时间以合同签订时间为准，否则不得分】
C、认证体系（3分）：
投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，有一项得1分，本项最高得3分。
【投标文件中须提供证书原件的扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网www.cnca.gov.cn查询截图上传至投标文件中并加盖投标人电子签章，否则不得分，未按要求提供不得分。】
3、 产品技术与质量（15分）：
得分项目参数必须在《投标偏离表》实报内容中填写并注明为正偏离，未按要求提供证明材料和不按要求填写的，不得分。投标供应商或投标产品生产厂家提供官网截图和链接证明或有效期内第三方质检单位的检验报告相关证明材料，其中检验报告必须清晰且完整含封底及封面，仅提供局部内容的检验报告视为无效，提供的检验报告上的检验项目名称与上述名称不同，但内容实际相同的视作等同。
	采购需求中的参数要求
	评分要求

	1、存储单元（2分）

	设备需支持接入最低12T规格的SATA/SAS硬盘容量；
	设备支持接入最低20T规格的SATA/SAS硬盘容量；
满足以上要求的得1分。（提供有效期内第三方质检单位的检验报告）
	设备支持接入最低30T规格的SATA/SAS硬盘容量；
满足以上要求的得2分。（提供有效期内第三方质检单位的检验报告）

	2、解码器（2分）

	设备须支持接入至少1种类型的智能检测功能的前端摄像机，如烟雾检测功能、值岗检测功能、周界防范功能、智能抓拍功能、热成像检测功能等，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出；
	2种≤设备支持接入智能检测功能的前端摄像机类型＜4种，如烟雾检测功能、值岗检测功能、周界防范功能、智能抓拍功能、热成像检测功能等，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出；
满足以上要求的得1分。（提供有效期内第三方质检单位的检验报告）
	设备支持接入智能检测功能的前端摄像机类型≥4种，如烟雾检测功能、值岗检测功能、周界防范功能、智能抓拍功能、热成像检测功能等，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出；
满足以上要求的得2分。（提供有效期内第三方质检单位的检验报告）

	 3、一体式抓拍单元（2分）

	支持对部分污损及遮挡车牌进行检测识别，污损及遮挡车牌面积≥1/5；
	支持对部分污损及遮挡车牌进行检测识别，1/5＜污损及遮挡车牌面积≤1/4；
满足以上要求的得1分。（提供有效期内第三方质检单位的检验报告）
	支持对部分污损及遮挡车牌进行检测识别，1/4＜污损及遮挡车牌面积；
满足以上要求的得2分。（提供有效期内第三方质检单位的检验报告）

	4、核心交换机（4分）

	设备可提供业务扩展槽，可支持扩展至少2个10G或1个100G端口；
	设备可提供业务扩展槽，可支持扩展4个10G或者2个100G端口；
满足以上要求的得1分。需提供官网截图和链接证明。
	设备可提供业务扩展槽，可支持同时扩展4个10G和2个100G端口；
满足以上要求的得2分。需提供官网截图和链接证明。

	满负荷情况下功耗≤140W（带扩展卡）。
	110W＜满负荷情况下功耗≤130W（带扩展卡）。
满足以上要求的得1分。需提供官网截图和链接证明。
	满负荷情况下功耗≤110W（带扩展卡）。
满足以上要求的得2分。需提供官网截图和链接证明。

	5、48口网络交换机（2分）

	端口防雷能力：共模≥6KV，差模≥0.3KV。
	端口防雷能力：10KV＞共模≥8KV，0.5KV＞差模≥0.4KV。
满足以上要求的得1分。需提供官网截图和链接证明。
	端口防雷能力：共模≥10KV，差模≥0.5KV。
满足以上要求的得2分。需提供官网截图和链接证明。

	6、无线控制器（3分）

	实配内存≥1G，硬盘容量≥500G；
	4G＞实配内存≥2G，1T＞硬盘容量≥500G；
满足以上要求的得1分。需提供官网截图和链接证明。
	实配内存≥4G，硬盘容量≥1T；
满足以上要求的得2分。需提供官网截图和链接证明。

	最大AP可管理数≥400。
	800＞可管理AP数≥600个。
满足以上要求的得0.5分。需提供官网截图和链接证明。
	可管理AP数≥800个。
满足以上要求的得1分。需提供官网截图和链接证明。



4、技术方案（32分）：无方案不得分。
在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性，以下各部分如未见阐述则不得分：
（1）项目进度计划安排（6分）：
① 项目进度计划（2分）；
② 工作组织安排（2分）；
③ 进度保障措施（2分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（2）安装及调试方案（6分）：
①交货及安装计划（2分）；
②产品调试及技术支撑（2分）；
③文明安装环境保护措施（2分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（3）项目总体实施方案（6分）：
①针对现场环境完善实施方案（2分）；
②针对现场突发情况应急预案（2分）；
③针对项目风险识别与应对措施（2分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（4）培训方案（6分）：
①项目培训内容的完整性、针对性（2分）；
②详细培训计划安排（2分）；
③培训效果的保证措施（2分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（5）售后服务管理及措施（8分）：
①售后服务承诺（2分）；
②售后服务体系及方案（2分）；
③备品备件管理（2分）；
④技术服务及技术培训（2分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
5. 加分因素（2分）
①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。
注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。




附件二：投标文件格式
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采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0051

采购项目名称：八士派出所智能化采购项目

供应商：






二〇二五年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]


（一）投标函（格式）：

投  标  函
致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：
我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2026-0051招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
十一、我方承诺不非法转包、分包。
十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。








供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：




（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

                            政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0051  
        日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：
我公司(单位)愿针对本次八士派出所智能化采购项目进行投标。
我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                         供应商（盖章）：
                                  法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]





（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                           采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0051
                                         日期：
无锡市公共资源交易中心锡山分中心：
                             系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 八士派出所智能化采购项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：












供应商法定代表人身份证扫描件：

        
法定代表人身份证扫描件
（正面）


法定代表人身份证扫描件
（反面）





法定代表人授权代表人
 



法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）


被授权人身份证扫描件
（正面）


被授权人身份证扫描件
（反面）























（四）承诺书(格式)：

承诺书


                             （供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2026-0051）所提供的货物符合招标文件要求；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。



供应商（盖章）：
JSZC-320205-JZCG-G2026-0051                      无锡市公共资源交易中心锡山分中心

JSZC-320205-JZCG-G2026-0051                               无锡市公共资源交易中心锡山分中心
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
1


2



（五）开标一览表（格式）：

开标一览表 


投标人全称：
项目名称：
采购项目编号： 
分包号：
	投标货物名称
	

	总价（小写）
	

	总价（大写）
	

	核心产品品牌
	






填写说明：
2. 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。


日期：

（6） 报价明细表（格式）：

报价明细表

供应商名称(盖章)                        政府采购编号：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	规格
	技术参数
	数量
	单位
	产地
	免费质保期
	单报价（元）
	分项总报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	合计（元）
	

	完工期
	合同签订生效之日起    个日历日内交货并安装调试完毕

	项目整体免费质保期
	项目经最终验收合格之日起____年

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品
成本之和的比例：      %



（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；
（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；
（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价
（5）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：






















(七) 服务保障承诺书(格式)：
服务承诺

                      (供应商名称)针对本次八士派出所智能化采购项目在此承诺：


…………………


如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。










（八）投标偏离表（格式）：
	
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	技术参数
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	商务要求
	
	响应第三章项目要求和有关说明中商务部分
	
	




投标偏离表


供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0051

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：
（1）本表不得删除；
[bookmark: _GoBack]（2）货物类采购须按“第三章项目要求和有关说明”中的“技术参数”逐条列明，“实报内容”须包含技术参数、数量。若不填写或填写不完整按无效投标文件处理。
（3）商务要求如无任何服务偏离，请于本表商务要求“偏离说明”中注明“无偏离”，若不填写按无效投标文件处理。
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。
（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；





（九）投标供应商情况表（格式）
投标供应商情况表
单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年    万元
	
	

	营业面积
	         平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	






JSZC-320205-JZCG-G2026-0051                       无锡市公共资源交易中心锡山分中心
 JSZC-320205-JZCG-G2026-0051                      无锡市公共资源交易中心锡山分中心

70


60


[bookmark: _Toc112006946]（十）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。  

企业名称（盖章）： 
日    期：

说明： 
（1） 根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（5）货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。
（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
                                 日期：　     年　  月　  日         
 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。





（十二）服务方案（格式）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。




[bookmark: _Toc112006949]（十三）（供应商）其他材料：





供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加






供应商名称(公章)：
                                     法定代表人或授权委托人(签字)：
                             日期：     年    月   日


